## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/101-25/032 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 8330030874 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2014 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | YILLIK | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
37945 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: ÇAVUŞÇU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 00:06 | 2014-06-01 02:11 | 2.0775 | 0 | 0 | 21 | 582 | 0 | 0 | 43.6275 | 1209.105 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
37946 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH34 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 01:04 | 2014-06-01 10:04 | 9.0011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0011 | 0 | 0 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
37947 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1182 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 01:19 | 2014-06-01 07:50 | 6.5236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5236 | 0 | 0 | 15 | BURSA | BESNİ
37948 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: MAKARNA TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 01:31 | 2014-06-01 01:37 | 0.1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
37949 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM Kök: AKHAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 01:36 | 2014-06-01 02:46 | 1.1639 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3278 | 0 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
37950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 18TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 01:48 | 2014-06-01 02:10 | 0.36861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8431 | 0 | 0 | 18 | ÇORUM | KAHTA
37956 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 02:39 | 2014-06-01 05:55 | 3.2767 | 5 | 657 | 346 | 407 | 16.3833 | 2152.77 | 1133.7267 | 1333.6033 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
37951 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: ORTAKARAÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 02:44 | 2014-06-01 03:15 | 0.51806 | 0 | 1486 | 11 | 780 | 0 | 769.8306 | 5.6986 | 404.0833 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
37952 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 02:48 | 2014-06-01 05:23 | 2.5944 | 1 | 150 | 0 | 0 | 2.5944 | 389.1667 | 0 | 0 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
37953 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 02:57 | 2014-06-01 04:05 | 1.1333 | 37 | 22915 | 110 | 2751 | 41.9333 | 25970.3333 | 124.6667 | 3117.8 | 22 | ELAZIĞ | TUT
37954 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU DM - TAVŞANCALI KÖK TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: TAVŞANCALI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 03:03 | 2014-06-01 04:01 | 0.96139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96139 | 0 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
37955 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 03:59 | 2014-06-01 04:37 | 0.63333 | 5 | 25 | 0 | 0 | 3.1667 | 15.8333 | 0 | 0 | 24 | ERZURUM | BAYAT
37986 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: HADİM-2 TM: GÖKSU HES TM DM: HADİM DM Kök: TAŞPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 04:08 | 2014-06-01 08:10 | 4.0314 | 0 | 555 | 0 | 44 | 0 | 2237.4208 | 0 | 177.3811 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
37957 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 04:33 | 2014-06-01 09:22 | 4.8186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8186 | 0 | 0 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
37958 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: ATAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 04:35 | 2014-06-01 06:20 | 1.7433 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5.23 | 12.2033 | 0 | 0 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
37960 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 04:39 | 2014-06-01 05:50 | 1.1842 | 10 | 90 | 0 | 0 | 11.8417 | 106.575 | 0 | 0 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
37959 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: KADINHANI TM: LADİK TM Kök: SÖĞÜTÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 04:39 | 2014-06-01 05:46 | 1.1181 | 0 | 0 | 1 | 594 | 0 | 0 | 1.1181 | 664.125 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
37961 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 04:47 | 2014-06-01 05:51 | 1.0775 | 10 | 90 | 0 | 0 | 10.775 | 96.975 | 0 | 0 | 30 | HATAY | EVCİLER
37962 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 05:10 | 2014-06-01 05:49 | 0.64472 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1289.4444 | 0 | 0 | 0 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
37963 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 05:33 | 2014-06-01 08:35 | 3.0417 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
37965 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM24 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 05:50 | 2014-06-01 06:03 | 0.22167 | 10 | 90 | 0 | 0 | 2.2167 | 19.95 | 0 | 0 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
38329 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 05:51 | 2014-06-01 13:46 | 7.9133 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.1333 | 0 | 0 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
37964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: CULCULE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 05:52 | 2014-06-01 08:23 | 2.5161 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.3222 | 0 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
37966 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ISLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 05:53 | 2014-06-01 07:15 | 1.3631 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 279.4264 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
37967 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 05:54 | 2014-06-01 07:59 | 2.0767 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 114.2167 | 2105.74 | 980.1867 | 2134.8133 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
37972 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 06:05 | 2014-06-01 09:24 | 3.3103 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3.3103 | 29.7925 | 0 | 0 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
37968 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BUYUK BAYRAMDUGUN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 06:10 | 2014-06-01 10:49 | 4.6575 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.2325 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
37969 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 06:17 | 2014-06-01 06:38 | 0.34611 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.0383 | 2.4228 | 0 | 0 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
37988 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: OFİS KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 06:27 | 2014-06-01 08:25 | 1.9706 | 0 | 0 | 80 | 340 | 0 | 0 | 157.6444 | 669.9889 | 41 | KONYA | ŞUHUT
37970 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHUYUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 06:29 | 2014-06-01 06:58 | 0.48917 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15.6533 | 0 | 0 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
37971 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAGAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 06:39 | 2014-06-01 07:19 | 0.675 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.075 | 0 | 0 | 43 | MALATYA | DİYADİN
37973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F2-SANAYİ FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 06:58 | 2014-06-01 08:19 | 1.3408 | 1 | 6718 | 0 | 0 | 1.3408 | 9007.7183 | 0 | 0 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
37974 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM TR: HACIPIRLI1 TR Kök: TOSUNOGLU KÖK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 06:59 | 2014-06-01 08:56 | 1.9397 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6986 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
37975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 07:05 | 2014-06-01 10:03 | 2.9622 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8111 | 0 | 46 | MARDİN | MERKEZ
37977 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: DİNEK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 07:07 | 2014-06-01 10:20 | 3.2289 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 196.9622 | 47 | MUĞLA | PATNOS
37976 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-2 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 07:08 | 2014-06-01 07:56 | 0.80194 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 360.875 | 0 | 0 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
37982 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-3 TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 07:16 | 2014-06-01 08:25 | 1.1483 | 0 | 0 | 3 | 183 | 0 | 0 | 3.445 | 210.145 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
37979 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3/69 DEGIRMENDERE2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 07:18 | 2014-06-01 07:34 | 0.25667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25667 | 0 | 0 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
37978 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 07:19 | 2014-06-01 08:01 | 0.69444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69444 | 0 | 0 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
38076 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 07:20 | 2014-06-01 18:13 | 10.8806 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.1639 | 0 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
37980 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM24 IM: İM-4-AYMANAS | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 07:30 | 2014-06-01 07:46 | 0.26778 | 35 | 3450 | 0 | 1 | 9.3722 | 923.8333 | 0 | 0.26778 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
37981 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM19 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 07:30 | 2014-06-01 07:43 | 0.20778 | 0 | 4080 | 34 | 1572 | 0 | 847.7333 | 7.0644 | 326.6267 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
37983 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: SÖĞÜTÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 07:39 | 2014-06-01 08:40 | 1.0175 | 0 | 0 | 1 | 594 | 0 | 0 | 1.0175 | 604.395 | 55 | SİİRT | SULUOVA
37984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 07:47 | 2014-06-01 08:05 | 0.29694 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13.3625 | 0 | 0 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
37987 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 07:50 | 2014-06-01 09:25 | 1.5994 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5994 | 0 | 57 | SİVAS | AKYURT
37985 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-01 07:50 | 2014-06-01 08:36 | 0.76889 | 0 | 597 | 35 | 403 | 0 | 459.0267 | 26.9111 | 309.8622 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
37989 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 07:54 | 2014-06-01 10:27 | 2.5531 | 0 | 0 | 20 | 75 | 0 | 0 | 51.0611 | 191.4792 | 59 | TOKAT | AYAŞ
48478 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: KORKMAZLAR RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 08:00 | 2014-06-01 16:00 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 60 | TRABZON | BALA
37990 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 08:01 | 2014-06-01 09:01 | 1 | 0 | 13248 | 0 | 0 | 0 | 13248 | 0 | 0 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
48483 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YENİDOĞAN TM: ÇUMRA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 08:01 | 2014-06-01 16:01 | 8 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
49106 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KEDERLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 08:01 | 2014-06-01 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 260 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
37991 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KAPUTAS YESIL HAT TM: KIZÖREN TM Kök: CULFA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 08:13 | 2014-06-01 10:03 | 1.8339 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 273.2494 | 0 | 64 | VAN | EVREN
37992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 08:14 | 2014-06-01 11:17 | 3.0503 | 12 | 4650 | 384 | 4350 | 36.6033 | 14183.7917 | 1171.3067 | 13268.7083 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
37995 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARTALKAYA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 08:27 | 2014-06-01 09:15 | 0.81278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81278 | 0 | 0 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
37993 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: ATAMER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 08:27 | 2014-06-01 10:33 | 2.1083 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.1083 | 2.1083 | 0 | 0 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
37929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKS.ORG.SANAYI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 08:31 | 2014-06-01 10:31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | BAYBURT | KALECİK
37994 | 1 | KONYA | KULU | Fider: ALTILAR MODÜLER KÖK - TAVLIOREN1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: ALTILAR MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 08:31 | 2014-06-01 13:31 | 5 | 0 | 0 | 2 | 338 | 0 | 0 | 10 | 1690 | 69 | KARAMAN | KAZAN
37997 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 08:31 | 2014-06-01 15:55 | 7.4 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 3663 | 0 | 0 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
38025 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: TOL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 08:31 | 2014-06-01 17:01 | 8.5 | 0 | 0 | 12 | 112 | 0 | 0 | 102 | 952 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
48361 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: MUTLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 08:31 | 2014-06-01 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 315 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
37998 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: OZLERYAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 08:46 | 2014-06-01 09:50 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
37999 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 01 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 08:49 | 2014-06-01 09:41 | 0.87889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87889 | 0 | 0 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
38001 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 08:57 | 2014-06-01 11:36 | 2.6572 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6289 | 0 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
37911 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ISLETME TR2-15 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 14:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 76 | YALOVA | SİNCAN
37996 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOSTANDERE6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 14:01 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
38000 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM DM: İSTASYON DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 14:01 | 5 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
38002 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 14:01 | 5 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
38003 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-1 TM: AKŞEHİR TM Kök: NİNENİN BAHÇE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 14:01 | 5 | 2 | 3481 | 0 | 0 | 10 | 17405 | 0 | 0 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
38007 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 14:01 | 5 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 2830 | 0 | 0 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
38009 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 15:01 | 6 | 0 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 13080 | 0 | 0 | 82 |  | AKSEKİ
38014 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SARNIC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 392 | 83 |  | AKSU
38021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM Kök: TAŞPINAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 14:01 | 5 | 0 | 770 | 1 | 0 | 0 | 3850 | 5 | 0 | 84 |  | ALANYA
38023 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLIHASAN TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 12:01 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 85 |  | DEMRE
38024 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 13:01 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
38049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 14:01 | 5 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 87 |  | ELMALI
38077 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 14:01 | 5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 88 |  | FİNİKE
38097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM: AKSARAY DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 17:01 | 8 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 6064 | 0 | 0 | 89 |  | GAZİPAŞA
45905 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM Kök: GÖRÜNMEZ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 14:01 | 5 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
48408 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIOFLAZLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 91 |  | KAŞ
48482 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 11:01 | 2 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 92 |  | KEMER
49108 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 93 |  | KEPEZ
49202 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 94 |  | KONYAALTI
49214 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 12:01 | 3 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 95 |  | KORKUTELİ
49215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 14:01 | 5 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 96 |  | KUMLUCA
49420 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KUCUK MAHALLE12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 14:01 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 97 |  | MANAVGAT
49541 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM1 DİKİLİTAŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 12:01 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 98 |  | MURATPAŞA
49542 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 15/A KONALTAŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 99 |  | SERİK
49577 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:01 | 2014-06-01 16:01 | 7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 |  |  | İBRADI
38004 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 09:09 | 2014-06-01 10:30 | 1.3506 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.5167 | 0 | 0 |  |  | ARDANUÇ
38005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA16 TR (KAŞGARLI MAHMUT 01) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 09:13 | 2014-06-01 11:30 | 2.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 |  |  | ARHAVİ
38006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 09:14 | 2014-06-01 14:22 | 5.13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 107.73 | 0 | 0 |  |  | BORÇKA
38008 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOKEZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 09:17 | 2014-06-01 09:51 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.255 |  |  | HOPA
38010 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: MELIKLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 09:19 | 2014-06-01 12:56 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 |  |  | MERKEZ
38011 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 09:24 | 2014-06-01 11:36 | 2.1964 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7856 | 0 |  |  | MURGUL
38013 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENIYILDIZ AKKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 09:26 | 2014-06-01 12:28 | 3.0244 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.4889 | 0 | 0 |  |  | YUSUFELİ
38016 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:31 | 2014-06-01 10:01 | 0.5 | 0 | 1486 | 11 | 780 | 0 | 743 | 5.5 | 390 |  |  | ŞAVŞAT
49356 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:31 | 2014-06-01 14:31 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | BOZDOĞAN
38012 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 09:33 | 2014-06-01 13:11 | 3.6389 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 171.0278 | 0 | 0 |  |  | BUHARKENT
38028 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-10A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 09:42 | 2014-06-01 11:01 | 1.3136 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1361 | 0 | 0 |  |  | DİDİM
38015 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 09:44 | 2014-06-01 11:22 | 1.6439 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 82.1944 |  |  | GERMENCİK
38017 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 09:44 | 2014-06-01 10:37 | 0.88806 | 0 | 657 | 627 | 816 | 0 | 583.4525 | 556.8108 | 724.6533 |  |  | KARACASU
38022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 37 KAYACIK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 09:51 | 2014-06-01 10:03 | 0.19417 | 8 | 225 | 45 | 0 | 1.5533 | 43.6875 | 8.7375 | 0 |  |  | KARPUZLU
38020 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK YAYLASI YENİ 5TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 09:52 | 2014-06-01 10:44 | 0.85972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85972 |  |  | KOÇARLI
38018 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-2 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 09:53 | 2014-06-01 10:03 | 0.17861 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0.71444 | 0 | 5.3583 | 0 |  |  | KUYUCAK
38019 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BOLAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 09:53 | 2014-06-01 11:37 | 1.7325 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 72.765 | 0 | 0 |  |  | KUŞADASI
38035 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR64 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 10:01 | 2014-06-01 16:01 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |  |  | KÖŞK
38037 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN7 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 10:01 | 2014-06-01 11:01 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38047 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 10:01 | 2014-06-01 15:01 | 5 | 0 | 1486 | 11 | 780 | 0 | 7430 | 55 | 3900 |  |  | NAZİLLİ
38048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOPTANCILAR 01 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 10:01 | 2014-06-01 18:12 | 8.1833 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1162.0333 | 0 | 0 |  |  | SULTANHİSAR
38054 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 10:01 | 2014-06-01 16:01 | 6 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 0 |  |  | SÖKE
38098 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM TR: KARAKAYA 1 TR DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 10:01 | 2014-06-01 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 700 |  |  | YENİPAZAR
49173 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 10:01 | 2014-06-01 13:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 165 |  |  | ÇİNE
49289 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM: DERİNKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 10:01 | 2014-06-01 15:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | İNCİRLİOVA
38027 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BOGAZEVCI TR2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:18 | 2014-06-01 11:44 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 193.275 |  |  | AYVALIK
38026 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:18 | 2014-06-01 11:49 | 1.515 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 |  |  | BALYA
38029 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 35TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:18 | 2014-06-01 11:07 | 0.80889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0444 | 0 | 0 |  |  | BANDIRMA
38030 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F10 Yunak TM: YUNAK TM Kök: SANAYİ KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:24 | 2014-06-01 10:34 | 0.15278 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 73.0278 | 0 | 0 |  |  | BURHANİYE
38031 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KAPUTAS YESIL HAT TM: KIZÖREN TM Kök: CULFA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:26 | 2014-06-01 12:26 | 1.9961 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 297.4206 | 0 |  |  | BİGADİÇ
38032 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 22 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:26 | 2014-06-01 14:57 | 4.5058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5058 | 0 | 0 |  |  | DURSUNBEY
38034 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:27 | 2014-06-01 12:14 | 1.7717 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 97.4417 | 1796.47 | 836.2267 | 1821.2733 |  |  | EDREMİT
38033 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:34 | 2014-06-01 10:49 | 0.23889 | 9 | 515 | 0 | 0 | 2.15 | 123.0278 | 0 | 0 |  |  | ERDEK
38051 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:34 | 2014-06-01 11:27 | 0.87917 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1542 | 0 |  |  | GÖMEÇ
38036 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUIRMAK YENI ALTI YOL TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:39 | 2014-06-01 11:34 | 0.90528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90528 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
38038 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ASAGI SAPMAZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:43 | 2014-06-01 11:49 | 1.0972 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 109.7222 |  |  | HAVRAN
38039 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: OZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:45 | 2014-06-01 12:01 | 1.2744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8233 | 0 | 0 |  |  | KEPSUT
38040 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GUZLER | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:46 | 2014-06-01 12:30 | 1.7458 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 150.1417 |  |  | MANYAS
38041 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:49 | 2014-06-01 11:09 | 0.33278 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.6622 | 0 |  |  | MARMARA
38042 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA69 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:51 | 2014-06-01 11:57 | 1.1078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1078 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38043 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:58 | 2014-06-01 12:48 | 1.8369 | 5 | 10 | 0 | 0 | 9.1847 | 18.3694 | 0 | 0 |  |  | SAVAŞTEPE
38046 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1424 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 10:59 | 2014-06-01 11:39 | 0.66722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66722 |  |  | SINDIRGI
49172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 11:01 | 2014-06-01 16:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  |  | SUSURLUK
38044 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: SARIALILER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 11:01 | 2014-06-01 12:26 | 1.4103 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6925 | 0 | 0 |  |  | İVRİNDİ
38045 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM Kök: ÇELTİK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 11:01 | 2014-06-01 14:33 | 3.5253 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.8286 | 0 |  |  | BOZÜYÜK
38050 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 11:18 | 2014-06-01 12:09 | 0.84167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0 |  |  | GÖLPAZARI
38053 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA4 TM - HARA FİDERİ TM: KONYA-4 TM Kök: SAZLIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 11:26 | 2014-06-01 13:24 | 1.9722 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.9444 | 5.9167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38052 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SULUKLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 11:28 | 2014-06-01 13:21 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.635 |  |  | OSMANELİ
38055 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 11:34 | 2014-06-01 12:42 | 1.1344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1344 | 0 | 0 |  |  | PAZARYERİ
38056 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: YAZLA MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 11:35 | 2014-06-01 12:31 | 0.92611 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 147.2517 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜT
38058 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: EMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 11:36 | 2014-06-01 12:31 | 0.92056 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2056 |  |  | YENİPAZAR
38057 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: HACIPİRLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 11:39 | 2014-06-01 12:17 | 0.63167 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22.1083 |  |  | İNHİSAR
38059 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: SINCI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 11:44 | 2014-06-01 13:46 | 2.0233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0233 |  |  | ADAKLI
38062 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YAĞCILAR DERE 4TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 11:52 | 2014-06-01 13:44 | 1.8636 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.8178 |  |  | GENÇ
38061 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SICAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 11:53 | 2014-06-01 14:49 | 2.9311 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5178 |  |  | KARLIOVA
38060 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: TAŞPINAR3 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 11:53 | 2014-06-01 13:14 | 1.3483 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.9667 | 0 |  |  | KİĞI
38063 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 11:55 | 2014-06-01 12:08 | 0.22306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22306 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38070 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: UZUNKUYU DM RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 12:01 | 2014-06-01 16:01 | 4 | 0 | 0 | 150 | 650 | 0 | 0 | 600 | 2600 |  |  | SOLHAN
38095 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEDIRLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 12:01 | 2014-06-01 17:01 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 |  |  | YAYLADERE
49227 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 12:01 | 2014-06-01 14:01 | 2 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 |  |  | YEDİSU
49419 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADİK KÖK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 12:01 | 2014-06-01 18:01 | 6 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 |  |  | ADİLCEVAZ
38065 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 12:06 | 2014-06-01 13:55 | 1.8136 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2544 | 0 |  |  | AHLAT
38064 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: OTOGAR10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 12:06 | 2014-06-01 12:51 | 0.74056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74056 | 0 | 0 |  |  | GÜROYMAK
38066 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 12:12 | 2014-06-01 15:02 | 2.8392 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3567 | 0 |  |  | HİZAN
38067 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 12:15 | 2014-06-01 12:54 | 0.65111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38069 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 12:29 | 2014-06-01 17:15 | 4.7658 | 0 | 0 | 182 | 152 | 0 | 0 | 867.3817 | 724.4067 |  |  | MUTKİ
49107 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KEDERLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 12:31 | 2014-06-01 14:01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 112.5 |  |  | TATVAN
38068 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BOZKIR KÖK-İĞDEÖREN1 TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: BOZKIR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 12:40 | 2014-06-01 13:51 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.9725 |  |  | DÖRTDİVAN
38073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 12:51 | 2014-06-01 13:57 | 1.0967 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 87.7333 | 0 | 0 |  |  | GEREDE
38071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1B 3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 12:57 | 2014-06-01 13:42 | 0.73806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73806 | 0 | 0 |  |  | GÖYNÜK
38072 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 13:00 | 2014-06-01 14:04 | 1.0642 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.0642 | 3.1925 | 0 | 0 |  |  | KIBRISCIK
38078 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 13:01 | 2014-06-01 14:37 | 1.6 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 724.8 | 0 | 0 |  |  | MENGEN
48362 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: DOYBALAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 13:01 | 2014-06-01 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 |  |  | MERKEZ
38074 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 13:03 | 2014-06-01 15:12 | 2.1364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1364 | 0 | 0 |  |  | MUDURNU
38080 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TURKER SITESI TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 13:07 | 2014-06-01 13:24 | 0.27806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27806 | 0 | 0 |  |  | SEBEN
38075 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: HACI OSMAN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 13:07 | 2014-06-01 13:45 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  |  | YENİÇAĞA
38079 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 13:19 | 2014-06-01 14:19 | 1.0047 | 5 | 700 | 0 | 0 | 5.0236 | 703.3056 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
38081 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: AZİZİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-01 13:22 | 2014-06-01 14:37 | 1.2453 | 0 | 833 | 1 | 7 | 0 | 1037.3164 | 1.2453 | 8.7169 |  |  | AĞLASUN
38082 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: HACIPİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 13:27 | 2014-06-01 14:02 | 0.5925 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 |  |  | BUCAK
38083 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 13:27 | 2014-06-01 14:21 | 0.91 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 |  |  | GÖLHİSAR
38084 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 13:30 | 2014-06-01 15:06 | 1.5981 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 31.9611 | 1.5981 | 0 |  |  | KARAMANLI
38085 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: ÇAYIR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 13:30 | 2014-06-01 19:56 | 6.4242 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.545 |  |  | KEMER
38086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞOBA ÇIKISI TM: KIZÖREN TM Kök: KIRKOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 13:39 | 2014-06-01 15:24 | 1.7364 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 26.0458 | 41.6733 |  |  | MERKEZ
38087 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM Kök: UĞURLU MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 13:46 | 2014-06-01 14:52 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.5458 |  |  | TEFENNİ
38088 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM Kök: KİLEDERE SULAMA TERECİ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 13:48 | 2014-06-01 15:56 | 2.1364 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 311.9128 |  |  | YEŞİLOVA
38092 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM-22 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 13:56 | 2014-06-01 14:25 | 0.47139 | 5 | 1240 | 35 | 5440 | 2.3569 | 584.5222 | 16.4986 | 2564.3556 |  |  | ÇAVDIR
49111 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: ORTAKÖY5 TR - ORTAKÖY6 TR TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 14:01 | 2014-06-01 14:31 | 0.5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 |  |  | ÇELTİKÇİ
49201 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 14:01 | 2014-06-01 19:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKORHAN
38089 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ARSLANTAS1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 14:02 | 2014-06-01 15:41 | 1.6564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6564 |  |  | GEMLİK
38091 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: SARIOĞLAN KÖK2-YENİKÖY1 TR TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 14:04 | 2014-06-01 15:21 | 1.2883 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | 0 | 1.2883 | 295.0283 |  |  | GÜRSU
38090 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: LALEBAHÇE TM: KONYA-1 TM DM: DM-28 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 14:04 | 2014-06-01 14:24 | 0.33778 | 5 | 120 | 0 | 0 | 1.6889 | 40.5333 | 0 | 0 |  |  | HARMANCIK
38093 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KUNDULLU TR-1 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 14:23 | 2014-06-01 16:22 | 1.9797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9797 | 0 | 0 |  |  | KARACABEY
38094 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: B.BECE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 14:28 | 2014-06-01 17:50 | 3.3706 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4822 |  |  | KELES
37912 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 27TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 14:31 | 2014-06-01 15:01 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | KESTEL
38096 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAMLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 14:33 | 2014-06-01 16:34 | 2.0086 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0344 | 0 | 0 |  |  | MUDANYA
38099 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU24 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 14:36 | 2014-06-01 15:10 | 0.5725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5725 | 0 | 0 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
38100 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ESENTEPE MH 6/B 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 14:43 | 2014-06-01 15:26 | 0.70889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70889 | 0 | 0 |  |  | NİLÜFER
38101 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: GÖLCÜK BAYIR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 14:46 | 2014-06-01 18:09 | 3.3756 | 0 | 0 | 27 | 60 | 0 | 0 | 91.14 | 202.5333 |  |  | ORHANELİ
38102 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM Kök: KONCAM SIZMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 14:54 | 2014-06-01 15:19 | 0.41639 | 21 | 750 | 55 | 0 | 8.7442 | 312.2917 | 22.9014 | 0 |  |  | ORHANGAZİ
38106 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 15:01 | 2014-06-01 16:01 | 1 | 9 | 5837 | 0 | 0 | 9 | 5837 | 0 | 0 |  |  | OSMANGAZİ
49109 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 15:01 | 2014-06-01 19:01 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
38103 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 15:01 | 2014-06-01 18:26 | 3.4117 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3.4117 | 341.1667 | 0 | 0 |  |  | YILDIRIM
38104 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 15:06 | 2014-06-01 17:27 | 2.3569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3569 | 0 | 0 |  |  | İNEGÖL
38105 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TERCUMAN TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 15:15 | 2014-06-01 17:57 | 2.7106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7106 | 0 | 0 |  |  | İZNİK
38107 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ANABAĞLAR TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 15:16 | 2014-06-01 17:19 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
38108 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 15:24 | 2014-06-01 20:16 | 4.8689 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 267.7889 | 4937.0533 | 2298.1156 | 5005.2178 |  |  | BAYRAMİÇ
38109 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SEYIT ALI21 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 15:28 | 2014-06-01 16:50 | 1.3614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3614 | 0 | 0 |  |  | BOZCAADA
48544 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 15:31 | 2014-06-01 16:31 | 1 | 150 | 3500 | 0 | 0 | 150 | 3500 | 0 | 0 |  |  | BİGA
38110 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 15:31 | 2014-06-01 16:46 | 1.2458 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.4583 | 0 | 0 |  |  | ECEABAT
38111 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: BOZKIR DM-SÖĞÜT1 TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: BOZKIR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 15:40 | 2014-06-01 17:22 | 1.7097 | 0 | 447 | 3 | 0 | 0 | 764.2458 | 5.1292 | 0 |  |  | EZİNE
48543 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 15:46 | 2014-06-01 16:46 | 1 | 150 | 3500 | 0 | 0 | 150 | 3500 | 0 | 0 |  |  | GELİBOLU
38112 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH 18 TR 250 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 15:47 | 2014-06-01 16:51 | 1.0672 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 229.4528 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEADA
38113 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 15:54 | 2014-06-01 17:24 | 1.4969 | 12 | 4650 | 384 | 4350 | 17.9633 | 6960.7917 | 574.8267 | 6511.7083 |  |  | LAPSEKİ
38114 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SACLI KASAP2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 16:06 | 2014-06-01 16:33 | 0.45361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45361 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38115 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 16:14 | 2014-06-01 19:24 | 3.1661 | 0 | 279 | 12 | 0 | 0 | 883.345 | 37.9933 | 0 |  |  | YENİCE
38116 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21504 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 16:15 | 2014-06-01 16:39 | 0.40833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40833 | 0 | 0 |  |  | ÇAN
38118 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL16 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 16:18 | 2014-06-01 16:49 | 0.51861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51861 | 0 | 0 |  |  | ATKARACALAR
38117 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 16:19 | 2014-06-01 16:47 | 0.46194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46194 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMÖREN
38120 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 16:21 | 2014-06-01 17:05 | 0.72972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72972 | 0 | 0 |  |  | ELDİVAN
38119 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 16:22 | 2014-06-01 17:19 | 0.95861 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.9306 | 0 | 0 |  |  | ILGAZ
38121 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK24 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 16:27 | 2014-06-01 18:24 | 1.9544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9089 | 0 | 0 |  |  | KIZILIRMAK
38122 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM TR: YENICEOBA2 TR DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 16:40 | 2014-06-01 18:49 | 2.1592 | 3 | 250 | 0 | 0 | 6.4775 | 539.7917 | 0 | 0 |  |  | KORGUN
38124 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: TOROSLAR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 16:45 | 2014-06-01 17:08 | 0.3775 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6425 | 0 |  |  | KURŞUNLU
38123 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME8 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 16:46 | 2014-06-01 18:09 | 1.3972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7944 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38125 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ÇATMALI OBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 16:46 | 2014-06-01 17:53 | 1.1175 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 11.175 | 27.9375 |  |  | ORTA
38126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: TÜRKMENCAMİLİ RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 16:50 | 2014-06-01 17:50 | 0.99944 | 0 | 85 | 5 | 0 | 0 | 84.9528 | 4.9972 | 0 |  |  | YAPRAKLI
38129 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: E.M. LISESI TR 3.21 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 16:51 | 2014-06-01 17:52 | 1.0156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0778 | 0 | 0 |  |  | ÇERKEŞ
38127 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TR: ZINCIRLIKUYU2 TR DM: KULU DM Kök: ZİNCİRLİ KUYU KÖK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:00 | 2014-06-01 18:10 | 1.1667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.8333 | 0 | 0 |  |  | ŞABANÖZÜ
38155 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM Kök: BEŞAĞIL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:01 | 2014-06-01 20:18 | 3.285 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.285 | 0 |  |  | ALACA
38128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:04 | 2014-06-01 17:42 | 0.62639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62639 | 0 | 0 |  |  | BAYAT
38130 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: UCKUYU TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:08 | 2014-06-01 19:28 | 2.3314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3314 |  |  | BOĞAZKALE
38131 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: SARAY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:09 | 2014-06-01 19:35 | 2.4406 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3217 | 0 |  |  | DODURGA
38136 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: AKCAPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:12 | 2014-06-01 18:10 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 |  |  | KARGI
38135 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: ÇEŞMELİSEBİL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:13 | 2014-06-01 19:10 | 1.9553 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9106 | 0 |  |  | LAÇİN
38133 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: TOROSLAR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:15 | 2014-06-01 17:35 | 0.34833 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.4383 | 0 |  |  | MECİTÖZÜ
38132 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KISECIK TSK TR1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:15 | 2014-06-01 23:04 | 5.8306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8306 |  |  | MERKEZ
38134 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10101 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:17 | 2014-06-01 20:46 | 3.4917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4917 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
38137 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:22 | 2014-06-01 20:08 | 2.7664 | 0 | 0 | 2 | 275 | 0 | 0 | 5.5328 | 760.7569 |  |  | OSMANCIK
38138 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ARIKÖREN TSK ÇIKIŞI TM: ÇUMRA TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:30 | 2014-06-01 20:15 | 2.7569 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7569 | 0 |  |  | OĞUZLAR
38139 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: BİLEZİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:30 | 2014-06-01 19:24 | 1.8944 | 0 | 0 | 134 | 218 | 0 | 0 | 253.8556 | 412.9889 |  |  | SUNGURLU
49203 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN 07 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 17:31 | 2014-06-01 18:06 | 0.58333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 58.3333 | 0 | 0 |  |  | UĞURLUDAĞ
38148 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: TOROSLAR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:31 | 2014-06-01 21:57 | 4.4383 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 22.1917 | 221.9167 |  |  | İSKİLİP
38140 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60603 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:36 | 2014-06-01 18:15 | 0.64778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64778 | 0 | 0 |  |  | ACIPAYAM
38141 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM Kök: KOZLUBUCAK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:36 | 2014-06-01 19:33 | 1.9519 | 0 | 0 | 32 | 1654 | 0 | 0 | 62.4622 | 3228.5161 |  |  | PAMUKKALE
38142 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10602 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:37 | 2014-06-01 19:36 | 1.9925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9925 | 0 | 0 |  |  | BABADAĞ
38144 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR64 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:41 | 2014-06-01 20:16 | 2.5758 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 115.9125 | 0 | 0 |  |  | BAKLAN
38143 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAKIRPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:42 | 2014-06-01 20:18 | 2.6039 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2078 |  |  | BEKİLLİ
38145 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60303 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:48 | 2014-06-01 19:54 | 2.1028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1028 | 0 | 0 |  |  | BEYAĞAÇ
38151 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:49 | 2014-06-01 20:07 | 2.2997 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4986 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT
38147 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-54 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:50 | 2014-06-01 18:52 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.0694 |  |  | BULDAN
38149 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10802 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:51 | 2014-06-01 19:19 | 1.4733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4733 | 0 | 0 |  |  | GÜNEY
38146 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:51 | 2014-06-01 19:43 | 1.8569 | 0 | 0 | 34 | 18 | 0 | 0 | 63.1361 | 33.425 |  |  | HONAZ
38150 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 01 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:51 | 2014-06-01 18:23 | 0.52444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52444 | 0 | 0 |  |  | KALE
38154 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:52 | 2014-06-01 19:14 | 1.3672 | 0 | 0 | 4 | 150 | 0 | 0 | 5.4689 | 205.0833 |  |  | MERKEZ
38152 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:55 | 2014-06-01 19:23 | 1.4725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4725 | 0 |  |  | SARAYKÖY
38153 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:58 | 2014-06-01 18:34 | 0.61056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8317 | 0 | 0 |  |  | SERİNHİSAR
38157 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 18 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 17:59 | 2014-06-01 19:00 | 1.0075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0075 | 0 | 0 |  |  | TAVAS
38159 | 1 | KARAMAN | KARAPINAR | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:00 | 2014-06-01 19:25 | 1.4139 | 0 | 0 | 42 | 131 | 0 | 0 | 59.3833 | 185.2194 |  |  | ÇAL
48678 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 18:01 | 2014-06-01 18:31 | 0.5 | 0 | 5501 | 0 | 0 | 0 | 2750.5 | 0 | 0 |  |  | ÇAMELİ
38156 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BUYUKBESKAVAK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:02 | 2014-06-01 21:13 | 3.1939 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.9694 |  |  | ÇARDAK
38162 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR52 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:04 | 2014-06-01 18:41 | 0.62111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62111 | 0 | 0 |  |  | ÇİVRİL
38160 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:04 | 2014-06-01 18:52 | 0.79194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3758 | 0 | 0 |  |  | BAĞLAR
38158 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:05 | 2014-06-01 20:15 | 2.1553 | 0 | 0 | 182 | 152 | 0 | 0 | 392.2606 | 327.6022 |  |  | BİSMİL
38161 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ZİNCİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:07 | 2014-06-01 20:09 | 2.0339 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1356 | 0 |  |  | DİCLE
49217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-01 18:16 | 2014-06-01 19:31 | 1.25 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 808.75 | 0 | 0 |  |  | ERGANİ
38170 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:18 | 2014-06-01 20:39 | 2.3517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3517 | 0 | 0 |  |  | EĞİL
38164 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GECIT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:18 | 2014-06-01 18:45 | 0.44667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44667 | 0 | 0 |  |  | HANİ
38165 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM Kök: SAZLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:19 | 2014-06-01 19:21 | 1.0489 | 18 | 6 | 20 | 2 | 18.88 | 6.2933 | 20.9778 | 2.0978 |  |  | HAZRO
38163 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:19 | 2014-06-01 18:39 | 0.32583 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 17.9208 | 330.395 | 153.7933 | 334.9567 |  |  | KAYAPINAR
38166 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ASAGIESENCE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:22 | 2014-06-01 19:26 | 1.0694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0694 | 0 | 0 |  |  | KOCAKÖY
38167 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 02 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:26 | 2014-06-01 20:22 | 1.93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.16 | 0 | 0 |  |  | KULP
38168 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:27 | 2014-06-01 20:03 | 1.5903 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 55.6597 | 0 | 0 |  |  | LİCE
38171 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOĞLU-2 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:36 | 2014-06-01 19:26 | 0.83861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83861 | 0 | 0 |  |  | SUR
38169 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: AĞILÖNÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:41 | 2014-06-01 22:30 | 3.8142 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 152.5667 |  |  | SİLVAN
38176 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:41 | 2014-06-01 19:28 | 0.78806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78806 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
38172 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:43 | 2014-06-01 22:06 | 3.3964 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 251.3328 | 0 |  |  | ÇERMİK
38173 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KILDERE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:44 | 2014-06-01 19:30 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.775 |  |  | ÇINAR
38179 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ÇATMALI OBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:48 | 2014-06-01 22:38 | 3.8417 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 96.0417 | 38.4167 |  |  | ÇÜNGÜŞ
38178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM TR: 2D 4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:49 | 2014-06-01 19:53 | 1.0644 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.2889 | 0 | 0 |  |  | ENEZ
38181 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:49 | 2014-06-01 21:37 | 2.8075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8075 | 0 | 0 |  |  | HAVSA
38180 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: KORUALAN KÖK-BÜYÜKHİSARLIK YAYLASI 1TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: KORUALAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:49 | 2014-06-01 20:07 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 64.5278 |  |  | KEŞAN
38174 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE38 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:50 | 2014-06-01 19:20 | 0.50917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50917 | 0 | 0 |  |  | LALAPAŞA
38177 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: TOROSLAR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:50 | 2014-06-01 21:16 | 2.4328 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 12.1639 | 121.6389 |  |  | MERKEZ
38175 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 18:50 | 2014-06-01 19:34 | 0.72667 | 12 | 1483 | 277 | 614 | 8.72 | 1077.6467 | 201.2867 | 446.1733 |  |  | MERİÇ
38183 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA28 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 19:02 | 2014-06-01 19:37 | 0.59472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59472 | 0 | 0 |  |  | SÜLOĞLU
38182 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYHAN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 19:03 | 2014-06-01 22:16 | 3.2214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2214 |  |  | UZUNKÖPRÜ
38184 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: KARAAĞAÇ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 19:06 | 2014-06-01 20:00 | 0.89389 | 0 | 0 | 23 | 350 | 0 | 0 | 20.5594 | 312.8611 |  |  | İPSALA
38185 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERTEK TR-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 19:08 | 2014-06-01 20:10 | 1.0236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0236 | 0 | 0 |  |  | ALACAKAYA
38186 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 19:10 | 2014-06-01 20:06 | 0.91806 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 150.5611 |  |  | ARICAK
38193 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KISECIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 19:16 | 2014-06-01 22:38 | 3.3603 | 0 | 0 | 4 | 483 | 0 | 0 | 13.4411 | 1623.0142 |  |  | AĞIN
38188 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 19:20 | 2014-06-01 19:46 | 0.41833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41833 | 0 | 0 |  |  | BASKİL
38196 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 19:22 | 2014-06-01 20:45 | 1.3794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3794 |  |  | KARAKOÇAN
38187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU MAHALLESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 19:22 | 2014-06-01 19:52 | 0.49722 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.4306 |  |  | KEBAN
38189 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 19:25 | 2014-06-01 20:26 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0042 |  |  | KOVANCILAR
38191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 13TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 19:28 | 2014-06-01 20:09 | 0.68222 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 231.9556 | 0 | 0 |  |  | MADEN
38190 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: A.ACIKUYU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 19:30 | 2014-06-01 23:39 | 4.1547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1547 |  |  | MERKEZ
38192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 2TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 19:31 | 2014-06-01 20:22 | 0.84028 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.8056 | 0 | 0 |  |  | PALU
38194 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30505 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 19:37 | 2014-06-01 21:06 | 1.4797 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.0742 | 0 | 0 |  |  | SİVRİCE
38195 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 19:39 | 2014-06-01 20:00 | 0.3575 | 12 | 1483 | 277 | 614 | 4.29 | 530.1725 | 99.0275 | 219.505 |  |  | KEMAH
38200 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 19:49 | 2014-06-01 20:19 | 0.50361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50361 | 0 | 0 |  |  | KEMALİYE
38197 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: YEŞİLOVA KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 19:53 | 2014-06-01 21:26 | 1.5628 | 500 | 0 | 0 | 0 | 781.3889 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38198 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 19:54 | 2014-06-01 21:22 | 1.4592 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5917 | 0 | 0 |  |  | OTLUKBELİ
38199 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI12 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 19:55 | 2014-06-01 21:50 | 1.9267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9267 | 0 | 0 |  |  | REFAHİYE
38206 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARAŞÇI KAS. AYDINLAR TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 19:59 | 2014-06-01 21:22 | 1.3883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3883 | 0 | 0 |  |  | TERCAN
38201 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM Kök: ÇEPNİ GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 20:01 | 2014-06-01 22:26 | 2.4183 | 0 | 0 | 1 | 450 | 0 | 0 | 2.4183 | 1088.25 |  |  | ÇAYIRLI
38202 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM Kök: KOZLUBUCAK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 20:06 | 2014-06-01 20:51 | 0.74278 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.74278 | 35.6533 |  |  | ÜZÜMLÜ
38204 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: SARAY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 20:07 | 2014-06-01 21:40 | 1.5481 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4.6442 | 7.7403 |  |  | İLİÇ
38203 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 20:08 | 2014-06-01 22:25 | 2.2822 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 148.3444 | 0 | 0 |  |  | AZİZİYE
38205 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA34 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 20:09 | 2014-06-01 20:51 | 0.71194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71194 | 0 | 0 |  |  | AŞKALE
38209 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 20:15 | 2014-06-01 21:13 | 0.96778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8711 | 0 | 0 |  |  | HINIS
38207 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR13 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 20:15 | 2014-06-01 20:57 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | HORASAN
38208 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KURUCUOVA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 20:18 | 2014-06-01 22:45 | 2.445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.445 | 0 | 0 |  |  | KARAYAZI
38210 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 20:19 | 2014-06-01 20:56 | 0.62972 | 15 | 200 | 0 | 0 | 9.4458 | 125.9444 | 0 | 0 |  |  | KARAÇOBAN
38211 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 20:25 | 2014-06-01 21:13 | 0.79056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79056 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜKÖY
38213 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTACA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 20:28 | 2014-06-01 21:46 | 1.305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 0 |  |  | NARMAN
38212 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR30 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 20:29 | 2014-06-01 20:46 | 0.28583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28583 | 0 | 0 |  |  | OLTU
38214 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 20:32 | 2014-06-01 21:08 | 0.5975 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 71.7 |  |  | OLUR
38216 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM Kök: ÇİÇEKDAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 20:35 | 2014-06-01 21:11 | 0.60167 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0.60167 | 102.2833 | 0 | 0 |  |  | PALANDÖKEN
38217 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UZUNKUYUFERIZ1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 20:35 | 2014-06-01 23:21 | 2.7583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7583 | 0 | 0 |  |  | PASİNLER
38215 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 20:36 | 2014-06-01 21:46 | 1.18 | 0 | 0 | 15 | 87 | 0 | 0 | 17.7 | 102.66 |  |  | PAZARYOLU
38218 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 20:47 | 2014-06-01 21:04 | 0.28056 | 0 | 614 | 69 | 1369 | 0 | 172.2611 | 19.3583 | 384.0806 |  |  | TEKMAN
38219 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 20:57 | 2014-06-01 22:18 | 1.3592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3592 | 0 | 0 |  |  | TORTUM
38221 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 21:01 | 2014-06-01 23:07 | 2.1014 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.0139 | 0 |  |  | UZUNDERE
38220 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 21:01 | 2014-06-01 21:13 | 0.19361 | 5 | 657 | 346 | 407 | 0.96806 | 127.2025 | 66.9894 | 78.7997 |  |  | YAKUTİYE
38222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN01 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 21:07 | 2014-06-01 22:57 | 1.8308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8308 | 0 | 0 |  |  | ÇAT
38224 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: TEPESIDELIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 21:08 | 2014-06-01 23:27 | 2.3222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3222 |  |  | İSPİR
38223 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 21:08 | 2014-06-01 21:53 | 0.74444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 0 | 0 |  |  | ŞENKAYA
38225 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 21:12 | 2014-06-01 21:51 | 0.65694 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22.9931 |  |  | ALPU
38226 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR148 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 21:26 | 2014-06-01 22:54 | 1.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKOVA
38227 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 21:26 | 2014-06-01 22:16 | 0.82611 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 53.6972 | 0 | 0 |  |  | GÜNYÜZÜ
38228 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KATRANCI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 21:28 | 2014-06-01 23:54 | 2.4306 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 114.2361 |  |  | HAN
38229 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 21:31 | 2014-06-02 00:07 | 2.6128 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 143.7028 | 2649.3567 | 1233.2311 | 2685.9356 |  |  | MAHMUDİYE
38230 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: YEDİKULAÇ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 21:36 | 2014-06-02 00:28 | 2.87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 |  |  | MİHALGAZİ
38231 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 21:45 | 2014-06-01 23:00 | 1.2522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2522 |  |  | MİHALIÇÇIK
38232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 23TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 21:46 | 2014-06-01 22:34 | 0.80083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4025 | 0 | 0 |  |  | ODUNPAZARI
38233 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA2-4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 21:50 | 2014-06-01 23:22 | 1.5269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5269 | 0 | 0 |  |  | SARICAKAYA
38235 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2A 5/A TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 21:52 | 2014-06-01 23:11 | 1.3181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3181 | 0 | 0 |  |  | SEYİTGAZİ
38234 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 21:52 | 2014-06-01 22:10 | 0.29333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29333 | 0 | 0 |  |  | SİVRİHİSAR
38236 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 21:53 | 2014-06-02 00:53 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | TEPEBAŞI
38237 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 21:53 | 2014-06-01 23:02 | 1.1436 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44.6008 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTELER
38238 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOYUNLU TR10 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 22:05 | 2014-06-01 22:36 | 0.51389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51389 | 0 | 0 |  |  | İNÖNÜ
38240 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 22:06 | 2014-06-02 00:22 | 2.2592 | 5 | 657 | 346 | 407 | 11.2958 | 1484.2725 | 781.6717 | 919.4808 |  |  | ARABAN
38241 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 22:06 | 2014-06-01 23:35 | 1.4706 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3528 | 0 | 0 |  |  | İSLAHİYE
38239 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 22:07 | 2014-06-01 22:30 | 0.38361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38361 | 0 |  |  | KARKAMIŞ
38244 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: VALIKONAGI USTU TR3-15 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 22:07 | 2014-06-01 22:28 | 0.34111 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 289.6033 | 0 | 0 |  |  | NURDAĞI
38242 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 22:08 | 2014-06-01 22:38 | 0.51 | 1 | 167 | 0 | 1 | 0.51 | 85.17 | 0 | 0.51 |  |  | NİZİP
38243 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU45 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 22:10 | 2014-06-01 23:05 | 0.9275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9275 | 0 | 0 |  |  | OĞUZELİ
38245 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 22:25 | 2014-06-02 04:38 | 6.2228 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 74.6733 | 0 |  |  | YAVUZELİ
38246 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MUFTULUK21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 22:25 | 2014-06-01 23:26 | 1.0061 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.0917 | 0 | 0 |  |  | ŞAHİNBEY
38247 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 22:28 | 2014-06-02 02:07 | 3.6536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6536 | 0 | 0 |  |  | ŞEHİTKAMİL
38248 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDIL3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-01 22:45 | 2014-06-01 23:16 | 0.51917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51917 | 0 | 0 |  |  | ALUCRA
38249 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHISAR4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 22:46 | 2014-06-01 23:41 | 0.91889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91889 | 0 | 0 |  |  | BULANCAK
38250 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR27 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 23:21 | 2014-06-02 | 0.63889 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.5278 | 0 | 0 |  |  | DERELİ
38251 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-20A | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 23:35 | 2014-06-02 00:47 | 1.2058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2058 | 0 | 0 |  |  | DOĞANKENT
38252 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: NİĞDE-2 TM IM: NİĞDE İM-1 Kök: SAZLIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 23:41 | 2014-06-02 03:07 | 3.4414 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.4139 | 0 |  |  | ESPİYE
38253 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR37 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-01 23:55 | 2014-06-02 00:51 | 0.92667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92667 | 0 | 0 |  |  | EYNESİL
38254 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: CIFTLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 00:16 | 2014-06-02 01:45 | 1.4769 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 172.8025 |  |  | GÖRELE
38256 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60604 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 01:14 | 2014-06-02 01:57 | 0.71917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71917 | 0 | 0 |  |  | GÜCE
38257 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-29 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 01:32 | 2014-06-02 02:17 | 0.75222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75222 | 0 | 0 |  |  | KEŞAP
38258 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BESERKACYAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 01:56 | 2014-06-02 02:53 | 0.94139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94139 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38259 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: AYRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 02:12 | 2014-06-02 07:47 | 5.5844 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 22.3378 | 2010.4 |  |  | PİRAZİZ
38261 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ŞEYH ŞAMiL TM: KONYA-2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 02:20 | 2014-06-02 02:41 | 0.35 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 229.25 | 0 | 0 |  |  | TİREBOLU
38260 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 02:35 | 2014-06-02 03:15 | 0.65889 | 37 | 22915 | 110 | 2751 | 24.3789 | 15098.4389 | 72.4778 | 1812.6033 |  |  | YAĞLIDERE
37944 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMIRCILER3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 02:45 | 2014-06-02 06:30 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |  |  | ÇAMOLUK
38262 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CIMAGIL1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 05:27 | 2014-06-02 07:55 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 |  |  | ÇANAKÇI
38263 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA-3 TM DM: DM 39 AYKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 05:33 | 2014-06-02 06:04 | 0.51278 | 10 | 20 | 0 | 0 | 5.1278 | 10.2556 | 0 | 0 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
38264 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 05:45 | 2014-06-02 09:22 | 3.6247 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 743.0681 | 0 | 0 |  |  | KELKİT
38265 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 05:54 | 2014-06-02 07:08 | 1.2247 | 0 | 20 | 8 | 652 | 0 | 24.4944 | 9.7978 | 798.5189 |  |  | KÖSE
38266 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HASANYOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 06:00 | 2014-06-02 08:13 | 2.2286 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.4292 |  |  | KÜRTÜN
38268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 06:24 | 2014-06-02 07:10 | 0.75389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75389 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38267 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 06:25 | 2014-06-02 07:54 | 1.4772 | 0 | 58 | 0 | 317 | 0 | 85.6789 | 0 | 468.2794 |  |  | TORUL
38269 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 06:40 | 2014-06-02 08:56 | 2.2742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2742 |  |  | ŞİRAN
38324 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 06:42 | 2014-06-02 10:20 | 3.6272 | 0 | 0 | 30 | 200 | 0 | 0 | 108.8167 | 725.4444 |  |  | MERKEZ
38270 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 06:45 | 2014-06-02 07:10 | 0.40833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.9417 | 0 | 0 |  |  | YÜKSEKOVA
38271 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: VATAN SANAYİ TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 06:49 | 2014-06-02 07:25 | 0.59806 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1.1961 | 5.9806 | 0 | 0 |  |  | ÇUKURCA
38272 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: DİNEK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 07:06 | 2014-06-02 09:33 | 2.4397 | 0 | 0 | 27 | 61 | 0 | 0 | 65.8725 | 148.8231 |  |  | ŞEMDİNLİ
38273 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM Kök: GÖKPINAR KÖK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 07:15 | 2014-06-02 08:47 | 1.5258 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2067 | 0 |  |  | ALTINÖZÜ
38274 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 14 (TUZDEVE 01) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 07:19 | 2014-06-02 09:19 | 2.0108 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 92.4983 | 0 | 0 |  |  | BELEN
38275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM9 - SİLLE PARSANA1 TR DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 07:20 | 2014-06-02 08:02 | 0.69 | 4 | 200 | 1 | 0 | 2.76 | 138 | 0.69 | 0 |  |  | DÖRTYOL
38276 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR51 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 07:21 | 2014-06-02 07:45 | 0.39333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 |  |  | ERZİN
38255 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 07:26 | 2014-06-02 13:33 | 6.1119 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 250.5897 | 0 |  |  | HASSA
38278 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DUGUZ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 07:34 | 2014-06-02 09:02 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4625 |  |  | KIRIKHAN
38279 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: NİĞDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 07:34 | 2014-06-02 08:59 | 1.4078 | 8 | 2736 | 0 | 0 | 11.2622 | 3851.68 | 0 | 0 |  |  | KUMLU
38280 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM37 - BUYUKKAYACIK1 TR DM: DM 37 KAYACIK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 07:42 | 2014-06-02 07:59 | 0.27639 | 1 | 100 | 5 | 0 | 0.27639 | 27.6389 | 1.3819 | 0 |  |  | MERKEZ
38281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 07:43 | 2014-06-02 09:53 | 2.1589 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 237.4778 | 0 | 0 |  |  | REYHANLI
38282 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI DOKUMCULER TR 1.26 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 07:45 | 2014-06-02 09:13 | 1.4678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4678 | 0 | 0 |  |  | SAMANDAĞ
38290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 07:45 | 2014-06-02 09:45 | 2.0022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0022 | 0 | 0 |  |  | YAYLADAĞI
38285 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇİĞDEMLİ TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 07:46 | 2014-06-02 09:52 | 2.1033 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 182.99 |  |  | İSKENDERUN
38284 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ZİNCİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 07:47 | 2014-06-02 10:59 | 3.2136 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8544 | 0 |  |  | AKSU
38283 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 07:47 | 2014-06-02 08:11 | 0.39917 | 2 | 266 | 1 | 0 | 0.79833 | 106.1783 | 0.39917 | 0 |  |  | ATABEY
38286 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 07:50 | 2014-06-02 08:33 | 0.71306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71306 | 0 |  |  | EĞİRDİR
38287 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KURUCUOVA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 07:55 | 2014-06-02 11:02 | 3.1106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1106 | 0 | 0 |  |  | GELENDOST
38288 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM Kök: YEŞİLÖZ3 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 07:58 | 2014-06-02 10:08 | 2.175 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 326.25 | 0 |  |  | GÖNEN
38292 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM Kök: YARMA TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:01 | 2014-06-02 09:51 | 1.8408 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5.5225 | 9.2042 |  |  | KEÇİBORLU
37913 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HAMIT3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 08:01 | 2014-06-02 13:01 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
37914 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SALGOSTEREN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 08:01 | 2014-06-02 12:00 | 3.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0 |  |  | SENİRKENT
37915 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HAMIT4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 08:01 | 2014-06-02 13:01 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 |  |  | SÜTÇÜLER
38294 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GORE5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 08:01 | 2014-06-02 09:01 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |  |  | ULUBORLU
38388 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 08:01 | 2014-06-02 16:01 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |  |  | YALVAÇ
48756 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KEDERLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 08:01 | 2014-06-02 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 180 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
49236 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASEVI YANI TR 3.37 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 08:01 | 2014-06-02 18:01 | 10 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
38289 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BUYUKHISARLIK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:06 | 2014-06-02 08:54 | 0.81278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81278 | 0 | 0 |  |  | AKDENİZ
38291 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21605 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:06 | 2014-06-02 09:15 | 1.1572 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.5156 | 0 | 0 |  |  | ANAMUR
38295 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KOK KARSISI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:14 | 2014-06-02 09:48 | 1.5725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5725 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
38296 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 3 TR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG DİREK KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:15 | 2014-06-02 15:24 | 7.1464 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 807.5419 | 3487.4378 |  |  | BOZYAZI
38297 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA7 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:20 | 2014-06-02 10:46 | 2.4178 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 203.0933 | 0 | 0 |  |  | ERDEMLİ
38298 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:21 | 2014-06-02 08:38 | 0.2775 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2775 | 0 |  |  | GÜLNAR
38309 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:24 | 2014-06-02 09:28 | 1.0647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0647 | 0 | 0 |  |  | MEZİTLİ
38347 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 IM: İM1 DEDEKORKUT Kök: HATUNSARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:25 | 2014-06-02 10:14 | 1.81 | 0 | 0 | 34 | 5320 | 0 | 0 | 61.54 | 9629.2 |  |  | MUT
38299 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: OSB5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:30 | 2014-06-02 08:58 | 0.47333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47333 |  |  | SİLİFKE
38303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 08:31 | 2014-06-02 12:31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 224 |  |  | TARSUS
38308 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HOCA HABIB1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 08:31 | 2014-06-02 12:31 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | TOROSLAR
38311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 08:31 | 2014-06-02 10:31 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
38328 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 08:31 | 2014-06-02 12:31 | 4 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 96 | 372 |  |  | ÇAMLIYAYLA
38360 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 08:31 | 2014-06-02 13:31 | 5 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0 |  |  | ADALAR
48363 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAYAKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 08:31 | 2014-06-02 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 160 |  |  | ARNAVUTKÖY
38300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TR: CAVUSPINAR1 TR Kök: DUTLUTEPE KÖK | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:32 | 2014-06-02 11:42 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.89 |  |  | ATAŞEHİR
38301 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOLKASI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:33 | 2014-06-02 09:49 | 1.2575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2575 |  |  | AVCILAR
38302 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:36 | 2014-06-02 09:45 | 1.1547 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.4039 | 0 |  |  | BAHÇELİEVLER
38317 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1543 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:47 | 2014-06-02 09:19 | 0.54306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54306 | 0 | 0 |  |  | BAKIRKÖY
38310 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:56 | 2014-06-02 11:16 | 2.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMPAŞA
38305 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KUYULUSEBIL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:58 | 2014-06-02 11:33 | 2.5922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5922 |  |  | BAĞCILAR
38306 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 08:58 | 2014-06-02 11:06 | 2.1225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1225 |  |  | BAŞAKŞEHİR
38307 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 09:31 | 0.50139 | 0 | 4099 | 0 | 0 | 0 | 2055.1931 | 0 | 0 |  |  | BEYKOZ
37882 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
37916 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 14:01 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | BEYOĞLU
37917 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 12:01 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKTAŞ
38304 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ZINCIRLIKUYU TR 2.19 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 14:01 | 5 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
38312 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: COGLU HATSONU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 14:01 | 5 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 0 |  |  | ESENLER
38314 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: TARAŞÇI KASABASI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: TARAŞÇI MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 14:01 | 5 | 0 | 1051 | 1 | 11 | 0 | 5255 | 5 | 55 |  |  | ESENYURT
38316 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: M.EGEMENLIK MH2 TR400 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 14:01 | 5 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 |  |  | EYÜP
38318 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM Kök: TAŞPINAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 14:01 | 5 | 0 | 770 | 1 | 0 | 0 | 3850 | 5 | 0 |  |  | FATİH
38323 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 13:01 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
38327 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR 05 (TUZDEVE 02) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 14:01 | 5 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 |  |  | GÜNGÖREN
38364 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 14:01 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |  |  | KADIKÖY
38368 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 14:01 | 5 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 |  |  | KARTAL
38382 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 12:01 | 3 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 0 |  |  | KAĞITHANE
38395 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 14:01 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
48444 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: ESKİ DM - BAYAVSAR1 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: ÇİÇEKLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 14:01 | 5 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 |  |  | MALTEPE
48679 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 684 |  |  | PENDİK
48758 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 450 |  |  | SANCAKTEPE
49200 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 17:01 | 8 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 |  |  | SARIYER
49218 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ALTINKAYA TR2 - COKYATAN1 TR TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 14:01 | 5 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 |  |  | SULTANBEYLİ
49286 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: YAGLICA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 |  |  | SULTANGAZİ
49407 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 5894 |  |  | SİLİVRİ
49506 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 14:26 | 5.4167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 433.3333 | 0 | 0 |  |  | TUZLA
49543 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM3 BOSNAHERSEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:01 | 2014-06-02 14:01 | 5 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 |  |  | ZEYTİNBURNU
38313 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:03 | 2014-06-02 09:48 | 0.75694 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.7083 | 0 | 0 |  |  | ÇATALCA
38315 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM Kök: 215 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:11 | 2014-06-02 09:56 | 0.75361 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7681 | 0 |  |  | ÇEKMEKÖY
38339 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-34 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:12 | 2014-06-02 09:48 | 0.60694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60694 | 0 | 0 |  |  | ÜMRANİYE
38326 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: TASAĞIL KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:14 | 2014-06-02 12:58 | 3.7419 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7419 | 0 |  |  | ÜSKÜDAR
38321 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: AKGÖL YEŞİL HAT KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:19 | 2014-06-02 11:40 | 2.3528 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 131.7556 | 0 |  |  | ŞİLE
38319 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAFIF KIMYACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:19 | 2014-06-02 11:03 | 1.7339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7339 | 0 | 0 |  |  | ŞİŞLİ
38320 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:20 | 2014-06-02 11:12 | 1.8733 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 509.5467 | 1262.6267 |  |  | ALİAĞA
38325 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:22 | 2014-06-02 11:30 | 2.1383 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 0 |  |  | BALÇOVA
38322 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TASAGIL1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:23 | 2014-06-02 10:33 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 |  |  | BAYINDIR
38277 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: AYVALI KÖK-ÇİÇEKLİ TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: ÇEPNİ GRUP | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:31 | 2014-06-02 14:31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 5 | 1400 |  |  | BAYRAKLI
38330 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: TOL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:31 | 2014-06-02 15:31 | 6 | 0 | 65 | 38 | 288 | 0 | 390 | 228 | 1728 |  |  | BERGAMA
38346 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKCASAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:31 | 2014-06-02 15:01 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 539 |  |  | BEYDAĞ
38349 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIZOREN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:31 | 2014-06-02 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 210 |  |  | BORNOVA
48359 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:31 | 2014-06-02 14:31 | 5 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 |  |  | BUCA
48775 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: ORTAKARAÖREN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:31 | 2014-06-02 10:01 | 0.5 | 0 | 3689 | 0 | 0 | 0 | 1844.5 | 0 | 0 |  |  | DİKİLİ
49244 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 09:31 | 2014-06-02 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 240 |  |  | FOÇA
38334 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: NİĞDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:31 | 2014-06-02 09:50 | 0.31167 | 8 | 2736 | 0 | 0 | 2.4933 | 852.72 | 0 | 0 |  |  | GAZİEMİR
38331 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AĞCAŞAR TM: MİSLİOVA TM Kök: SUBAŞI PETROL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:35 | 2014-06-02 13:32 | 3.9492 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 217.2042 | 4004.455 | 1864.0067 | 4059.7433 |  |  | GÜZELBAHÇE
38340 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:36 | 2014-06-02 21:00 | 11.4008 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 136.81 | 0 |  |  | KARABAĞLAR
38332 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKYOKUS2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:37 | 2014-06-02 13:23 | 3.7758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7758 | 0 | 0 |  |  | KARABURUN
38333 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: CIFTLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:39 | 2014-06-02 10:16 | 0.61278 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 71.695 |  |  | KARŞIYAKA
38379 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: OBRUK YEŞİLHAT TM: KIZÖREN TM Kök: OBRUK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:39 | 2014-06-02 12:12 | 2.5494 | 0 | 0 | 18 | 169 | 0 | 0 | 45.89 | 430.8561 |  |  | KEMALPAŞA
38335 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HACIBAYRAM1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:40 | 2014-06-02 10:29 | 0.82111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82111 |  |  | KINIK
38336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-14 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:40 | 2014-06-02 10:47 | 1.1128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1128 | 0 | 0 |  |  | KONAK
38338 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM Kök: İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:42 | 2014-06-02 11:27 | 1.7597 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3181 | 0 |  |  | KİRAZ
38337 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:42 | 2014-06-02 10:25 | 0.72333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 |  |  | MENDERES
38342 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GÜLŞEHİR27 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:42 | 2014-06-02 13:03 | 3.3442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3442 |  |  | MENEMEN
38352 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN63 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:43 | 2014-06-02 11:29 | 1.7711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7711 | 0 | 0 |  |  | NARLIDERE
38341 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:45 | 2014-06-02 10:41 | 0.94278 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 193.2694 | 0 | 0 |  |  | SEFERİHİSAR
38343 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:48 | 2014-06-02 10:28 | 0.665 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 0.665 | 0 | 0 |  |  | SELÇUK
38344 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUTOREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:48 | 2014-06-02 10:55 | 1.1158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1158 |  |  | TORBALI
38405 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:51 | 2014-06-02 12:55 | 3.0636 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.3181 | 0 | 0 |  |  | TİRE
38348 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 09:59 | 2014-06-02 11:18 | 1.3225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3225 | 0 | 0 |  |  | URLA
38350 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 10:01 | 2014-06-02 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 435 |  |  | ÇEŞME
38353 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 10:01 | 2014-06-02 15:01 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |  |  | ÇİĞLİ
38355 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 10:01 | 2014-06-02 15:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |  |  | ÖDEMİŞ
38358 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: BOGAZ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 10:01 | 2014-06-02 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 |  |  | AKYAKA
38361 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: ATAKOY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 10:01 | 2014-06-02 14:01 | 4 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 |  |  | ARPAÇAY
38375 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİYAYLA MODÜLER KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 10:01 | 2014-06-02 11:17 | 1.2667 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 |  |  | DİGOR
38396 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: KUMLUCAKÖYÜ TR1-KUMLUCAKÖYÜ TR2 TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 10:01 | 2014-06-02 15:01 | 5 | 0 | 1486 | 11 | 780 | 0 | 7430 | 55 | 3900 |  |  | KAĞIZMAN
48848 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TURSUNLU MOD.KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 10:01 | 2014-06-02 10:31 | 0.5 | 0 | 355 | 13 | 0 | 0 | 177.5 | 6.5 | 0 |  |  | MERKEZ
48928 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-2 TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 10:01 | 2014-06-02 13:01 | 3 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 600 | 900 |  |  | SARIKAMIŞ
49409 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-2 TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 10:01 | 2014-06-02 14:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 180 |  |  | SELİM
38351 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 10:02 | 2014-06-02 11:43 | 1.6856 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6856 | 0 |  |  | SUSUZ
38356 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KANLICA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 10:04 | 2014-06-02 11:26 | 1.3692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3692 |  |  | ABANA
38354 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: YARMA TSK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 10:09 | 2014-06-02 11:22 | 1.2125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2125 | 0 |  |  | ARAÇ
38357 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM Kök: İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 10:11 | 2014-06-02 12:19 | 2.1261 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.6394 | 0 |  |  | AZDAVAY
38359 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FUAR TM: KONYA-3 TM DM: DM36A | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 10:20 | 2014-06-02 10:28 | 0.12806 | 10 | 166 | 0 | 0 | 1.2806 | 21.2572 | 0 | 0 |  |  | AĞLI
38363 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 10:22 | 2014-06-02 11:25 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.9542 |  |  | BOZKURT
38362 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HASANOBA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 10:22 | 2014-06-02 11:11 | 0.81611 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 8.9772 | 20.4028 |  |  | CİDE
38366 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: KALE TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 10:27 | 2014-06-02 11:09 | 0.69444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69444 | 0 |  |  | DADAY
38367 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 10:28 | 2014-06-02 12:04 | 1.605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 |  |  | DEVREKANİ
38370 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-02 10:36 | 2014-06-02 11:24 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.75 |  |  | DOĞANYURT
38369 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 10:37 | 2014-06-02 14:51 | 4.2347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2347 | 0 | 0 |  |  | HANÖNÜ
38374 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CINARLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 10:38 | 2014-06-02 12:46 | 2.1414 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.8278 |  |  | KÜRE
38371 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR32 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 10:38 | 2014-06-02 12:43 | 2.0861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0861 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38372 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIOFLAZLAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 10:40 | 2014-06-02 12:25 | 1.7572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7572 |  |  | PINARBAŞI
38373 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 10:40 | 2014-06-02 11:58 | 1.2953 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4764 | 0 |  |  | SEYDİLER
38376 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: TATLICAK12 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 10:45 | 2014-06-02 12:32 | 1.7775 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5.3325 | 12.4425 | 0 | 0 |  |  | TAŞKÖPRÜ
38377 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARASENIR10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 10:47 | 2014-06-02 11:56 | 1.1517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1517 |  |  | TOSYA
38378 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 10:51 | 2014-06-02 12:13 | 1.3669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3669 | 0 | 0 |  |  | ÇATALZEYTİN
38380 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENİŞEHİR 02 (BELDE 01) | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 11:02 | 2014-06-02 11:39 | 0.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6125 | 0 | 0 |  |  | İHSANGAZİ
38381 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: BAGLICA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 11:04 | 2014-06-02 13:06 | 2.0278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0278 |  |  | İNEBOLU
38383 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜRÜNLÜ RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 11:17 | 2014-06-02 13:40 | 2.3917 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 |  |  | ŞENPAZAR
38384 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 11:20 | 2014-06-02 12:10 | 0.83667 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.2033 | 0 |  |  | AKKIŞLA
38345 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK11 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 11:23 | 2014-06-02 14:22 | 2.9872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9744 | 0 | 0 |  |  | BÜNYAN
38385 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 11:24 | 2014-06-02 16:05 | 4.6858 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0575 | 0 |  |  | DEVELİ
38386 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CICEK1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 11:31 | 2014-06-02 13:25 | 1.8858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8858 |  |  | FELAHİYE
38387 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 11:32 | 2014-06-02 13:48 | 2.2611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2611 |  |  | HACILAR
38389 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: IŞIKLAR7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 11:40 | 2014-06-02 12:43 | 1.0478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0 | 0 |  |  | KOCASİNAN
38390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN05 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 11:47 | 2014-06-02 14:01 | 2.2264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2264 | 0 | 0 |  |  | MELİKGAZİ
38391 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA7 TR | AG - DİREK YIKILMASI - SEL SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 11:48 | 2014-06-02 17:47 | 5.9867 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.8667 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI
38392 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARAHOYUK TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 11:53 | 2014-06-02 16:28 | 4.5803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5803 |  |  | SARIOĞLAN
49197 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 12:01 | 2014-06-02 14:01 | 2 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |  | SARIZ
49357 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVALOĞLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 12:01 | 2014-06-02 17:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |  |  | TALAS
49392 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: DM30 Kök: ERLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 12:01 | 2014-06-02 16:01 | 4 | 7 | 30 | 0 | 0 | 28 | 120 | 0 | 0 |  |  | TOMARZA
38393 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 12:02 | 2014-06-02 12:55 | 0.87917 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 13.1875 | 0.87917 | 0 |  |  | YAHYALI
38394 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU13 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 12:03 | 2014-06-02 14:16 | 2.2192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2192 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLHİSAR
38397 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: ASAGI KAYALAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 12:12 | 2014-06-02 13:11 | 0.97917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97917 | 0 | 0 |  |  | ÖZVATAN
38398 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 12:17 | 2014-06-02 12:41 | 0.40194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40194 | 0 | 0 |  |  | İNCESU
38399 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM Kök: KAZIM KARABEKIR TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 12:22 | 2014-06-02 12:52 | 0.50528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50528 | 0 |  |  | BABAESKİ
38400 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 12:23 | 2014-06-02 18:02 | 5.6594 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6378 | 0 |  |  | DEMİRKÖY
38413 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 12:31 | 2014-06-02 16:31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 332 |  |  | KOFÇAZ
48757 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KEDERLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 12:31 | 2014-06-02 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 210 |  |  | LÜLEBURGAZ
38407 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 12:31 | 2014-06-02 14:49 | 2.2914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2914 |  |  | MERKEZ
38401 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: SALUR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 12:32 | 2014-06-02 13:59 | 1.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 |  |  | PEHLİVANKÖY
38402 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ZİNCİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 12:41 | 2014-06-02 14:16 | 1.5822 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3289 | 0 |  |  | PINARHİSAR
38403 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 16 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 12:48 | 2014-06-02 15:15 | 2.4408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4408 |  |  | VİZE
38404 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 12:49 | 2014-06-02 13:54 | 1.0728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0728 |  |  | AKPINAR
38406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN27 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 12:55 | 2014-06-02 15:18 | 2.3839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3839 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKENT
38293 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HAMIT3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 13:01 | 2014-06-02 17:01 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  |  | BOZTEPE
38409 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SALGOSTEREN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 13:01 | 2014-06-02 17:48 | 4.7836 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 191.3444 | 0 | 0 |  |  | KAMAN
38414 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 13:01 | 2014-06-02 17:01 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38417 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 13:01 | 2014-06-02 14:01 | 1 | 0 | 0 | 25 | 982 | 0 | 0 | 25 | 982 |  |  | MUCUR
38418 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK30 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 13:01 | 2014-06-02 15:41 | 2.6667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 0 | 0 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
38427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 13:01 | 2014-06-02 15:01 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |  | BAŞİSKELE
48365 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CIRIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 13:01 | 2014-06-02 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 145 |  |  | DARICA
48883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 13:01 | 2014-06-02 15:01 | 2 | 5 | 1000 | 5 | 1000 | 10 | 2000 | 10 | 2000 |  |  | DERİNCE
38408 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM Kök: GÖÇÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 13:03 | 2014-06-02 15:14 | 2.1817 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.1817 | 2.1817 |  |  | DİLOVASI
38411 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 13:07 | 2014-06-02 14:26 | 1.3086 | 0 | 0 | 19 | 29 | 0 | 0 | 24.8636 | 37.9497 |  |  | GEBZE
38412 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1573 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 13:19 | 2014-06-02 14:09 | 0.84083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84083 | 0 | 0 |  |  | GÖLCÜK
38416 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 13:31 | 2014-06-02 17:31 | 4 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 |  |  | KANDIRA
48854 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: PAZARKAYA MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 13:31 | 2014-06-02 14:01 | 0.5 | 0 | 533 | 27 | 0 | 0 | 266.5 | 13.5 | 0 |  |  | KARAMÜRSEL
38415 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAS2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-02 13:37 | 2014-06-02 14:57 | 1.34 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 159.46 | 0 | 0 |  |  | KARTEPE
38419 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 14:01 | 2014-06-02 15:10 | 1.1508 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.9608 | 0 | 0 |  |  | KÖRFEZ
38437 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL04 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 14:01 | 2014-06-02 19:01 | 5 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIROVA
48929 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-2 TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 14:01 | 2014-06-02 17:01 | 3 | 0 | 0 | 250 | 500 | 0 | 0 | 750 | 1500 |  |  | İZMİT
49311 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 14:01 | 2014-06-02 16:01 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |  | AHIRLI
49408 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 14:01 | 2014-06-02 16:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  | AKÖREN
38420 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10801 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 14:09 | 2014-06-02 15:03 | 0.89833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 0 | 0 |  |  | AKŞEHİR
38421 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: RESADIYE1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 14:16 | 2014-06-02 15:31 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |  |  | ALTINEKİN
38422 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM33 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 14:19 | 2014-06-02 15:01 | 0.7075 | 15 | 50 | 0 | 0 | 10.6125 | 35.375 | 0 | 0 |  |  | BEYŞEHİR
38423 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20503 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 14:28 | 2014-06-02 14:56 | 0.47139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47139 | 0 | 0 |  |  | BOZKIR
38424 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY8 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 14:28 | 2014-06-02 15:20 | 0.86806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86806 | 0 | 0 |  |  | CİHANBEYLİ
38425 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOGLU4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 14:33 | 2014-06-02 19:51 | 5.2967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2967 | 0 | 0 |  |  | DERBENT
38426 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: DEVLET HASTANESI TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 14:39 | 2014-06-02 16:15 | 1.5931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5931 | 0 | 0 |  |  | DEREBUCAK
38430 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 14:44 | 2014-06-02 19:14 | 4.4994 | 40 | 0 | 0 | 0 | 179.9778 | 0 | 0 | 0 |  |  | DOĞANHİSAR
38428 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 35TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 14:44 | 2014-06-02 15:16 | 0.52889 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2311 | 0 | 0 |  |  | EMİRGAZİ
38429 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAYAKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 14:47 | 2014-06-02 15:15 | 0.46361 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8544 |  |  | EREĞLİ
38432 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 14:56 | 2014-06-02 17:04 | 2.1203 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 21.2028 | 57.2475 |  |  | GÜNEYSINIR
38433 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 15:01 | 2014-06-02 15:39 | 0.63194 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 48.0278 | 0 | 0 |  |  | HADİM
38365 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: KUMLUCAKÖYÜ TR1-KUMLUCAKÖYÜ TR2 TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 15:01 | 2014-06-02 15:31 | 0.5 | 0 | 1486 | 11 | 780 | 0 | 743 | 5.5 | 390 |  |  | HALKAPINAR
48759 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 15:01 | 2014-06-02 18:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 210 |  |  | HÜYÜK
38434 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 15:06 | 2014-06-02 15:32 | 0.43806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43806 | 0 | 0 |  |  | ILGIN
38435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK21 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 15:08 | 2014-06-02 17:07 | 1.98 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 0 | 0 |  |  | KADINHANI
38436 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20803 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 15:09 | 2014-06-02 15:28 | 0.31722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31722 | 0 | 0 |  |  | KARAPINAR
38438 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 15:15 | 2014-06-02 16:16 | 1.005 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0 |  |  | KARATAY
38439 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 15:19 | 2014-06-02 18:31 | 3.1886 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 271.0319 |  |  | KULU
38440 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 15:29 | 2014-06-02 15:56 | 0.44889 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 115.8133 | 0 | 0 |  |  | MERAM
38441 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 15:32 | 2014-06-02 16:28 | 0.93694 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.2433 | 0 | 0 |  |  | SARAYÖNÜ
38442 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 15:34 | 2014-06-02 18:44 | 3.1644 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 174.0444 | 3208.7467 | 1493.6178 | 3253.0489 |  |  | SELÇUKLU
38445 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: MERKEZ TR2/72 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 15:42 | 2014-06-02 16:15 | 0.53694 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 151.9553 | 0 | 0 |  |  | SEYDİŞEHİR
38443 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 15:43 | 2014-06-02 16:13 | 0.49028 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 134.3361 | 0 | 0 |  |  | TAŞKENT
38444 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR51 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 15:44 | 2014-06-02 16:06 | 0.37278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8639 | 0 | 0 |  |  | TUZLUKÇU
38451 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 16:01 | 2014-06-02 17:01 | 1 | 16 | 436 | 0 | 0 | 16 | 436 | 0 | 0 |  |  | YALIHÜYÜK
38447 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YAGCILAR DERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 16:05 | 2014-06-02 17:24 | 1.3189 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2756 |  |  | YUNAK
38446 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-2 TM: KIZÖREN TM Kök: HÖYÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 16:05 | 2014-06-02 17:15 | 1.1658 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4975 | 0 |  |  | ÇELTİK
38448 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 16:14 | 2014-06-02 16:39 | 0.41722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2517 | 0 | 0 |  |  | ÇUMRA
38450 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDACILAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 16:15 | 2014-06-02 16:58 | 0.71889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71889 | 0 | 0 |  |  | ALTINTAŞ
38449 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE CAMI KEBIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 16:16 | 2014-06-02 20:16 | 4.0028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0028 | 0 | 0 |  |  | ASLANAPA
38452 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAVDARLI7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 16:31 | 2014-06-02 17:45 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 |  |  | DOMANİÇ
38453 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK59 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 16:34 | 2014-06-02 20:46 | 4.2042 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 147.1458 | 0 | 0 |  |  | DUMLUPINAR
38455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: EĞRİBAYAT 3. ŞAHISLAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 16:36 | 2014-06-02 18:49 | 2.2175 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5225 | 0 |  |  | EMET
38454 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DEGIRMENLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 16:39 | 2014-06-02 19:47 | 3.1378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1378 |  |  | GEDİZ
38456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇİFTEKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 16:45 | 2014-06-02 17:22 | 0.61611 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.7772 |  |  | HİSARCIK
38457 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 16:57 | 2014-06-02 17:35 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38458 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 17:00 | 2014-06-02 18:07 | 1.1256 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7533 | 0 |  |  | PAZARLAR
38469 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM Kök: KARAHÜYÜK KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-02 17:01 | 2014-06-02 18:01 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  |  | SİMAV
38459 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ASLAMA2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 17:04 | 2014-06-02 19:09 | 2.0989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0989 |  |  | TAVŞANLI
38460 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORALI TR1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 17:11 | 2014-06-02 19:58 | 2.7742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7742 |  |  | ÇAVDARHİSAR
38461 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 83 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 17:15 | 2014-06-02 20:49 | 3.5678 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 303.2611 | 0 | 0 |  |  | ŞAPHANE
38462 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI7 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 17:17 | 2014-06-02 18:22 | 1.0794 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.7806 | 0 | 0 |  |  | AKÇADAĞ
38463 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 17:17 | 2014-06-02 17:49 | 0.53278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53278 | 0 | 0 |  |  | ARAPGİR
38480 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADIHANI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 17:23 | 2014-06-02 18:44 | 1.3422 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.5556 | 0 | 0 |  |  | ARGUVAN
38464 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 17:29 | 2014-06-02 19:06 | 1.6097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6097 | 0 | 0 |  |  | BATTALGAZİ
38466 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARACAOREN 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 17:38 | 2014-06-02 18:30 | 0.86583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86583 |  |  | DARENDE
38465 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS52 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 17:39 | 2014-06-02 18:35 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYOL
38467 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 17:55 | 2014-06-02 19:24 | 1.4789 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.7889 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞEHİR
38468 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKÖY TM TR: AYVALİ TR Kök: AYVALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 17:57 | 2014-06-02 19:54 | 1.9553 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1.9553 | 449.7139 |  |  | HEKİMHAN
38472 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 18:23 | 2014-06-02 19:13 | 0.83861 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.5158 | 33.5444 |  |  | KALE
38473 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR42 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 18:24 | 2014-06-02 18:49 | 0.42333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42333 | 0 | 0 |  |  | KULUNCAK
38470 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CAKILKUYU3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 18:24 | 2014-06-02 20:37 | 2.2206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2206 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38471 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM Kök: KAZIM KARABEKIR TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 18:24 | 2014-06-02 18:47 | 0.3775 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.795 | 0 |  |  | PÜTÜRGE
38474 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: ILISU3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 18:26 | 2014-06-02 19:08 | 0.70083 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.0417 | 0 | 0 |  |  | YAZIHAN
38475 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KÖŞK KÖK-B.BAYRAMDÜĞÜN1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: KÖŞK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 18:30 | 2014-06-02 19:15 | 0.74889 | 0 | 0 | 56 | 252 | 0 | 0 | 41.9378 | 188.72 |  |  | YEŞİLYURT
38477 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 18:31 | 2014-06-02 19:32 | 1.0133 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68.9067 | 0 | 0 |  |  | AHMETLİ
38476 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 18:31 | 2014-06-02 19:13 | 0.69556 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0867 | 0 |  |  | AKHİSAR
38478 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ZİNCİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 18:37 | 2014-06-02 19:44 | 1.1233 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 |  |  | ALAŞEHİR
38479 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA41 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 18:40 | 2014-06-02 20:01 | 1.3567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3567 | 0 | 0 |  |  | DEMİRCİ
38481 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: AKPINARYAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 18:46 | 2014-06-02 19:34 | 0.79028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9514 | 0 | 0 |  |  | GÖLMARMARA
38483 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 18:48 | 2014-06-02 19:03 | 0.24861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24861 | 0 |  |  | GÖRDES
38482 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM Kök: HAYROĞLU TR-1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 18:48 | 2014-06-02 20:25 | 1.6111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 |  |  | KIRKAĞAÇ
38484 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KUCUK SEKERLER1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 18:54 | 2014-06-02 19:57 | 1.0514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0514 |  |  | KULA
38485 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOSUNBURNU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:02 | 2014-06-02 22:46 | 3.7386 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48.6019 |  |  | KÖPRÜBAŞI
38487 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:03 | 2014-06-02 20:35 | 1.5253 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2022 | 0 |  |  | MERKEZ
38486 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:05 | 2014-06-02 19:47 | 0.71389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71389 | 0 | 0 |  |  | SALİHLİ
38488 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:16 | 2014-06-02 19:41 | 0.42639 | 10 | 48 | 0 | 0 | 4.2639 | 20.4667 | 0 | 0 |  |  | SARIGÖL
38489 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDIL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:22 | 2014-06-02 20:38 | 1.2778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 |  |  | SARUHANLI
38490 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:24 | 2014-06-02 21:00 | 1.5983 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 7.9917 | 159.8333 |  |  | SELENDİ
38491 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIZOREN2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:26 | 2014-06-02 20:05 | 0.65611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65611 |  |  | SOMA
38492 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CUMHURIYET4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:26 | 2014-06-02 19:59 | 0.55056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3033 | 0 | 0 |  |  | TURGUTLU
38493 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:31 | 2014-06-02 19:55 | 0.39417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39417 | 0 |  |  | AFŞİN
38498 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:33 | 2014-06-02 20:38 | 1.0736 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.4722 | 0 | 0 |  |  | ANDIRIN
38494 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA3 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:36 | 2014-06-02 21:38 | 2.0358 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 0 |  |  | EKİNÖZÜ
38495 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: GÖZLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:39 | 2014-06-02 20:17 | 0.64139 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.6208 | 0 |  |  | ELBİSTAN
38496 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:41 | 2014-06-02 20:28 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 |  |  | GÖKSUN
38499 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:42 | 2014-06-02 20:08 | 0.43861 | 2 | 520 | 0 | 0 | 0.87722 | 228.0778 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38497 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:43 | 2014-06-02 21:17 | 1.5717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5717 | 0 | 0 |  |  | NURHAK
38500 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CUMHURIYET15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:46 | 2014-06-02 20:37 | 0.85556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.3889 | 0 | 0 |  |  | PAZARCIK
38502 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM22 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:48 | 2014-06-02 19:58 | 0.15472 | 37 | 4500 | 0 | 0 | 5.7247 | 696.25 | 0 | 0 |  |  | TÜRKOĞLU
38501 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YAYLA CAMII20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:49 | 2014-06-02 22:30 | 2.6892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6892 | 0 | 0 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
38504 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-2 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:53 | 2014-06-02 21:37 | 1.7347 | 0 | 0 | 1 | 154 | 0 | 0 | 1.7347 | 267.1472 |  |  | DARGEÇİT
38503 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM Kök: ÇEPNİ GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:54 | 2014-06-02 21:31 | 1.6044 | 0 | 0 | 1 | 650 | 0 | 0 | 1.6044 | 1042.8889 |  |  | DERİK
38507 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇİFTEKUYU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 19:58 | 2014-06-02 21:39 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6858 |  |  | KIZILTEPE
38506 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1532 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 20:01 | 2014-06-02 20:44 | 0.71944 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 66.1889 | 0 | 0 |  |  | MAZIDAĞI
38505 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 20:01 | 2014-06-02 23:40 | 3.6517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6517 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38508 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 20:04 | 2014-06-02 20:44 | 0.66917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66917 | 0 | 0 |  |  | MİDYAT
38509 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30101 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 20:12 | 2014-06-02 20:57 | 0.76222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76222 | 0 | 0 |  |  | NUSAYBİN
38510 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 20:21 | 2014-06-02 22:22 | 2.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 |  |  | SAVUR
38511 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA4 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 20:26 | 2014-06-02 21:15 | 0.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8175 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLLİ
38512 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: SULTANPINAR2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 20:26 | 2014-06-02 22:12 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.77 |  |  | ÖMERLİ
38513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: CANGILLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 20:27 | 2014-06-02 22:07 | 1.6658 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 83.2917 | 0 |  |  | BODRUM
38514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 20:36 | 2014-06-02 21:57 | 1.3528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3528 | 0 | 0 |  |  | DALAMAN
38516 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KAZANKAYA TR2-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 20:39 | 2014-06-02 21:01 | 0.36472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36472 | 0 | 0 |  |  | DATÇA
38515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CIMELI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 20:40 | 2014-06-02 21:34 | 0.90722 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5361 |  |  | FETHİYE
38522 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 20:47 | 2014-06-02 21:35 | 0.7975 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.95 |  |  | KAVAKLIDERE
38521 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1532 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 20:47 | 2014-06-02 21:20 | 0.53889 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.7111 | 0 | 0 |  |  | KÖYCEĞİZ
38517 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 20:48 | 2014-06-02 22:00 | 1.1967 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 0 |  |  | MARMARİS
38519 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GOLYAZI6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 20:49 | 2014-06-02 22:13 | 1.3906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3906 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38518 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BAKALAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 20:49 | 2014-06-02 21:53 | 1.0561 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39.0761 |  |  | MİLAS
38520 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: YAGLICA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 20:50 | 2014-06-02 22:48 | 1.9703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9703 |  |  | ORTACA
38523 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-125 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 21:02 | 2014-06-02 21:41 | 0.64222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64222 | 0 | 0 |  |  | ULA
38524 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: CIFTLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 21:07 | 2014-06-02 21:52 | 0.74944 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 87.685 |  |  | YATAĞAN
38533 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: KIRŞEHİR TM TR: K. KOPEKLI DM: MUCUR DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 21:15 | 2014-06-02 22:25 | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8528 |  |  | BULANIK
38525 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FATIH MH12 TR 400 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 21:16 | 2014-06-02 22:36 | 1.3289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3289 | 0 | 0 |  |  | HASKÖY
38527 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 21:20 | 2014-06-02 22:32 | 1.2069 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0347 | 0 | 0 |  |  | KORKUT
38526 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21505 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 21:27 | 2014-06-02 21:55 | 0.47361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47361 | 0 | 0 |  |  | MALAZGİRT
38528 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: BOZCAYURT1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 21:33 | 2014-06-02 22:43 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38530 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA3 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 21:33 | 2014-06-03 00:11 | 2.6333 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.8333 | 0 |  |  | VARTO
38532 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU DM - KULU1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 21:35 | 2014-06-02 21:47 | 0.19167 | 36 | 8021 | 69 | 663 | 6.9 | 1537.3583 | 13.225 | 127.075 |  |  | ACIGÖL
38529 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL13 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 21:36 | 2014-06-02 22:03 | 0.43833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43833 | 0 | 0 |  |  | AVANOS
38531 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SELGAH TR3-35 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 21:41 | 2014-06-02 22:12 | 0.51861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51861 | 0 | 0 |  |  | DERİNKUYU
38534 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI4 TR 160 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 21:43 | 2014-06-02 23:09 | 1.4303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4303 | 0 | 0 |  |  | GÜLŞEHİR
38537 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BAKALAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 21:48 | 2014-06-02 23:06 | 1.2997 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.7956 |  |  | HACIBEKTAŞ
38535 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 21:53 | 2014-06-02 22:28 | 0.58361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58361 | 0 | 0 |  |  | KOZAKLI
38536 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 22 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 21:55 | 2014-06-02 23:06 | 1.1869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1869 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38538 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZCAMAHMUT1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 21:56 | 2014-06-02 23:39 | 1.7131 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.4003 |  |  | ÜRGÜP
38539 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 03 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 22:07 | 2014-06-02 22:58 | 0.86139 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.8119 | 0 | 0 |  |  | ALTUNHİSAR
38540 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1532 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 22:08 | 2014-06-02 23:29 | 1.3458 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 121.125 | 0 | 0 |  |  | BOR
38541 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: CIFTLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 22:23 | 2014-06-03 01:12 | 2.8231 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 330.2975 |  |  | MERKEZ
38542 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: LADİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 22:24 | 2014-06-02 22:38 | 0.23028 | 10 | 1210 | 0 | 0 | 2.3028 | 278.6361 | 0 | 0 |  |  | ULUKIŞLA
38543 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 22:25 | 2014-06-03 00:35 | 2.1636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1636 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAMARDI
38544 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA18 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 22:25 | 2014-06-02 22:49 | 0.38917 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİK
38546 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 22:34 | 2014-06-02 23:19 | 0.74528 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.9056 | 0 | 0 |  |  | AKKUŞ
38545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 9TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 22:35 | 2014-06-02 23:21 | 0.76806 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 41.475 | 0 | 0 |  |  | AYBASTI
38547 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CIVLER2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 22:43 | 2014-06-02 23:36 | 0.88278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88278 |  |  | FATSA
38548 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: TASAĞIL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 22:54 | 2014-06-02 23:36 | 0.70278 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 62.5472 | 0.70278 | 0 |  |  | GÖLKÖY
38549 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60502 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 22:58 | 2014-06-03 00:02 | 1.0622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0622 | 0 | 0 |  |  | GÜLYALI
38550 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 23:01 | 2014-06-03 00:01 | 1.0028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0028 | 0 | 0 |  |  | GÜRGENTEPE
38551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE11 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 23:06 | 2014-06-03 01:29 | 2.3811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3811 | 0 | 0 |  |  | KABADÜZ
38552 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 23:39 | 2014-06-03 00:55 | 1.2639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2639 | 0 | 0 |  |  | KABATAŞ
38553 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-02 23:42 | 2014-06-03 00:56 | 1.2481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2481 | 0 | 0 |  |  | KORGAN
38554 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-02 23:45 | 2014-06-03 00:26 | 0.68861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68861 | 0 | 0 |  |  | KUMRU
38556 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BÜSAN TM: KONYA-3 TM DM: DM35 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 00:01 | 2014-06-03 01:01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38555 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 00:04 | 2014-06-03 00:49 | 0.76028 | 600 | 0 | 0 | 0 | 456.1667 | 0 | 0 | 0 |  |  | MESUDİYE
38557 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: LALE SAN. A27TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 01:34 | 2014-06-03 02:08 | 0.57083 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 199.7917 | 0 | 0 |  |  | PERŞEMBE
38558 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 01:34 | 2014-06-03 01:42 | 0.12167 | 0 | 0 | 200 | 2000 | 0 | 0 | 24.3333 | 243.3333 |  |  | ULUBEY
38559 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT1 TR | AG -KONDASATÖR ARIZASI - KONDASATÖR BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 02:24 | 2014-06-03 03:00 | 0.59917 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 65.3092 | 0 | 0 |  |  | ÇAMAŞ
38560 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ÇATMALI OBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 04:36 | 2014-06-03 09:42 | 5.0989 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 127.4722 | 0 |  |  | ÇATALPINAR
38561 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: TOPCU MAH. | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 04:47 | 2014-06-03 06:05 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2889 |  |  | ÇAYBAŞI
38564 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: OFIS TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 05:14 | 2014-06-03 08:34 | 3.3239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3239 | 0 | 0 |  |  | ÜNYE
38562 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 05:14 | 2014-06-03 08:36 | 3.3669 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.3389 | 0 | 0 |  |  | İKİZCE
38563 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HASANYOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 05:19 | 2014-06-03 06:51 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3694 |  |  | ARDEŞEN
38566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 05:32 | 2014-06-03 05:56 | 0.41556 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 415.5556 | 0 | 0 |  |  | DEREPAZARI
38565 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 05:43 | 2014-06-03 09:31 | 3.7992 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 759.8333 |  |  | FINDIKLI
38570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 06:00 | 2014-06-03 06:48 | 0.79222 | 0 | 614 | 69 | 1369 | 0 | 486.4244 | 54.6633 | 1084.5522 |  |  | GÜNEYSU
38571 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI - MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 06:05 | 2014-06-03 06:56 | 0.85056 | 26 | 18000 | 45 | 2100 | 22.1144 | 15310 | 38.275 | 1786.1667 |  |  | HEMŞİN
38567 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR72 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 06:05 | 2014-06-03 06:58 | 0.88139 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.865 | 0 | 0 |  |  | KALKANDERE
38569 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 06:08 | 2014-06-03 06:40 | 0.52722 | 800 | 0 | 1300 | 0 | 421.7778 | 0 | 685.3889 | 0 |  |  | MERKEZ
38568 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 06:08 | 2014-06-03 07:19 | 1.1828 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1.1828 | 141.9333 |  |  | PAZAR
38575 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: CÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-03 06:32 | 2014-06-03 08:46 | 2.2325 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 223.25 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
38572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: CÜLCÜLE KÖK - MARUL1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: CULCULE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 06:32 | 2014-06-03 07:59 | 1.4447 | 0 | 0 | 42 | 62 | 0 | 0 | 60.6783 | 89.5728 |  |  | ÇAYELİ
38574 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TR: YARASLI2 TR DM: KULU DM | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 06:41 | 2014-06-03 07:53 | 1.1897 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.6403 |  |  | İKİZDERE
38573 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENIBAHCE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 06:45 | 2014-06-03 07:10 | 0.41556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41556 | 0 | 0 |  |  | İYİDERE
38585 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 06:54 | 2014-06-03 10:38 | 3.7408 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 3927.875 |  |  | ADAPAZARI
38576 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 06:54 | 2014-06-03 07:46 | 0.87111 | 12 | 1450 | 0 | 0 | 10.4533 | 1263.1111 | 0 | 0 |  |  | AKYAZI
38577 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI3 TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - BUSHING BAĞLANTILARININ UYGUN TORK İLE SIKILMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 07:02 | 2014-06-03 10:03 | 3.0175 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 190.1025 | 0 | 0 |  |  | ARİFİYE
38579 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 07:06 | 2014-06-03 09:36 | 2.4983 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.9867 |  |  | ERENLER
38580 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 07:07 | 2014-06-03 10:20 | 3.2239 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.3583 |  |  | FERİZLİ
38578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SERDARLI YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 07:08 | 2014-06-03 09:39 | 2.5314 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.3139 | 0 | 0 |  |  | GEYVE
38581 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 07:10 | 2014-06-03 09:44 | 2.5647 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 89.7653 | 0 | 0 |  |  | HENDEK
38597 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 07:12 | 2014-06-03 12:34 | 5.3581 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.8644 | 0 |  |  | KARAPÜRÇEK
38589 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2A 2TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 07:15 | 2014-06-03 08:54 | 1.6561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6561 | 0 | 0 |  |  | KARASU
38582 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KOKLUCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 07:20 | 2014-06-03 08:05 | 0.75278 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.3472 | 0 | 0 |  |  | KAYNARCA
38583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 07:22 | 2014-06-03 11:11 | 3.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8175 | 0 | 0 |  |  | KOCAALİ
38647 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BEYKOY1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 07:22 | 2014-06-03 13:30 | 6.1253 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.0022 |  |  | PAMUKOVA
38587 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 07:26 | 2014-06-03 08:22 | 0.94861 | 4 | 870 | 0 | 0 | 3.7944 | 825.2917 | 0 | 0 |  |  | SAPANCA
38586 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 07:33 | 2014-06-03 08:22 | 0.81833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 0 |  |  | SERDİVAN
38588 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 07:38 | 2014-06-03 09:33 | 1.9183 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.755 | 0 |  |  | SÖĞÜTLÜ
38590 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 07:53 | 2014-06-03 08:55 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0353 |  |  | TARAKLI
38591 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ARAPLAR2 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 07:53 | 2014-06-03 10:17 | 2.4042 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.425 | 0 | 0 |  |  | ALAÇAM
38593 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 07:56 | 2014-06-03 08:31 | 0.57583 | 0 | 474 | 2 | 26 | 0 | 272.945 | 1.1517 | 14.9717 |  |  | ASARCIK
38592 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM DM: EREĞLİ1600 DM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 07:57 | 2014-06-03 08:27 | 0.48889 | 0 | 2472 | 0 | 0 | 0 | 1208.5333 | 0 | 0 |  |  | ATAKUM
38410 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HAMIT4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 08:01 | 2014-06-03 13:01 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
38584 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SALGOSTEREN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 08:01 | 2014-06-03 12:00 | 3.9836 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 159.3444 | 0 | 0 |  |  | BAFRA
38603 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 08:01 | 2014-06-03 16:01 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |  |  | CANİK
48760 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BOGAZKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 08:01 | 2014-06-03 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | HAVZA
49237 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BELEDIYE ALTI TR 3.46 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 08:01 | 2014-06-03 18:01 | 10 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |  | KAVAK
38594 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM Kök: SUDURAĞI HATBAŞI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 08:08 | 2014-06-03 09:24 | 1.2658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2658 | 0 |  |  | LADİK
38595 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: GULFEL MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 08:16 | 2014-06-03 09:53 | 1.6006 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0028 | 0 |  |  | 19 MAYIS
38598 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 08:30 | 2014-06-03 10:07 | 1.6064 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 62.6492 |  |  | SALIPAZARI
38601 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 08:31 | 2014-06-03 12:31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 332 |  |  | TEKKEKÖY
38602 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 08:31 | 2014-06-03 12:31 | 4 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 96 | 372 |  |  | TERME
48366 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KUCUK BAYRAMDUGUN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 08:31 | 2014-06-03 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
48367 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KUCUK BAYRAMDUGUN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 08:31 | 2014-06-03 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | YAKAKENT
38599 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: NARLIDERE ÇİMEN TR3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 08:36 | 2014-06-03 14:25 | 5.8142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8142 |  |  | ÇARŞAMBA
38634 | 1 | KONYA | AKÖREN | Fider: F-1 AKÖREN TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: BAYINDIR RMU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 08:41 | 2014-06-03 16:01 | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2933.3333 |  |  | İLKADIM
38600 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SAZLIPINAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 08:44 | 2014-06-03 11:15 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.52 |  |  | TİLLO
37930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 09:00 | 2014-06-03 12:45 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |  |  | BAYKAN
37942 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 09:00 | 2014-06-03 13:00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |  | ERUH
37883 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SARIKIZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | KURTALAN
38596 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 14:01 | 5 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38605 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: COGLU HATSONU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 14:01 | 5 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 0 | 0 |  |  | PERVARİ
38606 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 425 |  |  | ŞİRVAN
38610 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: 4 YOL TR-GÖKÇEHÜYÜK TR1 TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 14:01 | 5 | 0 | 58 | 0 | 317 | 0 | 290 | 0 | 1585 |  |  | AYANCIK
38612 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CANKURTARAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 14:01 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 |  |  | BOYABAT
38613 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: M.EGEMENLIK MH2 TR400 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 14:01 | 5 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 |  |  | DURAĞAN
38617 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 14:01 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 |  |  | DİKMEN
38624 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 12:01 | 3 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 |  |  | ERFELEK
38644 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KOKLUCE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 14:01 | 5 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 |  |  | GERZE
38646 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM Kök: TAŞPINAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 14:01 | 5 | 0 | 770 | 1 | 0 | 0 | 3850 | 5 | 0 |  |  | MERKEZ
38648 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 14:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 |  |  | SARAYDÜZÜ
38662 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: CACABEY ILKOKUL TR1-6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 14:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  |  | TÜRKELİ
38690 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM Kök: 106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 14:01 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |  | AKINCILAR
38735 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BASHUYUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 16:01 | 7 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
48448 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: GENCEK KÖK - GENCEK1 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: GENCEK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 14:01 | 5 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞAR
48680 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 492 |  |  | DİVRİĞİ
48762 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY32 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 14:01 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |  |  | GEMEREK
49196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 05 (GÖRKEM ) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  | GÖLOVA
49199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 15:41 | 6.6667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 333.3333 | 0 | 0 |  |  | GÜRÜN
49219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 12:39 | 3.6333 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 2263.5667 | 0 | 0 |  |  | HAFİK
49229 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKCASAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 588 |  |  | KANGAL
49287 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: YAGLICA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 |  |  | KOYULHİSAR
49358 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI CEMIL2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 13:01 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
49410 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 5894 |  |  | SUŞEHRİ
49411 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 |  |  | ULAŞ
49507 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 14:44 | 5.7167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 457.3333 | 0 | 0 |  |  | YILDIZELİ
49544 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM3 BOSNAHERSEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |  |  | ZARA
49547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK41 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:01 | 2014-06-03 14:01 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 |  |  | İMRANLI
38604 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YAYLA YOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 09:03 | 2014-06-03 09:54 | 0.85194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.7792 | 0 | 0 |  |  | ŞARKIŞLA
38607 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ZİNCİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 09:20 | 2014-06-03 11:58 | 2.6333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 |  |  | HAYRABOLU
38681 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: EREĞLİ YOLU SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 09:22 | 2014-06-03 13:18 | 3.9344 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3.9344 | 15.7378 | 0 | 0 |  |  | MALKARA
38609 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TR: YESILYAYLA1 TR Kök: KOÇYAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 09:26 | 2014-06-03 10:23 | 0.94583 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 57.6958 | 0 | 0 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
38611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR22 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 09:28 | 2014-06-03 10:22 | 0.90306 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.5458 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38616 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIZOREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:31 | 2014-06-03 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 215 |  |  | MURATLI
38618 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:31 | 2014-06-03 10:01 | 0.5 | 0 | 1486 | 11 | 780 | 0 | 743 | 5.5 | 390 |  |  | SARAY
38677 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: YAYLAOZU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:31 | 2014-06-03 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 725 |  |  | ÇERKEZKÖY
38701 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM Kök: KUTÖREN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:31 | 2014-06-03 15:11 | 5.6667 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 28.3333 | 158.6667 |  |  | ÇORLU
48358 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:31 | 2014-06-03 14:31 | 5 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 |  |  | ŞARKÖY
49243 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:31 | 2014-06-03 17:31 | 8 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 |  |  | ALMUS
49246 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YUNLUKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:31 | 2014-06-03 17:31 | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 |  |  | ARTOVA
49417 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BASHUYUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:31 | 2014-06-03 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325 |  |  | BAŞÇİFTLİK
38619 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 09:33 | 2014-06-03 10:21 | 0.79694 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5939 | 0 |  |  | ERBAA
38614 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 09:36 | 2014-06-03 11:00 | 1.3911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38615 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEDIRLER SARNIC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 09:40 | 2014-06-03 13:50 | 4.1786 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 931.8303 | 0 | 0 |  |  | NİKSAR
38620 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM Kök: YAĞLIBAYAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 09:41 | 2014-06-03 12:44 | 3.0422 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0844 | 0 |  |  | PAZAR
38621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 15TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 09:46 | 2014-06-03 11:51 | 2.0886 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 79.3672 | 0 | 0 |  |  | REŞADİYE
38622 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE 6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 09:50 | 2014-06-03 12:34 | 2.7292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 |  |  | SULUSARAY
38623 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KURTULUŞ 1705 SK. | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 09:51 | 2014-06-03 10:54 | 1.0508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0508 | 0 | 0 |  |  | TURHAL
38625 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 09:53 | 2014-06-03 12:37 | 2.7375 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6875 | 0 |  |  | YEŞİLYURT
38626 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 09:56 | 2014-06-03 10:35 | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65833 |  |  | ZİLE
38627 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA57 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 09:56 | 2014-06-03 11:58 | 2.0244 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0978 | 0 | 0 |  |  | AKÇAABAT
38628 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 10:01 | 2014-06-03 15:01 | 5 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 |  |  | ARAKLI
38629 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 10:01 | 2014-06-03 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 435 |  |  | ARSİN
38630 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 10:01 | 2014-06-03 15:01 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
38631 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 10:01 | 2014-06-03 15:01 | 5 | 0 | 1486 | 11 | 780 | 0 | 7430 | 55 | 3900 |  |  | DERNEKPAZARI
38635 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: KAYAGZLI RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 10:01 | 2014-06-03 14:01 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  | DÜZKÖY
38695 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SOFULAR 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 10:01 | 2014-06-03 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1350 |  |  | HAYRAT
48930 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-2 TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 10:01 | 2014-06-03 13:01 | 3 | 0 | 0 | 300 | 500 | 0 | 0 | 900 | 1500 |  |  | KÖPRÜBAŞI
49418 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 10:01 | 2014-06-03 13:01 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |  | MAÇKA
38633 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM Kök: KAZIM KARABEKİR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 10:09 | 2014-06-03 10:57 | 0.80833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 0 |  |  | MERKEZ
38632 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGLIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 10:10 | 2014-06-03 12:59 | 2.8147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8147 | 0 | 0 |  |  | OF
38636 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 10:19 | 2014-06-03 11:35 | 1.2683 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 69.7583 | 1286.09 | 598.6533 | 1303.8467 |  |  | SÜRMENE
38637 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 10:30 | 2014-06-03 10:51 | 0.34306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34306 | 0 |  |  | TONYA
38638 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: YARMA TSK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 10:31 | 2014-06-03 11:43 | 1.1992 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.3983 | 3.5975 |  |  | VAKFIKEBİR
38639 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARACALAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 10:34 | 2014-06-03 12:43 | 2.1553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1553 |  |  | YOMRA
38640 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: ARIKÖREN TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 10:39 | 2014-06-03 10:43 | 0.072222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.072222 | 0 |  |  | ÇARŞIBAŞI
38641 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM9 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 10:44 | 2014-06-03 11:50 | 1.0869 | 9 | 2935 | 0 | 1 | 9.7825 | 3190.1819 | 0 | 1.0869 |  |  | ÇAYKARA
38649 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YAGCILAR DERE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 10:45 | 2014-06-03 12:16 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5247 |  |  | ŞALPAZARI
38643 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN. TM: KARAMAN TM Kök: GÖZTEPE KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 10:47 | 2014-06-03 16:54 | 6.1258 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 226.6558 | 0 |  |  | HOZAT
38642 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 10:47 | 2014-06-03 11:42 | 0.90972 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.375 | 0 |  |  | MAZGİRT
38645 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: AGACOBA1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 10:52 | 2014-06-03 12:25 | 1.5617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5617 |  |  | MERKEZ
38650 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: TASAĞIL KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 10:59 | 2014-06-03 11:12 | 0.21917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21917 | 0 |  |  | NAZIMİYE
38652 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 11:01 | 2014-06-03 11:53 | 0.87806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87806 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
38651 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 11:08 | 2014-06-03 11:32 | 0.39444 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 29.1889 | 0 |  |  | PERTEK
38654 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM Kök: ARIKÖREN TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 11:09 | 2014-06-03 11:30 | 0.34472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34472 | 0 |  |  | PÜLÜMÜR
38653 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YENIYAYLACIK1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 11:14 | 2014-06-03 13:43 | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.475 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
38655 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 11:21 | 2014-06-03 15:08 | 3.7956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7956 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKALE
38656 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 11:30 | 2014-06-03 13:02 | 1.5333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 |  |  | BOZOVA
38657 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GOKSUGUZEL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 11:35 | 2014-06-03 14:05 | 2.4992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4992 |  |  | BİRECİK
38658 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 11:38 | 2014-06-03 13:10 | 1.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 |  |  | CEYLANPINAR
38659 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: UFACIK KÖYÜ TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 11:42 | 2014-06-03 15:00 | 3.2931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2931 | 0 | 0 |  |  | HALFETİ
38660 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HASANYOLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 11:59 | 2014-06-03 12:17 | 0.305 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 |  |  | HARRAN
38663 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 12:01 | 2014-06-03 13:35 | 1.5661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5661 |  |  | HİLVAN
38675 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 12:01 | 2014-06-03 13:01 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |  | MERKEZ
38661 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL5 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-03 12:03 | 2014-06-03 13:25 | 1.3644 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8222 | 0 | 0 |  |  | SURUÇ
38664 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: MAHMUDIYE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 12:09 | 2014-06-03 14:51 | 2.6958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6958 |  |  | SİVEREK
38665 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUSKUNCUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 12:13 | 2014-06-03 14:28 | 2.2519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2519 |  |  | VİRANŞEHİR
38666 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HUSNIYETAR.SUL.2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 12:28 | 2014-06-03 14:54 | 2.4253 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1264 |  |  | BANAZ
38669 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR104 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 12:29 | 2014-06-03 16:15 | 3.7633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5267 | 0 | 0 |  |  | EŞME
48761 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KEDERLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 12:30 | 2014-06-03 16:01 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140.6667 |  |  | KARAHALLI
38670 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDE KORKUT4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 12:30 | 2014-06-03 17:56 | 5.4242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8483 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38667 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 12:31 | 2014-06-03 15:27 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44 |  |  | SİVASLI
38668 | 1 | KONYA | KULU | TR: SEREFLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 12:32 | 2014-06-03 14:59 | 2.4414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4414 |  |  | ULUBEY
38671 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARALLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 12:34 | 2014-06-03 12:53 | 0.32472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32472 |  |  | BAHÇESARAY
38672 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: 106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 12:37 | 2014-06-03 14:52 | 2.2492 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2458 | 0 |  |  | BAŞKALE
38673 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: TEKKE KOY1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 12:47 | 2014-06-03 14:52 | 2.0747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0747 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT
38674 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1173 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 12:52 | 2014-06-03 16:21 | 3.4894 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 453.6278 | 0 | 0 |  |  | ERCİŞ
38676 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM24 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 12:59 | 2014-06-03 13:37 | 0.635 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 1968.5 | 0 | 0 |  |  | GEVAŞ
38679 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 13:01 | 2014-06-03 17:01 | 4 | 5 | 141 | 3 | 0 | 20 | 564 | 12 | 0 |  |  | GÜRPINAR
38812 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HAMIT4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 13:01 | 2014-06-03 17:01 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38858 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SALGOSTEREN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 13:01 | 2014-06-03 18:00 | 4.9836 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 199.3444 | 0 | 0 |  |  | MURADİYE
38901 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BOGAZEVCI TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 13:01 | 2014-06-03 17:01 | 4 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 |  |  | SARAY
48369 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KARAYAGMUR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 13:01 | 2014-06-03 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 260 |  |  | ÇALDIRAN
38678 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 13:10 | 2014-06-03 17:56 | 4.7578 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7578 | 0 |  |  | ÇATAK
38680 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAS5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 13:15 | 2014-06-03 15:52 | 2.6172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6172 |  |  | ÖZALP
38682 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS60 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 13:26 | 2014-06-03 13:59 | 0.56 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |  |  | AKDAĞMADENİ
38702 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 13:31 | 2014-06-03 16:31 | 3 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 72 | 279 |  |  | AYDINCIK
38712 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOPRU BASI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 13:31 | 2014-06-03 17:01 | 3.5 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZLIYAN
38684 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: TASAĞIL KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 13:38 | 2014-06-03 14:42 | 1.0761 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0761 | 0 |  |  | KADIŞEHRİ
38683 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: HUSREV1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 13:38 | 2014-06-03 14:38 | 0.99278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99278 |  |  | MERKEZ
38685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÖY 04 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 13:42 | 2014-06-03 15:09 | 1.4425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4425 | 0 | 0 |  |  | SARAYKENT
38686 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 13:48 | 2014-06-03 18:38 | 4.8264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8264 | 0 | 0 |  |  | SARIKAYA
38687 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SORKUN6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 13:48 | 2014-06-03 14:33 | 0.74639 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27.6164 | 0 | 0 |  |  | SORGUN
38688 | 1 | KONYA | KULU | TR: BOGAZOREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 13:50 | 2014-06-03 16:11 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.355 |  |  | YENİFAKILI
38689 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM Kök: KÜÇÜKHASAN 3. MÜŞTERİLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 13:56 | 2014-06-03 14:32 | 0.60111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8033 | 0 |  |  | YERKÖY
38692 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 13:56 | 2014-06-03 15:48 | 1.8744 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1211 | 0 |  |  | ÇANDIR
38691 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 14:01 | 2014-06-03 15:21 | 1.3394 | 3 | 17 | 0 | 0 | 4.0183 | 22.7706 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRALAN
38608 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM 23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 14:01 | 2014-06-03 16:31 | 2.5 | 1 | 4153 | 0 | 0 | 2.5 | 10382.5 | 0 | 0 |  |  | ÇEKEREK
38706 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CANKURTARAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 14:01 | 2014-06-03 18:01 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 |  |  | ŞEFAATLİ
48486 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 14:01 | 2014-06-03 17:01 | 3 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 |  |  | ALAPLI
48931 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-2 TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 14:01 | 2014-06-03 17:01 | 3 | 0 | 0 | 300 | 500 | 0 | 0 | 900 | 1500 |  |  | DEVREK
49194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN02 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 14:01 | 2014-06-03 19:56 | 5.9167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 591.6667 | 0 | 0 |  |  | EREĞLİ
49195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 14:01 | 2014-06-03 19:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEBEY
49421 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 14:01 | 2014-06-03 17:01 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |  | MERKEZ
38693 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 14:06 | 2014-06-03 16:21 | 2.2561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5122 | 0 | 0 |  |  | ÇAYCUMA
38694 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 28 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 14:12 | 2014-06-03 15:53 | 1.6806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | 0 | 0 |  |  | AĞAÇÖREN
38696 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 14:18 | 2014-06-03 18:07 | 3.8258 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.4325 |  |  | ESKİL
38698 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY48 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 14:20 | 2014-06-03 15:01 | 0.68722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68722 | 0 | 0 |  |  | GÜLAĞAÇ
38697 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-125 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 14:22 | 2014-06-03 16:49 | 2.4489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4489 | 0 | 0 |  |  | GÜZELYURT
38699 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 14:28 | 2014-06-03 15:11 | 0.72694 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2.1808 | 12.3581 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38700 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CARDAKLAR3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 14:35 | 2014-06-03 17:46 | 3.1811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1811 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
38704 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR5 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 14:35 | 2014-06-03 15:26 | 0.83944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83944 | 0 | 0 |  |  | SARIYAHŞİ
38714 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOPTANCILAR 02 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 14:38 | 2014-06-03 15:47 | 1.1544 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 64.6489 | 0 | 0 |  |  | AYDINTEPE
38703 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: ALANOZU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 14:39 | 2014-06-03 17:16 | 2.6078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6078 | 0 | 0 |  |  | DEMİRÖZÜ
38705 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 14:43 | 2014-06-03 15:29 | 0.76833 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3.8417 | 11.525 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38707 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 14:46 | 2014-06-03 18:28 | 3.6936 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 40.6297 | 81.2594 |  |  | AYRANCI
38709 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 14:48 | 2014-06-03 15:49 | 1.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 |  |  | BAŞYAYLA
38708 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 14:50 | 2014-06-03 17:56 | 3.1003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1003 |  |  | ERMENEK
38710 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 14:53 | 2014-06-03 16:04 | 1.1706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1706 | 0 | 0 |  |  | KAZIMKARABEKİR
38713 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 15:01 | 2014-06-03 15:31 | 0.5 | 0 | 1486 | 11 | 780 | 0 | 743 | 5.5 | 390 |  |  | MERKEZ
48763 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 15:01 | 2014-06-03 17:01 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |  | SARIVELİLER
38711 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 15:02 | 2014-06-03 16:55 | 1.8897 | 9 | 665 | 74 | 417 | 17.0075 | 1256.6653 | 139.8394 | 788.0142 |  |  | BAHŞİLİ
38715 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS37 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 15:09 | 2014-06-03 16:12 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 |  |  | BALIŞEYH
38716 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: 159 NO KÖK-PAŞALI1 TR TM: KALABA TM Kök: 159 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 15:11 | 2014-06-03 17:16 | 2.0767 | 0 | 0 | 17 | 370 | 0 | 0 | 35.3033 | 768.3667 |  |  | DELİCE
38717 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 15:13 | 2014-06-03 15:34 | 0.36056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36056 | 0 | 0 |  |  | KARAKEÇİLİ
38719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 15:15 | 2014-06-03 21:36 | 6.3494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3494 | 0 | 0 |  |  | KESKİN
38718 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KÖŞK KÖK-B.SEKERLER1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: KÖŞK KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 15:17 | 2014-06-03 18:21 | 3.0689 | 0 | 0 | 108 | 152 | 0 | 0 | 331.44 | 466.4711 |  |  | MERKEZ
38720 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: SUDURAĞI TSK KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 15:17 | 2014-06-03 19:15 | 3.9689 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9689 | 0 |  |  | SULAKYURT
38721 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: ORTAKÖY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 15:44 | 2014-06-03 16:43 | 0.97639 | 0 | 0 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.97639 | 234.3333 |  |  | YAHŞİHAN
38723 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 15:52 | 2014-06-03 18:15 | 2.3706 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1117 | 0 | 0 |  |  | ÇELEBİ
38722 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 37 KAYACIK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 15:55 | 2014-06-03 16:40 | 0.74778 | 6 | 254 | 48 | 0 | 4.4867 | 189.9356 | 35.8933 | 0 |  |  | BEŞİRİ
38724 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASMALI MESCID TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 16:15 | 2014-06-03 16:46 | 0.51139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51139 | 0 | 0 |  |  | GERCÜŞ
38733 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMİR EMSALLERİ TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 16:20 | 2014-06-03 18:41 | 2.3558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3558 | 0 | 0 |  |  | HASANKEYF
38725 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 16:24 | 2014-06-03 16:56 | 0.53472 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.3889 | 0 | 0 |  |  | KOZLUK
38729 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DIKMELI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 16:24 | 2014-06-03 21:05 | 4.6875 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 257.8125 |  |  | MERKEZ
38727 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BEYDILLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 16:28 | 2014-06-03 19:13 | 2.7525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7525 |  |  | SASON
38726 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 05 (GÖRKEM ) | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 16:28 | 2014-06-03 20:43 | 4.2458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2458 | 0 | 0 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
38728 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 16:44 | 2014-06-03 17:45 | 1.0117 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.3033 | 0 |  |  | CİZRE
38730 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: PINARCIK TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 16:58 | 2014-06-03 18:57 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.775 |  |  | GÜÇLÜKONAK
38731 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CARDAKLAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 17:11 | 2014-06-03 18:03 | 0.86306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3153 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38732 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 17:23 | 2014-06-03 19:06 | 1.7108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7108 |  |  | SİLOPİ
38734 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30807 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 17:28 | 2014-06-03 17:51 | 0.38083 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.6167 | 0 | 0 |  |  | ULUDERE
38736 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31104 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 17:32 | 2014-06-03 20:27 | 2.9214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9214 | 0 | 0 |  |  | İDİL
38737 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 17:32 | 2014-06-03 18:34 | 1.025 | 0 | 1 | 9 | 491 | 0 | 1.025 | 9.225 | 503.275 |  |  | AMASRA
38738 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: DELİHEBİL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 17:41 | 2014-06-03 19:39 | 1.9744 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 157.9556 | 0 |  |  | KURUCAŞİLE
38739 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YELMEZ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 17:42 | 2014-06-03 20:23 | 2.6872 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 72.555 |  |  | MERKEZ
38741 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-125 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 17:44 | 2014-06-03 17:49 | 0.098333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.098333 | 0 | 0 |  |  | ULUS
38740 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 17:46 | 2014-06-03 20:49 | 3.0414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0414 | 0 | 0 | 0 |  |  | DAMAL
38743 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 17:52 | 2014-06-03 18:18 | 0.44528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.5622 | 0 | 0 |  |  | GÖLE
38744 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 17:52 | 2014-06-03 19:28 | 1.5908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 0 | 0 |  |  | HANAK
38745 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: SEYDİFAKILI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 18:00 | 2014-06-03 19:27 | 1.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 |  |  | MERKEZ
38747 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU DM - KULU40 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 18:02 | 2014-06-03 18:15 | 0.2275 | 36 | 8021 | 69 | 663 | 8.19 | 1824.7775 | 15.6975 | 150.8325 |  |  | POSOF
38746 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ULKU ILKOKULYANI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 18:02 | 2014-06-03 19:05 | 1.0411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | 0 | 0 |  |  | ÇILDIR
38748 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 18:10 | 2014-06-03 18:33 | 0.3825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3825 | 0 | 0 |  |  | ARALIK
38749 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI MOTOR SANAYI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 18:11 | 2014-06-03 18:56 | 0.74111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7056 | 0 | 0 |  |  | KARAKOYUNLU
38750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/14 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 18:14 | 2014-06-03 18:53 | 0.65722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65722 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38751 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 18:14 | 2014-06-03 18:32 | 0.30667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30667 | 0 | 0 |  |  | TUZLUCA
38752 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 18:20 | 2014-06-03 20:07 | 1.7908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7908 |  |  | ALTINOVA
38753 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: OLMEZLIK YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 18:22 | 2014-06-03 20:41 | 2.3178 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9533 |  |  | ARMUTLU
38754 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: DAGITIM RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 18:24 | 2014-06-03 19:56 | 1.5433 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7167 | 0 |  |  | MERKEZ
38755 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: KUYUBAŞI FİDER 12 TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 18:27 | 2014-06-03 20:06 | 1.6514 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.5139 | 0 |  |  | TERMAL
38756 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 18:29 | 2014-06-03 21:11 | 2.7011 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5056 | 0 |  |  | ÇINARCIK
38757 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20803 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 18:36 | 2014-06-03 19:49 | 1.2269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2269 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
38758 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY33 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 18:39 | 2014-06-03 19:16 | 0.62083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | 0 | 0 |  |  | EFLANİ
38759 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE10 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 18:39 | 2014-06-03 20:19 | 1.6631 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3153 |  |  | ESKİPAZAR
38760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-47 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 18:48 | 2014-06-03 19:47 | 0.98083 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98.0833 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38761 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TURBE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 18:48 | 2014-06-03 20:18 | 1.5003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5003 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
38762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 18:50 | 2014-06-03 19:45 | 0.92472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.8708 | 0 | 0 |  |  | SAFRANBOLU
38763 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 18:51 | 2014-06-03 20:32 | 1.6706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6706 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
38764 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:00 | 2014-06-03 19:24 | 0.39778 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.9444 | 0 |  |  | ELBEYLİ
38765 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:07 | 2014-06-03 19:44 | 0.61472 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 6.7619 | 13.5239 |  |  | MERKEZ
38766 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:10 | 2014-06-03 19:59 | 0.82833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82833 | 0 |  |  | MUSABEYLİ
38767 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MUMUNLUYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:15 | 2014-06-03 20:07 | 0.87472 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.8681 |  |  | POLATELİ
38768 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HAMAMLI TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:16 | 2014-06-03 20:17 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 |  |  | BAHÇE
38912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AĞCAŞAR TM: MİSLİOVA TM Kök: TEPE KABİN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:19 | 2014-06-03 21:25 | 2.0983 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 209.8333 | 0 |  |  | DÜZİÇİ
38769 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR25 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:23 | 2014-06-03 20:39 | 1.2706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2706 | 0 | 0 |  |  | HASANBEYLİ
38770 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:28 | 2014-06-03 21:45 | 2.2922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2922 | 0 | 0 |  |  | KADİRLİ
38742 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ISLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:28 | 2014-06-03 21:43 | 2.2564 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 462.5597 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38771 | 1 | KONYA | KULU | Fider: ALTILAR TR1-ALTILAR TR4 -TAVLIÖREN,KÖMÜŞİNİ TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: ALTILAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:31 | 2014-06-03 20:41 | 1.1664 | 0 | 0 | 5 | 350 | 0 | 0 | 5.8319 | 408.2361 |  |  | SUMBAS
38772 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SAĞLIK OCAĞI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:32 | 2014-06-03 20:16 | 0.74056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7028 | 0 | 0 |  |  | TOPRAKKALE
38773 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI11 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:35 | 2014-06-03 20:45 | 1.1675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1675 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKOCA
38775 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ADAKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:38 | 2014-06-03 20:50 | 1.2108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2108 | 0 | 0 |  |  | CUMAYERİ
38776 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUSAGI TR 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:38 | 2014-06-03 21:13 | 1.5719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5719 |  |  | GÖLYAKA
38777 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:39 | 2014-06-03 20:21 | 0.69972 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 83.2669 |  |  | GÜMÜŞOVA
38774 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:42 | 2014-06-03 20:39 | 0.95917 | 0 | 0 | 8 | 300 | 0 | 0 | 7.6733 | 287.75 |  |  | KAYNAŞLI
38793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:50 | 2014-06-03 21:44 | 1.9069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9069 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38778 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: MEVLUTLU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:52 | 2014-06-03 20:42 | 0.83417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0 | 0 |  |  | YIĞILCA
38779 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KARACAOREN TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 19:56 | 2014-06-03 21:03 | 1.1042 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 |  |  | ÇİLİMLİ
38780 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 20:04 | 2014-06-03 21:15 | 1.1778 | 0 | 0 | 35 | 17 | 0 | 0 | 41.2222 | 20.0222 |  |  | MERKEZ
38781 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 20:13 | 2014-06-03 21:04 | 0.8575 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38782 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR YAYLA EVLERİ TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 20:14 | 2014-06-03 21:35 | 1.3522 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7611 |  |  | MERKEZ
38783 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GAZIEMIR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 20:22 | 2014-06-03 21:22 | 1.0019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0019 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38784 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA52 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 20:24 | 2014-06-03 21:18 | 0.90194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90194 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38785 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DULKADIRLI2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 20:26 | 2014-06-03 21:39 | 1.2256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2256 |  |  | MERKEZ
38786 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 20:28 | 2014-06-03 21:58 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.505 |  |  | MERKEZ
38787 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ESKI BEREKE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 20:29 | 2014-06-03 22:32 | 2.0497 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.9944 |  |  | MERKEZ
38788 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60403 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 20:43 | 2014-06-03 21:35 | 0.86444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86444 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
49397 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN 05 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-03 20:46 | 2014-06-03 21:11 | 0.41667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38789 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 20:48 | 2014-06-03 23:18 | 2.5056 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5278 |  |  | MERKEZ
38790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREĞLİ 1143 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 20:57 | 2014-06-03 21:48 | 0.85444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85444 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38791 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: BOZKIR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 21:35 | 2014-06-03 22:27 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 78.715 |  |  | MERKEZ
38792 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA33 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 21:37 | 2014-06-03 22:38 | 1.0172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0172 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38794 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 21:49 | 2014-06-03 22:30 | 0.67917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67917 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38795 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 22:04 | 2014-06-03 22:40 | 0.6025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
38796 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-03 23:45 | 2014-06-04 00:45 | 0.99278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99278 | 0 | 0 | 0 |  |  | ANADOLU
38797 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONYA GIDACILAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-03 23:49 | 2014-06-04 00:23 | 0.56833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56833 | 0 | 0 |  |  | EFELER
38798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KONDASATÖR-REAKTÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 00:01 | 2014-06-04 00:26 | 0.41694 | 10 | 6000 | 0 | 0 | 4.1694 | 2501.6667 | 0 | 0 |  |  | ALTIEYLÜL
38799 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM18 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 01:18 | 2014-06-04 01:28 | 0.16667 | 1 | 430 | 0 | 0 | 0.16667 | 71.6667 | 0 | 0 |  |  | KARESİ
38800 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM TR: AKCAPINAR1 TR DM: BOZKIR DM Kök: BOZKIR1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 01:59 | 2014-06-04 03:11 | 1.1944 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 107.5 |  |  | MERKEZEFENDİ
38801 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 05:48 | 2014-06-04 06:51 | 1.0425 | 1 | 188 | 0 | 1 | 1.0425 | 195.99 | 0 | 1.0425 |  |  | ANTAKYA
38802 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 05:59 | 2014-06-04 08:31 | 2.5247 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 302.9667 |  |  | ARSUZ
38803 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11401 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 06:11 | 2014-06-04 07:43 | 1.5283 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 547.1433 | 0 | 0 |  |  | DEFNE
38804 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: DM28 - PAMUKCU1 TR TM: KONYA-1 TM DM: DM28 Kök: HATUNSARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 06:12 | 2014-06-04 07:06 | 0.89056 | 0 | 1245 | 8 | 0 | 0 | 1108.7417 | 7.1244 | 0 |  |  | PAYAS
38805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 06:32 | 2014-06-04 07:53 | 1.3578 | 0 | 1085 | 21 | 0 | 0 | 1473.1889 | 28.5133 | 0 |  |  | DULKADİROĞLU
38806 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TURBE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 06:43 | 2014-06-04 09:04 | 2.3619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3619 | 0 | 0 |  |  | ONİKİŞUBAT
38807 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM Kök: KIZIK YEŞİLHAT SULAMA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 07:10 | 2014-06-04 09:53 | 2.7017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7017 | 0 |  |  | ŞEHZADELER
38808 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HOCA HABIB1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 07:20 | 2014-06-04 08:23 | 1.0608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0608 | 0 | 0 |  |  | YUNUSEMRE
38809 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: OFIS TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 07:39 | 2014-06-04 08:41 | 1.0297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0594 | 0 | 0 |  |  | ARTUKLU
38810 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: YÜKSECİK KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 07:49 | 2014-06-04 09:07 | 1.2911 | 0 | 0 | 10 | 173 | 0 | 0 | 12.9111 | 223.3622 |  |  | MENTEŞE
38811 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUCUK KUM KOPRU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 07:59 | 2014-06-04 08:58 | 0.97139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8569 | 0 | 0 |  |  | SEYDİKEMER
38832 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 08:01 | 2014-06-04 16:01 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |  |  | EYYÜBİYE
38902 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HAMIT5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 08:01 | 2014-06-04 13:01 | 5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 |  |  | HALİLİYE
38903 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 08:01 | 2014-06-04 12:00 | 3.9836 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 398.3611 | 0 | 0 |  |  | KARAKÖPRÜ
48764 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BOGAZKOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 08:01 | 2014-06-04 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 280 |  |  | ERGENE
49238 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADLIYE PARKI TR 3.24 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 08:01 | 2014-06-04 18:01 | 10 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
38814 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: KESECİK ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: KESECİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:06 | 2014-06-04 08:32 | 0.43389 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 354.0533 | 0.86778 | 8.6778 |  |  | ORTAHİSAR
38813 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:08 | 2014-06-04 10:08 | 1.9992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9992 | 0 | 0 |  |  | İPEKYOLU
38815 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:17 | 2014-06-04 08:44 | 0.44528 | 0 | 6206 | 0 | 0 | 0 | 2763.3939 | 0 | 0 |  |  | TUŞBA
38816 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:18 | 2014-06-04 09:05 | 0.78556 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2.3567 | 6.2844 |  |  | ALTINORDU
38817 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:23 | 2014-06-04 09:10 | 0.78639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78639 |  |  | KAPAKLI
38818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 28 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:25 | 2014-06-04 09:05 | 0.65111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 |  |  | KOZLU
38820 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:28 | 2014-06-04 10:29 | 2.0208 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.125 | 0 |  |  | KİLİMLİ
38819 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR19 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:28 | 2014-06-04 11:58 | 3.4875 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.875 | 0 | 0 |  |  | BATI
38821 | 1 | KONYA | KULU | Fider: ALTILAR MODÜLER KÖK - TAVLIOREN1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: ALTILAR MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 08:31 | 2014-06-04 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500
38829 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 08:31 | 2014-06-04 12:31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60
38876 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KORIN YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 08:31 | 2014-06-04 12:31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48
48372 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: MERYEMAGILI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 08:31 | 2014-06-04 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175
48374 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: MERYEMAGILI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 08:31 | 2014-06-04 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175
49538 | 1 | KONYA | KULU | Fider: ALTILAR MODÜLER KÖK - TAVLIOREN1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: ALTILAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 08:31 | 2014-06-04 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1280
38822 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ILICA TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:32 | 2014-06-04 09:56 | 1.3958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3958 | 0 | 0
38823 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KEMAL ERSAN MH5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:35 | 2014-06-04 09:21 | 0.75278 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 119.6917 | 0 | 0
38824 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-2 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:36 | 2014-06-04 08:44 | 0.12611 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0.50444 | 0 | 3.7833 | 0
38826 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KAYACIK DM - TÖMEK DM DM: DM 37 KAYACIK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:37 | 2014-06-04 08:47 | 0.16056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16056 | 0 | 0 | 0
38828 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM-25 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:41 | 2014-06-04 09:26 | 0.75139 | 6 | 50 | 0 | 0 | 4.5083 | 37.5694 | 0 | 0
38825 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:41 | 2014-06-04 08:51 | 0.16694 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0.83472 | 5.8431 | 0 | 0
38827 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:43 | 2014-06-04 10:47 | 2.0656 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3278 | 0
38830 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KILIÇÖZÜ SANAYİ TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:49 | 2014-06-04 09:18 | 0.4875 | 6 | 1278 | 0 | 0 | 2.925 | 623.025 | 0 | 0
38831 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:52 | 2014-06-04 10:13 | 1.355 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0
38837 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GOLCAYIR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 08:59 | 2014-06-04 10:56 | 1.9472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9472 | 0 | 0
38833 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 190
38834 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: TARAŞÇI KASABASI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: TARAŞÇI MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 14:01 | 5 | 0 | 1051 | 1 | 11 | 0 | 5255 | 5 | 55
38835 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KOKLUCE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 14:01 | 5 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0
38840 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM Kök: GÜLLÜORMAN MOD.KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 14:01 | 5 | 4 | 445 | 0 | 0 | 20 | 2225 | 0 | 0
38850 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YEDILER3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 12:01 | 3 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 0 | 0
38851 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 14:01 | 5 | 2 | 1343 | 0 | 0 | 10 | 6715 | 0 | 0
38860 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 14:01 | 5 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
38866 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: YAGLICA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 14:01 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
38867 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: SELIME2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
38872 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KURSUNLU4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 16:01 | 7 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 329 | 0 | 28
38879 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 11:01 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
38899 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKCASAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 186
39104 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 14:01 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
48379 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZCAMAHMUT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 372
48458 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: KÖŞK KÖK - KÖŞK1 TR TM: BEYŞEHİR TM Kök: KÖŞK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 14:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
48681 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇUKURBAĞ TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 336
48766 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KUTUKLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 17:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800
49193 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
49220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 13:30 | 4.4833 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 555.9333 | 0 | 0
49381 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
49403 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 15:29 | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 5444.9333
49441 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 13:01 | 4 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
49508 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 14:51 | 5.8333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 379.1667 | 0 | 0
49592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 03 BOSNA HERSEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 14:01 | 5 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0
49594 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:01 | 2014-06-04 14:01 | 5 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 2715 | 0 | 0
38836 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 09:03 | 2014-06-04 12:15 | 3.1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1992 | 0 | 0
38852 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: BAKIRTOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 09:09 | 2014-06-04 11:10 | 2.0153 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2.0153 | 8.0611 | 2.0153 | 8.0611
38844 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 09:25 | 2014-06-04 10:59 | 1.5583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5583 | 0 | 0
38838 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HUSNIYETAR.SUL.2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 09:31 | 2014-06-04 10:57 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4375
38839 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 09:31 | 2014-06-04 09:56 | 0.42278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42278 | 0
39114 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:31 | 2014-06-04 12:01 | 2.5 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 642.5 | 0 | 0
48357 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:31 | 2014-06-04 14:31 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
48360 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BALIKLAVA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 09:31 | 2014-06-04 13:32 | 4.0167 | 823 | 0 | 0 | 0 | 3305.7167 | 0 | 0 | 0
38841 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 09:31 | 2014-06-04 11:03 | 1.5297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5297 | 0
38848 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 09:49 | 2014-06-04 15:56 | 6.1136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1136 | 0
38849 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 09:51 | 2014-06-04 14:46 | 4.9164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9164 | 0
38845 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: OGRETMEN LISESI58 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 09:54 | 2014-06-04 10:14 | 0.33694 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.065 | 0 | 0
38842 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 10:01 | 2014-06-04 16:21 | 6.3333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 221.6667 | 0 | 0
38853 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 10:01 | 2014-06-04 15:01 | 5 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0
38854 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: UGURLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 10:01 | 2014-06-04 14:31 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 495
38855 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GÜLŞEHİR27 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 10:01 | 2014-06-04 15:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
38856 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 10:01 | 2014-06-04 15:01 | 5 | 0 | 1486 | 11 | 780 | 0 | 7430 | 55 | 3900
38857 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: CAYICI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 10:01 | 2014-06-04 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
38942 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 10:01 | 2014-06-04 15:01 | 5 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 0 | 0
48352 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 10:01 | 2014-06-04 15:01 | 5 | 0 | 1239 | 1 | 0 | 0 | 6195 | 5 | 0
48495 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 10:01 | 2014-06-04 14:01 | 4 | 0 | 0 | 59 | 100 | 0 | 0 | 236 | 400
49047 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AKPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 10:01 | 2014-06-04 12:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40
39256 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR-14 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 10:11 | 2014-06-04 14:34 | 4.3875 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 219.375 | 0 | 0
38859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 1TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 10:17 | 2014-06-04 10:49 | 0.53222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53222 | 0 | 0
38864 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: SADIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 10:23 | 2014-06-04 11:51 | 1.4719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0
38861 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: MUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 10:25 | 2014-06-04 11:38 | 1.2114 | 0 | 0 | 40 | 144 | 0 | 0 | 48.4556 | 174.44
38863 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN38 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 10:27 | 2014-06-04 10:51 | 0.40306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40306 | 0 | 0
38862 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 10:28 | 2014-06-04 11:36 | 1.1381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1381 | 0 | 0
38865 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: KORUALAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 10:28 | 2014-06-04 12:50 | 2.3586 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49.5308
48932 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HACIABDULLAH TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 10:31 | 2014-06-04 13:01 | 2.5 | 0 | 2000 | 0 | 500 | 0 | 5000 | 0 | 1250
38875 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 10:33 | 2014-06-04 11:29 | 0.92778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92778 | 0 | 0
38868 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GORMELI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 10:38 | 2014-06-04 11:58 | 1.3392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3392
38870 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇARDAKLAR2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 10:48 | 2014-06-04 12:18 | 1.5072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5072 | 0 | 0
38869 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DOGANLI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 10:50 | 2014-06-04 12:34 | 1.7419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7419
38871 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR21 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 10:51 | 2014-06-04 11:19 | 0.47167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.7917 | 0 | 0
38880 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR92 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 10:55 | 2014-06-04 12:52 | 1.9533 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 0 | 0
38873 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 03 (CUMHURİYET 17) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 10:58 | 2014-06-04 12:46 | 1.7933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5867 | 0 | 0
49141 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC8 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 11:01 | 2014-06-04 14:01 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
38874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 11:04 | 2014-06-04 11:25 | 0.34778 | 1 | 523 | 0 | 0 | 0.34778 | 181.8878 | 0 | 0
38878 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60605 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 11:12 | 2014-06-04 12:25 | 1.2231 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 177.3431 | 0 | 0
38881 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CARDAKLAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 11:27 | 2014-06-04 18:57 | 7.5042 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.5208 | 0 | 0
38887 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: PIRAHMETLI2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 11:32 | 2014-06-04 14:53 | 3.3472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3472 | 0 | 0
38882 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 11:33 | 2014-06-04 12:02 | 0.49139 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.3708 | 0 | 0
38883 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 11:39 | 2014-06-04 12:24 | 0.74333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74333 | 0 | 0
38884 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SEVDIGIN TR1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 11:51 | 2014-06-04 12:01 | 0.15222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15222
38885 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 11:54 | 2014-06-04 12:59 | 1.0831 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2492 | 0
38886 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 11:55 | 2014-06-04 13:10 | 1.2494 | 4 | 538 | 0 | 0 | 4.9978 | 672.2011 | 0 | 0
38888 | 1 | KONYA | KULU | TR: CELEP1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 11:58 | 2014-06-04 13:05 | 1.1178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 0
38889 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 12:01 | 2014-06-04 13:26 | 1.4297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4297 | 0 | 0
38843 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 12:01 | 2014-06-04 16:01 | 4 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
38895 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 12:01 | 2014-06-04 14:01 | 2 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0
48672 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 12:01 | 2014-06-04 16:01 | 4 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0
38891 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: GÖLBEZ KÖK-KOÇLAR ÇIKIŞI TM: KIZÖREN TM Kök: GÖLBEZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 12:03 | 2014-06-04 13:05 | 1.0294 | 0 | 0 | 138 | 588 | 0 | 0 | 142.0633 | 605.3133
38890 | 1 | KONYA | KULU | TR: CELEP3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 12:03 | 2014-06-04 13:45 | 1.6917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6917 | 0 | 0
38892 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 12:06 | 2014-06-04 12:57 | 0.84944 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.4833 | 0 | 0
38893 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30104 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 12:09 | 2014-06-04 13:03 | 0.91417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91417 | 0 | 0
38894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 12:20 | 2014-06-04 13:12 | 0.87444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7444 | 0 | 0
38900 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 12:31 | 2014-06-04 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 196
48765 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BOGAZKOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 12:31 | 2014-06-04 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 175
38896 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 12:36 | 2014-06-04 14:35 | 1.9881 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 83.4983
38897 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DAGDERE2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 12:46 | 2014-06-04 14:13 | 1.4567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 0 | 0
38898 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: HAYDAR TUNA ILKOKULU TR 2.5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 12:46 | 2014-06-04 13:02 | 0.26333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26333 | 0 | 0
39279 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HAMIT5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 13:01 | 2014-06-04 17:01 | 4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0
39527 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 13:01 | 2014-06-04 17:55 | 4.9003 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 406.7231 | 0 | 0
39553 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-63A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 13:01 | 2014-06-04 14:00 | 0.98361 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.5903 | 0 | 0
39564 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 13:01 | 2014-06-04 17:01 | 4 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
39565 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 13:01 | 2014-06-04 15:21 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
48375 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CULFA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 13:01 | 2014-06-04 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 645
48377 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CULFA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 13:01 | 2014-06-04 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 645
48380 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZCAMAHMUT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 13:01 | 2014-06-04 15:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 118
38904 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60604 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 13:03 | 2014-06-04 13:40 | 0.60472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60472 | 0 | 0
38905 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: SALUR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 13:16 | 2014-06-04 13:59 | 0.72389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72389 | 0
38906 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 13:29 | 2014-06-04 13:50 | 0.35667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35667 | 0 | 0
38914 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINEKİN-2 TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-04 13:30 | 2014-06-04 14:33 | 1.0606 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.5139 | 0
38907 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KORIN YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 13:31 | 2014-06-04 16:31 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
38967 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 13:31 | 2014-06-04 16:31 | 3 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0
48934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 13:31 | 2014-06-04 15:46 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2250
38910 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 13:33 | 2014-06-04 15:19 | 1.7647 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 480.0044 | 1189.4228
38911 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE CAMI KEBIR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 13:35 | 2014-06-04 14:41 | 1.1017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1017 | 0 | 0
38908 | 1 | KONYA | KULU | TR: ALTILAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 13:35 | 2014-06-04 14:43 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.28
38909 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYACIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 13:35 | 2014-06-04 14:52 | 1.2717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2717
38913 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 35TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 13:36 | 2014-06-04 14:11 | 0.59667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29.8333 | 0 | 0
38915 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS28 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 13:44 | 2014-06-04 14:17 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
38916 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1173 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 13:45 | 2014-06-04 14:25 | 0.6725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6725 | 0 | 0
38917 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YESILTEKKE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 13:49 | 2014-06-04 15:43 | 1.8964 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 345.1428
38918 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 13:52 | 2014-06-04 16:21 | 2.4903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4903 | 0 | 0
38919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 24TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 13:57 | 2014-06-04 18:05 | 4.1233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1233 | 0 | 0
38972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENI SELCUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 14:01 | 2014-06-04 18:42 | 4.6833 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 449.6 | 0 | 0
48491 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR ESKİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 14:01 | 2014-06-04 17:01 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
48933 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HACIABDULLAH TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 14:01 | 2014-06-04 17:01 | 3 | 0 | 2000 | 0 | 500 | 0 | 6000 | 0 | 1500
49359 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-2 TM: KIZÖREN TM Kök: HÖYÜKLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 14:01 | 2014-06-04 16:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200
38920 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 14:05 | 2014-06-04 15:00 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91.5
38921 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: 106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 14:06 | 2014-06-04 15:53 | 1.7833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0
38922 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 14:09 | 2014-06-04 14:46 | 0.60444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60444 | 0
38923 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALARBAHCELER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 14:10 | 2014-06-04 16:01 | 1.8453 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.7622
38924 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI DARBOGAZ | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 14:13 | 2014-06-04 17:37 | 3.4056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4056
38926 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CANHUSEYIN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 14:13 | 2014-06-04 15:44 | 1.5128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5128
38925 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 14:16 | 2014-06-04 17:21 | 3.0969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0969 | 0 | 0
38928 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KARAKAPI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 14:24 | 2014-06-04 15:42 | 1.3075 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.15 | 0 | 0
38929 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: TR 11201 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 14:24 | 2014-06-04 16:29 | 2.0714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0714 | 0 | 0
38927 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: HİSARLIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 14:25 | 2014-06-04 16:51 | 2.4408 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 163.5358 | 9.7633 | 0
38931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 19TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 14:27 | 2014-06-04 15:04 | 0.62167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1083 | 0 | 0
38930 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CEVIK SITELERI12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 14:29 | 2014-06-04 15:08 | 0.66167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.925 | 0 | 0
38932 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: SARIVELİLER DM - SARIVELİLERYAYLASI1 TR TM: ERMENEK TM DM: SARIVELİLER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 14:31 | 2014-06-04 14:46 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 22.5
38933 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 40105 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 14:51 | 2014-06-04 15:25 | 0.57917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57917 | 0 | 0
38934 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH 18 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 14:51 | 2014-06-04 15:42 | 0.85861 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 102.1747 | 0 | 0
38935 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ASAGI HADIM1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 14:57 | 2014-06-04 16:56 | 1.9858 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 75.4617 | 0 | 0
38937 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 15:01 | 2014-06-04 15:31 | 0.5 | 0 | 1486 | 11 | 780 | 0 | 743 | 5.5 | 390
48383 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BAKALAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-04 15:01 | 2014-06-04 17:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 76
38936 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ISLIK4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 15:09 | 2014-06-04 18:12 | 3.0458 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.6875 | 0 | 0
38938 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU79 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 15:11 | 2014-06-04 16:14 | 1.0558 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47.5125 | 0 | 0
38940 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BAHCELIEVLER TR 1.5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 15:20 | 2014-06-04 16:33 | 1.2206 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.6467 | 0 | 0
38939 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: PAZARKAYA MODÜLER KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 15:21 | 2014-06-04 15:52 | 0.5225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5225 | 0
38941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM5A - YAZIR70 TR DM: DM 05/A BÖLGE HASTANESİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 15:24 | 2014-06-04 15:58 | 0.57056 | 16 | 3418 | 0 | 0 | 9.1289 | 1950.1589 | 0 | 0
38944 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELIKSAH1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 15:28 | 2014-06-04 17:15 | 1.7831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7831 | 0 | 0
38943 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 15:29 | 2014-06-04 17:36 | 2.1247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1247 | 0 | 0
38945 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ARDICKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 15:31 | 2014-06-04 18:09 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.67
38948 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 15:33 | 2014-06-04 17:41 | 2.1286 | 0 | 0 | 16 | 584 | 0 | 0 | 34.0578 | 1243.1089
38946 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CANDAN İNŞAAT TR (3.ŞAHIS) | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 15:42 | 2014-06-04 17:29 | 1.7733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7733 | 0 | 0
38947 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÜRGÜP KAP. TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: CEZAEVİ MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 15:47 | 2014-06-04 16:22 | 0.56861 | 3 | 400 | 1 | 0 | 1.7058 | 227.4444 | 0.56861 | 0
38949 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKBURUN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 15:55 | 2014-06-04 16:55 | 0.99944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99944 | 0 | 0
38950 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENKARAHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 16:00 | 2014-06-04 19:58 | 3.9739 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.6867 | 0 | 0
38951 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 16:04 | 2014-06-04 19:35 | 3.5078 | 15 | 13 | 0 | 12 | 52.6167 | 45.6011 | 0 | 42.0933
38952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KASGARLIMAHMUT5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 16:05 | 2014-06-04 16:31 | 0.435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0
38955 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BEKCI KERIM TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 16:11 | 2014-06-04 16:53 | 0.69056 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.8111 | 0 | 0
38954 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: OFIS TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 16:12 | 2014-06-04 17:16 | 1.0775 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 75.425 | 0 | 0
38956 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: SARIHACI BAHCELER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 16:14 | 2014-06-04 19:01 | 2.7894 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1578 | 0 | 0
38953 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 16:14 | 2014-06-04 16:59 | 0.75778 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 42.4356 | 0 | 0
38961 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GEVREKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 16:20 | 2014-06-04 17:35 | 1.2553 | 0 | 824 | 0 | 2 | 0 | 1034.3489 | 0 | 2.5106
38957 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM Kök: KIZILKUYU TSK KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 16:21 | 2014-06-04 17:58 | 1.6239 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1194 | 0
38958 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 16:22 | 2014-06-04 18:59 | 2.6267 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.0267
38962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 2 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 16:22 | 2014-06-04 17:07 | 0.74722 | 0 | 3678 | 0 | 0 | 0 | 2748.2833 | 0 | 0
38959 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KABAKLI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 16:31 | 2014-06-04 17:20 | 0.8225 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 65.8
38960 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKHACI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 16:33 | 2014-06-04 17:12 | 0.65111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0 | 0
38964 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: MESUTLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 16:49 | 2014-06-04 17:53 | 1.0644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0 | 0
38963 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 16:50 | 2014-06-04 17:58 | 1.1356 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.3889 | 0 | 0
38966 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR115 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 16:52 | 2014-06-04 19:21 | 2.4953 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.9528 | 0 | 0
38965 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 16:52 | 2014-06-04 17:50 | 0.95583 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33.4542 | 0 | 0
38969 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAKIRPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:02 | 2014-06-04 18:16 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7956
38968 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:06 | 2014-06-04 19:04 | 1.9625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9625 | 0
38970 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: MANTAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:09 | 2014-06-04 19:29 | 2.3275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3275
38971 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:12 | 2014-06-04 18:02 | 0.83917 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 58.7417 | 0 | 0
38973 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA64 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:16 | 2014-06-04 18:15 | 0.99528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9764 | 0 | 0
38974 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM Kök: KARAYOLLARI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:16 | 2014-06-04 18:16 | 1.0039 | 2 | 572 | 0 | 0 | 2.0078 | 574.2244 | 0 | 0
38975 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-2 TM: KONYA-3 TM Kök: ÇENGİLTİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:21 | 2014-06-04 19:53 | 2.5336 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6008 | 0
38976 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:28 | 2014-06-04 19:04 | 1.5969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5969 | 0 | 0
38978 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:29 | 2014-06-04 18:07 | 0.62278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.3417 | 0 | 0
38977 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR25 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:33 | 2014-06-04 19:44 | 2.1839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1839 | 0 | 0
38979 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: TAŞKENTKÖK2-BEYRELI1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:41 | 2014-06-04 20:38 | 2.9456 | 0 | 0 | 5 | 496 | 0 | 0 | 14.7278 | 1460.9956
38981 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ASAGIESENCE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:41 | 2014-06-04 18:31 | 0.83278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83278 | 0 | 0
38980 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM Kök: ALTUNTAŞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:42 | 2014-06-04 19:18 | 1.6047 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2094 | 0 | 0 | 0
38982 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:43 | 2014-06-04 18:43 | 0.9875 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 2.9625 | 24.6875
38983 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLICA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:45 | 2014-06-04 19:26 | 1.6831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6831 | 0 | 0
38985 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11102 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:48 | 2014-06-04 18:12 | 0.40917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40917 | 0 | 0
38994 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDE KORKUT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:49 | 2014-06-04 18:46 | 0.94472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94472 | 0 | 0
38984 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:49 | 2014-06-04 18:37 | 0.79028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7417 | 0 | 0
38986 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUKURKAVAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:49 | 2014-06-04 20:18 | 2.4806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4806 | 0 | 0
38987 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:50 | 2014-06-04 18:52 | 1.0206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0411 | 0 | 0
38988 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILICA MH 29 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:51 | 2014-06-04 18:58 | 1.1183 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 82.7567 | 0 | 0
38991 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÜRGÜP KAP. TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: CEZAEVİ MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:51 | 2014-06-04 18:11 | 0.325 | 3 | 400 | 1 | 0 | 0.975 | 130 | 0.325 | 0
38989 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:53 | 2014-06-04 18:26 | 0.54722 | 0 | 0 | 13 | 158 | 0 | 0 | 7.1139 | 86.4611
38990 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 04 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:53 | 2014-06-04 19:10 | 1.2806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5611 | 0 | 0
38992 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEKDEMIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 17:57 | 2014-06-04 18:36 | 0.65194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65194 | 0 | 0
38993 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-35 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:00 | 2014-06-04 18:33 | 0.55583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55583 | 0 | 0
38995 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:05 | 2014-06-04 18:33 | 0.46722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46722 | 0 | 0
38996 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM TR: S.S.K HASTANESİ TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:09 | 2014-06-04 18:47 | 0.63194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2639 | 0 | 0
38997 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:14 | 2014-06-04 19:15 | 1.0286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0
38998 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: DUTLU CAMI 20 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:15 | 2014-06-04 19:10 | 0.91806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91806 | 0 | 0
38999 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:16 | 2014-06-04 19:08 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
39000 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BUYUKKISLA1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:18 | 2014-06-04 19:47 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4958
39001 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KIZILCAKIR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:21 | 2014-06-04 19:18 | 0.95028 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8508
39002 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KİREÇ SANAYİ TM: KALABA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:26 | 2014-06-04 19:51 | 1.4147 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1.4147 | 16.9767
39003 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:28 | 2014-06-04 21:50 | 3.3644 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.6444
39004 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:33 | 2014-06-04 18:44 | 0.19167 | 0 | 1659 | 193 | 1488 | 0 | 317.975 | 36.9917 | 285.2
39005 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR TR5 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:35 | 2014-06-04 20:00 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0
39006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 7/ATR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:35 | 2014-06-04 19:31 | 0.93583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93583 | 0 | 0
39007 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADIHANI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:37 | 2014-06-04 20:32 | 1.9086 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.355 | 0 | 0
39008 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GENCEKLI RAMAZAN30 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:38 | 2014-06-04 18:51 | 0.21833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21833 | 0 | 0
39010 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS33 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:39 | 2014-06-04 19:11 | 0.52778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2778 | 0 | 0
39009 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAYLABELEN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:41 | 2014-06-04 19:53 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.5922
39015 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:44 | 2014-06-04 19:13 | 0.47944 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.95889 | 0.95889
39011 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:46 | 2014-06-04 20:32 | 1.7644 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 282.3111 | 0 | 0
39012 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:48 | 2014-06-04 20:55 | 2.1283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1283 | 0 | 0
39014 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:48 | 2014-06-04 19:25 | 0.615 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 6.15 | 12.3
39013 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: DERBENT ESENTEPE YAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:49 | 2014-06-04 19:42 | 0.88222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88222 | 0 | 0
39017 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:55 | 2014-06-04 19:36 | 0.68583 | 6 | 931 | 1 | 12 | 4.115 | 638.5108 | 0.68583 | 8.23
39016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA17 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 18:57 | 2014-06-04 19:46 | 0.80694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80694 | 0 | 0
39022 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM Kök: KIZILKUYU TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:01 | 2014-06-04 20:32 | 1.5222 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0
39020 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30507 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:05 | 2014-06-04 19:20 | 0.24528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24528 | 0 | 0
39018 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BEKCI KERIM TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:06 | 2014-06-04 19:28 | 0.37111 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.4222 | 0 | 0
39021 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:12 | 2014-06-04 20:20 | 1.1461 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1461 | 0
39019 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: FASILLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:12 | 2014-06-04 20:48 | 1.5997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5997 | 0 | 0
39024 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: 28 KÖY ÇIKIŞI TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:13 | 2014-06-04 20:48 | 1.5928 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9639 | 0
39023 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ESATPASA7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:13 | 2014-06-04 23:57 | 4.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
39025 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOKEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:14 | 2014-06-04 20:17 | 1.0503 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.0056 | 0 | 0
39026 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:19 | 2014-06-04 22:23 | 3.0644 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 557.7289 | 0 | 0
39027 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:21 | 2014-06-04 20:32 | 1.1933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1933 | 0 | 0
39028 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:21 | 2014-06-04 21:12 | 1.8453 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.4528 | 0 | 0
39029 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:27 | 2014-06-04 21:36 | 2.1508 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4525 | 0
39031 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS33 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:27 | 2014-06-04 20:12 | 0.7525 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
39030 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:30 | 2014-06-04 21:37 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.415
39032 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YALINDAL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:33 | 2014-06-04 20:51 | 1.3069 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.525
39034 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:46 | 2014-06-04 20:27 | 0.68111 | 0 | 0 | 33 | 38 | 0 | 0 | 22.4767 | 25.8822
39033 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: KADINHANI9 TR - İSTİKLAL10 TR TM: ILGIN TM DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:50 | 2014-06-04 20:41 | 0.85306 | 0 | 457 | 3 | 0 | 0 | 389.8464 | 2.5592 | 0
39035 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:53 | 2014-06-04 20:30 | 0.61278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61278 | 0 | 0
39036 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:56 | 2014-06-04 21:17 | 1.3553 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.3292 | 0 | 0
39038 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:56 | 2014-06-04 20:31 | 0.58361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0853 | 0 | 0
39037 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:57 | 2014-06-04 20:05 | 0.13333 | 0 | 2639 | 290 | 1534 | 0 | 351.8667 | 38.6667 | 204.5333
39042 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: KAYMAKLI SULAMA TM: DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 19:59 | 2014-06-04 20:51 | 0.87056 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 13.0583 | 39.175
39039 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KURUCAY TR 1.4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:02 | 2014-06-04 21:38 | 1.6067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6067 | 0 | 0
39040 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:05 | 2014-06-04 20:32 | 0.45278 | 0 | 0 | 4 | 125 | 0 | 0 | 1.8111 | 56.5972
39041 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEKDEMIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:07 | 2014-06-04 21:29 | 1.3686 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.6861 | 0 | 0
39043 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMİR EMSALLERİ TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:07 | 2014-06-04 20:32 | 0.41833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17.57 | 0 | 0
39044 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:08 | 2014-06-04 22:04 | 1.9356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9356
39045 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKYER SOKAK TR 3.45A | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:12 | 2014-06-04 21:07 | 0.91611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91611 | 0 | 0
39046 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CIFTLIK10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:16 | 2014-06-04 20:28 | 0.20222 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 14.1556 | 0 | 0
39049 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:16 | 2014-06-04 21:04 | 0.80278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80278 | 0 | 0
39048 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UCPINAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:18 | 2014-06-04 23:50 | 3.5336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5336 | 0 | 0
39047 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CIM YAYLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:18 | 2014-06-04 21:17 | 0.98167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9633
39053 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAYMAKLI SULAMA 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 22 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:19 | 2014-06-04 21:22 | 1.0489 | 0 | 0 | 5 | 120 | 0 | 0 | 5.2444 | 125.8667
39050 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:22 | 2014-06-04 21:34 | 1.2028 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.8389 | 0 | 0
39051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM6 - YAZIR1 TR DM: DM 06 YAZIR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:24 | 2014-06-04 21:34 | 1.1808 | 2 | 977 | 0 | 0 | 2.3617 | 1153.6742 | 0 | 0
39052 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS33 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:25 | 2014-06-04 21:20 | 0.91028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1028 | 0 | 0
39063 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: TEPESİDELİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:26 | 2014-06-04 22:07 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.385
39064 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABUK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:31 | 2014-06-04 22:07 | 1.5992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5992
39055 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:38 | 2014-06-04 22:20 | 1.7033 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6267 | 0 | 0
39056 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:44 | 2014-06-04 21:27 | 0.72972 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 130.6203 | 0 | 0
39057 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:50 | 2014-06-04 21:21 | 0.51417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51417 | 0 | 0
39059 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR42 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:51 | 2014-06-04 22:08 | 1.2786 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.9653 | 0 | 0
39058 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGINDERESI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:53 | 2014-06-04 22:35 | 1.6978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6978 | 0 | 0
39060 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:54 | 2014-06-04 21:46 | 0.86389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7278 | 0 | 0
39061 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 20:57 | 2014-06-04 22:50 | 1.8864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8864 | 0 | 0
39062 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YENI MOTOR SANAYI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 21:00 | 2014-06-04 21:12 | 0.2075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2075 | 0 | 0
39066 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: CÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 21:38 | 2014-06-04 22:20 | 0.70639 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 5.6511 | 70.6389
39065 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YEDILER3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 21:38 | 2014-06-04 22:22 | 0.72833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72833 | 0 | 0
39067 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM Kök: KIZILKUYU TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 21:42 | 2014-06-04 22:23 | 0.6775 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 0
39068 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOL1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 21:47 | 2014-06-04 22:53 | 1.1011 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5056
39069 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BUYUKHASLAMA2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 21:57 | 2014-06-04 23:12 | 1.2489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2489 | 0 | 0
39070 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GOLHISAR TR3-49 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 22:15 | 2014-06-04 23:10 | 0.91083 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 70.1342 | 0 | 0
39071 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-04 22:43 | 2014-06-04 23:45 | 1.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0275 | 0 | 0
39072 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK MERKEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 23:02 | 2014-06-05 05:51 | 6.8203 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 190.9678 | 0 | 0
39073 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-49 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 23:04 | 2014-06-04 23:25 | 0.35639 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 9.2661 | 0 | 1.4256
39074 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 23:20 | 2014-06-05 00:49 | 1.4819 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.8194 | 0 | 0
39075 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: SAVCILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 23:39 | 2014-06-05 00:59 | 1.3214 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 330.3472 | 0
39076 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1578 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-04 23:41 | 2014-06-05 02:11 | 2.5075 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.075 | 0 | 0
39077 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 00:02 | 2014-06-05 00:14 | 0.20361 | 0 | 0 | 174 | 491 | 0 | 0 | 35.4283 | 99.9731
39079 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/29-2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 00:19 | 2014-06-05 00:51 | 0.53389 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 53.3889 | 0 | 0
39080 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOBEKLIDAG TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 00:31 | 2014-06-05 01:26 | 0.91528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91528 | 0 | 0
39081 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ISAHOCALI3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 02:45 | 2014-06-05 08:07 | 5.3714 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 848.6794 | 0 | 0
39082 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM IM: GÜVERCİNLİK İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 02:56 | 2014-06-05 03:23 | 0.46194 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.5486 | 0
39078 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: AKCAYAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 03:59 | 2014-06-05 10:03 | 6.0786 | 0 | 0 | 109 | 496 | 0 | 0 | 662.5686 | 3014.9911
39083 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 05:23 | 2014-06-05 08:44 | 3.3486 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 341.5583
39131 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-2 TM: YUNAK TM Kök: İNÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 05:46 | 2014-06-05 09:10 | 3.4025 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68.05 | 0
39084 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 06:01 | 2014-06-05 07:39 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3
39085 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 06:05 | 2014-06-05 08:03 | 1.9664 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.6975
39086 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SAZGECIT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 06:07 | 2014-06-05 07:52 | 1.7461 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 116.9894
39097 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 06:17 | 2014-06-05 11:34 | 5.2925 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 79.3875 | 0
39087 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 06:20 | 2014-06-05 09:08 | 2.8025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4075
39088 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 06:24 | 2014-06-05 08:36 | 2.2006 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 440.1111 | 0 | 0
39089 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 06:26 | 2014-06-05 09:17 | 2.8492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8492
39090 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 06:29 | 2014-06-05 07:46 | 1.2897 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2897 | 0
39091 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: İNSUYU TM: CİHANBEYLİ TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 06:32 | 2014-06-05 08:50 | 2.3003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3003 | 0
39092 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM Kök: KÖŞK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 06:32 | 2014-06-05 07:49 | 1.2733 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 90.4067 | 0 | 0
39093 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ATLANTİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 06:38 | 2014-06-05 09:43 | 3.0817 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1633 | 0
39094 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 06:40 | 2014-06-05 07:20 | 0.67056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.7172 | 0 | 0
39095 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 06:42 | 2014-06-05 07:17 | 0.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0
39096 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: LADİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 06:47 | 2014-06-05 07:40 | 0.88694 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 789.3806 | 0 | 0
39099 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM Kök: BULDUK SULAMALAR KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 07:04 | 2014-06-05 12:03 | 4.9794 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9794 | 0
39098 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 07:05 | 2014-06-05 07:13 | 0.14139 | 44 | 2289 | 97 | 320 | 6.2211 | 323.6392 | 13.7147 | 45.2444
39105 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 07:06 | 2014-06-05 09:08 | 2.0403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0403 | 0 | 0
39100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN23 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 07:07 | 2014-06-05 07:59 | 0.87194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87194 | 0 | 0
39103 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: DİNEKSARAY RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 07:10 | 2014-06-05 09:32 | 2.3656 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 231.8244
39101 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEHAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 07:13 | 2014-06-05 11:00 | 3.7767 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 188.8333 | 0 | 0
39142 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MEDRESELİK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 07:18 | 2014-06-05 10:20 | 3.0225 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.4275
39102 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: DEMIRKAZIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 07:22 | 2014-06-05 08:45 | 1.3933 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.8333
39106 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DEĞİRMENBAŞI TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 07:24 | 2014-06-05 09:45 | 2.3511 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.8622
39108 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 07:29 | 2014-06-05 08:53 | 1.4047 | 0 | 0 | 5 | 54 | 0 | 0 | 7.0236 | 75.855
39109 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AGIZBOGAZ1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 07:37 | 2014-06-05 08:24 | 0.77778 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.1111
39107 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YELLICE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 07:38 | 2014-06-05 09:23 | 1.7581 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50.9836
39110 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21613 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 07:40 | 2014-06-05 09:01 | 1.3478 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3911 | 0 | 0
39119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KISECIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 07:43 | 2014-06-05 09:27 | 1.7372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7372
39111 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: İÇERİ ÇUMRA DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 07:45 | 2014-06-05 08:14 | 0.48833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48833 | 0
39112 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 07:47 | 2014-06-05 10:11 | 2.4017 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2133 | 0
39113 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 07:56 | 2014-06-05 10:40 | 2.7231 | 0 | 89 | 3 | 0 | 0 | 242.3519 | 8.1692 | 0
38877 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: SELINE1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 08:01 | 2014-06-05 13:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
39160 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 08:01 | 2014-06-05 16:01 | 8 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0
39171 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DUGUN SALONU TR 3.36 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 08:01 | 2014-06-05 18:51 | 10.8333 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 7973.3333 | 0 | 0
39682 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HAMIT6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 08:01 | 2014-06-05 13:01 | 5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0
39760 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 08:01 | 2014-06-05 12:00 | 3.9836 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 278.8528 | 0 | 0
39896 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ESKİ HAYVAN PAZARI TR2-24 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 08:01 | 2014-06-05 13:01 | 5 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0
48767 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BOGAZKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 08:01 | 2014-06-05 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160
48769 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 08:01 | 2014-06-05 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 480
48881 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BOYALI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 08:01 | 2014-06-05 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
39115 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 08:06 | 2014-06-05 10:11 | 2.0769 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 68.5392
39116 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YESILTEKKE2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 08:06 | 2014-06-05 09:59 | 1.8733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8733
39117 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 08:09 | 2014-06-05 09:09 | 0.99944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99944
39118 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 08:10 | 2014-06-05 09:17 | 1.1083 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.7333
39120 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 08:12 | 2014-06-05 10:38 | 2.4353 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.0939 | 0
39121 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: YENİ GÜMÜŞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 08:15 | 2014-06-05 09:30 | 1.2528 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3.7583 | 125.2778
39123 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 19TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 08:19 | 2014-06-05 10:19 | 2.0011 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.0167 | 0 | 0
39122 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: BEREKETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 08:19 | 2014-06-05 09:22 | 1.0431 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46.9375 | 0 | 0
39124 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 08:28 | 2014-06-05 09:16 | 0.80583 | 0 | 21 | 0 | 33 | 0 | 16.9225 | 0 | 26.5925
39125 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 08:29 | 2014-06-05 09:31 | 1.0275 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 0
39126 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KOZLUBUCAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 08:29 | 2014-06-05 11:04 | 2.5831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5831
39127 | 1 | KONYA | KULU | Fider: DİNEK MODÜLER KÖK - YAZIÇAYIRI4 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: DİNEK MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 08:31 | 2014-06-05 13:31 | 5 | 0 | 0 | 4 | 370 | 0 | 0 | 20 | 1850
39136 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 08:31 | 2014-06-05 12:31 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
39154 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 08:31 | 2014-06-05 13:31 | 5 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
39201 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KORIN YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 08:31 | 2014-06-05 12:31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48
39128 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 08:32 | 2014-06-05 09:41 | 1.1561 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 24.2783 | 0 | 1.1561
39130 | 1 | KONYA | KULU | TR: ACIKUYU3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 08:46 | 2014-06-05 10:56 | 2.1581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1581
39132 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU17 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 08:55 | 2014-06-05 10:05 | 1.1567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1567 | 0 | 0
39129 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 13:01 | 4 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
39134 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ESENTEPE MH 6 TR 250 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 14:01 | 5 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
39137 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 14:01 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0
39138 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 14:21 | 5.3333 | 3 | 7 | 225 | 3 | 16 | 37.3333 | 1200 | 16
39139 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 14:01 | 5 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0
39146 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 12:31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5
39150 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 14:01 | 5 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 0 | 0
39152 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: DÖRT YOL TR-ANABAĞLAR TR TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 15:01 | 6 | 0 | 58 | 0 | 317 | 0 | 348 | 0 | 1902
39163 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMIRAGAC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 14:01 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
39167 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKCASAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 588
39207 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 11:53 | 2.8667 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 358.3333 | 0 | 0
39211 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 11:55 | 2.9 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 571.3 | 0 | 0
39295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 14:01 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
39899 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 14:01 | 5 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0
39905 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 12:01 | 3 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0
39967 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ADLIYE SARAYI TR1-9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 14:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
48386 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GOZERLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96
48456 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: KIRELİ KÖK 2 - DEĞİRMENALTI1 TR TM: BEYŞEHİR TM Kök: KIRELİ KÖK 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 14:01 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
48683 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM DM: KAZIM KARABEKIR DM Kök: KAZIM KARABEKIR TSK KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 11:01 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
48684 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇUKURBAĞ TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 336
49148 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 11:01 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
49198 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKÖY 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 17:01 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
49239 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 11:53 | 2.8667 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 358.3333 | 0 | 0
49288 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: YAGLICA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125
49382 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
49416 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOGLU5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 16:01 | 7 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0
49422 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 16:01 | 7 | 3 | 567 | 0 | 0 | 21 | 3969 | 0 | 0
49509 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 15:01 | 6 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0
49545 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM3 BOSNAHERSEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 14:01 | 5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
49548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM9 ŞEYH ŞAMİL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 16:01 | 7 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0
49550 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ASAGI PINARBASI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 14:01 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
49552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM DM: DM 37/A TÖMEK Kök: PINARBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:01 | 2014-06-05 13:01 | 4 | 4 | 200 | 0 | 0 | 16 | 800 | 0 | 0
39133 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:03 | 2014-06-05 10:42 | 1.6619 | 0 | 0 | 208 | 58 | 0 | 0 | 345.6844 | 96.3928
39135 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ORNEKKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:08 | 2014-06-05 11:49 | 2.6914 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.9139 | 0 | 0
39147 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:08 | 2014-06-05 14:28 | 5.3267 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 106.5333 | 0 | 0
39141 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YENICE3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:12 | 2014-06-05 09:52 | 0.66528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66528 | 0 | 0
39140 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:13 | 2014-06-05 11:13 | 1.9942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9942
39143 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MECAL TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:15 | 2014-06-05 10:06 | 0.85167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85167 | 0 | 0
39145 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: CAKILLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:15 | 2014-06-05 10:41 | 1.4394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4394
39144 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YENIKUYU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:16 | 2014-06-05 12:31 | 3.2542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2542
39149 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:16 | 2014-06-05 10:15 | 0.97056 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48.5278
39151 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ÇANAKÇI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:20 | 2014-06-05 11:53 | 2.5439 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 127.1944
39224 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 37/A TÖMEK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:23 | 2014-06-05 14:18 | 4.9144 | 1 | 127 | 4 | 0 | 4.9144 | 624.1344 | 19.6578 | 0
39153 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: İÇERİ ÇUMRA DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:27 | 2014-06-05 10:59 | 1.5342 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5342 | 0
39155 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:31 | 2014-06-05 16:42 | 7.1836 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 718.3611 | 0
39159 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACIKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:31 | 2014-06-05 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 370
39245 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:31 | 2014-06-05 14:31 | 5 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0
40015 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CUBUK TARLA TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 09:31 | 2014-06-05 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375
39156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN05 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:32 | 2014-06-05 12:34 | 3.0272 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69.6261 | 0 | 0
39161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE 05 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:34 | 2014-06-05 14:47 | 5.2164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2164 | 0 | 0
39158 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI30 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:36 | 2014-06-05 13:00 | 3.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4044 | 0 | 0
39157 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KOSEKTAS TR 3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:37 | 2014-06-05 15:10 | 5.5483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5483
39162 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: KAYASU3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:47 | 2014-06-05 10:51 | 1.0539 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2156
39169 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BALIKLAVA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:53 | 2014-06-05 10:15 | 0.36 | 1 | 823 | 0 | 0 | 0.36 | 296.28 | 0 | 0
39164 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:55 | 2014-06-05 10:57 | 1.0275 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1375 | 0
39168 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-3 (15,8kV) TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:56 | 2014-06-05 12:39 | 2.7197 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2.7197 | 135.9861 | 0 | 0
39166 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKORENKISLA2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 09:57 | 2014-06-05 11:13 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2694
39054 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:00 | 2014-06-05 13:50 | 3.8333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0
39165 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: GÜVERCİNLİK İM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 10:01 | 2014-06-05 15:01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 25 | 225
39170 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 10:01 | 2014-06-05 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500
39172 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: UGURLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 10:01 | 2014-06-05 13:16 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 357.5
39188 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 10:01 | 2014-06-05 12:01 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
39194 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KOZLUCA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 10:01 | 2014-06-05 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225
39349 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: GOYNUK8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 10:01 | 2014-06-05 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750
40032 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN21 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 10:01 | 2014-06-05 17:01 | 7 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0
40199 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 10:01 | 2014-06-05 17:01 | 7 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0
48682 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM DM: KOMBASSAN DM Kök: ILITERE KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 10:01 | 2014-06-05 14:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200
48699 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:01 | 2014-06-05 14:01 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0
48935 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 10:01 | 2014-06-05 14:02 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1405.8333
49405 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 10:01 | 2014-06-05 15:01 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0
39173 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:06 | 2014-06-05 10:42 | 0.60389 | 0 | 0 | 20 | 700 | 0 | 0 | 12.0778 | 422.7222
39175 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM Kök: AKCAYAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:06 | 2014-06-05 11:02 | 0.92639 | 0 | 0 | 25 | 120 | 0 | 0 | 23.1597 | 111.1667
39180 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:07 | 2014-06-05 11:04 | 0.95611 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.8056 | 0 | 0
39174 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:08 | 2014-06-05 11:56 | 1.8014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2056 | 0
39177 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:10 | 2014-06-05 11:50 | 1.6736 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6736 | 0
39176 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:10 | 2014-06-05 10:26 | 0.26194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26194 | 0
39178 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:13 | 2014-06-05 15:22 | 5.1381 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.3806
39179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:16 | 2014-06-05 12:39 | 2.3892 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1791.875
39181 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:18 | 2014-06-05 13:00 | 2.6983 | 0 | 0 | 4 | 733 | 0 | 0 | 10.7933 | 1977.8783
39182 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGINDERESI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:23 | 2014-06-05 14:26 | 4.0547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0547 | 0 | 0
39185 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:25 | 2014-06-05 20:27 | 10.0311 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 50.1556 | 1003.1111
49404 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 10:31 | 2014-06-05 13:01 | 2.5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 0
39183 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:32 | 2014-06-05 12:35 | 2.0586 | 0 | 0 | 4 | 5000 | 0 | 0 | 8.2344 | 10293.0556
39184 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:33 | 2014-06-05 11:42 | 1.1453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1453 | 0 | 0
39187 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BAYRAKCI8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:35 | 2014-06-05 13:06 | 2.5125 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.8125 | 0 | 0
39186 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:36 | 2014-06-05 11:35 | 0.98639 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49.3194 | 0 | 0
39189 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MASAT1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:40 | 2014-06-05 14:14 | 3.5622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5622
39190 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ALIEFENDI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:42 | 2014-06-05 13:30 | 2.7903 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.2736
39193 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:44 | 2014-06-05 16:48 | 6.0656 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 448.8511 | 0
39191 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:47 | 2014-06-05 16:45 | 5.9725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9725
39192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:48 | 2014-06-05 12:24 | 1.5889 | 0 | 0 | 6 | 303 | 0 | 0 | 9.5333 | 481.4333
39198 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SAZLIPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:52 | 2014-06-05 11:38 | 0.76139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76139
39197 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:55 | 2014-06-05 11:54 | 0.98083 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.7125 | 0
39199 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:56 | 2014-06-05 11:14 | 0.29917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29917 | 0
39195 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 10:57 | 2014-06-05 14:04 | 3.1122 | 0 | 0 | 4 | 300 | 0 | 0 | 12.4489 | 933.6667
39196 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CIVANDERE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:01 | 2014-06-05 12:15 | 1.2481 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.7208
39148 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARKIN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 11:01 | 2014-06-05 13:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 150
39206 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:04 | 2014-06-05 12:08 | 1.0675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0675
39200 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKARCA5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:04 | 2014-06-05 12:29 | 1.4092 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 211.375
39205 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:12 | 2014-06-05 12:30 | 1.3053 | 0 | 0 | 20 | 230 | 0 | 0 | 26.1056 | 300.2139
39209 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: HÖYÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:12 | 2014-06-05 13:02 | 1.84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0
39203 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM Kök: 103 NOLU KABİN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:14 | 2014-06-05 17:02 | 5.7994 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7994 | 0
39202 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: MADEN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:16 | 2014-06-05 13:44 | 2.4756 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.7556
39213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:19 | 2014-06-05 14:49 | 3.4908 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.8717 | 0
39208 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:24 | 2014-06-05 13:21 | 1.9533 | 0 | 0 | 135 | 530 | 0 | 0 | 263.7 | 1035.2667
39212 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:25 | 2014-06-05 12:21 | 0.9275 | 1 | 523 | 0 | 0 | 0.9275 | 485.0825 | 0 | 0
39210 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: OFIS TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:26 | 2014-06-05 15:26 | 4.005 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 0
39215 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:34 | 2014-06-05 14:12 | 2.6289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6289 | 0 | 0
39216 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:35 | 2014-06-05 13:41 | 2.1108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1108 | 0 | 0
39214 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS47 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:35 | 2014-06-05 15:32 | 3.9531 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 790.6111 | 0 | 0
39218 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:37 | 2014-06-05 12:38 | 1.0272 | 0 | 0 | 20 | 700 | 0 | 0 | 20.5444 | 719.0556
39217 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BOYALI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:39 | 2014-06-05 13:55 | 2.2797 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68.3917
39219 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:50 | 2014-06-05 12:07 | 0.28833 | 9 | 141 | 69 | 426 | 2.595 | 40.655 | 19.895 | 122.83
39221 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:51 | 2014-06-05 12:28 | 0.62194 | 16 | 426 | 0 | 0 | 9.9511 | 264.9483 | 0 | 0
39222 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: KAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:51 | 2014-06-05 12:43 | 0.85167 | 0 | 1665 | 50 | 775 | 0 | 1418.025 | 42.5833 | 660.0417
39220 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN25 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:52 | 2014-06-05 13:09 | 1.2806 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.9278 | 0 | 0
39223 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLBURÇ TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:57 | 2014-06-05 12:57 | 1.0022 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.0333 | 0 | 0
39233 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DIKMELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 11:58 | 2014-06-05 12:58 | 0.99472 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44.7625
49445 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 12:01 | 2014-06-05 16:01 | 4 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
39235 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: DİNEKSARAY RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:01 | 2014-06-05 13:49 | 1.8008 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.22
39229 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:01 | 2014-06-05 19:57 | 7.9331 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 158.6611 | 0 | 0
39226 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOYUNLU TR-7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:03 | 2014-06-05 13:30 | 1.4617 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 146.1667 | 0 | 0
39236 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:03 | 2014-06-05 13:51 | 1.7947 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50.2522 | 0 | 0
39225 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: AHMET YESEVİ CAMİ TR1-11A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:04 | 2014-06-05 12:41 | 0.60778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60778 | 0 | 0
39228 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BEYRELI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:05 | 2014-06-05 12:37 | 0.52444 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18.88
39239 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 04 (AYDINLIK KUYU 01) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:06 | 2014-06-05 13:04 | 0.96194 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.0486 | 0 | 0
39227 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT-2 TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:06 | 2014-06-05 13:32 | 1.4219 | 0 | 0 | 105 | 74 | 0 | 0 | 149.3042 | 105.2239
39241 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-29B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:08 | 2014-06-05 13:25 | 1.29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0
39230 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:08 | 2014-06-05 14:52 | 2.7208 | 3 | 0 | 39 | 0 | 8.1625 | 0 | 106.1125 | 0
39231 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KARAPINAR TM: EREĞLİ TM Kök: SELVİLİ SARITOPALLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:09 | 2014-06-05 13:16 | 1.1153 | 9 | 162 | 2 | 109 | 10.0375 | 180.675 | 2.2306 | 121.5653
39232 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:10 | 2014-06-05 12:39 | 0.48111 | 0 | 0 | 138 | 94 | 0 | 0 | 66.3933 | 45.2244
39234 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇOĞLU TR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:10 | 2014-06-05 14:01 | 1.8442 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 127.2475
39240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI7 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:14 | 2014-06-05 13:11 | 0.94694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94694 | 0 | 0
39238 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR11 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:16 | 2014-06-05 13:46 | 1.5058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5058 | 0 | 0
39237 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EMEN TR 4 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:16 | 2014-06-05 13:35 | 1.3044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 0
39243 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11204 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:21 | 2014-06-05 13:35 | 1.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0
39311 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: CÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:21 | 2014-06-05 18:54 | 6.5439 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 | 0 | 65.4389 | 1308.7778
39242 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAYMAKLI SULAMA 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:24 | 2014-06-05 13:59 | 1.5925 | 0 | 0 | 10 | 120 | 0 | 0 | 15.925 | 191.1
39244 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:29 | 2014-06-05 13:46 | 1.2908 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36.1433 | 0
39258 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 12:31 | 2014-06-05 17:01 | 4.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0
48768 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BOGAZKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 12:31 | 2014-06-05 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 105
39247 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: CÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:32 | 2014-06-05 16:01 | 3.4856 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0 | 0 | 52.2833 | 174.2778
39246 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM Kök: YENİCE KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:32 | 2014-06-05 15:52 | 3.3247 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9483 | 0
39286 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:33 | 2014-06-05 15:00 | 2.4469 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2347 | 0
39299 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: SERÇELER MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:37 | 2014-06-05 18:17 | 5.6775 | 0 | 0 | 36 | 51 | 0 | 0 | 204.39 | 289.5525
39248 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: LADİK TM: LADİK TM Kök: LADİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:39 | 2014-06-05 13:08 | 0.47806 | 4 | 275 | 4 | 14 | 1.9122 | 131.4653 | 1.9122 | 6.6928
39249 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:44 | 2014-06-05 14:01 | 1.2889 | 0 | 0 | 6 | 303 | 0 | 0 | 7.7333 | 390.5333
39252 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:48 | 2014-06-05 19:36 | 6.7914 | 0 | 0 | 164 | 385 | 0 | 0 | 1113.7878 | 2614.6847
39250 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS TR29 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:50 | 2014-06-05 14:04 | 1.2428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2428 | 0 | 0
39251 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TR: KITRELI1 TR Kök: KİTRELİ MONOBLOK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:50 | 2014-06-05 14:37 | 1.7836 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 922.1269 | 0 | 0
39254 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: YEDİKULAÇ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:55 | 2014-06-05 15:53 | 2.9572 | 0 | 0 | 37 | 59 | 0 | 0 | 109.4172 | 174.4761
39255 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR29 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 12:58 | 2014-06-05 15:06 | 2.1358 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.3583 | 0 | 0
39257 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:01 | 2014-06-05 13:28 | 0.45611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45611 | 0 | 0
39204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARKIN2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 13:01 | 2014-06-05 15:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 150
39269 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 13:01 | 2014-06-05 17:01 | 4 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0
39272 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 13:01 | 2014-06-05 16:31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5
39273 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 13:01 | 2014-06-05 17:01 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
40210 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HAMIT6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 13:01 | 2014-06-05 17:01 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0
40284 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 13:01 | 2014-06-05 16:34 | 3.5503 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 355.0278 | 0 | 0
48389 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GOZERLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 13:01 | 2014-06-05 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96
48770 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 13:01 | 2014-06-05 14:01 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
48878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BOYALI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 13:01 | 2014-06-05 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
49549 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM9 ŞEYH ŞAMİL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 13:01 | 2014-06-05 17:01 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
39259 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: KORUALAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:03 | 2014-06-05 15:24 | 2.3622 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49.6067
39260 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKCAYAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:04 | 2014-06-05 18:17 | 5.2194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2194
39265 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:04 | 2014-06-05 19:06 | 6.0339 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.1694 | 0
39261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: CULCULE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:05 | 2014-06-05 17:28 | 4.3889 | 0 | 0 | 194 | 62 | 0 | 0 | 851.4444 | 272.1111
39262 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:05 | 2014-06-05 14:16 | 1.1797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0
39263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:06 | 2014-06-05 14:07 | 1.0289 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54.5311 | 0 | 0
39266 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR36 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:07 | 2014-06-05 13:56 | 0.81333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
39264 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: DEMIRKAZIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:08 | 2014-06-05 15:08 | 1.9842 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.6833
39267 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:10 | 2014-06-05 13:56 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.125
39268 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: YENI KIZILCALI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:12 | 2014-06-05 13:45 | 0.56194 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 69.6811
39270 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:13 | 2014-06-05 13:49 | 0.60694 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.5319 | 0 | 0
39274 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:14 | 2014-06-05 14:43 | 1.485 | 0 | 0 | 94 | 700 | 0 | 0 | 139.59 | 1039.5
39271 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY KY.6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:15 | 2014-06-05 13:44 | 0.48389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48389 | 0 | 0
39276 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN TSK KOK1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:15 | 2014-06-05 15:11 | 1.9311 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9311 | 0
39275 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: HAYROĞLU TR-1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:16 | 2014-06-05 14:51 | 1.58 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4.74 | 11.06
39278 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: KUZUKUYUSU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:16 | 2014-06-05 18:45 | 5.4764 | 0 | 0 | 3 | 112 | 0 | 0 | 16.4292 | 613.3556
39277 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:17 | 2014-06-05 13:50 | 0.54861 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0.54861 | 96.0069
39280 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENIOBA YAYLA1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:19 | 2014-06-05 15:36 | 2.2822 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2578
39281 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:19 | 2014-06-05 15:53 | 2.5725 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0
39284 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:22 | 2014-06-05 17:08 | 3.7664 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0656 | 0 | 0
39282 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR-12 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:22 | 2014-06-05 14:10 | 0.80194 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 176.4278 | 0 | 0
39288 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM Kök: KÖŞK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:23 | 2014-06-05 14:53 | 1.4986 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 4.4958 | 29.9722
39330 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:23 | 2014-06-05 14:46 | 1.3756 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.2667 | 0 | 0
39287 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR59 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:24 | 2014-06-05 15:15 | 1.8361 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91.8056 | 0 | 0
39285 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR50 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:25 | 2014-06-05 15:49 | 2.4058 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 120.2917 | 0 | 0
39283 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:26 | 2014-06-05 14:52 | 1.4372 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.9956 | 0 | 0
39292 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KORIN YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 13:31 | 2014-06-05 16:31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36
39304 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 13:31 | 2014-06-05 16:31 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
39356 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 13:31 | 2014-06-05 15:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 300
48855 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: YILMAZ CAMİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 13:31 | 2014-06-05 17:01 | 3.5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0
48856 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: JANDARMA YANI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 13:31 | 2014-06-05 17:01 | 3.5 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0
39291 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:32 | 2014-06-05 17:10 | 3.6431 | 5 | 50 | 0 | 0 | 18.2153 | 182.1528 | 0 | 0
39289 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: INLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:33 | 2014-06-05 14:53 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0158
39297 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:35 | 2014-06-05 15:16 | 1.6911 | 10 | 50 | 0 | 0 | 16.9111 | 84.5556 | 0 | 0
39296 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: UZUNPINAR TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:36 | 2014-06-05 16:56 | 3.3272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3272
39298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:37 | 2014-06-05 19:06 | 5.4872 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82.3083 | 0 | 0
39293 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKSALUR 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:37 | 2014-06-05 14:59 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.355
39301 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:38 | 2014-06-05 15:24 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 106.2
39294 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: AKCAYAZI KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:39 | 2014-06-05 17:25 | 3.7786 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1144 | 0
39290 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:39 | 2014-06-05 14:43 | 1.0694 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.7361 | 0 | 0
39300 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI CEMIL2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:40 | 2014-06-05 15:00 | 1.3411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3411 | 0 | 0
39305 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:46 | 2014-06-05 15:07 | 1.3475 | 0 | 1937 | 0 | 615 | 0 | 2610.1075 | 0 | 828.7125
39306 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ SANAYİ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:46 | 2014-06-05 14:07 | 0.34722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.7778 | 0 | 0
39303 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:46 | 2014-06-05 14:54 | 1.1372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1372 | 0 | 0
39307 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:49 | 2014-06-05 17:00 | 3.1742 | 0 | 0 | 127 | 865 | 0 | 0 | 403.1192 | 2745.6542
39308 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:49 | 2014-06-05 16:16 | 2.4528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.5278 | 0 | 0
39313 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR35 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:52 | 2014-06-05 15:20 | 1.4736 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.7361 | 0 | 0
39348 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:52 | 2014-06-05 16:41 | 2.8036 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.0361 | 0 | 0
39326 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-1 TM: TÜMOSAN TM Kök: YENİKENT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:54 | 2014-06-05 15:39 | 1.7492 | 10 | 100 | 0 | 0 | 17.4917 | 174.9167 | 0 | 0
39309 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:54 | 2014-06-05 15:46 | 1.8742 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 431.0583
39310 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 13:56 | 2014-06-05 20:20 | 6.4028 | 5 | 90 | 0 | 0 | 32.0139 | 576.25 | 0 | 0
39312 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:00 | 2014-06-05 16:09 | 2.1522 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4567 | 0
39344 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA YENİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 14:01 | 2014-06-05 19:01 | 5 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0
48700 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: FETHİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:01 | 2014-06-05 17:01 | 3 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0
48701 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: FETHİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 14:01 | 2014-06-05 17:01 | 3 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0
49424 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 14:01 | 2014-06-05 17:01 | 3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0
49551 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA63 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 14:01 | 2014-06-05 18:01 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
39315 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:02 | 2014-06-05 16:09 | 2.1281 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.2806
39314 | 1 | KONYA | KULU | TR: CELEP5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:02 | 2014-06-05 14:59 | 0.9375 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 0 | 0
39318 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:04 | 2014-06-05 16:16 | 2.1961 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 283.2983 | 0 | 0
39316 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HUSNIYE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:05 | 2014-06-05 20:23 | 6.2942 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 125.8833
39317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM Kök: SUBAŞI PETROL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:08 | 2014-06-05 15:01 | 0.88111 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 48.4611 | 893.4467 | 415.8844 | 905.7822
39319 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAKIRPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:11 | 2014-06-05 15:12 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0144
39320 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MECAL TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:11 | 2014-06-05 15:15 | 1.0578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 | 0 | 0
39321 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:12 | 2014-06-05 20:13 | 6.015 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.075 | 0 | 0
39322 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:14 | 2014-06-05 14:58 | 0.72722 | 22 | 1322 | 52 | 142 | 15.9989 | 961.3878 | 37.8156 | 103.2656
39329 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR TR9 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:14 | 2014-06-05 14:55 | 0.68083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68083
39323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:19 | 2014-06-05 14:25 | 0.096111 | 5 | 1447 | 50 | 214 | 0.48056 | 139.0728 | 4.8056 | 20.5678
39324 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:22 | 2014-06-05 15:21 | 0.97278 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0.97278 | 170.2361
39327 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:23 | 2014-06-05 14:30 | 0.11667 | 12 | 4650 | 384 | 4350 | 1.4 | 542.5 | 44.8 | 507.5
39436 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM Kök: KUZUKUYUSU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:23 | 2014-06-05 18:40 | 4.2717 | 0 | 0 | 3 | 112 | 0 | 0 | 12.815 | 478.4267
39325 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:25 | 2014-06-05 15:29 | 1.0567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0567 | 0 | 0
39328 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHISAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:27 | 2014-06-05 15:06 | 0.65778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
39335 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21604 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:30 | 2014-06-05 15:33 | 1.0522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0522 | 0 | 0
39331 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGLIK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:32 | 2014-06-05 15:32 | 0.99694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99694 | 0 | 0
39334 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KUMLUCA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:35 | 2014-06-05 15:35 | 0.99889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99889 | 0 | 0
39332 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:36 | 2014-06-05 21:24 | 6.8036 | 0 | 60 | 20 | 70 | 0 | 408.2167 | 136.0722 | 476.2528
39333 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLBURÇ TR-3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:36 | 2014-06-05 15:02 | 0.435 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0
39346 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 14 (MALAS T.OCAKLARI 02) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:38 | 2014-06-05 17:51 | 3.2103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2103 | 0 | 0
39337 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: DM 10 MALAS YOLU Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:38 | 2014-06-05 15:22 | 0.72611 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1783 | 0
39338 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30805 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:39 | 2014-06-05 15:02 | 0.38972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38972 | 0 | 0
39336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:39 | 2014-06-05 16:21 | 1.6986 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 59.4514
39341 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ÇİFTEHAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:40 | 2014-06-05 18:06 | 3.4353 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 17.1764 | 103.0583
39339 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:40 | 2014-06-05 16:30 | 1.8394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8394 | 0 | 0
39340 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-57 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:40 | 2014-06-05 16:12 | 1.5339 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.9406 | 0 | 0
39343 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:43 | 2014-06-05 18:22 | 3.6492 | 20 | 250 | 80 | 150 | 72.9833 | 912.2917 | 291.9333 | 547.375
39342 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:45 | 2014-06-05 17:00 | 2.2497 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.2442 | 0 | 0 | 0
39347 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1654 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:47 | 2014-06-05 15:49 | 1.0339 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 106.4906 | 0 | 0
39350 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR109 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:49 | 2014-06-05 15:38 | 0.81917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1917 | 0 | 0
39345 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 14:53 | 2014-06-05 16:16 | 1.3747 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 89.3569 | 0 | 0
39351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:02 | 2014-06-05 19:38 | 4.59 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0
39369 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:03 | 2014-06-05 18:15 | 3.1989 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 92.7678 | 0
39352 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:12 | 2014-06-05 18:02 | 2.8347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8347 | 0 | 0
39353 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 6TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:12 | 2014-06-05 17:08 | 1.9342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9342 | 0 | 0
39354 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:16 | 2014-06-05 16:04 | 0.79389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79389 | 0 | 0
39359 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:22 | 2014-06-05 15:58 | 0.60139 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 226.1222 | 0 | 0
39355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERTEK TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:22 | 2014-06-05 15:46 | 0.40083 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.0125 | 0 | 0
39357 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:27 | 2014-06-05 15:58 | 0.51917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5958 | 0 | 0
39390 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: KAYMAKLI SULAMA TM: DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:27 | 2014-06-05 19:49 | 4.3622 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.8111 | 0
39302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KOCPINAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 15:31 | 2014-06-05 17:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 130
39367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOBILYACILAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:31 | 2014-06-05 16:30 | 0.98667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98667 | 0 | 0
39425 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR29 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:35 | 2014-06-05 19:50 | 4.2544 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 170.1778 | 0 | 0
39358 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MELICEK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:36 | 2014-06-05 18:03 | 2.4486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4486
39360 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOYUNLU TR-8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:38 | 2014-06-05 19:50 | 4.1967 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.36 | 0 | 0
39361 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:40 | 2014-06-05 16:29 | 0.82028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82028 | 0 | 0
39362 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KALECIK1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:41 | 2014-06-05 18:41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
39364 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FESLEGEN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:42 | 2014-06-05 20:02 | 4.3236 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.2361
39428 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:44 | 2014-06-05 19:30 | 3.7644 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.8222 | 0 | 0
39363 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: KUYUBAŞI FİDER 12 TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:45 | 2014-06-05 18:05 | 2.3233 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.2333 | 0
39370 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1252 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:48 | 2014-06-05 16:23 | 0.58833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58833 | 0 | 0
39389 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:48 | 2014-06-05 16:57 | 1.1419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1419 | 0 | 0
39365 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEKDEMIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:49 | 2014-06-05 17:32 | 1.7297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7297 | 0 | 0
39368 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DERE2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:50 | 2014-06-05 16:59 | 1.1519 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.735 | 0 | 0
39366 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:50 | 2014-06-05 18:21 | 2.5214 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 138.6764
39372 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAYMAKLI SULAMA 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 22 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:53 | 2014-06-05 17:22 | 1.4828 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 22.2417 | 66.725
39371 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-52 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:53 | 2014-06-05 17:57 | 2.0631 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 72.2069 | 0 | 0
39375 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-24 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 15:58 | 2014-06-05 17:15 | 1.2903 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 103.2222 | 0 | 0
39374 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 16:04 | 2014-06-05 16:58 | 0.91306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91306
39373 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 16:04 | 2014-06-05 17:19 | 1.2439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2439 | 0 | 0
39379 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 16:12 | 2014-06-05 17:33 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.7778
39376 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERTEK TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 16:14 | 2014-06-05 19:31 | 3.2858 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 131.4333 | 0 | 0
39377 | 1 | KONYA | KULU | TR: UZUNKUYU2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 16:20 | 2014-06-05 18:08 | 1.7978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7978
39380 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 16:27 | 2014-06-05 18:13 | 1.7661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7661 | 0 | 0
39378 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: GÖKHÜYÜK KÖK-KURANDEVEKAYA TR2 TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GÖKHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 16:28 | 2014-06-05 17:28 | 1.0044 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 60.2667 | 4.0178 | 0
49415 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHCELIEVLER8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 16:31 | 2014-06-05 19:31 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
39382 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM DM: KOZAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 16:32 | 2014-06-05 18:03 | 1.5206 | 10 | 0 | 10 | 45 | 15.2056 | 0 | 15.2056 | 68.425
39384 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 16:39 | 2014-06-05 18:54 | 2.2472 | 0 | 0 | 4 | 125 | 0 | 0 | 8.9889 | 280.9028
39383 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM Kök: BAHÇELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 16:40 | 2014-06-05 19:28 | 2.7989 | 5 | 100 | 0 | 0 | 13.9944 | 279.8889 | 0 | 0
39381 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: DEMIRKAZIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 16:41 | 2014-06-05 17:36 | 0.91472 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5736
39385 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 16:41 | 2014-06-05 17:28 | 0.77833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 77.8333 | 0 | 0
39386 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOSTANDERE6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 16:43 | 2014-06-05 17:31 | 0.80722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80722 | 0 | 0
39398 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARATEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 16:53 | 2014-06-05 18:11 | 1.3092 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0917
39388 | 1 | KONYA | KULU | Fider: TAVŞANÇALI TR2KÖK-PAZARÖZÜ KÖK-ACIKUYU TR1 TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: PAZARÖZÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 16:54 | 2014-06-05 19:21 | 2.4528 | 0 | 0 | 3 | 350 | 0 | 0 | 7.3583 | 858.4722
39391 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 16:54 | 2014-06-05 18:52 | 1.9631 | 0 | 0 | 3 | 219 | 0 | 0 | 5.8892 | 429.9092
39393 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:00 | 2014-06-05 17:49 | 0.82833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6267
39392 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:00 | 2014-06-05 17:30 | 0.49611 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 134.9422 | 334.3789
40322 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: CAGIRKAN7 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 17:01 | 2014-06-05 19:01 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
49342 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: İNKUYU MODÜLER KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-05 17:01 | 2014-06-05 18:01 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
39395 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR38 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:03 | 2014-06-05 18:16 | 1.2119 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1194 | 0 | 0
39387 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:04 | 2014-06-05 20:38 | 3.5753 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.7528 | 0 | 0
39394 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 14 TR 630 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:05 | 2014-06-05 18:44 | 1.6586 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2689 | 0 | 0
39417 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR29 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:07 | 2014-06-05 18:52 | 1.7419 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.4194 | 0 | 0
39396 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONYA GIDACILAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:07 | 2014-06-05 17:33 | 0.42278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42278 | 0 | 0
39397 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORTA SINAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:10 | 2014-06-05 18:35 | 1.425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0
39400 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:14 | 2014-06-05 18:09 | 0.91611 | 10 | 1706 | 145 | 4308 | 9.1611 | 1562.8856 | 132.8361 | 3946.6067
39407 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-40 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:17 | 2014-06-05 19:39 | 2.3564 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 54.1969
39401 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDIL2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:20 | 2014-06-05 18:34 | 1.2433 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.19
39402 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:21 | 2014-06-05 20:10 | 2.8203 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5622
39430 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ICIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:23 | 2014-06-05 18:21 | 0.96889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96889
39411 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:23 | 2014-06-05 20:09 | 2.7575 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.575 | 0 | 0
39403 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TIPI KOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:24 | 2014-06-05 17:44 | 0.33861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33861 | 0 | 0
39405 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:29 | 2014-06-05 19:03 | 1.5564 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 62.2556 | 0 | 0
39404 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/28B | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:30 | 2014-06-05 19:32 | 2.0328 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.3933 | 0 | 0
39406 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SANAI YAGCI 21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:31 | 2014-06-05 18:04 | 0.54944 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.9339 | 0 | 0
39408 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BEKDIK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:31 | 2014-06-05 18:13 | 0.70528 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.7581
39409 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KIZILCA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:31 | 2014-06-05 19:05 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.56
39399 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM TR: SAHOREN1 TR Kök: TOSUNOGLU KÖK | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:33 | 2014-06-05 18:59 | 1.4361 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3083
39410 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:38 | 2014-06-05 19:49 | 2.1903 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3806
39413 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:38 | 2014-06-05 18:56 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
39412 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TURBE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:41 | 2014-06-05 19:23 | 1.7078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7078 | 0 | 0
39414 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: SADIK2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:41 | 2014-06-05 18:54 | 1.2114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2114
39419 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:44 | 2014-06-05 17:56 | 0.21167 | 10 | 5000 | 0 | 0 | 2.1167 | 1058.3333 | 0 | 0
39415 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARGACI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:44 | 2014-06-05 18:46 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0297
39416 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:46 | 2014-06-05 18:42 | 0.93028 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 83.725 | 0 | 0
39418 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:48 | 2014-06-05 18:11 | 0.38389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38389 | 0 | 0
39420 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: DOĞRUGÖZ DSİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:52 | 2014-06-05 18:19 | 0.44111 | 0 | 3151 | 347 | 0 | 0 | 1389.9411 | 153.0656 | 0
39421 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11301 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:54 | 2014-06-05 18:17 | 0.37833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37833 | 0 | 0
39422 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:56 | 2014-06-05 19:33 | 1.6222 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0
39423 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F-4 SEÇME TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: SEÇME DM Kök: KAŞINHANI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 17:58 | 2014-06-05 18:08 | 0.17417 | 10 | 481 | 210 | 29 | 1.7417 | 83.7742 | 36.575 | 5.0508
39424 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI DOKUMCULER TR 1.26 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:03 | 2014-06-05 20:21 | 2.3017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3017 | 0 | 0
39427 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: RAHMALAR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:03 | 2014-06-05 20:10 | 2.1061 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7428
39426 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR27 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:09 | 2014-06-05 18:58 | 0.82528 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 226.9514 | 0 | 0
39429 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:13 | 2014-06-05 18:19 | 0.087778 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.0533 | 0 | 0
39435 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAYMAKLI SULAMA TM: DERİNKUYU TM Kök: ÇARDAK MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:19 | 2014-06-05 23:27 | 5.1381 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.1044 | 0
39431 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:21 | 2014-06-05 20:19 | 1.9731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9731 | 0 | 0
39433 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-43 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:21 | 2014-06-05 18:58 | 0.61056 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.2111 | 0 | 0
39432 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GOLHISAR TR3-49 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:22 | 2014-06-05 19:09 | 0.7875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7875 | 0 | 0
39434 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CIMAGIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:24 | 2014-06-05 19:42 | 1.2997 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.4958
39437 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:32 | 2014-06-05 18:51 | 0.32667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
39439 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F2 Turgut TM: YUNAK TM Kök: AYRITEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:33 | 2014-06-05 19:27 | 0.89139 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 46.3522 | 0 | 0
39438 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:34 | 2014-06-05 20:28 | 1.8992 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4958
39441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:38 | 2014-06-05 19:19 | 0.66917 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.3833 | 0 | 0
39440 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:40 | 2014-06-05 20:08 | 1.4683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4683 | 0 | 0
39443 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:42 | 2014-06-05 19:04 | 0.36611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36611 | 0 | 0
39442 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BAYIR TR3 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:43 | 2014-06-05 22:28 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.5
39448 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR124 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:43 | 2014-06-05 20:39 | 1.9311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9311
39446 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM Kök: 43 NOLU KÖK KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:43 | 2014-06-05 19:06 | 0.38306 | 10 | 650 | 20 | 450 | 3.8306 | 248.9861 | 7.6611 | 172.375
39444 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:45 | 2014-06-05 20:02 | 1.2894 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3156 | 0 | 0
39445 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: PINARBASI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:46 | 2014-06-05 20:57 | 2.1867 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9333
39447 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR108 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:48 | 2014-06-05 20:58 | 2.1758 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.7583 | 0 | 0
39449 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:49 | 2014-06-05 19:01 | 0.20083 | 16 | 436 | 0 | 0 | 3.2133 | 87.5633 | 0 | 0
39450 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KISECIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:50 | 2014-06-05 20:04 | 1.2467 | 0 | 0 | 4 | 483 | 0 | 0 | 4.9867 | 602.14
39451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 1TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:59 | 2014-06-05 20:50 | 1.8503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8503 | 0 | 0
39457 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR85 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 18:59 | 2014-06-05 22:19 | 3.3247 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 116.3653 | 0 | 0
39452 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: TOSUNOGLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:03 | 2014-06-05 19:32 | 0.49528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99056 | 0
39453 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: KURUKAVAK1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:04 | 2014-06-05 20:29 | 1.4164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4164 | 0 | 0
39454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:07 | 2014-06-05 20:38 | 1.5169 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 24.2711 | 15.1694
39455 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 3 TR 315 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:10 | 2014-06-05 20:07 | 0.95111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95111 | 0 | 0
39456 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:14 | 2014-06-05 19:57 | 0.72694 | 0 | 0 | 174 | 491 | 0 | 0 | 126.4883 | 356.9297
39458 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:18 | 2014-06-05 20:40 | 1.3689 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9511 | 0 | 0
39463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:18 | 2014-06-05 19:35 | 0.28194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4097 | 0 | 0
39460 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: PANCARCI19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:18 | 2014-06-05 20:10 | 0.86139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86139 | 0 | 0
39459 | 1 | KONYA | KULU | TR: YESILYURT3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:23 | 2014-06-05 21:33 | 2.1764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1764
39466 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:24 | 2014-06-05 20:11 | 0.78306 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.4917 | 0 | 0
39462 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:25 | 2014-06-05 20:35 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8958
39461 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:25 | 2014-06-05 21:00 | 1.5969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1939 | 0 | 0
39464 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:29 | 2014-06-05 20:30 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0056
39491 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TURBE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:30 | 2014-06-05 21:32 | 2.0336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0336 | 0 | 0
39465 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:32 | 2014-06-05 22:09 | 2.6261 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5044 | 0
39472 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:33 | 2014-06-05 23:03 | 3.4978 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 174.8889 | 0 | 0
39474 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM Kök: 54 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:35 | 2014-06-05 20:29 | 0.91556 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5778 | 0
39468 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇOĞLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:37 | 2014-06-05 21:32 | 1.9281 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 100.2589 | 0 | 0
39470 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-14 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:38 | 2014-06-05 21:12 | 1.5689 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 470.6667 | 0 | 0
39467 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARAYEL3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:39 | 2014-06-05 19:44 | 0.076944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.23083 | 0 | 0
39469 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:40 | 2014-06-05 20:54 | 1.2258 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9033 | 0
39471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:45 | 2014-06-05 20:00 | 0.25833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25833 | 0 | 0
39473 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:49 | 2014-06-05 21:34 | 1.7425 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 473.96 | 1174.445
39475 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-42A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:56 | 2014-06-05 23:34 | 3.6342 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 218.05 | 0 | 0
39477 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR20 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 19:56 | 2014-06-05 21:00 | 1.0581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0581 | 0 | 0
39476 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:02 | 2014-06-06 00:15 | 4.2142 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.4992 | 0
39480 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GOLYAZI4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:09 | 2014-06-05 22:39 | 2.4994 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.4961
39478 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ORHANIYE 1 TR 100 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:11 | 2014-06-05 21:43 | 1.5319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5319 | 0 | 0
39481 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAGLAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:13 | 2014-06-05 21:54 | 1.6825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6825 | 0 | 0
39479 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SELCUKLU LISESI TR 1.19 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:15 | 2014-06-05 20:32 | 0.28167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0
39483 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: GOYNUK7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:18 | 2014-06-05 23:18 | 3.0089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0089 | 0 | 0
39489 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: MADEN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - YANGIN SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:20 | 2014-06-05 21:52 | 1.5386 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3861
39482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 04 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:21 | 2014-06-05 21:18 | 0.95361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95361 | 0 | 0
39484 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH23 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:24 | 2014-06-05 22:39 | 2.2533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2533 | 0 | 0
39485 | 1 | KONYA | KULU | TR: ORTA YAYLA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:24 | 2014-06-05 21:01 | 0.61833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61833
39488 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:24 | 2014-06-05 21:47 | 1.3878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3878 | 0 | 0
39487 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR27 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:26 | 2014-06-05 21:49 | 1.3878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3878 | 0 | 0
39486 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU15 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:26 | 2014-06-05 22:06 | 1.665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0
39490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIBEYLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:30 | 2014-06-05 21:45 | 1.255 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.925 | 0 | 0
39492 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-2 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: GÜLDERE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:34 | 2014-06-05 22:03 | 1.4853 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 5.9411 | 49.0142
39493 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:37 | 2014-06-05 23:20 | 2.72 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0
39497 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR TR5 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:40 | 2014-06-05 22:22 | 1.7061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7061 | 0 | 0
39494 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM Kök: ÇEPNİ GRUP | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:47 | 2014-06-05 21:37 | 0.82056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82056
39496 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1411 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:50 | 2014-06-05 21:33 | 0.72306 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 278.3764 | 0 | 0
39495 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1694 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:51 | 2014-06-05 21:22 | 0.51583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51583 | 0 | 0
39498 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: TASAĞIL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:53 | 2014-06-05 22:18 | 1.4231 | 0 | 98 | 12 | 0 | 0 | 139.4594 | 17.0767 | 0
39499 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK11 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:57 | 2014-06-05 22:42 | 1.7497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7497 | 0 | 0
39500 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 20:58 | 2014-06-05 22:24 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.45
39501 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KAYAALTI4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 21:09 | 2014-06-06 00:09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
39502 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 21:10 | 2014-06-05 22:51 | 1.6906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6906 | 0 | 0
39503 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 21:16 | 2014-06-05 21:54 | 0.6275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6275 | 0
39504 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KOKLUCE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 21:27 | 2014-06-05 22:42 | 1.2581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 | 0
39505 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR TR11 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 21:28 | 2014-06-05 22:36 | 1.1344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1344 | 0 | 0
39506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 21:54 | 2014-06-05 22:33 | 0.65139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65139 | 0 | 0
39507 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: KARAKOY 2 TR 100 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 22:08 | 2014-06-05 23:43 | 1.5731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5731 | 0 | 0
39508 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 22:24 | 2014-06-05 23:17 | 0.86889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86889 | 0 | 0
39509 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLBURÇ TR-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 22:44 | 2014-06-06 00:32 | 1.8042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8042 | 0 | 0
39510 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK28 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 22:51 | 2014-06-05 23:16 | 0.41444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41444 | 0 | 0
39511 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 22:58 | 2014-06-06 01:01 | 2.0439 | 0 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 2996.3411 | 0 | 0
39513 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SAĞLIK OCAĞI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 23:00 | 2014-06-05 23:33 | 0.555 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.215 | 0 | 0
39512 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Fider: HÜSREV KÖK - KILIÇLI1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: HÜSREV KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 23:00 | 2014-06-05 23:48 | 0.80111 | 0 | 0 | 1 | 287 | 0 | 0 | 0.80111 | 229.9189
39514 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 23:04 | 2014-06-05 23:28 | 0.39806 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.39806 | 7.9611
39515 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM Kök: KAYNARCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 23:39 | 2014-06-06 00:20 | 0.67417 | 0 | 0 | 4 | 150 | 0 | 0 | 2.6967 | 101.125
39521 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 61301 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-05 23:57 | 2014-06-06 01:03 | 1.1061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1061 | 0 | 0
39516 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: Çukurkuyu Yeşil hat TM: KIZÖREN TM Kök: CIRIKLAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-05 23:57 | 2014-06-06 01:09 | 1.1969 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 77.8014 | 0
39517 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 | 2014-06-06 00:40 | 0.66972 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100.4583
39518 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA-3 TM IM: İM-7-KARAKAYIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 00:01 | 2014-06-06 01:01 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
39519 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM Kök: YENİCEOBA MODÜLER | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 00:21 | 2014-06-06 09:16 | 8.9053 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9053 | 0
39520 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK7 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 00:27 | 2014-06-06 00:38 | 0.17722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.88611 | 0 | 0
39522 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: İÇERİ ÇUMRA DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 00:45 | 2014-06-06 08:23 | 7.6381 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6381 | 0
39523 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SAGLIK OCAGI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 00:55 | 2014-06-06 01:38 | 0.72028 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.0069 | 0 | 0
39524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM3 - SANCAK56 TR DM: DM 03 BOSNA HERSEK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 01:27 | 2014-06-06 01:55 | 0.47944 | 6 | 882 | 0 | 0 | 2.8767 | 422.87 | 0 | 0
39525 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 02:08 | 2014-06-06 02:56 | 0.78639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78639 | 0 | 0
40470 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 02:31 | 2014-06-06 03:01 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
39526 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 02:37 | 2014-06-06 02:44 | 0.11722 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.23444 | 0.58611 | 0 | 0
39528 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 03:35 | 2014-06-06 05:04 | 1.485 | 10 | 1706 | 145 | 4308 | 14.85 | 2533.41 | 215.325 | 6397.38
39530 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI-MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 05:14 | 2014-06-06 05:32 | 0.3 | 4 | 10500 | 225 | 3800 | 1.2 | 3150 | 67.5 | 1140
39529 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI-MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 05:24 | 2014-06-06 05:43 | 0.32028 | 99 | 9176 | 167 | 583 | 31.7075 | 2938.8689 | 53.4864 | 186.7219
39559 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: ALTINEKİN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 05:26 | 2014-06-06 08:19 | 2.8906 | 0 | 2667 | 1658 | 1110 | 0 | 7709.1117 | 4792.5411 | 3208.5167
39531 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 05:34 | 2014-06-06 06:49 | 1.2408 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2408 | 0
39532 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 06:00 | 2014-06-06 10:03 | 4.0464 | 0 | 0 | 10 | 150 | 0 | 0 | 40.4639 | 606.9583
39533 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 Kök: HATUNSARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 06:01 | 2014-06-06 06:49 | 0.78778 | 0 | 0 | 50 | 2000 | 0 | 0 | 39.3889 | 1575.5556
39534 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-41 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 06:03 | 2014-06-06 06:59 | 0.92556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92556 | 0 | 0
39535 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 06:18 | 2014-06-06 07:31 | 1.2169 | 0 | 474 | 2 | 26 | 0 | 576.8317 | 2.4339 | 31.6406
39536 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 06:33 | 2014-06-06 07:09 | 0.59972 | 9 | 2459 | 0 | 0 | 5.3975 | 1474.7169 | 0 | 0
39537 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: KARAPINAR TR19 - KARAPINAR TR19/B TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 06:52 | 2014-06-06 07:28 | 0.59611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9806 | 0 | 0
39538 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 06:55 | 2014-06-06 09:57 | 3.0364 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 9.1092 | 303.6389
39540 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM Kök: ÇUKURKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 07:02 | 2014-06-06 08:01 | 0.98417 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 340.5217
39539 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 07:03 | 2014-06-06 08:35 | 1.5325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.065 | 0 | 0
39543 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 07:11 | 2014-06-06 08:00 | 0.80611 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 128.1717 | 0 | 0
39541 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 07:12 | 2014-06-06 09:43 | 2.5139 | 0 | 0 | 2 | 275 | 0 | 0 | 5.0278 | 691.3194
39542 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 07:29 | 2014-06-06 08:28 | 0.98278 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.3111
39544 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM Kök: BAŞHARMAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 07:31 | 2014-06-06 09:43 | 2.1944 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 188.7222
39545 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 07:32 | 2014-06-06 08:05 | 0.54417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54417 | 0 | 0
39546 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ZİNCİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 07:40 | 2014-06-06 11:45 | 4.0867 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 0
39547 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 07:44 | 2014-06-06 09:00 | 1.2636 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2636 | 0
39548 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 07:48 | 2014-06-06 10:18 | 2.5122 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 683.3244 | 1693.2378
39549 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 07:57 | 2014-06-06 10:09 | 2.2006 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6.6017 | 15.4039
39551 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-1 TM: AKŞEHİR TM Kök: SANAYİ KAVŞAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 07:58 | 2014-06-06 09:36 | 1.6258 | 1 | 1571 | 0 | 0 | 1.6258 | 2554.1842 | 0 | 0
39550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 20TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 07:59 | 2014-06-06 10:33 | 2.5753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5753 | 0 | 0
39552 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-8 GÖKHÜYÜK TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: GÖKHÜYÜK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:00 | 2014-06-06 09:50 | 1.8281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8281 | 0
39583 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 08:01 | 2014-06-06 16:01 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
39588 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SEHIR-6 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 08:01 | 2014-06-06 14:31 | 6.5 | 3 | 2811 | 0 | 0 | 19.5 | 18271.5 | 0 | 0
39619 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASEVI YANI TR 3.37 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 08:01 | 2014-06-06 18:31 | 10.5 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 0 | 0
40478 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-104 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 08:01 | 2014-06-06 11:47 | 3.7669 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.5042 | 0 | 0
40492 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 08:01 | 2014-06-06 12:01 | 4 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 0 | 0
40547 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN20 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 08:01 | 2014-06-06 12:01 | 4 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0
48780 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BOGAZKOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 08:01 | 2014-06-06 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200
49174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KOCPINAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 08:01 | 2014-06-06 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325
39554 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: HÖYÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:07 | 2014-06-06 11:25 | 3.3078 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.0011 | 0
39556 | 1 | KONYA | KULU | Fider: TUZYAKA TR1-FEVZİYE KÖK-3.ŞAHISLARA TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: TUZYAKA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:09 | 2014-06-06 09:13 | 1.0653 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2611 | 0
39555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM Kök: GÖZLÜKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:10 | 2014-06-06 09:04 | 0.90306 | 0 | 0 | 28 | 256 | 0 | 0 | 25.2856 | 231.1822
39560 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 12TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:12 | 2014-06-06 10:55 | 2.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0
39562 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:14 | 2014-06-06 09:30 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 58.1517
39558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKS.ORG.SANAYI17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:14 | 2014-06-06 08:29 | 0.25222 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75667
39557 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI23 TR DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:14 | 2014-06-06 08:24 | 0.15639 | 2 | 266 | 1 | 0 | 0.31278 | 41.5994 | 0.15639 | 0
39563 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:18 | 2014-06-06 10:35 | 2.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4167 | 0 | 0
39561 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORTAKARAOREN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:18 | 2014-06-06 10:25 | 2.1036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1036 | 0 | 0
39566 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:27 | 2014-06-06 09:43 | 1.2619 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.3575
39580 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: YEDİKULAÇ MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 08:31 | 2014-06-06 12:31 | 4 | 0 | 0 | 37 | 59 | 0 | 0 | 148 | 236
39615 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 08:31 | 2014-06-06 13:31 | 5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
48688 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21508 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 08:31 | 2014-06-06 12:01 | 3.5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
49284 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: CELEP MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 08:31 | 2014-06-06 13:31 | 5 | 0 | 0 | 4 | 150 | 0 | 0 | 20 | 750
49323 | 1 | KONYA | HADİM | TR: SOGUTCUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 08:31 | 2014-06-06 13:01 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 265.5
49343 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: SIGRAKLAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 08:31 | 2014-06-06 16:01 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 7.5 | 712.5
39569 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:34 | 2014-06-06 11:07 | 2.5425 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6275 | 0
39571 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:39 | 2014-06-06 09:33 | 0.90306 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.1222 | 0 | 0
39570 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:42 | 2014-06-06 11:54 | 3.2019 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.0194
39573 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:42 | 2014-06-06 09:08 | 0.42861 | 0 | 0 | 60 | 520 | 0 | 0 | 25.7167 | 222.8778
39574 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YENIKOY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:44 | 2014-06-06 11:07 | 2.3803 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 166.6194
39572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KISECIK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:45 | 2014-06-06 10:09 | 1.3922 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3922 | 0
39575 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR85 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:46 | 2014-06-06 13:54 | 5.1492 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.1933 | 0 | 0
39581 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: 87B TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:50 | 2014-06-06 10:01 | 1.1933 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.2533 | 0 | 0
39577 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SAGLIK OCAGI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:52 | 2014-06-06 09:14 | 0.36722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4689 | 0 | 0
39578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 03 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 08:53 | 2014-06-06 09:53 | 1.0075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0
39568 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:01 | 2014-06-06 12:01 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
39579 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:01 | 2014-06-06 14:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
39584 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: YAGLICA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:01 | 2014-06-06 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 980
39587 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:01 | 2014-06-06 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40
39589 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: AKCASEHIR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:01 | 2014-06-06 14:01 | 5 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0
39590 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA23 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:01 | 2014-06-06 16:13 | 7.2 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 835.2 | 0 | 0
39599 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:01 | 2014-06-06 14:01 | 5 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0
39606 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI SABAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:01 | 2014-06-06 14:01 | 5 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0
39612 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:01 | 2014-06-06 15:01 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
39613 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ESENTEPE MH 6 TR 250 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:01 | 2014-06-06 14:01 | 5 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0
39617 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM Kök: ENGİLLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:01 | 2014-06-06 14:01 | 5 | 12 | 363 | 0 | 0 | 60 | 1815 | 0 | 0
39643 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:01 | 2014-06-06 15:01 | 6 | 0 | 0 | 8 | 485 | 0 | 0 | 48 | 2910
39661 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHCELIEVLER8 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:01 | 2014-06-06 12:31 | 3.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0
40601 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:01 | 2014-06-06 14:01 | 5 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0
40603 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:01 | 2014-06-06 14:01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
48689 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:01 | 2014-06-06 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 3600
48778 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY34 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:01 | 2014-06-06 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
49390 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:01 | 2014-06-06 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
49406 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:01 | 2014-06-06 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1050
49510 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:01 | 2014-06-06 15:01 | 6 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0
49546 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM3 BOSNAHERSEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:01 | 2014-06-06 14:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
49573 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:01 | 2014-06-06 13:01 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
39582 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:05 | 2014-06-06 10:03 | 0.95556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95556 | 0
39591 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:09 | 2014-06-06 09:42 | 0.55028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55028 | 0 | 0
39586 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:09 | 2014-06-06 09:15 | 0.098611 | 0 | 0 | 290 | 4173 | 0 | 0 | 28.5972 | 411.5042
39585 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FEVZİ ÇAKMAK TM: KONYA-3 TM DM: DM 38 ASLIM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:10 | 2014-06-06 14:50 | 5.6711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3422 | 0 | 0
39593 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:10 | 2014-06-06 10:00 | 0.82278 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 785.7528 | 0 | 0
39592 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:12 | 2014-06-06 09:57 | 0.75611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5611 | 0 | 0
39595 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:14 | 2014-06-06 09:48 | 0.56611 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 417.79 | 0 | 0
39596 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:22 | 2014-06-06 10:01 | 0.64833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64833 | 0 | 0
39597 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60813 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:25 | 2014-06-06 14:37 | 5.1864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3728 | 0 | 0
39604 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: NİŞANTAŞI02 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:26 | 2014-06-06 10:24 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
39598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-2 TM: MİSLİOVA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:28 | 2014-06-06 12:59 | 3.5144 | 0 | 0 | 12 | 120 | 0 | 0 | 42.1733 | 421.7333
39601 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:30 | 2014-06-06 10:13 | 0.72778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72778 | 0
38431 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TR: KUTUKUSAGI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:31 | 2014-06-06 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 224
39605 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:31 | 2014-06-06 10:21 | 0.83333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 83.3333 | 0 | 0
40604 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CUBUK TARLA TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:31 | 2014-06-06 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325
48356 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:31 | 2014-06-06 14:31 | 5 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 2815 | 0 | 0
49245 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KELHASAN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:31 | 2014-06-06 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 384
49360 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOSEALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 09:31 | 2014-06-06 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75
39607 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:32 | 2014-06-06 12:05 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.725
39600 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: İÇERİ ÇUMRA DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:34 | 2014-06-06 10:29 | 0.91861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91861 | 0
39603 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI23 TR DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:38 | 2014-06-06 09:50 | 0.19833 | 2 | 266 | 1 | 0 | 0.39667 | 52.7567 | 0.19833 | 0
39610 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:46 | 2014-06-06 11:56 | 2.1781 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.0683
39608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:48 | 2014-06-06 10:22 | 0.56833 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 64.79 | 0 | 0
39609 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOL1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:50 | 2014-06-06 12:16 | 2.4325 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.055
39611 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: TATLICAK12 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:54 | 2014-06-06 10:53 | 0.97778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97778 | 0 | 0 | 0
39614 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: HABILLER SEKILER YAYLASI-1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 09:57 | 2014-06-06 11:48 | 1.8567 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.14
39621 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAYMAKLI SULAMA 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 10:01 | 2014-06-06 15:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
39622 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GOLCAYIR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 10:01 | 2014-06-06 11:46 | 1.75 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0
39678 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 10:01 | 2014-06-06 15:01 | 5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0
39728 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 10:01 | 2014-06-06 15:01 | 5 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
48309 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM IM: NİĞDE IM-3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 10:01 | 2014-06-06 15:01 | 5 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0
48460 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KIRELI8 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 10:01 | 2014-06-06 11:01 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
48858 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU MERKEZ İÇME SUYU MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 10:01 | 2014-06-06 12:31 | 2.5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
48859 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU MERKEZ İÇME SUYU MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 10:01 | 2014-06-06 12:31 | 2.5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
48862 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU İÇME SUYU MOD. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 10:01 | 2014-06-06 12:31 | 2.5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
48872 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ALTINKAYA TM: TÜMOSAN TM Kök: ÇİMELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 10:01 | 2014-06-06 13:09 | 3.1333 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 12.5333 | 313.3333
49247 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 10:01 | 2014-06-06 11:01 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
49312 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-65 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 10:01 | 2014-06-06 11:25 | 1.4003 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40.6081 | 0 | 0
39616 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: HÖYÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 10:07 | 2014-06-06 12:21 | 2.2189 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4378 | 0
39618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 20TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 10:10 | 2014-06-06 10:28 | 0.29722 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0
39624 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE11 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 10:13 | 2014-06-06 11:58 | 1.7444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7222 | 0 | 0
39620 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM DM: DM 79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 10:14 | 2014-06-06 10:34 | 0.33333 | 23 | 3107 | 116 | 590 | 7.6667 | 1035.6667 | 38.6667 | 196.6667
39623 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 10:23 | 2014-06-06 12:20 | 1.9483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9483
39576 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KILICASLAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 10:31 | 2014-06-06 15:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95
39625 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: MUTLU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 10:34 | 2014-06-06 14:00 | 3.4294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4294 | 0 | 0
39627 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GOKBEZ2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 10:38 | 2014-06-06 14:36 | 3.9722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9722
39626 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: GENCEK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 10:38 | 2014-06-06 11:29 | 0.84806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84806 | 0 | 0
39628 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CUKURBAG1 TR SARIVELINER | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 10:41 | 2014-06-06 13:41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 111
39629 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 10:44 | 2014-06-06 14:47 | 4.0564 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.7894
39633 | 1 | KARAMAN | KARAPINAR | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 10:45 | 2014-06-06 11:54 | 1.1453 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1453 | 0
39631 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 10:47 | 2014-06-06 11:19 | 0.52667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
39630 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: 106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 10:50 | 2014-06-06 11:25 | 0.57778 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8889 | 0
39632 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TR 4 ÇIKIŞI TM: ÇUMRA TM DM: UZUNKUYU DM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 10:51 | 2014-06-06 18:42 | 7.8544 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.1267 | 0
39634 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: AKPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 10:58 | 2014-06-06 12:34 | 1.5867 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.76
39602 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BOZKIR KÖK-YARICAK1 TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: BOZKIR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 11:01 | 2014-06-06 16:01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 5 | 1280
39662 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BOYALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 11:01 | 2014-06-06 16:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350
49414 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 11:01 | 2014-06-06 16:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
39638 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30814 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:04 | 2014-06-06 11:52 | 0.79944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79944 | 0 | 0
39635 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KARALGAZI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:05 | 2014-06-06 12:00 | 0.925 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0
39639 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20529 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:07 | 2014-06-06 12:16 | 1.1575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 0 | 0
39636 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIBELEN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:07 | 2014-06-06 11:37 | 0.49556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49556 | 0 | 0
39637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:08 | 2014-06-06 13:08 | 1.9969 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 998.4722 | 0 | 0
39640 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:14 | 2014-06-06 13:58 | 2.7375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7375 | 0 | 0
39647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:20 | 2014-06-06 12:06 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
39641 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:20 | 2014-06-06 12:20 | 0.99472 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 | 9.9472 | 69.6306
39642 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 IM: İM1 DEDEKORKUT Kök: HATUNSARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:24 | 2014-06-06 12:06 | 0.69139 | 0 | 0 | 50 | 2000 | 0 | 0 | 34.5694 | 1382.7778
39644 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:25 | 2014-06-06 15:37 | 4.1872 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1872 | 0
39649 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 12 (MALAS YOLU SEKİLER 01) | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:27 | 2014-06-06 15:57 | 4.5119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5119 | 0 | 0
39670 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:29 | 2014-06-06 13:06 | 1.6306 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.7639 | 0 | 0
39645 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:29 | 2014-06-06 12:14 | 0.75417 | 0 | 0 | 12 | 1200 | 0 | 0 | 9.05 | 905
39654 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOMISINI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:29 | 2014-06-06 12:44 | 1.2567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2567
39646 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:29 | 2014-06-06 14:14 | 2.7381 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 273.8056 | 0 | 0
39664 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 11:31 | 2014-06-06 16:31 | 5 | 0 | 2667 | 1658 | 1110 | 0 | 13335 | 8290 | 5550
39648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:32 | 2014-06-06 15:12 | 3.6567 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.85
39652 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT5 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:34 | 2014-06-06 12:17 | 0.72083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72083
39650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN42 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:34 | 2014-06-06 12:13 | 0.65222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65222 | 0 | 0
39651 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:35 | 2014-06-06 19:44 | 8.1536 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1536 | 0
39653 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SAGLIK OCAGI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:36 | 2014-06-06 12:07 | 0.52222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0889 | 0 | 0
39655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:41 | 2014-06-06 11:58 | 0.28306 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 28.3056 | 0 | 0
39656 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:44 | 2014-06-06 13:03 | 1.3181 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.5417 | 0 | 0
39657 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: İÇERİ ÇUMRA DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:44 | 2014-06-06 12:25 | 0.68139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68139 | 0
39658 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:46 | 2014-06-06 13:39 | 1.8889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4444 | 0 | 0
39659 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUNESLI4 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 11:51 | 2014-06-06 15:12 | 3.3481 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.1325
40816 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 12:01 | 2014-06-06 17:01 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
40818 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN18 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 12:01 | 2014-06-06 17:01 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
40824 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: UCKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 12:01 | 2014-06-06 12:40 | 0.65028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65028 | 0 | 0
39660 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR115 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 12:04 | 2014-06-06 13:37 | 1.5369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5369 | 0 | 0
39663 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30815 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 12:08 | 2014-06-06 12:29 | 0.35056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.5572 | 0 | 0
39665 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH 18 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 12:14 | 2014-06-06 15:27 | 3.2203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2203 | 0 | 0
39666 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: KUYUBAŞI FİDER 12 TM: YUNAK TM Kök: YAVAŞLI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 12:16 | 2014-06-06 12:57 | 0.68528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3706 | 0
39668 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: GÖLCÜK BAYIR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 12:17 | 2014-06-06 15:28 | 3.1808 | 0 | 0 | 27 | 60 | 0 | 0 | 85.8825 | 190.85
39669 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM DM: İSTASYON DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 12:19 | 2014-06-06 12:39 | 0.33472 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0.33472 | 66.9444 | 0 | 0
39667 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 12:20 | 2014-06-06 15:50 | 3.5111 | 0 | 0 | 67 | 47 | 0 | 0 | 235.2444 | 165.0222
39671 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 12:21 | 2014-06-06 13:01 | 0.66778 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0.66778 | 0 | 0 | 133.5556
48779 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BOGAZKOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 12:31 | 2014-06-06 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 105
39673 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR60 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 12:33 | 2014-06-06 15:25 | 2.8642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8642 | 0 | 0
39672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: B.BECE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 12:34 | 2014-06-06 14:24 | 1.8208 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1042
39674 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 12:39 | 2014-06-06 13:14 | 0.58167 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 209.4 | 0 | 0
39675 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 12:39 | 2014-06-06 13:24 | 0.74639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2392 | 0 | 0
39676 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 12:46 | 2014-06-06 13:28 | 0.6875 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 1.375 | 104.5
39679 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SEVINC2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 12:47 | 2014-06-06 15:12 | 2.4169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4169 | 0 | 0
39677 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 12:52 | 2014-06-06 12:57 | 0.084444 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.6
39680 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-34 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 12:57 | 2014-06-06 13:58 | 1.0194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0194 | 0 | 0
40849 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-104 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 13:01 | 2014-06-06 17:38 | 4.6169 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 124.6575 | 0 | 0
40922 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: DEGIRMENOZU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 13:01 | 2014-06-06 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200
40936 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-4 TR3-56 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 13:01 | 2014-06-06 15:01 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
39681 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 13:13 | 2014-06-06 14:10 | 0.94778 | 3 | 726 | 2 | 10 | 2.8433 | 688.0867 | 1.8956 | 9.4778
39684 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS61 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 13:18 | 2014-06-06 13:40 | 0.38083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38083
39683 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 13:21 | 2014-06-06 14:05 | 0.72944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72944 | 0
39685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 13:28 | 2014-06-06 13:36 | 0.12972 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 21.6636 | 0 | 0
39687 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENIBAHCE6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 13:31 | 2014-06-06 17:01 | 3.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
39688 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 13:31 | 2014-06-06 16:21 | 2.8333 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 311.6667 | 0 | 0
39692 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: YEDİKULAÇ MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 13:31 | 2014-06-06 16:31 | 3 | 0 | 0 | 37 | 59 | 0 | 0 | 111 | 177
39686 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 13:33 | 2014-06-06 15:36 | 2.0469 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 341.8397 | 0 | 0
39689 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKSELEN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 13:42 | 2014-06-06 14:52 | 1.1558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | 0 | 0
39691 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 13:48 | 2014-06-06 14:58 | 1.1661 | 5 | 300 | 0 | 0 | 5.8306 | 349.8333 | 0 | 0
39690 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 13:49 | 2014-06-06 14:12 | 0.38056 | 0 | 0 | 6 | 339 | 0 | 0 | 2.2833 | 129.0083
39693 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BOZLAREVCI | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 13:54 | 2014-06-06 16:01 | 2.1144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1144
39694 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI10 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 13:55 | 2014-06-06 14:46 | 0.83778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83778 | 0 | 0
39695 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:00 | 2014-06-06 15:17 | 1.295 | 0 | 0 | 7 | 284 | 0 | 0 | 9.065 | 367.78
39594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 13 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 14:01 | 2014-06-06 16:01 | 2 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0
39708 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: SADIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 14:01 | 2014-06-06 16:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60
39709 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 14:01 | 2014-06-06 17:01 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
39993 | 1 | KARAMAN | KARAPINAR | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:01 | 2014-06-06 15:01 | 1 | 0 | 0 | 213 | 1374 | 0 | 0 | 213 | 1374
40939 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: ESKIDOGANLI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 14:01 | 2014-06-06 14:10 | 0.15028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15028
48686 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21507 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 14:01 | 2014-06-06 15:01 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
48702 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 14:01 | 2014-06-06 17:01 | 3 | 0 | 0 | 75 | 205 | 0 | 0 | 225 | 615
49324 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GULVET1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 14:01 | 2014-06-06 17:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135
39696 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1694 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:02 | 2014-06-06 14:29 | 0.44639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44639 | 0 | 0
39697 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: AKCAPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:02 | 2014-06-06 17:51 | 3.8089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8089
39698 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: BOZKIR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:02 | 2014-06-06 14:44 | 0.68889 | 0 | 2113 | 0 | 0 | 0 | 1455.6222 | 0 | 0
39700 | 1 | KONYA | HADİM | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:04 | 2014-06-06 15:17 | 1.2264 | 0 | 1353 | 3 | 786 | 0 | 1659.3042 | 3.6792 | 963.9417
39703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 13 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:05 | 2014-06-06 14:36 | 0.51917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51917 | 0 | 0
39699 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: UYANCI TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:05 | 2014-06-06 14:33 | 0.46444 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 7.8956 | 3.7156
39704 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: KORUALAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:09 | 2014-06-06 17:21 | 3.2044 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 192.2667
39716 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YENİKUYU TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:09 | 2014-06-06 16:12 | 2.0481 | 0 | 339 | 158 | 0 | 0 | 694.2908 | 323.5928 | 0
39701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:10 | 2014-06-06 16:23 | 2.2294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2294 | 0 | 0
39702 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:10 | 2014-06-06 16:03 | 1.8753 | 0 | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 | 18.7528 | 84.3875
39705 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI GAYRET1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:14 | 2014-06-06 15:50 | 1.5983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5983
39706 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 05 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:15 | 2014-06-06 15:05 | 0.83472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1736 | 0 | 0
39707 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: ADAKASIM KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:19 | 2014-06-06 15:38 | 1.3083 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0
39711 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM Kök: OYMALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:31 | 2014-06-06 19:11 | 4.6683 | 0 | 0 | 11 | 132 | 0 | 0 | 51.3517 | 616.22
39729 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOSEALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 14:31 | 2014-06-06 16:52 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 220.9
39712 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: FASILLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:36 | 2014-06-06 15:38 | 1.0194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0583
39713 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: K. KOPEKLI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:39 | 2014-06-06 15:16 | 0.62028 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8608
39715 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-2 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: KALE TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:40 | 2014-06-06 16:45 | 2.0722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0722 | 0
39714 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MERKEZ ILKOKUL TR 1.8 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:42 | 2014-06-06 17:08 | 2.4336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4336 | 0 | 0
39725 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GÖKSU HES TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI - MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:42 | 2014-06-06 15:16 | 0.5575 | 5 | 4656 | 17 | 3423 | 2.7875 | 2595.72 | 9.4775 | 1908.3225
39718 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: 19 MAYIS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:47 | 2014-06-06 15:20 | 0.55278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6583 | 0 | 0
39717 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Fider: YALIHÜYÜK KÖK-YALIHÜYÜK1 TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: YALIHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:48 | 2014-06-06 17:01 | 2.2197 | 0 | 0 | 2 | 3589 | 0 | 0 | 4.4394 | 7966.5831
39720 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:54 | 2014-06-06 16:50 | 1.9247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9247 | 0 | 0
39719 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KATRANCI-2 TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:55 | 2014-06-06 16:05 | 1.1761 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.7611 | 0
48332 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BALIKLAVA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:56 | 2014-06-06 16:01 | 1.0833 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1191.6667 | 0
39724 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GÖKSU HES TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI - MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 14:59 | 2014-06-06 15:11 | 0.20333 | 5 | 4656 | 17 | 3423 | 1.0167 | 946.72 | 3.4567 | 696.01
37922 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: SARAYÖNÜ TM: LADİK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 15:01 | 2014-06-06 16:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107
48777 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY32 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 15:01 | 2014-06-06 19:01 | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0
39721 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM Kök: GÖÇÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 15:01 | 2014-06-06 16:37 | 1.605 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0
39722 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA23 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 15:03 | 2014-06-06 18:27 | 3.3928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3928 | 0 | 0
39723 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM Kök: PINARBAŞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 15:03 | 2014-06-06 17:30 | 2.4469 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2.4469 | 220.225
39726 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KURTULUŞ 1705 SK. | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 15:11 | 2014-06-06 15:29 | 0.3075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3075 | 0 | 0
39727 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM Kök: KAZIM KARABEKIR TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 15:13 | 2014-06-06 15:38 | 0.42278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42278 | 0
39730 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM22 IM: İM1 DEDEKORKUT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 15:15 | 2014-06-06 15:34 | 0.30417 | 6 | 2100 | 67 | 4270 | 1.825 | 638.75 | 20.3792 | 1298.7917
39743 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 15:19 | 2014-06-06 16:34 | 1.2442 | 14 | 9266 | 60 | 12570 | 17.4183 | 11528.4483 | 74.65 | 15639.175
39731 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 15:23 | 2014-06-06 15:58 | 0.57333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57333 | 0 | 0
39733 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KİREÇ SANAYİ TM: KALABA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 15:34 | 2014-06-06 17:41 | 2.1206 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6028
39732 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GÖKMETAL2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 15:34 | 2014-06-06 16:10 | 0.59306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9653 | 0 | 0
39735 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 15:41 | 2014-06-06 23:47 | 8.1092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1092 | 0 | 0
39734 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 15:42 | 2014-06-06 16:37 | 0.92333 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.9333
39736 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: ÖZEL TRAFOLAR ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: DOGANKUZU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 15:48 | 2014-06-06 17:05 | 1.295 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9.065 | 1.295
39737 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1614 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 15:53 | 2014-06-06 17:27 | 1.5767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5767 | 0 | 0
39750 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-8 GÖKHÜYÜK TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 15:54 | 2014-06-06 19:04 | 3.1558 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1558 | 0
39773 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:00 | 2014-06-06 17:39 | 1.6553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0
39738 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:01 | 2014-06-06 17:27 | 1.4403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4403 | 0 | 0
41268 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN44 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 16:01 | 2014-06-06 18:01 | 2 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0
39739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:09 | 2014-06-06 17:51 | 1.6989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0 | 0
39740 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:12 | 2014-06-06 19:17 | 3.0697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0697 | 0 | 0
39741 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BOYALITEPE TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:14 | 2014-06-06 18:19 | 2.0828 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.4833
39742 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA2 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:16 | 2014-06-06 19:33 | 3.2781 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.2244 | 0
39744 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:20 | 2014-06-06 17:44 | 1.3931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3931 | 0 | 0
39745 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HASAN DEDE MESCIT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:20 | 2014-06-06 18:01 | 1.6772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6772 | 0 | 0
39746 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:22 | 2014-06-06 18:20 | 1.9558 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.5583
39752 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:25 | 2014-06-06 17:07 | 0.69889 | 0 | 0 | 3 | 250 | 0 | 0 | 2.0967 | 174.7222
39747 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR60 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:25 | 2014-06-06 18:18 | 1.8836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8836 | 0 | 0
39748 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI4 TR 160 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:26 | 2014-06-06 17:28 | 1.0361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0361 | 0 | 0
39749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:27 | 2014-06-06 18:33 | 2.0983 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.9833 | 0 | 0
39751 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:30 | 2014-06-06 16:46 | 0.2625 | 16 | 436 | 0 | 0 | 4.2 | 114.45 | 0 | 0
39710 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 1TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 16:31 | 2014-06-06 18:01 | 1.5 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 0
39753 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUSCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:36 | 2014-06-06 18:48 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.4
39756 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAGLIK BAHCELER3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:38 | 2014-06-06 17:57 | 1.3294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3294
39754 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:40 | 2014-06-06 19:19 | 2.6472 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 264.7222 | 0 | 0
39764 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:41 | 2014-06-06 17:15 | 0.56 | 0 | 0 | 20 | 250 | 0 | 0 | 11.2 | 140
39755 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:42 | 2014-06-06 18:39 | 1.9578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9578
39757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:45 | 2014-06-06 18:58 | 2.2114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2114 | 0 | 0
39758 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SELCUKLU LISESI TR 1.19 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:49 | 2014-06-06 18:05 | 1.2725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2725 | 0 | 0
39759 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KITRELI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:49 | 2014-06-06 17:57 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.0208
39761 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENICEYAYLASI1TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:55 | 2014-06-06 18:01 | 1.1011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1011
39775 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:58 | 2014-06-07 00:33 | 7.5792 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75.7917 | 0
39762 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 16:59 | 2014-06-06 17:24 | 0.41389 | 3 | 1510 | 0 | 0 | 1.2417 | 624.9722 | 0 | 0
39763 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:00 | 2014-06-06 18:38 | 1.6461 | 6 | 1700 | 0 | 0 | 9.8767 | 2798.3889 | 0 | 0
39765 | 1 | KONYA | KULU | Fider: TAVŞANCALI2 TR - TAVŞANCALI3 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:00 | 2014-06-06 17:28 | 0.46889 | 0 | 598 | 2 | 0 | 0 | 280.3956 | 0.93778 | 0
39766 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:01 | 2014-06-06 21:14 | 4.2144 | 13 | 141 | 0 | 0 | 54.7878 | 594.2367 | 0 | 0
39767 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ELEKGOLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:07 | 2014-06-06 18:25 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3108
39768 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BİLEZİKLİ KÖK-OKLAVA1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: BİLEZİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - AKIM TRAFOSU BAĞLANTI-İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:08 | 2014-06-06 18:24 | 1.2697 | 0 | 0 | 55 | 136 | 0 | 0 | 69.8347 | 172.6822
39771 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: 159 NO KÖK-ÇALIŞ1 TR TM: KALABA TM Kök: 159 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:12 | 2014-06-06 17:24 | 0.20306 | 0 | 2700 | 6 | 100 | 0 | 548.25 | 1.2183 | 20.3056
39769 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KAYAONU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:13 | 2014-06-06 17:58 | 0.75611 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 65.7817
39770 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: KOÇAŞ TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:13 | 2014-06-06 18:15 | 1.0197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0
39774 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:18 | 2014-06-06 21:32 | 4.2339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4678 | 0 | 0
39772 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: HABILLER-2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:21 | 2014-06-06 19:01 | 1.6753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6753 | 0 | 0
39777 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ESENTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:25 | 2014-06-06 18:07 | 0.70361 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.7397
39776 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:25 | 2014-06-06 20:43 | 3.3078 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.0778 | 0
39778 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: UZUMLU1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:29 | 2014-06-06 18:43 | 1.2306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2306
39779 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-19A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:33 | 2014-06-06 19:17 | 1.7353 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.7056 | 0 | 0
39784 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:37 | 2014-06-06 17:49 | 0.20111 | 14 | 9266 | 60 | 12570 | 2.8156 | 1863.4956 | 12.0667 | 2527.9667
39780 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:41 | 2014-06-06 18:26 | 0.74861 | 0 | 161 | 10 | 0 | 0 | 120.5264 | 7.4861 | 0
39781 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM Kök: ELMADAGI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:41 | 2014-06-06 21:41 | 4 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 16 | 240
39782 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÜÇBAŞ TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:43 | 2014-06-06 18:39 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.505
39785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:43 | 2014-06-06 19:45 | 2.0269 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 149.9939 | 0
39783 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: HÖYÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:45 | 2014-06-06 18:22 | 0.61806 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0903 | 0
39786 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SAĞLIK OCAĞI TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:49 | 2014-06-06 18:26 | 0.62278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2278 | 0 | 0
39788 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 7TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:53 | 2014-06-06 19:24 | 1.5267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5267 | 0 | 0
39787 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:54 | 2014-06-06 18:30 | 0.5975 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0
39791 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:59 | 2014-06-06 20:26 | 2.4508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4508
39789 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21514 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 17:59 | 2014-06-06 18:26 | 0.45944 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 241.6678 | 0 | 0
39790 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 18:04 | 2014-06-06 20:44 | 2.6658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6658 | 0 | 0
49191 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 18:05 | 2014-06-06 20:52 | 2.7833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 278.3333 | 0 | 0
39792 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - OG KONDASATÖR-REAKTÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 18:11 | 2014-06-06 19:36 | 1.4089 | 10 | 35 | 0 | 0 | 14.0889 | 49.3111 | 0 | 0
39793 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ESKICE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 18:11 | 2014-06-06 21:29 | 3.2886 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 174.2964
39794 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: İÇMELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 18:19 | 2014-06-06 19:46 | 1.4489 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 144.8889
39797 | 1 | KONYA | KULU | TR: BESKARDES3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 18:24 | 2014-06-06 19:44 | 1.3233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3233
39796 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 15/A KONALTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 18:24 | 2014-06-06 18:41 | 0.28139 | 17 | 510 | 0 | 0 | 4.7836 | 143.5083 | 0 | 0
39795 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 18:25 | 2014-06-06 21:01 | 2.5944 | 0 | 0 | 13 | 1500 | 0 | 0 | 33.7278 | 3891.6667
39799 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ERTUGRUL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 18:27 | 2014-06-06 20:52 | 2.4181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4181 | 0 | 0
39802 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: BOZKIR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 18:30 | 2014-06-06 19:05 | 0.59139 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 317.5758 | 0 | 0
39798 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: AKÇABELEN RMU - AKÇABELEN ESKİ KÖK TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 18:33 | 2014-06-06 19:44 | 1.1808 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 697.8725 | 0 | 0
39800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKS.ORG.SANAYI11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 18:41 | 2014-06-06 19:03 | 0.36528 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8264
39801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21504 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 18:42 | 2014-06-06 19:44 | 1.0344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0
39803 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 18:49 | 2014-06-06 19:10 | 0.36056 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 306.4722 | 0 | 0
39805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHISAR1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 18:51 | 2014-06-06 20:06 | 1.2581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 | 0
39804 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: ORTAKUYU TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 18:54 | 2014-06-06 20:57 | 2.0469 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0
39810 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ESKIYAYLACIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 18:55 | 2014-06-06 20:23 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.44
39808 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 19:04 | 2014-06-06 19:52 | 0.7875 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0
39806 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZI ALEMSAH1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 19:05 | 2014-06-06 20:38 | 1.5381 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6903 | 0 | 0
39807 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOKUMCULER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 19:06 | 2014-06-06 19:58 | 0.86833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86833 | 0 | 0
39809 | 1 | KONYA | HADİM | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: PINARCIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 19:06 | 2014-06-06 21:26 | 2.3228 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 4.6456 | 41.81
39812 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI26 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 19:25 | 2014-06-06 20:53 | 1.4761 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4283 | 0 | 0
39811 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UCKUYULAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 19:25 | 2014-06-06 20:20 | 0.92167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.765
39813 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 19:29 | 2014-06-06 21:19 | 1.8422 | 0 | 0 | 13 | 158 | 0 | 0 | 23.9489 | 291.0711
39814 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 19:35 | 2014-06-06 20:41 | 1.0869 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4347 | 0 | 0
39816 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KARAKOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 19:36 | 2014-06-06 20:13 | 0.62694 | 0 | 0 | 61 | 306 | 0 | 0 | 38.2436 | 191.845
39815 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1172 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 19:38 | 2014-06-06 20:52 | 1.2367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2367 | 0 | 0
39817 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 19:40 | 2014-06-06 20:16 | 0.58778 | 3 | 726 | 2 | 10 | 1.7633 | 426.7267 | 1.1756 | 5.8778
39818 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: YALNIZCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 19:41 | 2014-06-06 20:19 | 0.62556 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 530.4711
39819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU MAHALLESI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 19:50 | 2014-06-06 20:37 | 0.78444 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.5333 | 0 | 0
39821 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UCPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 19:53 | 2014-06-06 20:57 | 1.0728 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1456 | 0 | 0
39820 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 19:54 | 2014-06-06 20:43 | 0.82528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82528 | 0 | 0
39822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 19:56 | 2014-06-06 20:03 | 0.13222 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 35.9644 | 89.1178
39823 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 19:59 | 2014-06-06 20:22 | 0.39111 | 0 | 0 | 281 | 409 | 0 | 0 | 109.9022 | 159.9644
39826 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HASANOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 19:59 | 2014-06-06 23:16 | 3.2819 | 0 | 0 | 11 | 81 | 0 | 0 | 36.1014 | 265.8375
39825 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:02 | 2014-06-06 21:43 | 1.6956 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6956 | 0
39827 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM Kök: SESLİKAYA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:07 | 2014-06-06 20:56 | 0.81472 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 | 0 | 8.1472 | 162.9444
39830 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KULALI YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:08 | 2014-06-06 23:02 | 2.9047 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.5708
39828 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA28 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:08 | 2014-06-06 22:28 | 2.3269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3269 | 0 | 0
39843 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:09 | 2014-06-06 20:42 | 0.54778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54778 | 0 | 0
39831 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UCPINAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:11 | 2014-06-06 20:59 | 0.78778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5756 | 0 | 0
39829 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CESTAS1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:12 | 2014-06-06 21:30 | 1.3092 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.275
39833 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AFETEVLER1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:12 | 2014-06-06 21:48 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 65.805
39832 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BÜYÜKÖZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:12 | 2014-06-06 20:36 | 0.39194 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 181.8622
39834 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1361 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:16 | 2014-06-06 20:48 | 0.54111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54111 | 0 | 0
39910 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21613 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:16 | 2014-06-06 23:16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
39836 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 29TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:18 | 2014-06-06 21:29 | 1.1861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8611 | 0 | 0
39837 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:19 | 2014-06-06 21:38 | 1.3075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 0
39835 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1111 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:20 | 2014-06-06 20:56 | 0.60583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60583 | 0 | 0
39838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-1 TM: TÜMOSAN TM Kök: KUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:23 | 2014-06-06 21:49 | 1.4239 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8478 | 0
39839 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:26 | 2014-06-06 22:37 | 2.1856 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.7111
39840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE KOK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:27 | 2014-06-06 21:44 | 1.2931 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.8611 | 0 | 0
39877 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM Kök: KOZLUBUCAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:27 | 2014-06-07 00:21 | 3.8928 | 0 | 0 | 12 | 680 | 0 | 0 | 46.7133 | 2647.0889
39841 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60814 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:28 | 2014-06-06 23:09 | 2.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0
39842 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: OZYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:31 | 2014-06-06 21:30 | 0.98972 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8972
39853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:36 | 2014-06-06 22:03 | 1.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 0
39844 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:37 | 2014-06-06 22:30 | 1.8919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7839 | 0 | 0
39845 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU85 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:50 | 2014-06-06 21:35 | 0.74611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74611 | 0 | 0
39847 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BUYUK BAYRAMDUGUN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO SU ALMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:52 | 2014-06-06 23:40 | 2.8011 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 142.8567
39846 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:54 | 2014-06-06 22:54 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.92
39848 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:57 | 2014-06-06 22:58 | 2.0217 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2.0217 | 10.1083
39856 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 20:58 | 2014-06-06 21:57 | 0.9875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9625 | 0 | 0
39850 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 21:00 | 2014-06-06 23:23 | 2.3981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3981 | 0 | 0
39849 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 21:01 | 2014-06-06 23:25 | 2.4033 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8067 | 0
39851 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURDEN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 21:05 | 2014-06-06 22:35 | 1.4986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | 0
39852 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL11 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 21:09 | 2014-06-06 22:04 | 0.91056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91056 | 0 | 0
39855 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 21:11 | 2014-06-06 22:11 | 1.0108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0108 | 0 | 0
39854 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 21:11 | 2014-06-06 23:32 | 2.3489 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.4889 | 0 | 0
39859 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-112 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 21:21 | 2014-06-06 21:54 | 0.54167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54167 | 0 | 0
39857 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SAĞLIK OCAĞI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 21:25 | 2014-06-06 22:28 | 1.0564 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.8458 | 0 | 0
39860 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 21:25 | 2014-06-06 22:48 | 1.3706 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.8172
39858 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: GENCEK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 21:28 | 2014-06-06 22:48 | 1.3372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3372 | 0 | 0
39862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 21:31 | 2014-06-06 22:52 | 1.3433 | 5 | 500 | 0 | 0 | 6.7167 | 671.6667 | 0 | 0
39861 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK15 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 21:32 | 2014-06-06 22:38 | 1.0961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | 0 | 0
39863 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 21:34 | 2014-06-06 22:38 | 1.0606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0606 | 0 | 0
39864 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 21:43 | 2014-06-06 22:12 | 0.47333 | 0 | 0 | 44 | 457 | 0 | 0 | 20.8267 | 216.3133
39865 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL07 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 21:44 | 2014-06-06 22:39 | 0.92139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92139 | 0 | 0
39866 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KABAKLI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 21:50 | 2014-06-06 22:53 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 68.3764
39867 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SAVAS2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 22:03 | 2014-06-06 23:16 | 1.2089 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 55.6089
39868 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER 2TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 22:19 | 2014-06-06 23:06 | 0.78194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78194 | 0 | 0
39869 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 22:24 | 2014-06-06 22:56 | 0.52333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52333 | 0 | 0
39871 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 22:30 | 2014-06-07 00:58 | 2.4744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4744 | 0 | 0
39870 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1142 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 22:30 | 2014-06-06 23:50 | 1.3311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3311 | 0 | 0
39872 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GÖKBUDAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 22:40 | 2014-06-06 23:30 | 0.82278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82278 | 0 | 0
39873 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: KORUALAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 23:00 | 2014-06-06 23:25 | 0.42333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.4667
39874 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: YASAR AZGIN 28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 23:00 | 2014-06-06 23:58 | 0.96361 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.1631 | 0 | 0
49293 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-06 23:01 | 2014-06-07 05:01 | 6 | 2 | 1001 | 85 | 1282 | 12 | 6006 | 510 | 7692
39875 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA32 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-06 23:18 | 2014-06-07 00:26 | 1.1272 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.9083 | 0 | 0
39876 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILIEBGYIT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-06 23:35 | 2014-06-07 00:23 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 37.26
39878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 01:11 | 2014-06-07 05:53 | 4.6908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6908 | 0 | 0
39879 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 01:50 | 2014-06-07 02:08 | 0.30417 | 0 | 0 | 213 | 1374 | 0 | 0 | 64.7875 | 417.925
39880 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 04:45 | 2014-06-07 05:51 | 1.1086 | 0 | 0 | 44 | 457 | 0 | 0 | 48.7789 | 506.6353
39881 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: ISLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 04:49 | 2014-06-07 07:03 | 2.2481 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 460.8514 | 0 | 0
39908 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 05:06 | 2014-06-07 08:35 | 3.4806 | 0 | 0 | 28 | 4322 | 0 | 0 | 97.4556 | 15042.9611
39882 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM Kök: EDİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 05:28 | 2014-06-07 07:06 | 1.6233 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 115.2567 | 0 | 0
39893 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 05:35 | 2014-06-07 06:15 | 0.66667 | 10 | 48 | 0 | 0 | 6.6667 | 32 | 0 | 0
39883 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 05:37 | 2014-06-07 06:16 | 0.64972 | 10 | 48 | 0 | 0 | 6.4972 | 31.1867 | 0 | 0
39906 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 05:37 | 2014-06-07 08:39 | 3.0294 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 2272.0833 | 0 | 0
39885 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM Kök: GÜZELYURT KÖK-A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 05:49 | 2014-06-07 08:10 | 2.3536 | 1 | 1097 | 6 | 267 | 2.3536 | 2581.9114 | 14.1217 | 628.4142
39884 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 05:52 | 2014-06-07 08:50 | 2.9697 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 112.8494 | 0
39888 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 06:17 | 2014-06-07 06:59 | 0.70611 | 0 | 693 | 7 | 21 | 0 | 489.335 | 4.9428 | 14.8283
39886 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 06:18 | 2014-06-07 13:09 | 6.8583 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 75.4417
39902 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SOKARIKLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 06:19 | 2014-06-07 10:19 | 4.0006 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 192.0267
39887 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GEVREKLI5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 06:28 | 2014-06-07 07:44 | 1.2753 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.1292 | 0 | 0
39889 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKBABA YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 06:30 | 2014-06-07 08:59 | 2.4883 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.86
39890 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 07:12 | 2014-06-07 17:23 | 10.1922 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 2772.2844 | 6869.5578
39892 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 28TR/TUNA INS | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 07:19 | 2014-06-07 10:44 | 3.4172 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.0861 | 0 | 0
39891 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: KIRŞEHİR TM TR: ESKIDOGANLI DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: BOZTEPE KÖK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 07:23 | 2014-06-07 08:21 | 0.97278 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.1289
39895 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 07:25 | 2014-06-07 07:48 | 0.37278 | 0 | 0 | 70 | 1824 | 0 | 0 | 26.0944 | 679.9467
39894 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: EMINLER TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 07:30 | 2014-06-07 09:00 | 1.5072 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.0578 | 0
39897 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1142 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 07:37 | 2014-06-07 08:52 | 1.2411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2411 | 0 | 0
39898 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 07:39 | 2014-06-07 08:50 | 1.185 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0
39901 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KULALI YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 07:48 | 2014-06-07 09:49 | 2.0103 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.1644
39900 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM TR: KARAKAYA6 TR DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 07:48 | 2014-06-07 08:33 | 0.74861 | 0 | 457 | 3 | 0 | 0 | 342.1153 | 2.2458 | 0
39903 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA28 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 07:56 | 2014-06-07 11:50 | 3.8994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8994 | 0 | 0
39904 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM Kök: ÇUKURKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 07:57 | 2014-06-07 09:07 | 1.1747 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 464.0153 | 0 | 0
39927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: GAYBİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 08:01 | 2014-06-07 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 3510
39928 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 08:01 | 2014-06-07 16:01 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
39957 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASEVI YANI TR 3.37 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 08:01 | 2014-06-07 16:51 | 8.8333 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0
41285 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: DARIOZU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 08:01 | 2014-06-07 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 145
41430 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 08:01 | 2014-06-07 12:01 | 4 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 0 | 0
41618 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 08:01 | 2014-06-07 10:00 | 1.9836 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 519.7061 | 0 | 0
41622 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN21 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 08:01 | 2014-06-07 12:01 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
48781 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: DEMIRCIOBASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 08:01 | 2014-06-07 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 140
49147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 10TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 08:01 | 2014-06-07 16:01 | 8 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0
49240 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 08:01 | 2014-06-07 13:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
39907 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 08:07 | 2014-06-07 08:27 | 0.33278 | 0 | 65 | 5 | 0 | 0 | 21.6306 | 1.6639 | 0
39909 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 08:12 | 2014-06-07 10:11 | 1.9761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9761
39912 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARAKAYA 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 08:17 | 2014-06-07 10:01 | 1.7339 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.0083
39913 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEGIRMENKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 08:17 | 2014-06-07 11:06 | 2.8197 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59.2142
39911 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABUK4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 08:18 | 2014-06-07 09:10 | 0.87167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87167
39915 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 08:21 | 2014-06-07 09:12 | 0.84472 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.5156 | 0
39914 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 08:22 | 2014-06-07 09:46 | 1.4006 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.8011 | 4.2017
39916 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1610 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 08:25 | 2014-06-07 09:14 | 0.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8175 | 0 | 0
39917 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 08:29 | 2014-06-07 09:17 | 0.79944 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 63.9556
39918 | 1 | KONYA | KULU | Fider: DİNEK MODÜLER KÖK - KARAPINAR1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: DİNEK MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 08:31 | 2014-06-07 16:31 | 8 | 1 | 5 | 8 | 96 | 8 | 40 | 64 | 768
39922 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI SABAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 08:31 | 2014-06-07 13:31 | 5 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0
39924 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: YEDİKULAÇ MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 08:31 | 2014-06-07 12:31 | 4 | 0 | 0 | 37 | 59 | 0 | 0 | 148 | 236
40027 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 08:31 | 2014-06-07 13:22 | 4.85 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 14.55 | 92.15
40055 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 08:31 | 2014-06-07 17:31 | 9 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0
40058 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 2 TR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 08:31 | 2014-06-07 13:31 | 5 | 14 | 571 | 0 | 0 | 70 | 2855 | 0 | 0
48391 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 2 TR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 08:31 | 2014-06-07 13:31 | 5 | 14 | 571 | 0 | 0 | 70 | 2855 | 0 | 0
48393 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 2 TR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 08:31 | 2014-06-07 13:31 | 5 | 14 | 571 | 0 | 0 | 70 | 2855 | 0 | 0
48600 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 08:31 | 2014-06-07 13:31 | 5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
39919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 08:34 | 2014-06-07 09:29 | 0.92389 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 65.5961 | 0 | 0
39920 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 08:36 | 2014-06-07 09:33 | 0.95056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.2583 | 0 | 0
39921 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 08:41 | 2014-06-07 10:42 | 2.0183 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 302.75 | 0 | 0
39995 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 08:43 | 2014-06-07 13:40 | 4.9419 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 123.5486 | 0 | 0
39923 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 08:44 | 2014-06-07 10:01 | 1.2825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 0 | 0
37931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM TR: YUVA3 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 08:45 | 2014-06-07 12:30 | 3.75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 93.75 | 0 | 0
49576 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADİK KÖK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 08:46 | 2014-06-07 13:46 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
39925 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 08:51 | 2014-06-07 08:59 | 0.12806 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0.64028 | 15.3667 | 0 | 0
39926 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-2 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 08:54 | 2014-06-07 10:22 | 1.4717 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.415 | 0
39931 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:01 | 2014-06-07 14:01 | 5 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0
39932 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BESKAVAK TASOCAGI TR 3.41 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:01 | 2014-06-07 14:01 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
39935 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:01 | 2014-06-07 14:01 | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0
39938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:01 | 2014-06-07 14:01 | 5 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0
39944 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:01 | 2014-06-07 12:31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.5
39945 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:01 | 2014-06-07 14:01 | 5 | 6 | 640 | 0 | 0 | 30 | 3200 | 0 | 0
39947 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:01 | 2014-06-07 11:32 | 2.5167 | 1 | 1033 | 0 | 0 | 2.5167 | 2599.7167 | 0 | 0
40037 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GÖZLÜ KÖK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:01 | 2014-06-07 16:01 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7
41634 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:01 | 2014-06-07 14:01 | 5 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 0 | 0
48351 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: CIFTLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:01 | 2014-06-07 14:31 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 643.5
48462 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: ESKİ DM - BAYAVSAR1 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: ÇİÇEKLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:01 | 2014-06-07 13:21 | 4.3333 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 3033.3333 | 0 | 0
48671 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM Kök: ÇELTİK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:01 | 2014-06-07 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
48696 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:01 | 2014-06-07 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 492
49149 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:01 | 2014-06-07 12:01 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
49325 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:01 | 2014-06-07 13:01 | 4 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0
49345 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1343 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:01 | 2014-06-07 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350
49361 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PEKDOYURUCU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:01 | 2014-06-07 12:01 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
49362 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FEVZI CAKMAK15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:01 | 2014-06-07 12:01 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
49391 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:01 | 2014-06-07 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
49425 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:01 | 2014-06-07 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1155
49498 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:01 | 2014-06-07 15:01 | 6 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
39930 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:05 | 2014-06-07 10:12 | 1.1136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0
39929 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: EREĞLİ YOLU SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:05 | 2014-06-07 10:19 | 1.2317 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.4633 | 3.695 | 0 | 0
39942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DARIHUYUK TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:08 | 2014-06-07 10:09 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0297
39936 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: KIZBOĞAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:14 | 2014-06-07 13:47 | 4.545 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0
39934 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHCARULLAH MH35 TR 400 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:14 | 2014-06-07 10:22 | 1.1194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 0
39937 | 1 | KONYA | KULU | Fider: YESİLTEPE TR1-KAPADOKYA TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR 28 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:16 | 2014-06-07 10:06 | 0.83917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83917 | 0
39933 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİŞEHİR TM - F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: TARAŞÇI MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:16 | 2014-06-07 13:46 | 4.5 | 0 | 1051 | 1 | 11 | 0 | 4729.5 | 4.5 | 49.5
39941 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: HAYROĞLU TR-1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:21 | 2014-06-07 12:09 | 2.7875 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.7875 | 11.15
39940 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: HAYROĞLU TR-1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:22 | 2014-06-07 12:46 | 3.3994 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.7989 | 10.1983
39943 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CICEK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:25 | 2014-06-07 11:03 | 1.6378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6378 | 0 | 0
39946 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: KARAARKAÇ MOD. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:25 | 2014-06-07 10:50 | 1.4258 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.555 | 0
40000 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: PINARBAŞI MONOBLOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:31 | 2014-06-07 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3200
40012 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YAMACKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:31 | 2014-06-07 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200
41636 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: BEŞIŞIKLI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:31 | 2014-06-07 14:31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 5 | 650
48355 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUCUK HISARLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:31 | 2014-06-07 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 955
49326 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: HADİM-2 TM: GÖKSU HES TM DM: HADİM DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:31 | 2014-06-07 13:31 | 3.9997 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 263.9817
49597 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: PINARBAŞI MONOBLOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 09:31 | 2014-06-07 17:31 | 8 | 0 | 300 | 100 | 0 | 0 | 2400 | 800 | 0
39948 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:33 | 2014-06-07 10:31 | 0.97556 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 68.2889
39949 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: SEKER RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:34 | 2014-06-07 11:13 | 1.6478 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57.6722 | 0
39950 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: 106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:36 | 2014-06-07 10:32 | 0.93917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93917 | 0
39951 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BAYRAMLI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:39 | 2014-06-07 10:54 | 1.2378 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 105.2111
39953 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ERTUGRUL1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:40 | 2014-06-07 10:59 | 1.3233 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.2033
39952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:41 | 2014-06-07 10:25 | 0.74361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4617 | 0 | 0
39955 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY48 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:42 | 2014-06-07 11:36 | 1.9078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9078 | 0 | 0
39954 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:44 | 2014-06-07 10:33 | 0.82583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82583 | 0
39956 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ELMAYURDU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:47 | 2014-06-07 11:58 | 2.1881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1881
39960 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KARAPINARYAYLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:49 | 2014-06-07 11:32 | 1.7122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7122
39958 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:49 | 2014-06-07 13:53 | 4.0625 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 121.875 | 0
39959 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:52 | 2014-06-07 11:37 | 1.7439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7439
39962 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:52 | 2014-06-07 10:01 | 0.14083 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0.70417 | 3.5208 | 0 | 0
39961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CUMHURİYET 04 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:54 | 2014-06-07 10:17 | 0.39917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39917 | 0 | 0
39965 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:57 | 2014-06-07 10:26 | 0.48556 | 0 | 208 | 0 | 12 | 0 | 100.9956 | 0 | 5.8267
39963 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GURAGAC1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:57 | 2014-06-07 11:31 | 1.5672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5672 | 0 | 0
39966 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 09:59 | 2014-06-07 10:18 | 0.31556 | 2 | 266 | 1 | 0 | 0.63111 | 83.9378 | 0.31556 | 0
39964 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: BOYALIK KÖK - YERBAĞ1 TR TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM Kök: BOYALIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 10:01 | 2014-06-07 13:41 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 975.3333
40003 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR23 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 10:01 | 2014-06-07 15:01 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0
40030 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKCASAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 10:01 | 2014-06-07 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 490
41724 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 10:01 | 2014-06-07 12:00 | 1.9836 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 83.3117 | 0 | 0
41739 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: DEMIRLI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 10:01 | 2014-06-07 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 460
48350 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KOCAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 10:01 | 2014-06-07 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 755
48542 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 10:01 | 2014-06-07 15:01 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
48694 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 10:01 | 2014-06-07 13:01 | 3 | 0 | 0 | 213 | 1374 | 0 | 0 | 639 | 4122
48936 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 10:01 | 2014-06-07 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5000
48937 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 10:01 | 2014-06-07 15:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
48938 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 10:01 | 2014-06-07 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 15000
49290 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM: NEVŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 10:01 | 2014-06-07 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225
39969 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-2 TM: KIZÖREN TM Kök: HÖYÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 10:05 | 2014-06-07 11:42 | 1.6044 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 11.2311 | 20.8578
39972 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 10:06 | 2014-06-07 11:22 | 1.2628 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7883 | 0
39968 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1667 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 10:07 | 2014-06-07 12:24 | 2.2922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2922 | 0 | 0
39973 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 18TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 10:10 | 2014-06-07 10:51 | 0.69083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69083 | 0 | 0
39970 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 10:12 | 2014-06-07 12:24 | 2.1931 | 0 | 0 | 44 | 457 | 0 | 0 | 96.4944 | 1002.2264
39971 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 10:12 | 2014-06-07 11:44 | 1.5333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5333 | 1.5333
39975 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: OVAKAVAĞI TR-1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 10:16 | 2014-06-07 13:12 | 2.9303 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 8.7908 | 20.5119
39974 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 10:18 | 2014-06-07 11:14 | 0.93167 | 12 | 4650 | 384 | 4350 | 11.18 | 4332.25 | 357.76 | 4052.75
39976 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KOPRUBASI KABIN44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 10:20 | 2014-06-07 11:20 | 0.99694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9847 | 0 | 0
39978 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 10:23 | 2014-06-07 10:51 | 0.46278 | 6 | 289 | 0 | 0 | 2.7767 | 133.7428 | 0 | 0
39979 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: KARAPINAR-2 TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 10:26 | 2014-06-07 11:07 | 0.68639 | 1 | 1920 | 15 | 9 | 0.68639 | 1317.8667 | 10.2958 | 6.1775
39980 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HAYVAN PAZARI YANI TR2-26 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 10:26 | 2014-06-07 14:20 | 3.8914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8914 | 0 | 0
39982 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEFAKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 10:30 | 2014-06-07 11:50 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3306
39983 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: KIZBOĞAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 10:31 | 2014-06-07 13:35 | 3.0719 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1439 | 0
39977 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 10:31 | 2014-06-07 15:01 | 4.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
39981 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: ATAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 10:32 | 2014-06-07 10:47 | 0.25083 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.7525 | 4.2642 | 0 | 0
39985 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YARHISAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 10:44 | 2014-06-07 12:16 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 157.59
39984 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: BOZKIR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 10:45 | 2014-06-07 14:30 | 3.7583 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 78.925
40006 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 10:48 | 2014-06-07 17:08 | 6.3256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3256 | 0
39986 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUCUK AVSAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 10:52 | 2014-06-07 12:47 | 1.9164 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44.0769 | 0 | 0
39988 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1376 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 10:57 | 2014-06-07 12:07 | 1.1592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1592 | 0 | 0
39987 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 10:58 | 2014-06-07 11:06 | 0.14056 | 0 | 0 | 113 | 557 | 0 | 0 | 15.8828 | 78.2894
39990 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GULLUCE2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 11:00 | 2014-06-07 12:02 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 89.6342
39997 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 30 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 11:01 | 2014-06-07 11:12 | 0.19639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19639 | 0 | 0
39989 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KİREÇ SANAYİ TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 11:01 | 2014-06-07 16:01 | 5 | 0 | 0 | 10 | 290 | 0 | 0 | 50 | 1450
39991 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: ANAPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 11:01 | 2014-06-07 16:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
39992 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 11:07 | 2014-06-07 15:02 | 3.9139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9139
39994 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM TR: KASIKCI1 TR Kök: KOZLUBUCAK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 11:07 | 2014-06-07 15:04 | 3.9467 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 102.6133
39998 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TR: KARAPINAR5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 11:11 | 2014-06-07 11:59 | 0.81278 | 1 | 519 | 15 | 7 | 0.81278 | 421.8317 | 12.1917 | 5.6894
39996 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM8 - SİLLE PARSANA23 TR DM: DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 11:11 | 2014-06-07 11:31 | 0.33278 | 10 | 556 | 0 | 0 | 3.3278 | 185.0244 | 0 | 0
39999 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 11:12 | 2014-06-07 11:39 | 0.45639 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | 43.3569 | 2.2819 | 0
40001 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 11:14 | 2014-06-07 15:32 | 4.3072 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3072 | 0
40002 | 1 | KONYA | KULU | TR: BESKARDES3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 11:18 | 2014-06-07 12:46 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4647
40004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-2 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 11:44 | 2014-06-07 14:13 | 2.4828 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 49.6556 | 24.8278
40005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 11:46 | 2014-06-07 13:46 | 1.9914 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.7847
40007 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HUSNIYE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 11:48 | 2014-06-07 13:21 | 1.5514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5514
40008 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 11:50 | 2014-06-07 15:34 | 3.7486 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 933.4042
40011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 11:56 | 2014-06-07 13:05 | 1.1478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1478 | 0 | 0
40009 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: RAHMET ORMANLARI | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 11:56 | 2014-06-07 13:07 | 1.1872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1872 | 0 | 0
40010 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1233 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 11:57 | 2014-06-07 15:29 | 3.5339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5339 | 0 | 0
40013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 10TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 11:57 | 2014-06-07 12:37 | 0.66222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66222 | 0 | 0
41740 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 12:01 | 2014-06-07 17:01 | 5 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 0 | 0
49363 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: POLATLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 12:01 | 2014-06-07 17:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
49575 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KANTAR10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 12:01 | 2014-06-07 17:01 | 5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0
40014 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1142 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 12:05 | 2014-06-07 13:36 | 1.5164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5164 | 0 | 0
40016 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ICIK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 12:13 | 2014-06-07 13:39 | 1.4244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4244
40017 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 12:13 | 2014-06-07 14:06 | 1.8833 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 188.3333 | 0
40018 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 12:17 | 2014-06-07 15:17 | 3.0028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0028
40019 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30507 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 12:23 | 2014-06-07 15:31 | 3.1264 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6319 | 0 | 0
40025 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM10/TR07 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 12:28 | 2014-06-07 18:34 | 6.0903 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 73.0833 | 0 | 0
40020 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11303 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 12:29 | 2014-06-07 12:48 | 0.32167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32167 | 0 | 0
48782 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: DEMIRCIOBASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 12:31 | 2014-06-07 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 105
40033 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: Çukurkuyu Yeşil hat TM: KIZÖREN TM Kök: CIRIKLAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 12:35 | 2014-06-07 14:50 | 2.2389 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 145.5278 | 0
40021 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CIGIL YAYLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 12:38 | 2014-06-07 18:36 | 5.9661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9661
40022 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 12:39 | 2014-06-07 15:06 | 2.4622 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4622 | 0
40023 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GEVREKLI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 12:40 | 2014-06-07 13:13 | 0.55528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55528 | 0 | 0
40026 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 35TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 12:49 | 2014-06-07 13:35 | 0.76889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6889 | 0 | 0
40031 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 12:54 | 2014-06-07 14:00 | 1.1081 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.2417 | 0 | 0
40029 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DIKILITAS3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 12:56 | 2014-06-07 14:57 | 2.0069 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 146.5069 | 0 | 4.0139
40028 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KORUBELENİ 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 12:58 | 2014-06-07 14:05 | 1.1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 0 | 0
40049 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM 23 IM: İM-4-AYMANAS | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 13:01 | 2014-06-07 16:01 | 3 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
41743 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-73B | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 13:01 | 2014-06-07 16:13 | 3.2003 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 166.4144 | 0 | 0
41782 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: DARIOZU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 13:01 | 2014-06-07 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200
46924 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM TR: ESMEKAYA TSK3 Kök: EŞMEKAYA 3 TR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 13:01 | 2014-06-07 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 565
48395 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CAGLAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 13:01 | 2014-06-07 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 130
48776 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR DM-ÇİÇEKLER KÖK TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 13:01 | 2014-06-07 15:51 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 65.1667
40034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 35TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 13:15 | 2014-06-07 13:40 | 0.42889 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21.4444 | 0 | 0
40035 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 13:18 | 2014-06-07 19:51 | 6.5422 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 353.28 | 0 | 0
40036 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SIRÇALI TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 60 RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 13:22 | 2014-06-07 15:47 | 2.4308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4308 | 0
40038 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 13:24 | 2014-06-07 14:30 | 1.1022 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0222
40039 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: KORKMAZLAR RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 13:31 | 2014-06-07 15:43 | 2.1992 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3983 | 0
40041 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARAKAYA 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 13:31 | 2014-06-07 15:17 | 1.7758 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.5167
40040 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 13:31 | 2014-06-07 14:06 | 0.59111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59111 | 0
40024 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 13:31 | 2014-06-07 14:46 | 1.25 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0 | 0
40053 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: YEDİKULAÇ MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 13:31 | 2014-06-07 16:31 | 3 | 0 | 0 | 37 | 59 | 0 | 0 | 111 | 177
40098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 32TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 13:31 | 2014-06-07 14:31 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
49327 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT CAYIRLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 13:31 | 2014-06-07 15:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100
40042 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KISECIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 13:37 | 2014-06-07 14:16 | 0.66167 | 0 | 0 | 4 | 483 | 0 | 0 | 2.6467 | 319.585
40043 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 13:37 | 2014-06-07 14:28 | 0.85417 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 22.2083 | 0 | 3.4167
40045 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CUKURCA YAYLA1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 13:39 | 2014-06-07 15:14 | 1.5808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5808
40044 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 13:46 | 2014-06-07 14:20 | 0.56333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56333 | 0
40048 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 13:48 | 2014-06-07 14:42 | 0.89972 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4986 | 0
40046 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREYAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 13:49 | 2014-06-07 17:06 | 3.2956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2956
40050 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: KUYUBAŞI FİDER 12 TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 13:58 | 2014-06-07 14:56 | 0.97361 | 0 | 142 | 25 | 0 | 0 | 138.2528 | 24.3403 | 0
49192 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 14:01 | 2014-06-07 15:11 | 1.1667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 0
49248 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: PINARBASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 14:01 | 2014-06-07 19:01 | 5 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0
40051 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 14:11 | 2014-06-07 15:37 | 1.4369 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 1.4369 | 359.2361
40052 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 14:13 | 2014-06-07 18:57 | 4.7467 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.7333
40054 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 14:13 | 2014-06-07 14:21 | 0.14361 | 11 | 268 | 1 | 17 | 1.5797 | 38.4878 | 0.14361 | 2.4414
40056 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 14:21 | 2014-06-07 15:37 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2656
40057 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 14:23 | 2014-06-07 17:56 | 3.5372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5372 | 0 | 0
40059 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 14:32 | 2014-06-07 15:13 | 0.69889 | 1 | 750 | 0 | 0 | 0.69889 | 524.1667 | 0 | 0
40060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM Kök: KONCAM SIZMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 14:35 | 2014-06-07 14:48 | 0.21861 | 22 | 1192 | 14 | 249 | 4.8094 | 260.5844 | 3.0606 | 54.4342
40061 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA32 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 14:37 | 2014-06-07 16:48 | 2.1872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3744 | 0 | 0
40062 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 14:40 | 2014-06-07 16:06 | 1.4367 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1833
40063 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 14:47 | 2014-06-07 17:24 | 2.6181 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0903 | 0
40070 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 28TR/TUNA INS | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 14:48 | 2014-06-07 15:16 | 0.47056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3528 | 0 | 0
40065 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 35TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 14:53 | 2014-06-07 17:19 | 2.4397 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.3972 | 0 | 0
40106 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: ATAKOY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 14:54 | 2014-06-07 18:12 | 3.2978 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 240.7378 | 0
40064 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 14:54 | 2014-06-07 15:17 | 0.38056 | 37 | 22915 | 110 | 2751 | 14.0806 | 8720.4306 | 41.8611 | 1046.9083
40067 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 15:02 | 2014-06-07 15:59 | 0.95111 | 3 | 161 | 0 | 10 | 2.8533 | 153.1289 | 0 | 9.5111
40066 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: SEYHLER1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 15:04 | 2014-06-07 16:17 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2247
40068 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11206 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 15:06 | 2014-06-07 15:41 | 0.58111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58111 | 0 | 0
40071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR6 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 15:09 | 2014-06-07 17:43 | 2.5614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5614 | 0 | 0
40069 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKCIL TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 15:14 | 2014-06-07 16:39 | 1.4175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 0 | 0
40073 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 15:16 | 2014-06-07 15:49 | 0.54694 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 88.0581 | 0 | 0
40072 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1450 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 15:16 | 2014-06-07 17:09 | 1.8822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8822 | 0 | 0
40075 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 15:19 | 2014-06-07 15:51 | 0.53361 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20.2772 | 0
40074 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1543 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 15:23 | 2014-06-07 16:41 | 1.2961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2961 | 0 | 0
40076 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: KARATLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 15:27 | 2014-06-07 17:55 | 2.4586 | 3 | 726 | 2 | 10 | 7.3758 | 1784.9517 | 4.9172 | 24.5861
40077 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 15:30 | 2014-06-07 15:59 | 0.49139 | 0 | 0 | 10 | 350 | 0 | 0 | 4.9139 | 171.9861
39939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 32 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-07 15:31 | 2014-06-07 17:31 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0
40078 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 15:32 | 2014-06-07 16:06 | 0.55417 | 15 | 1100 | 25 | 900 | 8.3125 | 609.5833 | 13.8542 | 498.75
40079 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 15:32 | 2014-06-07 18:34 | 3.0217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0217 | 0 | 0
40080 | 1 | KONYA | KULU | TR: SARIYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 15:32 | 2014-06-07 18:53 | 3.3417 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.125
40081 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 15:37 | 2014-06-07 17:01 | 1.3939 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 69.6944 | 0 | 0
40082 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGRUGOZ7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 15:48 | 2014-06-07 16:26 | 0.63611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63611 | 0 | 0
40083 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:02 | 2014-06-07 16:37 | 0.58833 | 3 | 1510 | 0 | 0 | 1.765 | 888.3833 | 0 | 0
40087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: DELİHEBİL KÖK - KALEBALTA2 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: DELİHEBİL KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:08 | 2014-06-07 18:11 | 2.0472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0472 | 0
40084 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CUKURYURT2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:10 | 2014-06-07 17:41 | 1.5139 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.2778
40085 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:17 | 2014-06-07 18:28 | 2.1892 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1892 | 0
40086 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:17 | 2014-06-07 17:08 | 0.84083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84083 | 0 | 0
40088 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELAM2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:17 | 2014-06-07 18:00 | 1.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.715 | 0 | 0
40089 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU101 TR - BAHADIRLI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:21 | 2014-06-07 18:15 | 1.8925 | 0 | 0 | 15 | 785 | 0 | 0 | 28.3875 | 1485.6125
40090 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HARUNLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:25 | 2014-06-07 17:27 | 1.0267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 0
40091 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:26 | 2014-06-07 17:53 | 1.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0
40092 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUIRMAK GUVEN TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:30 | 2014-06-07 17:40 | 1.1525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.305 | 0 | 0
40093 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-29E TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:32 | 2014-06-07 18:05 | 1.5506 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.5167 | 0 | 0
40096 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:36 | 2014-06-07 17:10 | 0.58111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3244 | 0 | 0
40095 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YESILOZ YAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:37 | 2014-06-07 21:17 | 4.6597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6597
40094 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:38 | 2014-06-07 17:42 | 1.0661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0661 | 0 | 0
40097 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:42 | 2014-06-07 17:02 | 0.32722 | 0 | 1394 | 7 | 30 | 0 | 456.1478 | 2.2906 | 9.8167
40100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELÇUK 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:46 | 2014-06-07 17:41 | 0.91556 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4933 | 0 | 0
40101 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-18 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:47 | 2014-06-07 18:58 | 2.1883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1883 | 0 | 0
40099 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HACI DURAKLI | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:47 | 2014-06-07 19:36 | 2.8144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8144
40104 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 18 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:49 | 2014-06-07 17:57 | 1.1278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1278 | 0 | 0
40102 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: DÜNDARLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:51 | 2014-06-07 18:52 | 2.0281 | 0 | 208 | 0 | 12 | 0 | 421.8356 | 0 | 24.3367
40125 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:54 | 2014-06-07 23:04 | 6.1808 | 0 | 1394 | 7 | 30 | 0 | 8616.0817 | 43.2658 | 185.425
40120 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GOKHUYUK3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 16:58 | 2014-06-07 19:12 | 2.2353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2353 | 0 | 0
40105 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 17:05 | 2014-06-07 17:42 | 0.61361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61361 | 0 | 0
40107 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HAVUZLU1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 17:08 | 2014-06-07 19:16 | 2.1361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1361
40108 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 17:08 | 2014-06-07 19:08 | 1.9944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9944
40103 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 17:10 | 2014-06-07 23:08 | 5.9661 | 0 | 92 | 4 | 750 | 0 | 548.8822 | 23.8644 | 4474.5833
40109 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 17:12 | 2014-06-07 18:41 | 1.485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0
40110 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KATRANCI-1 TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 17:14 | 2014-06-07 17:58 | 0.7375 | 0 | 0 | 31 | 266 | 0 | 0 | 22.8625 | 196.175
40111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 17:15 | 2014-06-07 17:51 | 0.59667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59667 | 0 | 0
40112 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM Kök: YENİCEOBA MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 17:22 | 2014-06-07 20:25 | 3.0553 | 0 | 0 | 27 | 126 | 0 | 0 | 82.4925 | 384.965
40113 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F-4 SEÇME TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: SEÇME DM Kök: KAŞINHANI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 17:23 | 2014-06-07 17:29 | 0.094722 | 10 | 481 | 210 | 29 | 0.94722 | 45.5614 | 19.8917 | 2.7469
40115 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 17:26 | 2014-06-07 19:00 | 1.5725 | 5 | 100 | 0 | 0 | 7.8625 | 157.25 | 0 | 0
40114 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIFTE MERDIVEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 17:31 | 2014-06-07 18:13 | 0.69667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0
40116 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 17:32 | 2014-06-07 17:51 | 0.32667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32667 | 0
40117 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KALECIK2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 17:45 | 2014-06-07 19:03 | 1.3133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3133 | 0 | 0
40118 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 17:49 | 2014-06-07 20:38 | 2.8017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8017
40119 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 17:51 | 2014-06-07 19:14 | 1.3986 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2.7972 | 69.9306
40121 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: GENCEK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 17:56 | 2014-06-07 18:25 | 0.49083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49083 | 0 | 0
40122 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 18:02 | 2014-06-07 18:09 | 0.11167 | 0 | 0 | 290 | 4173 | 0 | 0 | 32.3833 | 465.985
40123 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: BAŞHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 18:07 | 2014-06-07 18:37 | 0.5025 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 35.175
40124 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: GÜMÜS YAYLAEVLERI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 18:08 | 2014-06-07 19:38 | 1.4914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4914
40126 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 18:12 | 2014-06-07 20:12 | 2.0142 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 547.8533 | 1357.5483
40128 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 18:13 | 2014-06-07 19:03 | 0.83778 | 0 | 0 | 5 | 355 | 0 | 0 | 4.1889 | 297.4111
40127 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI9 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 18:14 | 2014-06-07 19:23 | 1.1444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1444
40129 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CIVRIL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 18:16 | 2014-06-07 20:15 | 1.9764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9528 | 0 | 0
40132 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60806 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 18:24 | 2014-06-07 19:28 | 1.0678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | 0
40130 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARMA ORTA OKULU TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 18:24 | 2014-06-07 20:43 | 2.3094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3094 | 0 | 0
40131 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: HUREMERAN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 18:26 | 2014-06-07 19:42 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3875
40133 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 18:32 | 2014-06-07 19:17 | 0.74833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4967 | 0 | 0
40134 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 18:36 | 2014-06-07 19:09 | 0.54056 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1622 | 0
40135 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KEMIKLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 18:38 | 2014-06-07 19:41 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1811
40136 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PİRİKUYUSU TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 18:39 | 2014-06-07 20:54 | 2.2519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2519 | 0 | 0
40176 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F12 Kuyubaşı TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI İZOLAÖTÜRÜ KIRILMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 18:41 | 2014-06-07 23:30 | 4.8108 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6217 | 0
40138 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAYMAKLI SULAMA 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 18:42 | 2014-06-07 21:03 | 2.3461 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7306 | 0
40139 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 18:43 | 2014-06-07 19:22 | 0.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
40137 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-3 (15,8kV) TM: BOR TM Kök: BORUKKUYU MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 18:43 | 2014-06-07 20:16 | 1.5456 | 8 | 80 | 0 | 0 | 12.3644 | 123.6444 | 0 | 0
40140 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURDEN2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 18:57 | 2014-06-07 20:09 | 1.2028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 0 | 0
40141 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAGBASI3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 18:58 | 2014-06-07 20:04 | 1.0997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 0 | 0
40165 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM Kök: GÜZELYURT KÖK-A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 18:58 | 2014-06-07 20:53 | 1.9103 | 0 | 500 | 60 | 250 | 0 | 955.1389 | 114.6167 | 477.5694
40142 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 19:01 | 2014-06-07 20:01 | 0.99889 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.99889 | 49.9444 | 0 | 0
40143 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 19:06 | 2014-06-07 20:30 | 1.3978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3978 | 0 | 0
40144 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 19:08 | 2014-06-07 20:42 | 1.5536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5536 | 0 | 0
40145 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 19:16 | 2014-06-07 19:46 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
40147 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA7 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 19:19 | 2014-06-07 21:45 | 2.4367 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.6767 | 0 | 0
40146 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: GÖLBEZ KÖK-KOÇLAR ÇIKIŞI TM: KIZÖREN TM Kök: GÖLBEZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 19:20 | 2014-06-07 21:06 | 1.7628 | 0 | 0 | 138 | 588 | 0 | 0 | 243.2633 | 1036.5133
40148 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 19:22 | 2014-06-07 21:03 | 1.6725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6725 | 0 | 0
40149 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI3A TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 19:35 | 2014-06-07 21:13 | 1.6383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6383 | 0 | 0
40150 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 19:40 | 2014-06-07 20:38 | 0.96722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7378 | 0 | 0
40153 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: CÜCÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 19:41 | 2014-06-07 20:56 | 1.2486 | 0 | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 | 6.2431 | 99.8889
40154 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HIZARCILAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 19:44 | 2014-06-07 20:35 | 0.8525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8525 | 0 | 0
40151 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 19:45 | 2014-06-07 20:58 | 1.2164 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0819 | 0
40152 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 19:47 | 2014-06-07 20:51 | 1.0775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0
40155 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CAMLICA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 19:48 | 2014-06-07 21:18 | 1.5008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5008
40156 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 19:56 | 2014-06-07 21:14 | 1.3006 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 334.2428 | 0 | 0
40157 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 19:59 | 2014-06-07 21:07 | 1.1408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1408 | 0 | 0
40158 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 20:01 | 2014-06-07 20:18 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 58
40159 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 20:04 | 2014-06-07 20:57 | 0.8925 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 46.41 | 0 | 0
40160 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 20:05 | 2014-06-07 20:49 | 0.73139 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.4628 | 2.1942 | 0 | 0
40161 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: IRMAK KENARI TR1-36 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 20:17 | 2014-06-07 21:29 | 1.2056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0278 | 0 | 0
40162 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: PANCARCI19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 20:20 | 2014-06-07 20:23 | 0.053333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 0 | 0
40164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ARATOL KÖK - YEŞİLOVA KÖK TM: TÜMOSAN TM Kök: ARATOL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 20:26 | 2014-06-07 22:23 | 1.9547 | 0 | 0 | 2 | 86 | 0 | 0 | 3.9094 | 168.1061
40163 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ISAHOCALI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 20:26 | 2014-06-07 21:05 | 0.64056 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 101.2078 | 0 | 0
49398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 20:33 | 2014-06-07 20:56 | 0.38333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.1667 | 0 | 0
40166 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YEDILER3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 20:33 | 2014-06-07 20:55 | 0.36833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36833 | 0 | 0
40168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKPINAR TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 20:41 | 2014-06-07 22:57 | 2.2747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2747 | 0 | 0
40169 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: 28 KÖY ÇIKIŞI TM: AVANOS TM Kök: 125 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 20:41 | 2014-06-07 21:47 | 1.0989 | 0 | 0 | 5 | 125 | 0 | 0 | 5.4944 | 137.3611
40167 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: ATAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 20:53 | 2014-06-07 22:04 | 1.1869 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.3739 | 4.7478 | 0 | 0
40170 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 21:08 | 2014-06-07 22:29 | 1.3403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3403 | 0 | 0
40171 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 21:12 | 2014-06-07 22:27 | 1.2539 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.8083 | 0
40172 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 21:15 | 2014-06-07 22:02 | 0.79083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79083 | 0 | 0
40173 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 21:15 | 2014-06-07 23:41 | 2.4342 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.815 | 0
40174 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 21:24 | 2014-06-07 22:42 | 1.2992 | 0 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0 | 6.4958 | 90.9417
40175 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 35TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 21:33 | 2014-06-07 22:02 | 0.48778 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.7556 | 0 | 0
40177 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAGBASI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 22:29 | 2014-06-07 22:51 | 0.36806 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 27.6042 | 0 | 0
40178 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM9 - SİLLE PARSANA1 TR DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 23:10 | 2014-06-07 23:32 | 0.37417 | 5 | 722 | 0 | 0 | 1.8708 | 270.1483 | 0 | 0
40179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 35TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-07 23:21 | 2014-06-08 01:10 | 1.8153 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0764 | 0 | 0
40180 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM Kök: KAYNARCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-07 23:36 | 2014-06-08 00:39 | 1.0514 | 0 | 0 | 3 | 200 | 0 | 0 | 3.1542 | 210.2778
40181 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HALI SAHA TR1-19A | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 00:45 | 2014-06-08 01:13 | 0.47028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.0542 | 0 | 0
40182 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR 8 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 01:19 | 2014-06-08 03:03 | 1.7331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7331 | 0 | 0
40184 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: KARATEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 02:00 | 2014-06-08 02:49 | 0.81639 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.2458 | 0 | 0
40185 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 05:17 | 2014-06-08 09:05 | 3.815 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.815 | 0
40196 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 05:29 | 2014-06-08 09:41 | 4.1961 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1961 | 0
40188 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM Kök: GÜZELYURT KÖK-A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 05:35 | 2014-06-08 06:33 | 0.97056 | 0 | 500 | 60 | 250 | 0 | 485.2778 | 58.2333 | 242.6389
40186 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 05:36 | 2014-06-08 06:02 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
40187 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TR 1 ÇIKIŞI TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 05:39 | 2014-06-08 06:58 | 1.32 | 100 | 2000 | 50 | 24 | 132 | 2640 | 66 | 31.68
40191 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORPINAR TR1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 05:51 | 2014-06-08 06:38 | 0.78278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78278
40189 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT-1 TM: KIZÖREN TM Kök: CIRIKLAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 05:56 | 2014-06-08 07:07 | 1.1831 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59.1528 | 0
40190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM3 BOSNAHERSEK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 06:06 | 2014-06-08 06:13 | 0.11583 | 6 | 1015 | 0 | 0 | 0.695 | 117.5708 | 0 | 0
40192 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: GEZENDE HES TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 06:27 | 2014-06-08 09:05 | 2.6336 | 14 | 9266 | 60 | 12570 | 36.8706 | 24403.0406 | 158.0167 | 33104.4917
40193 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 06:37 | 2014-06-08 08:37 | 2.0078 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56.2178 | 0
40207 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - ERMENEK11 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 06:39 | 2014-06-08 09:25 | 2.7686 | 8 | 4011 | 0 | 0 | 22.1489 | 11104.8992 | 0 | 0
40194 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 06:44 | 2014-06-08 10:14 | 3.5094 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5283
40195 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: UYANCI TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 06:53 | 2014-06-08 12:27 | 5.5572 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 94.4728 | 44.4578
40202 | 1 | KONYA | HADİM | TR: TASPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 07:16 | 2014-06-08 08:08 | 0.86139 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 78.3864 | 0 | 0
40198 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 9TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 07:17 | 2014-06-08 08:47 | 1.5097 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.1944 | 0 | 0
40197 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 07:24 | 2014-06-08 08:50 | 1.4347 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.6944
40200 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 07:34 | 2014-06-08 08:48 | 1.2242 | 0 | 491 | 9 | 1 | 0 | 601.0658 | 11.0175 | 1.2242
40201 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 07:41 | 2014-06-08 07:54 | 0.20889 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1.0444 | 2.0889 | 0 | 0
40206 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM Kök: KAZIM KARABEKIR TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 07:43 | 2014-06-08 08:23 | 0.65167 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.4267 | 0
40224 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MARDESAN TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 07:49 | 2014-06-08 10:31 | 2.6983 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 134.9167 | 0 | 0
40205 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 07:53 | 2014-06-08 08:28 | 0.58833 | 0 | 289 | 25 | 0 | 0 | 170.0283 | 14.7083 | 0
40203 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 07:58 | 2014-06-08 08:03 | 0.086389 | 44 | 2289 | 320 | 97 | 3.8011 | 197.7442 | 27.6444 | 8.3797
40047 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 6TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 08:01 | 2014-06-08 16:01 | 8 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0
40214 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: KILAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 08:01 | 2014-06-08 13:01 | 5 | 3 | 119 | 2236 | 15 | 15 | 595 | 11180 | 75
41909 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 08:01 | 2014-06-08 12:01 | 4 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 0 | 0
48783 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: DEMIRCIOBASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 08:01 | 2014-06-08 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100
48860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 08:01 | 2014-06-08 13:01 | 5 | 2 | 206 | 0 | 0 | 10 | 1030 | 0 | 0
40204 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR TR23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 08:02 | 2014-06-08 08:53 | 0.85583 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 109.5467 | 0 | 0
40208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 04 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 08:21 | 2014-06-08 09:05 | 0.73194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73194 | 0 | 0
40209 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 28TR/TUNA INS | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 08:25 | 2014-06-08 09:12 | 0.77833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8917 | 0 | 0
40183 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM DM: ARIKÖREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 08:31 | 2014-06-08 16:21 | 7.8333 | 26 | 150 | 50 | 10 | 203.6667 | 1175 | 391.6667 | 78.3333
40318 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 08:31 | 2014-06-08 13:31 | 5 | 0 | 0 | 105 | 566 | 0 | 0 | 525 | 2830
41910 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-115 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 08:31 | 2014-06-08 13:07 | 4.6003 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 216.2131 | 0 | 0
49348 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM Kök: BELKAYA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 08:31 | 2014-06-08 15:31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 525
49364 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUNDURACILAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 08:31 | 2014-06-08 13:31 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
40212 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: KORVELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 08:37 | 2014-06-08 10:21 | 1.7428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4856 | 0 | 0
40211 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ZİNCİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 08:37 | 2014-06-08 10:35 | 1.9706 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9117 | 0
40213 | 1 | KONYA | KULU | Fider: AKSANAYİ1 TR - YESILTEPE2 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 08:43 | 2014-06-08 09:57 | 1.2289 | 0 | 0 | 3 | 221 | 0 | 0 | 3.6867 | 271.5844
40215 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-2 TM: YUNAK TM Kök: KÜÇÜKHASAN 3. MÜŞTERİLER KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 08:53 | 2014-06-08 10:13 | 1.3256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3256 | 0
40216 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: SEGAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 08:59 | 2014-06-08 09:31 | 0.53111 | 11 | 25 | 0 | 0 | 5.8422 | 13.2778 | 0 | 0
37932 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SAADETLER 1701 SK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:00 | 2014-06-08 12:45 | 3.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
37921 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:01 | 2014-06-08 14:01 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
40217 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BESKAVAK MEZARLIK TR 3.44 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:01 | 2014-06-08 14:01 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
40222 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:01 | 2014-06-08 12:07 | 3.1 | 0 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 7982.5 | 0 | 0
40228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOPTANCILAR 01 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:01 | 2014-06-08 14:01 | 5 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0
40233 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-1 TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:01 | 2014-06-08 14:01 | 5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
40234 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOPTANCILAR 01 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:01 | 2014-06-08 14:01 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
40236 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F7-SCADA FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM-5-SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:01 | 2014-06-08 15:21 | 6.3333 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 753.6667 | 0 | 0
40248 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:01 | 2014-06-08 13:06 | 4.0833 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 816.6667 | 0 | 0
40252 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:01 | 2014-06-08 11:01 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
40303 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHÇESARAY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:01 | 2014-06-08 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1197
40332 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:01 | 2014-06-08 12:01 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
41915 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: TR3-45 KILIÇÖZÜ SANAYİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:01 | 2014-06-08 14:01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
41923 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: 27 EVLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:01 | 2014-06-08 11:01 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
48346 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YENIKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:01 | 2014-06-08 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 270
48464 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:01 | 2014-06-08 12:51 | 3.8333 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1533.3333 | 0 | 0
48470 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:01 | 2014-06-08 14:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
48703 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:01 | 2014-06-08 14:01 | 5 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0
48785 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:01 | 2014-06-08 14:01 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
48806 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: F. ALTAY MH37 TR 250 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:01 | 2014-06-08 14:01 | 5 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 2825 | 0 | 0
49553 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM1 DİKİLİTAŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:01 | 2014-06-08 14:01 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
40229 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI - MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:04 | 2014-06-08 09:57 | 0.87694 | 38 | 12400 | 60 | 6000 | 33.3239 | 10874.1111 | 52.6167 | 5261.6667
40218 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:05 | 2014-06-08 09:35 | 0.49722 | 15 | 2000 | 50 | 1500 | 7.4583 | 994.4444 | 24.8611 | 745.8333
40226 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:06 | 2014-06-08 09:49 | 0.72639 | 38 | 10200 | 32 | 550 | 27.6028 | 7409.1667 | 23.2444 | 399.5139
40219 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: AKBAŞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:08 | 2014-06-08 11:06 | 1.9542 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9083 | 0
40221 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: YENİCEKAYA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:13 | 2014-06-08 10:38 | 1.4225 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 128.025 | 0
40220 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: HANAYBAŞI3 TR - HANAYBASI6 TR TM: KONYA 2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:13 | 2014-06-08 10:14 | 1.0094 | 0 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 1144.71 | 0 | 0
40237 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:16 | 2014-06-08 12:31 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 520
40227 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÖZDEMİRLER MONO TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:26 | 2014-06-08 10:03 | 0.6075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6075 | 0 | 0
40225 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:26 | 2014-06-08 10:34 | 1.1356 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 169.1978 | 0
40232 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOLCUK9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:31 | 2014-06-08 11:02 | 1.5308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5308 | 0 | 0
40230 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:31 | 2014-06-08 09:56 | 0.41833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41833 | 0 | 0
40354 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM Kök: DELİHEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:31 | 2014-06-08 14:31 | 5 | 11 | 1527 | 178 | 245 | 55 | 7635 | 890 | 1225
49250 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:31 | 2014-06-08 17:31 | 8 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0
49251 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ESENTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:31 | 2014-06-08 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 464
49328 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CALDAGI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:31 | 2014-06-08 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 235
40231 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:32 | 2014-06-08 14:15 | 4.7117 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8467 | 0
40235 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA4 TM - TATLICAK FİDERİ TM: KONYA-4 TM TR: HURDALIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:40 | 2014-06-08 17:53 | 8.2006 | 50 | 100 | 0 | 0 | 410.0278 | 820.0556 | 0 | 0
40240 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİŞEHİR TM - F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: TARAŞÇI MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 09:46 | 2014-06-08 17:01 | 7.25 | 0 | 1051 | 1 | 11 | 0 | 7619.75 | 7.25 | 79.75
40239 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:50 | 2014-06-08 11:01 | 1.1794 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 320.8089 | 794.9456
40241 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BEYRELI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:51 | 2014-06-08 13:08 | 3.2892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2892
40243 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 09:56 | 2014-06-08 11:06 | 1.1667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0
40238 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 10:01 | 2014-06-08 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
40242 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 10:01 | 2014-06-08 15:01 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
40244 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: HACIHALILLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 10:01 | 2014-06-08 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
40245 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: BOYALIK KÖK - YERBAĞ1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: BOYALIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 10:01 | 2014-06-08 14:46 | 4.75 | 0 | 0 | 7 | 259 | 0 | 0 | 33.25 | 1230.25
40246 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 10:01 | 2014-06-08 12:31 | 2.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
40250 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 10:01 | 2014-06-08 16:01 | 6 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 48 | 78
40261 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKCASAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 10:01 | 2014-06-08 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 490
40330 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: AVANOS TR 32-AVANOS33 TR TM: AVANOS TM TR: AVANOS32 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 10:01 | 2014-06-08 15:01 | 5 | 9 | 1500 | 0 | 0 | 45 | 7500 | 0 | 0
48697 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 10:01 | 2014-06-08 11:01 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
40247 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUTOREN4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 10:02 | 2014-06-08 11:00 | 0.95861 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.2964
40249 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: CAGSAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 10:07 | 2014-06-08 14:22 | 4.2525 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.02
48863 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KAYALAR MOD. TR 3.49 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 10:09 | 2014-06-08 14:01 | 3.8667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 386.6667 | 0 | 0
40251 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 10:16 | 2014-06-08 11:22 | 1.1142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | 0 | 0
40223 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: YAGLICA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 10:16 | 2014-06-08 15:16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125
40259 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - ERMENEK11 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: KURUSEKİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 10:22 | 2014-06-08 11:11 | 0.81444 | 2 | 1077 | 14 | 2420 | 1.6289 | 877.1567 | 11.4022 | 1970.9556
40253 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM Kök: GİRİŞ KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 10:27 | 2014-06-08 12:01 | 1.5647 | 12 | 10500 | 0 | 0 | 18.7767 | 16429.5833 | 0 | 0
40254 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 10:28 | 2014-06-08 15:43 | 5.2556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
40255 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 10:28 | 2014-06-08 10:44 | 0.25833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25833 | 0 | 0
37941 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 10:30 | 2014-06-08 14:30 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
40263 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 10:31 | 2014-06-08 14:33 | 4.0333 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 665.5 | 0 | 0
41974 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR KASABASI TR/3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 10:31 | 2014-06-08 14:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 189
40256 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOLAPDERE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 10:40 | 2014-06-08 11:10 | 0.51167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51167 | 0 | 0
40258 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HACILAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 10:43 | 2014-06-08 12:13 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5017
40257 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: TOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 10:43 | 2014-06-08 12:14 | 1.5083 | 0 | 0 | 53 | 158 | 0 | 0 | 79.9417 | 238.3167
40260 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÖZDEMİRLER MONO TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 10:55 | 2014-06-08 12:16 | 1.3528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3528 | 0 | 0
40265 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOTTIM TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 11:01 | 2014-06-08 12:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
49365 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUNDURACILAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 11:01 | 2014-06-08 16:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
49435 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 11:01 | 2014-06-08 12:01 | 1 | 0 | 441 | 301 | 175 | 0 | 441 | 301 | 175
40262 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 11:03 | 2014-06-08 13:14 | 2.1839 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5517 | 0
40264 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 11:13 | 2014-06-08 13:52 | 2.6569 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 146.1319 | 2694.1417 | 1254.0778 | 2731.3389
40266 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECİK TR-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 11:21 | 2014-06-08 12:06 | 0.75083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75083 | 0 | 0
40267 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 11:22 | 2014-06-08 11:39 | 0.27361 | 0 | 0 | 9 | 900 | 0 | 0 | 2.4625 | 246.25
40268 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: ISIKLAR TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 11:23 | 2014-06-08 13:22 | 1.9817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9817
40269 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ESENTEPE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 11:28 | 2014-06-08 13:19 | 1.8481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8481
40270 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KILBASAN11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 11:36 | 2014-06-08 12:03 | 0.45139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45139 | 0 | 0
40271 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 11:39 | 2014-06-08 12:59 | 1.3411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3411 | 0 | 0
40274 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 35TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 11:47 | 2014-06-08 12:59 | 1.1911 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2933 | 0 | 0
40272 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 11:48 | 2014-06-08 16:05 | 4.2744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2744 | 0 | 0
40276 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: TOROSLAR TM Kök: ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 11:49 | 2014-06-08 12:55 | 1.1031 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 0 | 5.5153 | 165.4583
40273 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: ILMEN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 11:49 | 2014-06-08 14:20 | 2.5103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5103 | 0 | 0
40275 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 11:50 | 2014-06-08 14:20 | 2.5086 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.0172 | 7.5258
40277 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 11:57 | 2014-06-08 14:47 | 2.8367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8367
40278 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP TR12 - ORTAHİSAR 13 TR DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 11:58 | 2014-06-08 13:01 | 1.0408 | 2 | 500 | 0 | 0 | 2.0817 | 520.4167 | 0 | 0
41991 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 12:01 | 2014-06-08 17:01 | 5 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 0 | 0
48698 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21515 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 12:01 | 2014-06-08 14:01 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
40279 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 12:07 | 2014-06-08 13:34 | 1.4453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4453 | 0 | 0
40280 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR 15/A TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 12:12 | 2014-06-08 13:51 | 1.6506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6506 | 0 | 0
40282 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 12:18 | 2014-06-08 13:52 | 1.5728 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1456 | 0
40281 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 12:18 | 2014-06-08 12:36 | 0.30028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30028 | 0
40283 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE KESME - GEÇİCİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 12:21 | 2014-06-08 13:07 | 0.76861 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 92.2333
48784 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: DEMIRCIOBASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 12:31 | 2014-06-08 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 105
40296 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZYER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 12:39 | 2014-06-08 14:21 | 1.6933 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.7867
40285 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BAHCELIEVLER TR 1.5 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 12:40 | 2014-06-08 15:01 | 2.3517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3517 | 0 | 0
40286 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOĞLU-2 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 12:49 | 2014-06-08 13:33 | 0.73139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73139 | 0 | 0
40287 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: B.BECE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 12:54 | 2014-06-08 15:33 | 2.6522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6522
40290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 12:55 | 2014-06-08 13:21 | 0.43444 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 128.1611 | 0 | 0
40288 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 12:56 | 2014-06-08 14:39 | 1.7147 | 1 | 121 | 0 | 0 | 1.7147 | 207.4814 | 0 | 0
40289 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CANKURTARAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 12:57 | 2014-06-08 13:36 | 0.64833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64833
40291 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 13:01 | 2014-06-08 14:31 | 1.5 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
40295 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 13:01 | 2014-06-08 16:31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 290.5
40316 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 13:01 | 2014-06-08 16:23 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.5667
48442 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KUCUK BOZCAMAHMUT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 13:01 | 2014-06-08 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 165
49178 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİ ZENGEN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 13:01 | 2014-06-08 19:01 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0
49366 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOPRU BASI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 13:01 | 2014-06-08 17:01 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
49442 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR26 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 13:01 | 2014-06-08 15:01 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
40293 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU101 TR - BOZAN2 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR 101 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 13:03 | 2014-06-08 13:31 | 0.47389 | 33 | 102 | 64 | 630 | 15.6383 | 48.3367 | 30.3289 | 298.55
40292 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 13:03 | 2014-06-08 15:24 | 2.3506 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.5572 | 0
40297 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FESLEGEN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 13:11 | 2014-06-08 15:46 | 2.5825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5825
40294 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: CANSIZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 13:12 | 2014-06-08 16:12 | 3.0039 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75.0972
40298 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 13:19 | 2014-06-08 13:58 | 0.65444 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5444
40300 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 13:22 | 2014-06-08 13:32 | 0.16611 | 0 | 0 | 65 | 325 | 0 | 0 | 10.7972 | 53.9861
40299 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 13:22 | 2014-06-08 14:14 | 0.85583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85583 | 0 | 0
40302 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YESILKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 13:28 | 2014-06-08 14:19 | 0.83611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83611 | 0 | 0
40301 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 13:29 | 2014-06-08 15:34 | 2.0847 | 0 | 0 | 11 | 657 | 0 | 0 | 22.9319 | 1369.6625
40304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 22TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 13:32 | 2014-06-08 14:35 | 1.0492 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.7375 | 0 | 0
40310 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 13:39 | 2014-06-08 17:08 | 3.4828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4828 | 0 | 0
40308 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: S.GOKKAYA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 13:40 | 2014-06-08 14:27 | 0.76861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76861
40305 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1613 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 13:42 | 2014-06-08 14:39 | 0.94083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94083 | 0 | 0
40306 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: TOROSLAR TM Kök: HOROZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 13:43 | 2014-06-08 15:37 | 1.8906 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.8906 | 94.5278
40307 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK60 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 13:45 | 2014-06-08 14:41 | 0.94056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94056 | 0 | 0
40309 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 13:46 | 2014-06-08 15:09 | 1.3803 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.8028 | 0
40311 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAYMAKLI SULAMA 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 13:55 | 2014-06-08 17:40 | 3.7547 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.7736 | 0
40312 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F2 Turgut TM: YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 14:00 | 2014-06-08 15:01 | 1.0206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0617
40314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM DM: DM38 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 14:01 | 2014-06-08 16:01 | 2 | 6 | 500 | 0 | 0 | 12 | 1000 | 0 | 0
41992 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR-14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 14:01 | 2014-06-08 17:00 | 2.9836 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 80.5575 | 0 | 0
49179 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-1 TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 14:01 | 2014-06-08 17:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 246
40313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 14 (TUZDEVE 01) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 14:01 | 2014-06-08 14:38 | 0.61889 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 28.4689 | 0 | 0
40326 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 14:06 | 2014-06-08 16:14 | 2.1406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1406
40315 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 14:07 | 2014-06-08 15:31 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4036
40317 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM Kök: ÇAVUŞÇU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI- MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 14:23 | 2014-06-08 14:55 | 0.53056 | 53 | 3242 | 38 | 2405 | 28.1194 | 1720.0611 | 20.1611 | 1275.9861
40319 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: KUCUKKARAPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 14:28 | 2014-06-08 15:43 | 1.2558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2558
48754 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 19TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 14:31 | 2014-06-08 19:31 | 5 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
48755 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 11TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 14:31 | 2014-06-08 19:31 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
40321 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-48 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 14:32 | 2014-06-08 15:28 | 0.92889 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7867
40320 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM Kök: TURGUT KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 14:35 | 2014-06-08 15:54 | 1.3267 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3267 | 0
40323 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR 15/A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 14:37 | 2014-06-08 15:30 | 0.87806 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 222.1481
40325 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM Kök: KAZIM KARABEKİR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 14:41 | 2014-06-08 15:40 | 0.98028 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9408 | 0
40324 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KATRANCI-1 TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 14:43 | 2014-06-08 18:26 | 3.7147 | 0 | 0 | 31 | 266 | 0 | 0 | 115.1564 | 988.1161
40327 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 14:53 | 2014-06-08 15:06 | 0.21333 | 32 | 11167 | 62 | 2790 | 6.8267 | 2382.2933 | 13.2267 | 595.2
40404 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 14:58 | 2014-06-08 20:12 | 5.2353 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 1423.9956 | 3528.5772
40328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 14:59 | 2014-06-08 16:01 | 1.0322 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 98.0611 | 0 | 0
48786 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 15:01 | 2014-06-08 18:01 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
49190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DERBENT2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 15:03 | 2014-06-08 17:31 | 2.4667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
40333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 13TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 15:05 | 2014-06-08 15:50 | 0.75944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.3917 | 0 | 0
40331 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 15:12 | 2014-06-08 15:47 | 0.585 | 13 | 3623 | 284 | 816 | 7.605 | 2119.455 | 166.14 | 477.36
40334 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 15:12 | 2014-06-08 15:56 | 0.73389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9356 | 0 | 0
40335 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 15:23 | 2014-06-08 17:18 | 1.9133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9133 | 0 | 0
40336 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: ILISU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 15:23 | 2014-06-08 18:15 | 2.8614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8614 | 0 | 0
40329 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TEPEKOY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 15:31 | 2014-06-08 19:31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 128
40338 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 15:37 | 2014-06-08 17:40 | 2.0617 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0617 | 2.0617 | 0 | 0
40337 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: F8 BEYŞEHİR ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 15:37 | 2014-06-08 16:45 | 1.1264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1264 | 0
40339 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 15:52 | 2014-06-08 18:28 | 2.6103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6103 | 0
40340 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 15:52 | 2014-06-08 16:49 | 0.94528 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.94528 | 9.4528
40341 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR TR 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 15:54 | 2014-06-08 16:42 | 0.78944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78944 | 0 | 0
40343 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 15:58 | 2014-06-08 18:13 | 2.2406 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.6461
40342 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 15:59 | 2014-06-08 16:16 | 0.27528 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3764 | 0
40344 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÖZDEMİRLER MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 16:02 | 2014-06-08 16:52 | 0.83667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.7333 | 0 | 0
40345 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: SINCI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 16:06 | 2014-06-08 16:28 | 0.36528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36528
40346 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GOYNUKKISLA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 16:07 | 2014-06-08 18:59 | 2.8761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8761
40347 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 16:18 | 2014-06-08 23:17 | 6.9819 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.9097 | 0
40348 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 16:20 | 2014-06-08 17:19 | 0.97722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97722 | 0 | 0
40349 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 16:24 | 2014-06-08 17:31 | 1.1128 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55.6389 | 0 | 0
40350 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 16:24 | 2014-06-08 18:54 | 2.4992 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 137.4542 | 0 | 0
40378 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİKÖY KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 16:31 | 2014-06-08 18:01 | 1.5 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
49146 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-08 16:31 | 2014-06-08 18:31 | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0
40351 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KILIÇLI | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 16:38 | 2014-06-08 17:43 | 1.0792 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6333
40352 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 16:39 | 2014-06-08 21:39 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
40353 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 16:48 | 2014-06-08 20:43 | 3.9175 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.01 | 0 | 0
40355 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: COPRASIK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 16:50 | 2014-06-08 20:18 | 3.4592 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 276.7333
40356 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 16:58 | 2014-06-08 17:42 | 0.73056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73056 | 0 | 0
40357 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 17:02 | 2014-06-08 17:57 | 0.92139 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.6636 | 0 | 0
40358 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: 28 KÖY ÇIKIŞI TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 17:03 | 2014-06-08 18:27 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2133
40359 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1545 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 17:09 | 2014-06-08 17:42 | 0.56333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56333 | 0 | 0
40360 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 17:12 | 2014-06-08 20:26 | 3.2347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2347 | 0 | 0
40361 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI4 TR 160 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 17:23 | 2014-06-08 18:27 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
40362 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: YAZIR70 TR - YAZIR69 TR DM: DM5/A BÖLG.HAST. | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 17:27 | 2014-06-08 18:01 | 0.57 | 8 | 1630 | 0 | 0 | 4.56 | 929.1 | 0 | 0
40363 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-2 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 17:31 | 2014-06-08 18:12 | 0.68917 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 99.9292 | 0 | 0
40364 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 17:33 | 2014-06-08 18:45 | 1.1967 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.9167 | 0 | 0
40365 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 17:34 | 2014-06-08 18:30 | 0.94556 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 141.8333 | 0 | 0
40366 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: AKPINAR4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 17:40 | 2014-06-08 19:40 | 1.9964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9964
40367 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: OVAKAVAĞI TR-1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 17:50 | 2014-06-08 19:32 | 1.7125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7125 | 0
40368 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 17:57 | 2014-06-08 18:44 | 0.79556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79556 | 0 | 0
40369 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: UNLULER YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 17:58 | 2014-06-08 18:37 | 0.6425 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9275
40371 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK KARŞISI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 18:01 | 2014-06-08 19:01 | 1.0025 | 0 | 15 | 1 | 52 | 0 | 15.0375 | 1.0025 | 52.13
40370 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 18:01 | 2014-06-08 18:46 | 0.74028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74028 | 0 | 0
40382 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: HATİP SULAMA KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 18:18 | 2014-06-08 18:54 | 0.61222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61222 | 0
40372 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: FETHİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 18:23 | 2014-06-09 02:49 | 8.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 0
40373 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CARDACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 18:25 | 2014-06-08 19:55 | 1.5125 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.25
40374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BUYUKPORNEK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 18:27 | 2014-06-08 19:43 | 1.2756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2756 | 0 | 0
40386 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 18:32 | 2014-06-08 19:21 | 0.83139 | 3 | 239 | 0 | 1 | 2.4942 | 198.7019 | 0 | 0.83139
40375 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: ORTACALAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 18:33 | 2014-06-08 22:26 | 3.8847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8847
40376 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 18:33 | 2014-06-08 19:28 | 0.91722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1722 | 0 | 0
40377 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 18:35 | 2014-06-08 19:11 | 0.59611 | 0 | 0 | 2 | 384 | 0 | 0 | 1.1922 | 228.9067
40379 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 18:38 | 2014-06-08 19:56 | 1.2911 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1.2911 | 154.9333 | 0 | 0
40380 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 18:48 | 2014-06-08 20:53 | 2.0869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0869 | 0 | 0
40381 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 18:49 | 2014-06-08 21:38 | 2.8125 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.1875 | 0 | 0
40384 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 18:49 | 2014-06-08 19:19 | 0.4875 | 0 | 175 | 0 | 54 | 0 | 85.3125 | 0 | 26.325
40383 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 18:53 | 2014-06-08 19:49 | 0.92778 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 78.8611 | 0
40422 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MERKEZ TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 18:54 | 2014-06-08 22:38 | 3.7378 | 50 | 1900 | 0 | 0 | 186.8889 | 7101.7778 | 0 | 0
40385 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 18:56 | 2014-06-08 19:14 | 0.29111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.4933 | 0 | 0
40387 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KISECIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 19:14 | 2014-06-08 20:06 | 0.86083 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 415.7825
40389 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 19:14 | 2014-06-08 20:00 | 0.75139 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 90.1667 | 0 | 0
40388 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BALCILAR DM -TAŞKENT KÖK1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 19:15 | 2014-06-08 19:33 | 0.29972 | 2 | 1526 | 5 | 496 | 0.59944 | 457.3761 | 1.4986 | 148.6622
40392 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 19:19 | 2014-06-08 20:20 | 1.0111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0111 | 0 | 0
40390 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BEYKOY1TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 19:21 | 2014-06-08 22:03 | 2.6956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6956
40391 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: COL1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 19:22 | 2014-06-08 20:24 | 1.0369 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1108
40393 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KÖŞK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 19:22 | 2014-06-08 21:49 | 2.4378 | 0 | 0 | 56 | 252 | 0 | 0 | 136.5156 | 614.32
40394 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 19:25 | 2014-06-08 20:58 | 1.5428 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.8556 | 0
40403 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: GÖLCÜK BAYIR TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 19:25 | 2014-06-08 20:29 | 1.0558 | 0 | 0 | 27 | 60 | 0 | 0 | 28.5075 | 63.35
40400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: E-90/2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 19:38 | 2014-06-08 20:35 | 0.94972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7989 | 0 | 0
40435 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 19:41 | 2014-06-08 22:27 | 2.7642 | 0 | 0 | 123 | 268 | 0 | 0 | 339.9925 | 740.7967
40395 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 19:42 | 2014-06-08 21:15 | 1.5494 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.9889 | 0 | 0
40396 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT2 KÖK-B.ERDOĞDU1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 19:45 | 2014-06-08 20:59 | 1.2419 | 0 | 0 | 105 | 74 | 0 | 0 | 130.4042 | 91.9039
40397 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: BUHARA TM: KONYA-2 TM DM: DM 10 MALAS YOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 19:45 | 2014-06-08 20:07 | 0.36833 | 0 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 539.6083 | 0 | 0
40398 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: IGDELIKISLA3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 19:46 | 2014-06-08 21:33 | 1.7808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7808
40408 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 19:48 | 2014-06-08 20:38 | 0.84083 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.4292
40399 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 19:49 | 2014-06-08 21:25 | 1.6044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6044
40402 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 19:49 | 2014-06-08 21:50 | 2.0094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0094
40401 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: CÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 19:50 | 2014-06-08 23:01 | 3.1767 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 63.5333 | 317.6667
40405 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP TR25-CAY 39 TR DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 19:58 | 2014-06-08 20:34 | 0.59056 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.6222 | 0 | 0
40406 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAYAONU1 TR ERMENEK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 20:00 | 2014-06-08 23:41 | 3.6761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6761
40407 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 20:00 | 2014-06-08 20:40 | 0.66389 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.66389 | 33.1944 | 0 | 0
40409 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KOLAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 20:05 | 2014-06-08 22:24 | 2.3253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.5056
40410 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: KUCUK HASAN4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 20:06 | 2014-06-08 21:09 | 1.0506 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5056 | 0 | 0
40411 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 20:07 | 2014-06-08 20:15 | 0.14 | 0 | 0 | 174 | 491 | 0 | 0 | 24.36 | 68.74
40412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BUYUKPORNEK1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 20:08 | 2014-06-08 23:24 | 3.2719 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.0792 | 0 | 0
40413 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 20:14 | 2014-06-08 21:59 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 139.6444
40414 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 20:16 | 2014-06-08 21:02 | 0.77583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77583 | 0 | 0
40415 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BALCILAR DM -TAŞKENT KÖK1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 20:16 | 2014-06-08 21:48 | 1.5372 | 2 | 1753 | 11 | 2312 | 3.0744 | 2694.7506 | 16.9094 | 3554.0578
40416 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 20:23 | 2014-06-08 21:38 | 1.2447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2447 | 0 | 0
40418 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA30 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 20:25 | 2014-06-08 21:55 | 1.5036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5036 | 0 | 0
40417 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 20:26 | 2014-06-08 21:01 | 0.57806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57806 | 0 | 0
40419 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BUDAK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 20:32 | 2014-06-08 21:54 | 1.3697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3697 | 0 | 0
40420 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 20:34 | 2014-06-08 21:29 | 0.9225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9225 | 0 | 0
40421 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARASENIR4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 20:35 | 2014-06-08 22:22 | 1.7844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7844 | 0 | 0
40423 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21601 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 20:37 | 2014-06-08 21:41 | 1.0767 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.8333 | 0 | 0
40424 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KURUCUOVA7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 20:47 | 2014-06-08 22:38 | 1.8528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1167 | 0 | 0
40425 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21202 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 20:47 | 2014-06-08 21:23 | 0.59694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59694 | 0 | 0
40426 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 20:57 | 2014-06-08 22:32 | 1.5858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5858 | 0 | 0
40427 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 21:09 | 2014-06-08 21:40 | 0.51639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51639 | 0 | 0 | 0
40428 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH20 TR 400 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 21:13 | 2014-06-08 21:57 | 0.73472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73472 | 0 | 0
40429 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 21:22 | 2014-06-08 22:15 | 0.88889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.8889 | 0 | 0
40430 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TURKLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 21:29 | 2014-06-08 21:52 | 0.38306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76611
40431 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM Kök: KÜÇÜKHASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 21:33 | 2014-06-09 08:18 | 10.7497 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1010.4739 | 0 | 0
40432 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ILYASBABA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 21:41 | 2014-06-09 00:44 | 3.0386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0386
40433 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SONGUL YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 21:46 | 2014-06-08 23:26 | 1.6672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6672
40434 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DAMLAPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 21:50 | 2014-06-08 22:50 | 1.0014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 0 | 0
40436 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA30 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 22:39 | 2014-06-08 23:26 | 0.78583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78583 | 0 | 0
40437 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: UZAY GIDA ÇIKIŞI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 22:45 | 2014-06-08 23:48 | 1.0561 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44.3567 | 0
40438 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: IRTIBAT27 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 22:55 | 2014-06-08 23:31 | 0.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0
40439 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 23:07 | 2014-06-08 23:52 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
40440 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20803 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-08 23:10 | 2014-06-08 23:39 | 0.48444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48444 | 0 | 0
40441 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: DM-26 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 23:34 | 2014-06-09 01:07 | 1.5447 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5447 | 0
40442 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-08 23:47 | 2014-06-09 01:05 | 1.2928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2928 | 0 | 0
40443 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F10 Yunak TM: YUNAK TM Kök: OTOGAR10 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 00:24 | 2014-06-09 00:43 | 0.31417 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 245.05 | 0 | 0
40444 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 01:01 | 2014-06-09 02:46 | 1.7519 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 96.3569 | 1776.4717 | 826.9178 | 1800.9989
40445 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2014-06-09 01:26 | 2014-06-09 01:31 | 0.083333 | 3 | 239 | 0 | 1 | 0.25 | 19.9167 | 0 | 0.083333
40447 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 02:10 | 2014-06-09 06:49 | 4.6419 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 116.0486 | 0 | 0
40446 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: HİMMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 03:14 | 2014-06-09 04:47 | 1.5519 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 3.1039 | 166.0581
40448 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS14 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 03:57 | 2014-06-09 05:48 | 1.8556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8556 | 0 | 0
40449 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: CÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 05:12 | 2014-06-09 07:50 | 2.6261 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 52.5222 | 262.6111
40450 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: HATİP SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 05:44 | 2014-06-09 05:51 | 0.11528 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0.46111 | 0.80694 | 0 | 0.23056
40451 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 05:57 | 2014-06-09 07:34 | 1.6047 | 14 | 9266 | 60 | 12570 | 22.4661 | 14869.3561 | 96.2833 | 20171.3583
40452 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: VATAN SANAYİ TM: KONYA3 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 06:07 | 2014-06-09 06:12 | 0.0875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0 | 0 | 0
40453 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: EREĞLİ YOLU SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 06:24 | 2014-06-09 07:16 | 0.86944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86944 | 0 | 0 | 0
40455 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: DOKUZYOL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 06:28 | 2014-06-09 08:24 | 1.9242 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 186.6442
40454 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: SULTANPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 06:29 | 2014-06-09 08:13 | 1.7383 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.86
40457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 06:30 | 2014-06-09 07:23 | 0.88889 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 207.1111 | 0 | 0
40460 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SIRÇALI TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 06:31 | 2014-06-09 08:17 | 1.7769 | 0 | 0 | 12 | 75 | 0 | 0 | 21.3233 | 133.2708
40456 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-2 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 06:32 | 2014-06-09 06:42 | 0.17083 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0.68333 | 0 | 5.125 | 0
40458 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM Kök: KAZIM KARABEKIR TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 06:37 | 2014-06-09 08:17 | 1.6714 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.7422 | 0
40459 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 06:41 | 2014-06-09 09:59 | 3.2919 | 0 | 703 | 0 | 12 | 0 | 2314.2369 | 0 | 39.5033
40461 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 06:56 | 2014-06-09 08:27 | 1.5194 | 0 | 230 | 3 | 0 | 0 | 349.4722 | 4.5583 | 0
40462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 06:58 | 2014-06-09 07:53 | 0.93194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93194 | 0 | 0
40463 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 06:58 | 2014-06-09 07:39 | 0.67972 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.67972 | 6.7972 | 0 | 0
40464 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 07:00 | 2014-06-09 09:23 | 2.3917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.875 | 0 | 0
40465 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR4 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 07:13 | 2014-06-09 07:59 | 0.77 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
40466 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 07:16 | 2014-06-09 08:53 | 1.6122 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 222.4867
40480 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 1 TR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 07:18 | 2014-06-09 08:47 | 1.4833 | 0 | 0 | 158 | 509 | 0 | 0 | 234.3667 | 755.0167
40467 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 07:18 | 2014-06-09 07:36 | 0.30694 | 250 | 1000 | 100 | 100 | 76.7361 | 306.9444 | 30.6944 | 30.6944
40473 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU93 TR - KULU96 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR 93 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 07:25 | 2014-06-09 08:34 | 1.1458 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 217.7083 | 0 | 0
40468 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 07:28 | 2014-06-09 07:57 | 0.48056 | 4 | 250 | 0 | 0 | 1.9222 | 120.1389 | 0 | 0
40469 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: GÖKPINAR KÖK 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 07:30 | 2014-06-09 10:47 | 3.2717 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5433 | 0
40471 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 07:39 | 2014-06-09 08:23 | 0.72778 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 35.6611 | 0 | 0
40472 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 07:49 | 2014-06-09 09:18 | 1.485 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | 0 | 1.485 | 304.425
40474 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 07:51 | 2014-06-09 08:57 | 1.1106 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 6.6633 | 19.99
40475 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 07:52 | 2014-06-09 10:39 | 2.7681 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 5.5361 | 138.4028
40476 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BALCILAR DM -TAŞKENT KÖK1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 07:57 | 2014-06-09 09:15 | 1.3011 | 2 | 1526 | 5 | 496 | 2.6022 | 1985.4956 | 6.5056 | 645.3511
40477 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-09 10:27 | 2.4483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4483 | 0 | 0
40493 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 08:01 | 2014-06-09 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 485
40528 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 08:01 | 2014-06-09 16:01 | 8 | 0 | 285 | 35 | 0 | 0 | 2280 | 280 | 0
41997 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: YUKARI CIFTLIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 08:01 | 2014-06-09 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 320
42141 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-104 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 08:01 | 2014-06-09 12:00 | 3.9836 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9344 | 0 | 0
42144 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KIRSEHIR DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 08:01 | 2014-06-09 12:01 | 4 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0
48787 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: YENITORUNOBASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 08:01 | 2014-06-09 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 180
40479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 08:03 | 2014-06-09 15:20 | 7.2733 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 1978.3467 | 4902.2267
40481 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: İÇERİ ÇUMRA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 08:14 | 2014-06-09 08:29 | 0.26194 | 0 | 235 | 5 | 0 | 0 | 61.5569 | 1.3097 | 0
40482 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 08:17 | 2014-06-09 10:36 | 2.3236 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.9125 | 0
40483 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 08:18 | 2014-06-09 12:25 | 4.1108 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.1083 | 0
40484 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-2 TM: MİSLİOVA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 08:24 | 2014-06-09 12:07 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 185.5
40485 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR8 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 08:29 | 2014-06-09 08:55 | 0.43278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43278 | 0 | 0
40488 | 1 | KONYA | KULU | TR: UZUNKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 08:30 | 2014-06-09 13:32 | 5.0333 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 619.1 | 0 | 0
40486 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 08:30 | 2014-06-09 09:11 | 0.68694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68694 | 0
40532 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 08:31 | 2014-06-09 13:31 | 5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
48397 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: COKUM1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 08:31 | 2014-06-09 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55
49344 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: TOL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 08:31 | 2014-06-09 15:41 | 7.1667 | 0 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 172 | 716.6667
40487 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUTOREN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 08:35 | 2014-06-09 12:58 | 4.3856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3856
40495 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 08:37 | 2014-06-09 12:57 | 4.3281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3281 | 0
40489 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 08:40 | 2014-06-09 10:12 | 1.5378 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6133 | 0
40490 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YESILTEKKE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 08:43 | 2014-06-09 10:11 | 1.4681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4681
40491 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 08:46 | 2014-06-09 09:18 | 0.52417 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6208 | 0 | 0 | 0
40496 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: DM44- FİDER-1 - IHSANIYE 1 TR 100 TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 08:52 | 2014-06-09 09:15 | 0.3825 | 0 | 1488 | 147 | 4421 | 0 | 569.16 | 56.2275 | 1691.0325
40498 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 08:53 | 2014-06-09 11:57 | 3.0778 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2333 | 0
40499 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 08:57 | 2014-06-09 10:02 | 1.0758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0758 | 0 | 0
40502 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 08:59 | 2014-06-09 09:10 | 0.17861 | 0 | 0 | 38 | 325 | 0 | 0 | 6.7872 | 58.0486
40503 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜRÜNLÜ RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:00 | 2014-06-09 14:43 | 5.7147 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.5736 | 0
37884 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: LADİK TM: LADİK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 14:01 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
40494 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ESENTEPE MH 6 TR 250 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 14:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 5
40497 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: KUYULUTATLAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 258
40500 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: GÜRSU MOD.KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 14:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
40501 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 14:01 | 5 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 10 | 140
40504 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: BOSTANDERE KÖK- KANTAR TR TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: BOSTANDERE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 16:01 | 7 | 0 | 540 | 0 | 25 | 0 | 3780 | 0 | 175
40505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 03 BOSNA HERSEK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 14:01 | 5 | 1 | 125 | 0 | 0 | 5 | 625 | 0 | 0
40506 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 09:41 | 0.66667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
40509 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAAKAN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 14:01 | 5 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0
40517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKÖY 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 17:01 | 8 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0
40518 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 14:01 | 5 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0
40523 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 12:31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 91
40525 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 10:11 | 1.1667 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 72.3333 | 0 | 0
40526 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: DM28 Kök: ÇATÖREN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 14:01 | 5 | 0 | 0 | 3 | 339 | 0 | 0 | 15 | 1695
40529 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: YAGLICA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
40562 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZKENT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 455
40767 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: CATMALI KÖK - KORKMAZLAR TR TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK DM Kök: ÇATMALI OBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100
42153 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN20 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 13:01 | 4 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0
42184 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 12:31 | 3.5 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 2096.5 | 0 | 0
48349 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KOZAĞAÇ TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 790
48472 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: KIRELİ KÖK 2 - GÖÇERİ1 TR TM: BEYŞEHİR TM Kök: KIRELİ KÖK 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 13:31 | 4.5 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 0 | 0
48704 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 16:01 | 7 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0
48745 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300
48857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 14:01 | 5 | 2 | 206 | 0 | 0 | 10 | 1030 | 0 | 0
49142 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKS.ORG.SANAYI6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
49329 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 12:01 | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
49427 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 434
49499 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 15:42 | 6.6833 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 868.8333 | 0 | 0
49500 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:01 | 2014-06-09 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 575
40507 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: DM28 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:08 | 2014-06-09 10:04 | 0.9325 | 5 | 679 | 14 | 2 | 4.6625 | 633.1675 | 13.055 | 1.865
40508 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:11 | 2014-06-09 10:43 | 1.5306 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.9583 | 0 | 0
40510 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:19 | 2014-06-09 14:36 | 5.2933 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 52.9333 | 0 | 26.4667
40513 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:22 | 2014-06-09 09:53 | 0.51861 | 0 | 0 | 5 | 496 | 0 | 0 | 2.5931 | 257.2311
40511 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: OFİS KÖK - SARNIÇ ÖLMEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: OFİS KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:24 | 2014-06-09 10:24 | 1.0094 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0189 | 0
40515 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ELMACI 2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:25 | 2014-06-09 10:39 | 1.2428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2428 | 0 | 0
40512 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: CÜCÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:25 | 2014-06-09 10:35 | 1.1578 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2.3156 | 23.1556
40516 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: KARAPINAR-2 TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:27 | 2014-06-09 10:42 | 1.2442 | 1 | 1920 | 15 | 9 | 1.2442 | 2388.8 | 18.6625 | 11.1975
40514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL03 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:29 | 2014-06-09 10:26 | 0.95139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9028 | 0 | 0
40520 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:31 | 2014-06-09 12:01 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0
40545 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:31 | 2014-06-09 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1600
40573 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEMERLIKOLCA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:31 | 2014-06-09 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 185
40627 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TÜMOSAN TM TR: GULAGAC7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:31 | 2014-06-09 14:31 | 5 | 1 | 714 | 0 | 0 | 5 | 3570 | 0 | 0
42244 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: YENI KIZILCALI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:31 | 2014-06-09 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 620
48354 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YOLOREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:31 | 2014-06-09 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 920
48446 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GOZERLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:31 | 2014-06-09 13:31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96
49249 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIMEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:31 | 2014-06-09 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 544
49252 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:31 | 2014-06-09 17:31 | 8 | 0 | 0 | 3 | 151 | 0 | 0 | 24 | 1208
40519 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:35 | 2014-06-09 09:45 | 0.17861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17861 | 0
40522 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK YAYLASI YENİ 2TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:36 | 2014-06-09 11:20 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2008
40521 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE18 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:37 | 2014-06-09 11:32 | 1.9256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9256 | 0 | 0
40524 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:41 | 2014-06-09 11:20 | 1.6489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6489 | 0 | 0
40527 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:44 | 2014-06-09 10:20 | 0.60556 | 0 | 0 | 22 | 156 | 0 | 0 | 13.3222 | 94.4667
40662 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ISLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 09:46 | 2014-06-09 18:31 | 8.75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0
40585 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜÇHÜYÜK RMU 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:47 | 2014-06-09 12:25 | 2.6325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6325 | 0
40531 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK36 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:49 | 2014-06-09 10:43 | 0.89028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89028 | 0 | 0
40533 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:52 | 2014-06-09 11:09 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 41.4578
40534 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: SÜRÜÇ TM: KIZÖREN TM Kök: OBRUK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:55 | 2014-06-09 12:41 | 2.7656 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3589 | 0
40536 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:57 | 2014-06-09 16:00 | 6.0619 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.4956 | 0 | 0
40537 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI GAYRET1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:57 | 2014-06-09 11:17 | 1.3222 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.4444
40535 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 2 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:58 | 2014-06-09 13:18 | 3.3256 | 0 | 0 | 35 | 732 | 0 | 0 | 116.3944 | 2434.3067
40548 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20802 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 09:59 | 2014-06-09 15:18 | 5.315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.315 | 0 | 0
40530 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKCASAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 10:01 | 2014-06-09 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 490
40544 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: ÇUKURBAĞ KÖK - DUMLUGOZE1 TR TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 10:01 | 2014-06-09 15:06 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 2907.6667
40556 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ICIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 10:01 | 2014-06-09 16:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 270
40565 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHCELIEVLER8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 10:01 | 2014-06-09 17:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 392
40591 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLATYAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 10:01 | 2014-06-09 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55
42254 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TABUROGLU TR1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 10:01 | 2014-06-09 12:00 | 1.9836 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 99.1806
43068 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 10:01 | 2014-06-09 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25
48443 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KATRANCI-1 TM: KIZÖREN TM Kök: GÖLBEZ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 10:01 | 2014-06-09 12:01 | 2 | 0 | 0 | 138 | 588 | 0 | 0 | 276 | 1176
48939 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 2 TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 10:01 | 2014-06-09 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500
40538 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM Kök: ORGANİZE RMU KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:02 | 2014-06-09 10:49 | 0.78444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78444 | 0
40543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5A 4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:02 | 2014-06-09 12:00 | 1.9586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9586 | 0 | 0
40539 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR19 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:04 | 2014-06-09 10:27 | 0.37917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37917 | 0 | 0
40541 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:05 | 2014-06-09 11:20 | 1.2364 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3639 | 0 | 0
40540 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: AVANOS TR8-AVANOS TR 9 TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:07 | 2014-06-09 10:39 | 0.53083 | 12 | 350 | 0 | 0 | 6.37 | 185.7917 | 0 | 0
40542 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 1 TR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:07 | 2014-06-09 10:24 | 0.28806 | 0 | 0 | 158 | 509 | 0 | 0 | 45.5128 | 146.6203
40546 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:18 | 2014-06-09 11:08 | 0.82278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82278 | 0 | 0
40549 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:21 | 2014-06-09 11:21 | 0.98917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9567 | 0 | 0
40553 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR29 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:24 | 2014-06-09 11:17 | 0.88306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88306 | 0 | 0
40551 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: TÖMEK DM - PINARBAŞI KÖK TM: KONYA 3 TM DM: DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:25 | 2014-06-09 10:27 | 0.040278 | 12 | 750 | 15 | 15 | 0.48333 | 30.2083 | 0.60417 | 0.60417
40550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:26 | 2014-06-09 12:56 | 2.4994 | 13 | 3623 | 284 | 816 | 32.4928 | 9055.4872 | 709.8422 | 2039.5467
40552 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KUMBETALTI MEZARLIK TR3-22 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:27 | 2014-06-09 12:24 | 1.9514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9514 | 0 | 0
40554 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/27 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:27 | 2014-06-09 14:54 | 4.4458 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57.7958 | 0 | 0
40555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 21TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:28 | 2014-06-09 11:03 | 0.57361 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 184.7028 | 0 | 0
40558 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: FAKUSAGI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:29 | 2014-06-09 13:01 | 2.5444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5444
40559 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: AVANOS TR8-AVANOS TR 9 TM: AVANOS TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:36 | 2014-06-09 12:15 | 1.6483 | 10 | 390 | 0 | 0 | 16.4833 | 642.85 | 0 | 0
40557 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:40 | 2014-06-09 11:52 | 1.2036 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0181 | 0
40561 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM Kök: KAZIM KARABEKİR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:41 | 2014-06-09 11:41 | 1.0017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0033 | 0
40560 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20503 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:42 | 2014-06-09 14:25 | 3.7206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7206 | 0 | 0
40563 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIZOREN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:48 | 2014-06-09 13:31 | 2.7256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7256
40564 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BALCILAR DM -TAŞKENT KÖK1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:51 | 2014-06-09 12:06 | 1.2453 | 2 | 1526 | 5 | 496 | 2.4906 | 1900.2939 | 6.2264 | 617.6578
40568 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 10:59 | 2014-06-09 11:36 | 0.61472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61472 | 0 | 0
40566 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 11:00 | 2014-06-09 11:59 | 0.99444 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0
40567 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU67 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 11:01 | 2014-06-09 11:24 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
40570 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 11:01 | 2014-06-09 14:31 | 3.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0
40569 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: EMINLER TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 11:04 | 2014-06-09 12:21 | 1.2903 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3222 | 0
40571 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 11:08 | 2014-06-09 12:10 | 1.0328 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1311 | 0
40584 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: HAYROĞLU TR-1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 11:09 | 2014-06-09 15:30 | 4.3544 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.5444 | 0
40572 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-09 11:21 | 2014-06-09 11:58 | 0.61722 | 0 | 0 | 211 | 423 | 0 | 0 | 130.2339 | 261.085
40574 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: BELEKLI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 11:23 | 2014-06-09 11:59 | 0.60611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60611
40575 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 11:30 | 2014-06-09 12:27 | 0.94056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94056 | 0 | 0
40578 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BİLEZİKLİ KÖK-OKLAVA1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: BİLEZİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - AKIM TRAFOSU BAĞLANTI-İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 11:37 | 2014-06-09 12:43 | 1.1036 | 0 | 0 | 134 | 218 | 0 | 0 | 147.8839 | 240.5872
40610 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: BUCAKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 11:39 | 2014-06-09 15:07 | 3.47 | 0 | 0 | 8 | 456 | 0 | 0 | 27.76 | 1582.32
40576 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CARDAKLAR3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 11:43 | 2014-06-09 13:16 | 1.5606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5606 | 0 | 0
40577 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 11:45 | 2014-06-09 12:40 | 0.92722 | 0 | 0 | 105 | 74 | 0 | 0 | 97.3583 | 68.6144
40640 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: ATAKOY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 11:48 | 2014-06-09 15:11 | 3.3883 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.165 | 0
40579 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: M.EGEMENLIK MH2 TR400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 11:50 | 2014-06-09 13:21 | 1.52 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41.04 | 0 | 0
40580 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 11:58 | 2014-06-09 12:46 | 0.79333 | 1 | 1001 | 104 | 1266 | 0.79333 | 794.1267 | 82.5067 | 1004.36
40581 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 12:01 | 2014-06-09 13:17 | 1.2814 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2.5628 | 12.8139
49171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 12:01 | 2014-06-09 13:01 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
49330 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 12:01 | 2014-06-09 17:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110
40588 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: GÜVERCİNLİK İM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 12:02 | 2014-06-09 17:02 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
40582 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 12:02 | 2014-06-09 13:00 | 0.96389 | 5 | 1000 | 60 | 1500 | 4.8194 | 963.8889 | 57.8333 | 1445.8333
40583 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 12:05 | 2014-06-09 15:55 | 3.8308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8308 | 0
40614 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 12:07 | 2014-06-09 15:13 | 3.0894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0894 | 0 | 0
40586 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU96 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 12:10 | 2014-06-09 12:47 | 0.61444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61444 | 0 | 0
40587 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 12:14 | 2014-06-09 13:18 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.3792
40589 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 12:16 | 2014-06-09 14:47 | 2.5175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5175 | 0 | 0
40590 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: AĞILÖNÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 12:20 | 2014-06-09 14:49 | 2.4703 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 130.9247
48788 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: YENITORUNOBASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 12:31 | 2014-06-09 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 175
40592 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 12:33 | 2014-06-09 14:50 | 2.2869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2869 | 0 | 0
40593 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CARDAK3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 12:33 | 2014-06-09 14:52 | 2.3133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3133
40594 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURGUT3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 12:43 | 2014-06-09 13:34 | 0.8525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8525 | 0 | 0
40618 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - DEDELER TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 12:43 | 2014-06-09 14:01 | 1.3053 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3053 | 0
40595 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: KUYUBAŞI FİDER 12 TM: YUNAK TM Kök: TURGUT KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 12:44 | 2014-06-09 14:21 | 1.6186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6186 | 0
40597 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM Kök: ÇİĞDEM KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 12:54 | 2014-06-09 13:55 | 1.0133 | 0 | 0 | 20 | 630 | 0 | 0 | 20.2667 | 638.4
40598 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZI ALEMSAH1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 12:57 | 2014-06-09 15:55 | 2.9736 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8681 | 0 | 0
40599 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 12:57 | 2014-06-09 15:45 | 2.7994 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.3956
40600 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 12:58 | 2014-06-09 13:36 | 0.63333 | 0 | 0 | 13 | 158 | 0 | 0 | 8.2333 | 100.0667
40596 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 13:01 | 2014-06-09 16:50 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 316.7833
40602 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CAMLICA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 13:01 | 2014-06-09 15:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60
40609 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 13:01 | 2014-06-09 16:31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.5
42255 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN20 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 13:01 | 2014-06-09 17:01 | 4 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0
42680 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-104 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 13:01 | 2014-06-09 18:00 | 4.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 249.1806 | 0 | 0
42699 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: YUKARI CIFTLIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 13:01 | 2014-06-09 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 256
42702 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KIRSEHIR DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 13:01 | 2014-06-09 18:01 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
48398 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: EMIRHACI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 13:01 | 2014-06-09 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20
40612 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 13:11 | 2014-06-09 14:59 | 1.8056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8056 | 0 | 0
40605 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: MEDRESE3 TR3-23 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 13:14 | 2014-06-09 14:50 | 1.6069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6069 | 0 | 0
40607 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 13:16 | 2014-06-09 18:31 | 5.2558 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.5583 | 0 | 0
40723 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 13:18 | 2014-06-09 21:13 | 7.9208 | 0 | 66 | 46 | 669 | 0 | 522.775 | 364.3583 | 5299.0375
40608 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BADEMLİ KÖK-TASKENTKÖK1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 13:19 | 2014-06-09 14:12 | 0.88833 | 2 | 1526 | 5 | 496 | 1.7767 | 1355.5967 | 4.4417 | 440.6133
40613 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 11TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 13:22 | 2014-06-09 15:32 | 2.1697 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.6972 | 0 | 0
40611 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: ADAKASIM KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 13:29 | 2014-06-09 14:36 | 1.1172 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.5167 | 0 | 0
40606 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 13:31 | 2014-06-09 17:31 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
49331 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KILICASLAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 13:31 | 2014-06-09 17:31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76
40616 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADAG3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 13:47 | 2014-06-09 15:05 | 1.2947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2947 | 0 | 0
40617 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/20 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 13:51 | 2014-06-09 16:03 | 2.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2003 | 0 | 0
48954 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SEKİZ KATLILAR TR 3.23A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 14:01 | 2014-06-09 18:01 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
40619 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SU DEPOSU TR 3.33 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 14:09 | 2014-06-09 15:20 | 1.1814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1814 | 0 | 0
40620 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 14:13 | 2014-06-09 14:57 | 0.74 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
40621 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 14:17 | 2014-06-09 15:46 | 1.4844 | 18 | 1476 | 0 | 48 | 26.72 | 2191.04 | 0 | 71.2533
40622 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KARALGAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 14:18 | 2014-06-09 14:58 | 0.66139 | 0 | 0 | 92 | 256 | 0 | 0 | 60.8478 | 169.3156
40615 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ASIKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 14:21 | 2014-06-09 16:30 | 2.1442 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7208
40625 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: CESMECIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 14:23 | 2014-06-09 15:44 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3494
40623 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 14:24 | 2014-06-09 14:46 | 0.36194 | 0 | 821 | 14 | 19 | 0 | 297.1564 | 5.0672 | 6.8769
40624 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 14:25 | 2014-06-09 15:29 | 1.0672 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0672 | 0
40626 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 14:34 | 2014-06-09 15:20 | 0.75722 | 0 | 350 | 0 | 50 | 0 | 265.0278 | 0 | 37.8611
40628 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 14:36 | 2014-06-09 15:34 | 0.98167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98167 | 0 | 0
40630 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-34 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 14:38 | 2014-06-09 17:44 | 3.1028 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.7472 | 0 | 0
40632 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 15TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 14:40 | 2014-06-09 15:38 | 0.97722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9089 | 0 | 0
40629 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KIRSEHIR DM2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 14:42 | 2014-06-09 17:16 | 2.5717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5717 | 0 | 0
40631 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 14:45 | 2014-06-09 15:57 | 1.1989 | 0 | 0 | 234 | 198 | 0 | 0 | 280.54 | 237.38
40633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-09 14:47 | 2014-06-09 16:38 | 1.8378 | 30 | 700 | 40 | 400 | 55.1333 | 1286.4444 | 73.5111 | 735.1111
40636 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA YAHSI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 14:54 | 2014-06-09 15:23 | 0.48528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4264 | 0 | 0
40634 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABUK4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 14:54 | 2014-06-09 15:29 | 0.57417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8708
40638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 2TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 14:59 | 2014-06-09 16:41 | 1.6944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6944 | 0 | 0
40635 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 14:59 | 2014-06-09 16:59 | 1.9969 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 79.8778
41331 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-09 15:01 | 2014-06-09 17:01 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
40637 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK52 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 15:02 | 2014-06-09 15:54 | 0.8725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8725 | 0 | 0
40639 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM19 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 15:09 | 2014-06-09 18:11 | 3.0489 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 1186.0178 | 0 | 0
40642 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM Kök: KAZIM KARABEKİR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 15:12 | 2014-06-09 16:24 | 1.1997 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5992 | 0
40643 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 10TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 15:12 | 2014-06-09 17:37 | 2.4147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4147 | 0 | 0
40641 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 15:13 | 2014-06-09 17:50 | 2.6142 | 0 | 350 | 6 | 60 | 0 | 914.9583 | 15.685 | 156.85
40644 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 15:19 | 2014-06-09 16:12 | 0.8725 | 0 | 0 | 35 | 285 | 0 | 0 | 30.5375 | 248.6625
40645 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN11 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 15:22 | 2014-06-09 17:16 | 1.9075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9075 | 0 | 0
40646 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 15:23 | 2014-06-09 16:04 | 0.67611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67611 | 0 | 0
40647 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 15:27 | 2014-06-09 18:45 | 3.3086 | 37 | 22915 | 110 | 2751 | 122.4186 | 75816.8236 | 363.9472 | 9101.9892
40648 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: HAYROĞLU TR-1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 15:29 | 2014-06-09 15:42 | 0.21083 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.1083 | 0 | 0 | 0
40649 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30825 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 15:32 | 2014-06-09 17:04 | 1.5247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5247 | 0 | 0
40650 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜÇHÜYÜK RMU 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 15:41 | 2014-06-09 19:36 | 3.9119 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.5597 | 0
40651 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KAMISLIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 15:53 | 2014-06-09 17:32 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.55
40652 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: BASMAKCI MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 15:55 | 2014-06-09 18:48 | 2.8731 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 14.3653 | 287.3056
40655 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 15:57 | 2014-06-09 17:58 | 2.0161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0161 | 0 | 0
40653 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM Kök: GÖÇÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 16:00 | 2014-06-09 19:32 | 3.5353 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5353 | 0
40654 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 16:00 | 2014-06-09 17:24 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0
40670 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN TM: KIRŞEHİR TM Kök: KALE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 16:00 | 2014-06-09 22:25 | 6.4092 | 0 | 120 | 4 | 350 | 0 | 769.1 | 25.6367 | 2243.2083
40656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: SELAHATTİN EYYUBİ TM: KONYA-2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 16:08 | 2014-06-09 16:46 | 0.63417 | 0 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 1614.5883 | 0 | 0
40660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11203 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 16:10 | 2014-06-09 16:49 | 0.65389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65389 | 0 | 0
40657 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: CETMI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 16:12 | 2014-06-09 18:19 | 2.1111 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 67.5556 | 0 | 0
40658 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOKUMCULER4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 16:15 | 2014-06-09 17:11 | 0.92694 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 38.9317 | 0 | 0
40659 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F13 Odabaşı TM: YUNAK TM Kök: ODABAŞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 16:19 | 2014-06-09 18:46 | 2.4517 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9033 | 0
40661 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: CEZAEVİ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 16:20 | 2014-06-09 16:35 | 0.24667 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 0
40663 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 16:27 | 2014-06-09 18:32 | 2.0775 | 20 | 1500 | 0 | 0 | 41.55 | 3116.25 | 0 | 0
40665 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÇALIŞ TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 16:31 | 2014-06-09 17:33 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.95
40666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 16:42 | 2014-06-09 19:34 | 2.8622 | 0 | 180 | 0 | 30 | 0 | 515.2 | 0 | 85.8667
40667 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: ISIKLAR TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 16:46 | 2014-06-09 21:07 | 4.3539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3539
40668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 18TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 16:52 | 2014-06-09 17:23 | 0.52639 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 78.9583 | 0 | 0
40671 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: MUCUR DM - KURUGÖL GRUBU TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 16:53 | 2014-06-09 19:40 | 2.7844 | 0 | 0 | 25 | 641 | 0 | 0 | 69.6111 | 1784.8289
40669 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KELISMAILUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 16:55 | 2014-06-09 18:59 | 2.0706 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.8467
40664 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: SARIHACI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:01 | 2014-06-09 19:01 | 1.9969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9969
40672 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:04 | 2014-06-09 18:39 | 1.5864 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1728 | 0
40689 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SUMRUYAYLA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:09 | 2014-06-09 21:59 | 4.8314 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.4942 | 0 | 0
40673 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:09 | 2014-06-09 17:38 | 0.48333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0
40674 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 15 TRT 630 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:11 | 2014-06-09 18:16 | 1.0792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0 | 0
40675 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MERTCAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:13 | 2014-06-09 17:26 | 0.22806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22806
40676 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH13 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:17 | 2014-06-09 18:11 | 0.89056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89056 | 0 | 0
40677 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:24 | 2014-06-09 18:30 | 1.0997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 0 | 0
40678 | 1 | KONYA | KULU | Fider: UN FABRİKASI-KAZIMBİRCAN-SAZYAYLASI-3 ŞAHIS-KARADAG-KOZANLI S.KOPARATİFİ TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI TR8 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:27 | 2014-06-09 20:42 | 3.2592 | 3 | 800 | 6 | 894 | 9.7775 | 2607.3333 | 19.555 | 2913.695
40679 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-23 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:28 | 2014-06-09 19:07 | 1.6444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
40680 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:30 | 2014-06-09 19:15 | 1.7572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7572 | 0 | 0
40685 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: AKCAKENT TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:37 | 2014-06-09 17:54 | 0.28194 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 36.6528
40681 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:38 | 2014-06-09 18:38 | 1.0144 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 96.3722 | 0 | 0
40682 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:41 | 2014-06-09 20:10 | 2.4844 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9378 | 0
40687 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:43 | 2014-06-09 18:21 | 0.64917 | 4 | 4297 | 0 | 0 | 2.5967 | 2789.4692 | 0 | 0
40683 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: AYRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:43 | 2014-06-09 17:55 | 0.20139 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0.80556 | 72.5
40684 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM Kök: GÖÇÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:45 | 2014-06-09 20:21 | 2.5981 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1961 | 0
40686 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM Kök: BEŞİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:47 | 2014-06-09 17:56 | 0.14528 | 0 | 0 | 1 | 330 | 0 | 0 | 0.14528 | 47.9417
40688 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KİREÇ SANAYİ TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:47 | 2014-06-09 18:12 | 0.41722 | 0 | 0 | 5 | 320 | 0 | 0 | 2.0861 | 133.5111
40690 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEFAKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:48 | 2014-06-09 21:00 | 3.2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2019 | 0 | 0
40692 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOLCUK9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:57 | 2014-06-09 20:39 | 2.6956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6956 | 0 | 0
40691 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SURUCU KURSU TR 1.29 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 17:58 | 2014-06-09 18:28 | 0.50333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50333 | 0 | 0
40693 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 18:03 | 2014-06-09 19:50 | 1.7822 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.5556 | 0
40694 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 18:13 | 2014-06-09 20:27 | 2.2472 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4944 | 0
40695 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TUMEN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 18:13 | 2014-06-09 18:45 | 0.53583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53583
40696 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 18:22 | 2014-06-09 19:00 | 0.62333 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 202.5833 | 0 | 0
40697 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 18:38 | 2014-06-09 19:46 | 1.1342 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 173.5275
40702 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: 28 KÖY ÇIKIŞI TM: AVANOS TM Kök: 62 NOLU BARAK KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 18:40 | 2014-06-09 20:54 | 2.2372 | 0 | 0 | 3 | 185 | 0 | 0 | 6.7117 | 413.8861
40698 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM Kök: ÇEPNİ GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 18:42 | 2014-06-09 18:50 | 0.13194 | 0 | 0 | 1 | 450 | 0 | 0 | 0.13194 | 59.375
40700 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN11 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 18:47 | 2014-06-09 21:30 | 2.7133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7133 | 0 | 0
40699 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: BEŞİKLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 18:51 | 2014-06-09 20:20 | 1.4803 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 88.8167 | 0
40701 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 18:52 | 2014-06-09 19:27 | 0.57778 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 37.5556 | 0 | 0
40708 | 1 | NEVŞEHİR | MUCUR | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM Kök: ÇİĞDEM KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 18:53 | 2014-06-09 20:26 | 1.5522 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 228.1767
40704 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60605 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 18:55 | 2014-06-09 19:41 | 0.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0
40703 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM Kök: ÇEPNİ GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 18:56 | 2014-06-09 19:16 | 0.335 | 0 | 0 | 1 | 1230 | 0 | 0 | 0.335 | 412.05
40707 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: MINAREALTI2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 18:57 | 2014-06-09 22:04 | 3.1142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1142 | 0 | 0
40705 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BALCILAR DM -TAŞKENT KÖK1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 18:57 | 2014-06-09 20:42 | 1.7386 | 2 | 1526 | 11 | 2312 | 3.4772 | 2653.1206 | 19.1247 | 4019.6689
40706 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM Kök: SUDURAĞI HATBAŞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 18:58 | 2014-06-09 20:43 | 1.7428 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7428 | 0
40709 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TASPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 19:02 | 2014-06-09 20:07 | 1.0931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0931 | 0 | 0
40712 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 19:02 | 2014-06-09 19:43 | 0.67722 | 3 | 726 | 2 | 10 | 2.0317 | 491.6633 | 1.3544 | 6.7722
40710 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM Kök: ÇUKURKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 19:05 | 2014-06-09 19:57 | 0.87417 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 389.8783
40711 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYAT1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 19:09 | 2014-06-09 20:08 | 0.97444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97444
40713 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 19:18 | 2014-06-09 19:53 | 0.57139 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 54.2819 | 0 | 0
40714 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ASAGICAGLAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 19:18 | 2014-06-09 20:56 | 1.6267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6267
40715 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: COL2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 19:20 | 2014-06-09 20:50 | 1.4894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4894
40716 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: SEKER RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 19:24 | 2014-06-09 19:54 | 0.50056 | 0 | 294 | 314 | 596 | 0 | 147.1633 | 157.1744 | 298.3311
40717 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 19:35 | 2014-06-09 21:17 | 1.7086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7086 | 0 | 0
40718 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM TR: TENCERE MAH Kök: ÇEPNİ GRUP | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 19:39 | 2014-06-09 21:21 | 1.7103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5514
40721 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA06 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 19:41 | 2014-06-09 21:15 | 1.565 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0
40720 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30844 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 19:47 | 2014-06-09 21:35 | 1.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0
40719 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURTULUS1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 19:49 | 2014-06-09 20:37 | 0.8025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8025 | 0 | 0
40722 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEKOYTAR.SUL.3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 19:53 | 2014-06-09 21:40 | 1.7889 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.8889
40731 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM Kök: ÇİĞDEM KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 19:58 | 2014-06-09 21:52 | 1.8933 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 85.2
40724 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: DERE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:03 | 2014-06-09 23:23 | 3.3364 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 86.7461 | 0 | 0
40725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:04 | 2014-06-09 20:55 | 0.85806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85806 | 0 | 0
40726 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: 60 EVLER TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:05 | 2014-06-09 21:06 | 1.0281 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 60.6553 | 0 | 0
40728 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:09 | 2014-06-09 21:25 | 1.2719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2719 | 0 | 0
40727 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-34 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:09 | 2014-06-09 21:04 | 0.91472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91472 | 0 | 0
40743 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:09 | 2014-06-10 00:18 | 4.1467 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 0
40729 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: SULUCUOVA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:09 | 2014-06-09 21:46 | 1.6069 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 152.6597
40734 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: YALNIZCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:20 | 2014-06-09 20:49 | 0.48972 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 123.8997
40733 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:20 | 2014-06-09 22:14 | 1.9006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9006 | 0 | 0
40730 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:21 | 2014-06-09 21:16 | 0.91361 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.3586 | 0 | 0
40732 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:21 | 2014-06-09 20:54 | 0.55167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55167
40736 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20802 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:23 | 2014-06-09 21:33 | 1.1658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1658 | 0 | 0
40735 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH33 TR 630 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:25 | 2014-06-09 21:05 | 0.665 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 34.58 | 0 | 0
40738 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR45 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:26 | 2014-06-09 21:16 | 0.82694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82694 | 0 | 0
40737 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 24TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:26 | 2014-06-09 20:44 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
40739 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:27 | 2014-06-09 21:26 | 0.9875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9375 | 0 | 0
40740 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:32 | 2014-06-09 21:19 | 0.79083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79083 | 0 | 0
40741 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KALANKALDI TR1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:34 | 2014-06-09 21:44 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.165
40746 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: IŞIKLAR6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:41 | 2014-06-09 21:40 | 0.98028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98028 | 0 | 0
40742 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:41 | 2014-06-10 00:41 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 36
40744 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BALCILAR DM -TAŞKENT KÖK1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:47 | 2014-06-09 21:02 | 0.23889 | 2 | 1526 | 5 | 496 | 0.47778 | 364.5444 | 1.1944 | 118.4889
40751 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: COPRASIK TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:50 | 2014-06-09 22:43 | 1.8811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8811
40745 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DAĞKONAK TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 20:51 | 2014-06-09 22:25 | 1.5619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5619
40747 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH34 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 21:03 | 2014-06-09 21:29 | 0.42583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42583 | 0 | 0
40748 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 21:05 | 2014-06-09 21:40 | 0.59139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59139 | 0 | 0
40750 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 21:13 | 2014-06-09 22:16 | 1.0433 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.3033 | 0
40749 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 21:14 | 2014-06-09 21:45 | 0.515 | 0 | 0 | 13 | 158 | 0 | 0 | 6.695 | 81.37
40752 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN19 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 21:25 | 2014-06-09 22:20 | 0.92222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92222
40753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 21:25 | 2014-06-09 22:06 | 0.68611 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 43.225
40755 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 21:37 | 2014-06-10 00:56 | 3.3119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3119 | 0 | 0
40754 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAGBASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 21:37 | 2014-06-09 22:34 | 0.94944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.3428 | 0 | 0
40756 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: HACIAHMET1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 21:42 | 2014-06-09 23:15 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.885
40757 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ISLIK TR1 - ISLIKTR2 TM: KARAPINAR TM Kök: ISLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 21:47 | 2014-06-09 22:57 | 1.1797 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 241.8431 | 0 | 0
40758 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM Kök: BAŞHARMAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 21:51 | 2014-06-09 22:48 | 0.94917 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 71.1875
40759 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: AVREN YAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 22:00 | 2014-06-09 22:13 | 0.22222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22222
40760 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KOLAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 22:02 | 2014-06-09 22:35 | 0.55722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55722
40762 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 22:11 | 2014-06-10 00:12 | 2.0081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0081 | 0 | 0
40761 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ADAKASIM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 22:12 | 2014-06-10 00:50 | 2.6364 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.6367 | 0 | 0
40786 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 22:12 | 2014-06-10 00:10 | 1.9694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9694 | 0 | 0
40763 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-1 AKÖREN TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 22:16 | 2014-06-09 22:43 | 0.44889 | 15 | 850 | 60 | 25 | 6.7333 | 381.5556 | 26.9333 | 11.2222
40766 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60605 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 22:23 | 2014-06-09 22:55 | 0.54361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54361 | 0 | 0
40764 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-4 SEÇME TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 22:23 | 2014-06-09 22:51 | 0.45833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45833 | 0
40765 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 22:26 | 2014-06-09 22:52 | 0.4375 | 0 | 0 | 50 | 400 | 0 | 0 | 21.875 | 175
40768 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 22:45 | 2014-06-09 23:20 | 0.58389 | 3 | 161 | 10 | 0 | 1.7517 | 94.0061 | 5.8389 | 0
40769 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 22:48 | 2014-06-10 06:42 | 7.9036 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.4217 | 0 | 0
40770 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU7 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 22:53 | 2014-06-10 01:14 | 2.3503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3503 | 0 | 0
40771 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28 Kök: HATUNSARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 22:59 | 2014-06-09 23:57 | 0.95361 | 0 | 0 | 50 | 2250 | 0 | 0 | 47.6806 | 2145.625
40772 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZİOSMANPAŞA-10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 23:01 | 2014-06-09 23:34 | 0.55722 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.3583 | 0 | 0
40773 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR26 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 23:03 | 2014-06-09 23:53 | 0.8375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8375 | 0 | 0
40777 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 27 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 23:07 | 2014-06-09 23:32 | 0.42667 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 138.24 | 0 | 0
40775 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: K.KARABEKIR TSK TR18 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 23:07 | 2014-06-10 00:21 | 1.2372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2372 | 0 | 0
40774 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR10 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 23:07 | 2014-06-09 23:58 | 0.85306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85306 | 0 | 0
40776 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BURHAN DEDE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 23:08 | 2014-06-09 23:53 | 0.74333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.8667 | 0 | 0
40778 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAGBASI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 23:21 | 2014-06-10 00:08 | 0.78278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78278 | 0 | 0
40779 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAVUSCU i輓esuyu 5TR 100 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 23:30 | 2014-06-10 00:29 | 0.98028 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8028
40780 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HOCA FARUK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 23:44 | 2014-06-10 01:01 | 1.2789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2789 | 0 | 0
40781 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: OLUKPINAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 23:46 | 2014-06-10 01:50 | 2.0553 | 0 | 0 | 3 | 222 | 0 | 0 | 6.1658 | 456.2717
40782 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 23:51 | 2014-06-10 02:03 | 2.2033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2033 | 0 | 0
40787 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: SÖĞÜTÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-09 23:55 | 2014-06-10 00:44 | 0.81444 | 0 | 0 | 1 | 529 | 0 | 0 | 0.81444 | 430.8411
40783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-09 23:58 | 2014-06-10 01:09 | 1.1881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1881 | 0 | 0
40784 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM Kök: ERLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 | 2014-06-10 01:05 | 1.0875 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.0875 | 5.4375 | 0 | 0
40785 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 00:07 | 2014-06-10 01:58 | 1.8517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.555 | 0 | 0
40789 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: MECIDIYE TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 00:29 | 2014-06-10 01:38 | 1.1625 | 18 | 471 | 32 | 901 | 20.925 | 547.5375 | 37.2 | 1047.4125
40788 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARIYAKUP1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 00:34 | 2014-06-10 05:54 | 5.3328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3328 | 0 | 0
40790 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: AŞAĞI ÇİĞİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 00:46 | 2014-06-10 02:17 | 1.5031 | 2 | 2437 | 2 | 389 | 3.0061 | 3662.9464 | 3.0061 | 584.6886
40791 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 00:50 | 2014-06-10 01:20 | 0.50139 | 43 | 14585 | 1873 | 3178 | 21.5597 | 7312.7569 | 939.1014 | 1593.4139
40792 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDİR 06 (AYDINLIK 18) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 01:09 | 2014-06-10 01:59 | 0.84056 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 126.0833 | 0 | 0
40793 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: ÇAVUŞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 01:36 | 2014-06-10 03:41 | 2.0717 | 0 | 471 | 18 | 10 | 0 | 975.755 | 37.29 | 20.7167
40794 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 01:56 | 2014-06-10 03:08 | 1.2056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2056 | 0 | 0
40795 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 02:29 | 2014-06-10 05:57 | 3.465 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.325 | 0 | 0
40823 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: KIZÖREN TM - TOPRAKLIK DM TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: DANAKUYUSU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 05:00 | 2014-06-10 08:38 | 3.645 | 0 | 0 | 36 | 119 | 0 | 0 | 131.22 | 433.755
40796 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: ÇEPNİ TM: YERKÖY TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 05:05 | 2014-06-10 09:05 | 3.9911 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 530.8178
40797 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KILIÇÖZÜ SANAYİ TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 05:18 | 2014-06-10 05:48 | 0.49472 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 264.1817 | 0 | 0
40799 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 05:39 | 2014-06-10 06:55 | 1.2636 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7908 | 0 | 0 | 0
40798 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 05:40 | 2014-06-10 07:02 | 1.3636 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 109.0889 | 0 | 0
40802 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 05:46 | 2014-06-10 06:18 | 0.53861 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 807.9167 | 0 | 0
40800 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: OLUKPINAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 05:56 | 2014-06-10 07:19 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 345.5567
40801 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: ÖZEL TRAFOLAR ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 06:07 | 2014-06-10 07:12 | 1.0797 | 12 | 146 | 0 | 0 | 12.9567 | 157.6394 | 0 | 0
40804 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 06:22 | 2014-06-10 07:12 | 0.83 | 6 | 215 | 3 | 21 | 4.98 | 178.45 | 2.49 | 17.43
40803 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AYHANLAR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 06:23 | 2014-06-10 07:01 | 0.64306 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 27.0083
40805 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI CEMIL2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 06:24 | 2014-06-10 08:16 | 1.8631 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.5764 | 0 | 0
40806 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT-1 TM: KIZÖREN TM Kök: BİLEZİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - AKIM TRAFOSU BAĞLANTI-İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 06:26 | 2014-06-10 07:12 | 0.76972 | 0 | 0 | 134 | 218 | 0 | 0 | 103.1428 | 167.7994
40807 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: KÖSELİ TM: YERKÖY TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 06:32 | 2014-06-10 08:51 | 2.3064 | 0 | 0 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 1999.6392
40808 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: YALNIZCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 06:37 | 2014-06-10 08:20 | 1.7075 | 0 | 0 | 1 | 251 | 0 | 0 | 1.7075 | 428.5825
40809 | 1 | KONYA | MERAM | TR: PAMUKCU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 06:41 | 2014-06-10 07:53 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.5733
40810 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: BORCUK YAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 06:51 | 2014-06-10 08:47 | 1.9386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9386
40811 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: DERİNKUYU DM TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 06:53 | 2014-06-10 10:12 | 3.3119 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 145.7256 | 0
40812 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR2 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 06:59 | 2014-06-10 09:30 | 2.5219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5219 | 0 | 0
40813 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 07:09 | 2014-06-10 09:19 | 2.1731 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1731 | 0
40814 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 07:14 | 2014-06-10 10:49 | 3.5842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5842 | 0 | 0
40815 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MANAV YOLU TR20 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 07:21 | 2014-06-10 08:20 | 0.99667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99667 | 0 | 0
40821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 15/A KONALTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 07:30 | 2014-06-10 08:03 | 0.55389 | 19 | 290 | 0 | 0 | 10.5239 | 160.6278 | 0 | 0
40817 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 07:33 | 2014-06-10 08:55 | 1.3792 | 0 | 3291 | 0 | 0 | 0 | 4538.8375 | 0 | 0
40819 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-8 GÖKHÜYÜK TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: GÖKHÜYÜK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 07:56 | 2014-06-10 10:17 | 2.355 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 0
40820 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PIRI MEHMETPASA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 07:58 | 2014-06-10 09:30 | 1.5447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5447 | 0 | 0
40822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-10A TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 08:00 | 2014-06-10 10:44 | 2.7233 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 | 0 | 0
40835 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 08:01 | 2014-06-10 12:11 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 404.1667
40866 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 08:01 | 2014-06-10 16:01 | 8 | 0 | 0 | 35 | 185 | 0 | 0 | 280 | 1480
42710 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: OMERKAHYA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 08:01 | 2014-06-10 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 570
42812 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 08:01 | 2014-06-10 12:01 | 4 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 0 | 0
42815 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-104 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 08:01 | 2014-06-10 12:00 | 3.9836 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 63.7378 | 0 | 0
48796 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 08:01 | 2014-06-10 12:01 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
48955 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SEKİZ KATLILAR TR 3.23A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 08:01 | 2014-06-10 18:01 | 10 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
49152 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 08:01 | 2014-06-10 16:01 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
40826 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 08:04 | 2014-06-10 09:18 | 1.2275 | 0 | 471 | 72 | 751 | 0 | 578.1525 | 88.38 | 921.8525
40825 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 08:13 | 2014-06-10 10:10 | 1.9586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9586 | 0 | 0
40827 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 08:14 | 2014-06-10 11:07 | 2.8917 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 945.575
40829 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM DM: TR3-45 KILIÇÖZÜ SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 08:14 | 2014-06-10 08:55 | 0.68111 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 170.2778 | 0 | 0
40828 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: HACILAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 08:14 | 2014-06-10 09:17 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0553
40833 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: M.EGEMENLIK MH2 TR400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 08:15 | 2014-06-10 09:07 | 0.88139 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.7975 | 0 | 0
40830 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 08:17 | 2014-06-10 09:12 | 0.92361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92361 | 0 | 0
40831 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU10 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 08:20 | 2014-06-10 15:11 | 6.8486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8486 | 0 | 0
40832 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: KUYUBAŞI FİDER 12 TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 08:22 | 2014-06-10 09:06 | 0.7275 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0
40834 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ÇENGİLTİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 08:29 | 2014-06-10 14:33 | 6.0603 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1206 | 0
40838 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR34 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 08:29 | 2014-06-10 09:44 | 1.2472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2472 | 0 | 0
37933 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: K.KARABEKIR TSK TR19 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 08:31 | 2014-06-10 10:31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
40836 | 1 | KONYA | KULU | Fider: YUNAK MODÜLER KÖK - ADALI MAHALLESİ1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: YUNAK MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 08:31 | 2014-06-10 16:31 | 8 | 0 | 0 | 1 | 137 | 0 | 0 | 8 | 1096
41039 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 08:31 | 2014-06-10 13:31 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
48400 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOSK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 08:31 | 2014-06-10 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 490
49180 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM Kök: KARACAÖREN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 08:31 | 2014-06-10 15:41 | 7.1667 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 702.3333 | 0
40837 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MELICEK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 08:37 | 2014-06-10 09:37 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.0236
40840 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 08:43 | 2014-06-10 10:21 | 1.6414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6414 | 0 | 0
40841 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 08:44 | 2014-06-10 10:06 | 1.3725 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 68.625 | 0 | 0
40839 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: KAMER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 08:45 | 2014-06-10 09:59 | 1.2389 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9556 | 0
40842 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GÖKSU HES TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 08:46 | 2014-06-10 14:34 | 5.8019 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1955.2553 | 0 | 0
40843 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: SAKYATAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 08:51 | 2014-06-10 11:07 | 2.2617 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 0
40846 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: ORTAKUYU TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:00 | 2014-06-10 10:26 | 1.4264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4264 | 0
40845 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TERLEMEZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200
40847 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: ERDOĞDU TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 14:01 | 5 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0
40848 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 11:01 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
40856 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: TARAŞÇI KASABASI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: TARAŞÇI MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 15:01 | 6 | 0 | 1051 | 1 | 11 | 0 | 6306 | 6 | 66
40857 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DÖRTYOL-1 TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 13:56 | 4.9167 | 2 | 483 | 0 | 0 | 9.8333 | 2374.75 | 0 | 0
40860 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 03 BOSNA HERSEK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 14:01 | 5 | 1 | 150 | 0 | 0 | 5 | 750 | 0 | 0
40862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 24 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 12:01 | 3 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0
40863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 13:01 | 4 | 0 | 3568 | 0 | 0 | 0 | 14272 | 0 | 0
40867 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 12:31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 605.5
40873 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ESENTEPE MH 6/B 250 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 14:01 | 5 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0
40880 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM Kök: ERTUĞRUL MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 12:01 | 3 | 0 | 0 | 27 | 98 | 0 | 0 | 81 | 294
40885 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BOYALI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 455
40891 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 17:01 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0
40895 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 14:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
40907 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 14:01 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
40918 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 11:01 | 2 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0
40931 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 15:01 | 6 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 2424 | 0 | 0
40977 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 16:01 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
40998 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ÇUMRA TM Kök: ÇATÖREN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 14:01 | 5 | 0 | 0 | 3 | 250 | 0 | 0 | 15 | 1250
41005 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 18:01 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0
42826 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YESILLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 11:00 | 1.9836 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.8033
42985 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 11:31 | 2.5 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
43007 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KAZANKAYA TR2-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 14:01 | 5 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1605 | 0 | 0
48348 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 14:01 | 5 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0
48475 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: KURUCUOVA KÖK - KURUCUOVA1 TR TM: BEYŞEHİR TM Kök: KURUCUOVA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
48744 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 600
48819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: BAĞLIKAYA KÖK - BAGLIKAYA1 TR TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 14:01 | 5 | 5 | 300 | 0 | 0 | 25 | 1500 | 0 | 0
49140 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 13:01 | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
49150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 12:01 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
49232 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOCYAKA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20
49429 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: DEMİRKAZIK KABİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 14:02 | 5.0167 | 3 | 567 | 0 | 0 | 15.05 | 2844.45 | 0 | 0
49501 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 14:22 | 5.35 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 722.25 | 0 | 0
49502 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375
49557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA04 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:01 | 2014-06-10 13:01 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
40851 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:05 | 2014-06-10 12:56 | 3.8622 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4489 | 0
40850 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21203 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:05 | 2014-06-10 10:10 | 1.0831 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64.9833 | 0 | 0
40855 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:06 | 2014-06-10 10:32 | 1.4317 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 14.3167 | 25.77
40852 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM Kök: KAZIM KARABEKİR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:07 | 2014-06-10 10:13 | 1.0856 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1711 | 0
40854 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ELMACI 2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:09 | 2014-06-10 15:48 | 6.6497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6497 | 0 | 0
40853 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:09 | 2014-06-10 11:03 | 1.8958 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0
40858 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KÜÇÜK SEKERLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:19 | 2014-06-10 11:54 | 2.5836 | 0 | 0 | 67 | 117 | 0 | 0 | 173.1019 | 302.2825
40859 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1274 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:19 | 2014-06-10 09:45 | 0.44611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44611 | 0 | 0
40864 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:23 | 2014-06-10 10:44 | 1.3556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3556 | 0 | 0
40865 | 1 | KONYA | MERAM | TR: PAMUKCU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:29 | 2014-06-10 11:47 | 2.2983 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 103.425
40925 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AGACKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:31 | 2014-06-10 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 170
40962 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:31 | 2014-06-10 12:01 | 2.5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0
41027 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: PINARBASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:31 | 2014-06-10 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 144
43015 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HACI DURAKLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:31 | 2014-06-10 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 270
48447 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: YUKSECIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:31 | 2014-06-10 13:31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 360
49145 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:31 | 2014-06-10 14:31 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
49332 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT CAYIRLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:31 | 2014-06-10 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
49333 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KİSLE 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:31 | 2014-06-10 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25
49443 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: AKCAYAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:31 | 2014-06-10 16:01 | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
49556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM9 ŞEYH ŞAMİL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 09:31 | 2014-06-10 16:31 | 7 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0
40868 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:35 | 2014-06-10 13:46 | 4.1861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1861 | 0 | 0
40870 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SAZLIPINAR3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:39 | 2014-06-10 11:18 | 1.6542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6542
40869 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: KUYUBAŞI FİDER 12 TM: YUNAK TM Kök: YAVAŞLI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:40 | 2014-06-10 14:02 | 4.3572 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.7861 | 0
40878 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK25 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:41 | 2014-06-10 09:58 | 0.28417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28417 | 0 | 0
40879 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:42 | 2014-06-10 12:33 | 2.8478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6956 | 0 | 0
40881 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KARALGAZI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:43 | 2014-06-10 10:57 | 1.2361 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8889 | 0
40871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:46 | 2014-06-10 10:23 | 0.61306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61306 | 0 | 0
40872 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: GÜNYÜZÜ1 DM Kök: YEŞİLÖZ3 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:48 | 2014-06-10 10:25 | 0.6325 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.855 | 0
40882 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: GÜVERCİNLİK İM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:51 | 2014-06-10 10:49 | 0.96667 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0
40874 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:53 | 2014-06-10 11:09 | 1.2794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2794 | 0 | 0
40876 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YATAGAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:54 | 2014-06-10 10:20 | 0.43472 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.6944
40875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SULUTAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:54 | 2014-06-10 10:27 | 0.54222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54222 | 0 | 0
40877 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 09:55 | 2014-06-10 14:45 | 4.8353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8353 | 0 | 0
40884 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: ÇUKURBAĞ KÖK - DUMLUGOZE1 TR TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 10:01 | 2014-06-10 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 2860
40888 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GUVERCINLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 10:01 | 2014-06-10 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300
40976 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 10:01 | 2014-06-10 15:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
48940 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 10:01 | 2014-06-10 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 3500
40883 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 10:02 | 2014-06-10 12:38 | 2.6131 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 5.2261 | 209.0444
40886 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 10:11 | 2014-06-10 11:08 | 0.95694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95694
40887 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH21 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 10:12 | 2014-06-10 10:48 | 0.60833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60833 | 0 | 0
40889 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 10:15 | 2014-06-10 12:24 | 2.1444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1444 | 0
40894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 10:15 | 2014-06-10 12:25 | 2.1617 | 3 | 726 | 2 | 10 | 6.485 | 1569.37 | 4.3233 | 21.6167
40892 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kök: AKHAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 10:20 | 2014-06-10 13:50 | 3.5033 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 525.5 | 0 | 0
40890 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR80 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 10:21 | 2014-06-10 11:15 | 0.90222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90222 | 0 | 0
40893 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KAYTAN SOKAK TR 3.35 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 10:25 | 2014-06-10 11:16 | 0.85667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85667 | 0 | 0
40896 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CIFTLIK8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 10:34 | 2014-06-10 15:22 | 4.8031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8031 | 0 | 0
40897 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-10 10:35 | 2014-06-10 12:48 | 2.2131 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.1306 | 0 | 0 | 0
40898 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 10:38 | 2014-06-10 11:07 | 0.49111 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 133.5822 | 331.0089
40901 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM1 IM: AKSARAY İM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 10:47 | 2014-06-10 12:11 | 1.4103 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 28205.5556 | 0 | 0
40899 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30825 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 10:48 | 2014-06-10 11:29 | 0.695 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 102.86 | 0 | 0
40900 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: TEPECIK | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 10:50 | 2014-06-10 12:33 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7281
40902 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-28B TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 10:52 | 2014-06-10 13:35 | 2.7119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7119 | 0 | 0
40903 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AHIRLI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 10:55 | 2014-06-10 11:24 | 0.4775 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.775 | 0 | 0
40904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 10:57 | 2014-06-10 13:14 | 2.2889 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11.4444 | 13.7333
40906 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 10:58 | 2014-06-10 11:48 | 0.81944 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.3889 | 0 | 0 | 0
40908 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: GÖKHÜYÜK ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM TR: GOKHUYUK3 TR Kök: GÖKHÜYÜK MODÜLER | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 10:58 | 2014-06-10 12:00 | 1.0247 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.3708 | 0 | 0
40905 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 10:58 | 2014-06-10 12:33 | 1.5844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5844 | 0 | 0
49446 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 11:01 | 2014-06-10 13:26 | 2.4167 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 577.5833 | 0 | 0
40909 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 11:09 | 2014-06-10 12:13 | 1.0658 | 0 | 0 | 9 | 491 | 0 | 0 | 9.5925 | 523.3242
40913 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 11:12 | 2014-06-10 11:35 | 0.38194 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 103.8889 | 257.4306
40911 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇOGUNGOLBASI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 11:13 | 2014-06-10 11:51 | 0.63944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5578 | 0 | 0
40910 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM Kök: ÇELTİK KÖK 1 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 11:13 | 2014-06-10 12:32 | 1.3156 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3156 | 0
40912 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 05 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 11:14 | 2014-06-10 13:17 | 2.0356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0356 | 0 | 0
40915 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YOLOREN4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 11:15 | 2014-06-10 15:30 | 4.2425 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.7275
40914 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: HARMANALTI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 11:15 | 2014-06-10 12:36 | 1.3425 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.85
40916 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 11:23 | 2014-06-10 12:33 | 1.1794 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2561
40917 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 11:34 | 2014-06-10 11:48 | 0.23472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23472 | 0
40919 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 11:46 | 2014-06-10 14:59 | 3.2219 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8878 | 0
40920 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 12:00 | 2014-06-10 12:19 | 0.32222 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.2222 | 0
43043 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 12:01 | 2014-06-10 17:01 | 5 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 0 | 0
40921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN13 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 12:03 | 2014-06-10 12:55 | 0.86056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4422 | 0 | 0
40923 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: CÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 12:05 | 2014-06-10 14:11 | 2.1008 | 0 | 0 | 10 | 150 | 0 | 0 | 21.0083 | 315.125
40924 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DERVISOGLU24 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 12:13 | 2014-06-10 14:48 | 2.5831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5831 | 0 | 0
40926 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: DEDEMLİ ÇARŞI1 TR-DEDEMLİ STAD1 TR TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: DEDEMLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 12:24 | 2014-06-10 15:00 | 2.6131 | 0 | 625 | 2 | 54 | 0 | 1633.1597 | 5.2261 | 141.105
40927 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 12:28 | 2014-06-10 14:15 | 1.7831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7831 | 0 | 0
40928 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ITFAYE11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 12:28 | 2014-06-10 15:46 | 3.2917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2917 | 0 | 0
40929 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BEYDILLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 12:28 | 2014-06-10 17:47 | 5.3119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3119
40932 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 17TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 12:28 | 2014-06-10 13:27 | 0.97167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.575 | 0 | 0
48968 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: YENITORUNOBASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 12:31 | 2014-06-10 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70
40935 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 12:37 | 2014-06-10 14:23 | 1.7656 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.1389 | 0 | 0
40930 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 12:44 | 2014-06-10 18:13 | 5.4869 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.4608 | 0
40933 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOGET1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 12:55 | 2014-06-10 14:53 | 1.9678 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7422
40934 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:01 | 2014-06-10 14:29 | 1.4664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4664 | 0 | 0
40946 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 13:01 | 2014-06-10 16:31 | 3.5 | 0 | 1051 | 1 | 11 | 0 | 3678.5 | 3.5 | 38.5
40955 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 13:01 | 2014-06-10 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 248
43100 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: OMERKAHYA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 13:01 | 2014-06-10 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 456
43113 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-103 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 13:01 | 2014-06-10 18:00 | 4.9836 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 428.5906 | 0 | 0
48401 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: DAYIKUYUSU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 13:01 | 2014-06-10 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 140
48403 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: DAYIKUYUSU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 13:01 | 2014-06-10 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 140
48753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 13:01 | 2014-06-10 15:01 | 2 | 0 | 850 | 450 | 300 | 0 | 1700 | 900 | 600
49136 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 13:01 | 2014-06-10 17:01 | 4 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0
40937 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: PORSUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:04 | 2014-06-10 14:40 | 1.5911 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.8667
40938 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ARGITHAN KÖK - SEBILLER 1 TR 50 SAPLAMA TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:06 | 2014-06-10 13:29 | 0.395 | 0 | 1488 | 147 | 4421 | 0 | 587.76 | 58.065 | 1746.295
40940 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:10 | 2014-06-10 14:36 | 1.4342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4342 | 0 | 0 | 0
40941 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:11 | 2014-06-10 14:10 | 0.96861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96861 | 0 | 0
40943 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:13 | 2014-06-10 13:23 | 0.16639 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.8236 | 0 | 0 | 0
40942 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: YİRCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:14 | 2014-06-10 14:16 | 1.0192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0192 | 0
40944 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK17/A TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:19 | 2014-06-10 14:36 | 1.2958 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1833 | 0 | 0
40966 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-102 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:21 | 2014-06-10 14:24 | 1.0431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0431 | 0 | 0
40945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYAKOK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:21 | 2014-06-10 15:41 | 2.3353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3353 | 0 | 0
40948 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:24 | 2014-06-10 15:33 | 2.1583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1583 | 0 | 0
40947 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1315 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:26 | 2014-06-10 14:26 | 1.0069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0069 | 0 | 0
40952 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:26 | 2014-06-10 15:36 | 2.1581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1581 | 0 | 0
40949 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:29 | 2014-06-10 15:59 | 2.5025 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 152.6525
40951 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:30 | 2014-06-10 18:02 | 4.5372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5372 | 0 | 0
48603 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 13:31 | 2014-06-10 16:31 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
40950 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: USTUNLER2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:31 | 2014-06-10 15:32 | 2.0164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0164 | 0 | 0
40954 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:35 | 2014-06-10 16:16 | 2.6833 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 3649.3333 | 0 | 0
40953 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM Kök: 106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:40 | 2014-06-10 15:39 | 1.9833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0
40958 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 27 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:51 | 2014-06-10 16:49 | 2.9592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9592 | 0 | 0
40956 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIVAR2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:52 | 2014-06-10 17:54 | 4.0278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.2778 | 0 | 0
40957 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 13:54 | 2014-06-10 16:56 | 3.0408 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0408 | 0
41001 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK35 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 14:01 | 2014-06-10 19:01 | 5 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0
41017 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 14:01 | 2014-06-10 19:01 | 5 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 0
49139 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 14:01 | 2014-06-10 17:01 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
49234 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOCYAKA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 14:01 | 2014-06-10 17:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9
40959 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: KEÇİKALESİ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 14:11 | 2014-06-10 18:14 | 4.0503 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 16.2011 | 202.5139
40960 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 14:12 | 2014-06-10 15:50 | 1.6222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6222
40964 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATURK MAH KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 14:13 | 2014-06-10 14:36 | 0.36889 | 0 | 0 | 65 | 330 | 0 | 0 | 23.9778 | 121.7333
40961 | 1 | KONYA | MERAM | TR: NECIP FAZIL3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 14:14 | 2014-06-10 15:07 | 0.8875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8875 | 0 | 0
40963 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYHAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 14:16 | 2014-06-10 15:55 | 1.6419 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.2583
40965 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21602 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 14:19 | 2014-06-10 15:10 | 0.84583 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.7625 | 0 | 0
40967 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: UZAY GIDA ÇIKIŞI TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 14:23 | 2014-06-10 17:24 | 3.0122 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 126.5133 | 0
40968 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURTULUS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 14:33 | 2014-06-10 15:30 | 0.93722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93722 | 0 | 0
40970 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR28 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 14:37 | 2014-06-10 15:53 | 1.2711 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.7111 | 0 | 0
40969 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 14:38 | 2014-06-10 16:27 | 1.82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0
40971 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: HARMANALTI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 14:39 | 2014-06-10 15:12 | 0.55167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55167 | 0
40972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN27 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 14:46 | 2014-06-10 15:15 | 0.485 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0
40973 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 30 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 14:56 | 2014-06-10 17:36 | 2.6814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6814 | 0 | 0
40978 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 14:59 | 2014-06-10 15:37 | 0.63333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
40974 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 15:00 | 2014-06-10 16:55 | 1.9139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9139 | 0 | 0
39567 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TR: CELEP3 TR DM: KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-10 15:01 | 2014-06-10 18:01 | 3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
40979 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 15:02 | 2014-06-10 17:47 | 2.7381 | 0 | 0 | 138 | 94 | 0 | 0 | 377.8517 | 257.3772
40975 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURDEN2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 15:03 | 2014-06-10 21:07 | 6.0686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0686 | 0 | 0
40982 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM Kök: KAYIRLI GİRİŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 15:05 | 2014-06-10 16:11 | 1.0961 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 438.4444 | 0 | 0
40980 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 15:06 | 2014-06-10 15:55 | 0.81306 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 81.3056
40981 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: GÜMÜŞLER KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 15:07 | 2014-06-10 18:02 | 2.9233 | 4 | 214 | 1 | 23 | 11.6933 | 625.5933 | 2.9233 | 67.2367
40983 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: ÇEŞMELİSEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 15:11 | 2014-06-10 16:52 | 1.6842 | 0 | 677 | 15 | 1031 | 0 | 1140.1808 | 25.2625 | 1736.3758
40984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM Kök: AĞCAŞAR SULAMALAR YENİ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 15:12 | 2014-06-10 20:00 | 4.8011 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 230.4533
40985 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 83 NOLU KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 15:20 | 2014-06-10 15:30 | 0.16111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16111 | 0
40986 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 15:27 | 2014-06-10 19:58 | 4.5158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5158 | 0 | 0
40987 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DAĞKONAK TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 15:29 | 2014-06-10 16:08 | 0.65556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65556
40989 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM20 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 15:31 | 2014-06-10 16:51 | 1.3342 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 1094.0167 | 0 | 0
40988 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEMERLIKOLCA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 15:33 | 2014-06-10 19:29 | 3.9303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9303
40994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: 2A 10TR - 2A 11TR TM: TÜMOSAN TM DM: DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 15:36 | 2014-06-10 17:07 | 1.5119 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3.0239 | 75.5972 | 0 | 0
40990 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CIM YAYLA1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 15:38 | 2014-06-10 16:39 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0783
40991 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KÜÇÜK SEKERLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 15:38 | 2014-06-10 17:43 | 2.0819 | 0 | 0 | 67 | 117 | 0 | 0 | 139.4903 | 243.5875
40992 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 15:42 | 2014-06-10 17:02 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3281
40993 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUSCA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 15:43 | 2014-06-10 20:03 | 4.3242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3242 | 0 | 0
40995 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 15:48 | 2014-06-10 16:23 | 0.58611 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 74.4361
40996 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 15:50 | 2014-06-10 16:50 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
40997 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BESAGIL1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 15:53 | 2014-06-10 17:48 | 1.9283 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.2833
40999 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BOZKIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 16:14 | 2014-06-10 17:07 | 0.87611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87611
41000 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: KIRKOBA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 16:21 | 2014-06-10 18:44 | 2.3892 | 0 | 0 | 79 | 84 | 0 | 0 | 188.7442 | 200.69
41004 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-14 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 16:23 | 2014-06-10 17:11 | 0.80167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2067 | 0 | 0
41002 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: TOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 16:32 | 2014-06-10 18:22 | 1.8292 | 0 | 0 | 53 | 158 | 0 | 0 | 96.9458 | 289.0083
41006 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 16:32 | 2014-06-10 16:49 | 0.26694 | 0 | 185 | 35 | 0 | 0 | 49.3847 | 9.3431 | 0
41003 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU DM - AGILBASI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 16:33 | 2014-06-10 17:42 | 1.1453 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 3.4358 | 58.4092
41007 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİŞEHİR TM - F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 16:38 | 2014-06-10 17:59 | 1.3572 | 0 | 1051 | 1 | 11 | 0 | 1426.4406 | 1.3572 | 14.9294
41009 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDIKLI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 16:42 | 2014-06-10 18:33 | 1.8514 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 49.9875 | 0 | 0
41008 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 16:42 | 2014-06-10 19:28 | 2.7678 | 2 | 0 | 53 | 0 | 5.5356 | 0 | 146.6922 | 0
41010 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR19 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 16:42 | 2014-06-10 17:10 | 0.45333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45333 | 0 | 0
41012 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM Kök: YENİKENT KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 16:43 | 2014-06-10 17:42 | 0.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0
41011 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F2 Turgut TM: YUNAK TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 16:44 | 2014-06-10 17:28 | 0.72889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72889 | 0
41013 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOCAK ESKI KOY1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 16:48 | 2014-06-10 17:32 | 0.7275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7275
41014 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 16:49 | 2014-06-10 17:19 | 0.50194 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 39.1517 | 0 | 0
41015 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 16:49 | 2014-06-10 17:43 | 0.89306 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 101.8083
41016 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: GENCEK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 16:51 | 2014-06-10 17:59 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0
41055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM Kök: GÖZLÜKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:01 | 2014-06-10 20:02 | 3.0192 | 0 | 0 | 28 | 256 | 0 | 0 | 84.5367 | 772.9067
40844 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:01 | 2014-06-10 18:08 | 1.1169 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 323.9139 | 0 | 0
41018 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:02 | 2014-06-10 17:55 | 0.87972 | 0 | 0 | 174 | 491 | 0 | 0 | 153.0717 | 431.9436
41020 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH41 TR 100 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:08 | 2014-06-10 17:34 | 0.43528 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 57.0214 | 0 | 0
41019 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEPHAVAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:08 | 2014-06-10 17:53 | 0.74111 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 111.1667 | 0 | 0
41029 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:12 | 2014-06-10 17:51 | 0.65139 | 43 | 14585 | 1873 | 3718 | 28.0097 | 9500.5069 | 1220.0514 | 2421.8639
41028 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ARMUTLU KÖK - DOKUZLARYAYLA1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: ARMUTLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:14 | 2014-06-10 19:04 | 1.8375 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.5375
41052 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:15 | 2014-06-10 19:13 | 1.9711 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98.5556 | 0 | 0
41021 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIRAZLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:15 | 2014-06-10 18:34 | 1.3131 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 302.0028 | 0 | 0
41022 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE7 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:17 | 2014-06-10 18:24 | 1.1186 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 223.7222 | 0 | 0
41024 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM Kök: KIZBOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:21 | 2014-06-10 19:05 | 1.7244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7244 | 0
41025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 01 (CUMHURİYET 01) | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:23 | 2014-06-10 18:28 | 1.0842 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2525 | 0 | 0
41026 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:23 | 2014-06-10 18:34 | 1.1828 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3656 | 0 | 0 | 0
41043 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:27 | 2014-06-11 01:16 | 7.8111 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 312.4444 | 0 | 0
41041 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:29 | 2014-06-10 19:04 | 1.5836 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1045.1833 | 0 | 0
41152 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:31 | 2014-06-10 22:34 | 5.0461 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 105.9683 | 0 | 0
41030 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:32 | 2014-06-10 17:53 | 0.35611 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 367.8628 | 0 | 0
41089 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:32 | 2014-06-10 20:18 | 2.7594 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1931.6111 | 0 | 0
41035 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: AYASLAR1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:35 | 2014-06-10 18:14 | 0.64778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64778 | 0 | 0
41031 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: 105 EVLER TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:36 | 2014-06-10 18:16 | 0.66972 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 50.2292 | 0 | 0
41228 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:39 | 2014-06-11 04:39 | 10.9981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9981 | 0 | 0
41032 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÖZDEMİRLER MONO TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:40 | 2014-06-10 18:42 | 1.0394 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3944 | 0 | 0
41023 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YEGIN TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:42 | 2014-06-11 03:00 | 9.2953 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 418.2875 | 0 | 0
41033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 02 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:43 | 2014-06-10 19:28 | 1.7389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7389 | 0 | 0
41058 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEDEMOGLU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:49 | 2014-06-10 21:13 | 3.4139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4139 | 0 | 0
41034 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:49 | 2014-06-10 18:46 | 0.955 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.875 | 0 | 0
41304 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:51 | 2014-06-10 20:51 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
41036 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:51 | 2014-06-10 18:40 | 0.81361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0681 | 0 | 0
41037 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOĞUŞ-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:52 | 2014-06-10 20:52 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
41216 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:55 | 2014-06-11 03:19 | 9.4128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4128 | 0 | 0
41188 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOĞLU-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:55 | 2014-06-10 23:43 | 5.8017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8017 | 0 | 0
41038 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM Kök: MAHMUTLU MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:56 | 2014-06-10 19:53 | 1.9586 | 6 | 231 | 0 | 0 | 11.7517 | 452.4392 | 0 | 0
41048 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:58 | 2014-06-10 20:11 | 2.2111 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.2778 | 0 | 0
41040 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKCAYAZI KÖK - SAZLIPINAR1 TR TM: KARAPINAR TM Kök: AKCAYAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:59 | 2014-06-10 19:24 | 1.4078 | 0 | 0 | 44 | 238 | 0 | 0 | 61.9422 | 335.0511
41125 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 17:59 | 2014-06-10 20:19 | 2.3225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3225 | 0 | 0
41082 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:02 | 2014-06-10 19:22 | 1.3389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3389 | 0 | 0
41210 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:02 | 2014-06-11 02:47 | 8.7428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7428 | 0 | 0
41042 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM Kök: KIRELİ KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:04 | 2014-06-10 20:01 | 1.9458 | 0 | 240 | 2 | 0 | 0 | 467 | 3.8917 | 0
41132 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ULUIRMAK SAKA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:05 | 2014-06-10 23:39 | 5.5678 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.8389 | 0 | 0
41209 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:06 | 2014-06-11 02:37 | 8.5147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5147 | 0 | 0
41185 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ULUIRMAK SAKA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:07 | 2014-06-10 23:39 | 5.5436 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.6308 | 0 | 0
41284 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:07 | 2014-06-10 21:07 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
41102 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:08 | 2014-06-10 23:50 | 5.7097 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4194 | 0 | 0
41060 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:08 | 2014-06-10 19:59 | 1.8547 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 139.1042 | 0 | 0
41044 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:08 | 2014-06-10 19:02 | 0.89556 | 0 | 0 | 3 | 254 | 0 | 0 | 2.6867 | 227.4711
41045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR23 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:10 | 2014-06-10 18:44 | 0.56556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5244 | 0 | 0
41049 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1268 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:10 | 2014-06-10 18:35 | 0.41083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41083 | 0 | 0
41098 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:10 | 2014-06-10 19:35 | 1.4181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4181 | 0 | 0
41047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:10 | 2014-06-10 19:40 | 1.4936 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.3531 | 0 | 0
41046 | 1 | KONYA | KULU | Fider: DİNEK MODÜLER KÖK - KULU28 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:11 | 2014-06-10 18:45 | 0.55417 | 11 | 758 | 6 | 328 | 6.0958 | 420.0583 | 3.325 | 181.7667
41054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYHEKİM 02 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:11 | 2014-06-10 18:57 | 0.75944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75944 | 0 | 0
41050 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:13 | 2014-06-10 22:08 | 3.9142 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 328.79 | 0 | 0
41051 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:14 | 2014-06-10 19:42 | 1.4631 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 242.8672
41053 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ALPASLAN7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:15 | 2014-06-10 21:15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
41182 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:16 | 2014-06-10 23:27 | 5.1706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1706 | 0 | 0
41303 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:17 | 2014-06-10 21:17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
41056 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: PINARBASI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:20 | 2014-06-10 19:25 | 1.08 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
41057 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:22 | 2014-06-10 18:46 | 0.40444 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 101.1111 | 0 | 0
41100 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:22 | 2014-06-10 19:39 | 1.2869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2869 | 0 | 0
41302 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:22 | 2014-06-10 21:22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
41205 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:22 | 2014-06-11 02:10 | 7.7911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7911 | 0 | 0
41208 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:24 | 2014-06-11 02:32 | 8.1347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1347 | 0 | 0
41223 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:25 | 2014-06-11 04:16 | 9.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.845 | 0 | 0
41103 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:27 | 2014-06-10 20:55 | 2.4694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4083 | 0 | 0
41105 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:31 | 2014-06-10 19:43 | 1.2031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2031 | 0 | 0
41059 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CARIKLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:31 | 2014-06-10 18:59 | 0.47278 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 74.6989
41061 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: FATIH MOD.KABIN 43 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:35 | 2014-06-10 20:20 | 1.7558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7558 | 0 | 0
41203 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:35 | 2014-06-11 02:01 | 7.4367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4367 | 0 | 0
41221 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:36 | 2014-06-11 04:11 | 9.5939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5939 | 0 | 0
41189 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:37 | 2014-06-10 23:44 | 5.1064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1064 | 0 | 0
41065 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:40 | 2014-06-10 20:59 | 2.3214 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2321.3889 | 0 | 0
41062 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR10 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:43 | 2014-06-10 20:54 | 2.1789 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.3667 | 0 | 0
41063 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:47 | 2014-06-10 20:30 | 1.7164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7164 | 0 | 0
41064 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LADIKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:49 | 2014-06-10 20:00 | 1.1833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0
41218 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:51 | 2014-06-11 04:04 | 9.2144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2144 | 0 | 0
41080 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:52 | 2014-06-10 21:05 | 2.2231 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8922 | 0 | 0
41066 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: DELİBASTIRAN DM - BORCUK TR TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:52 | 2014-06-10 19:33 | 0.675 | 0 | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 | 16.875 | 18.9
41301 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:56 | 2014-06-10 21:56 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
41067 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL IKIKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:57 | 2014-06-10 23:14 | 4.2878 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.8633
41227 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:57 | 2014-06-11 04:34 | 9.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 0
41211 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:59 | 2014-06-11 02:50 | 7.8606 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.4422 | 0 | 0
41068 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BURUNOBA TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:59 | 2014-06-10 19:48 | 0.81417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81417
41070 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 18:59 | 2014-06-10 20:00 | 1.0144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.2311 | 0 | 0
41069 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUSKUNCUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:01 | 2014-06-10 20:01 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0086
41071 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI4 TR 160 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:01 | 2014-06-10 19:52 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
41190 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:03 | 2014-06-10 23:54 | 4.8472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8472 | 0 | 0
41204 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:04 | 2014-06-11 02:06 | 7.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0
41073 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:05 | 2014-06-10 20:28 | 1.3697 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1092 | 0
41299 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:06 | 2014-06-10 22:06 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
41072 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELAM3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:06 | 2014-06-10 20:19 | 1.2136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2136 | 0 | 0
41091 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:06 | 2014-06-10 19:30 | 0.40833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40833 | 0 | 0
41096 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURTULUS1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:07 | 2014-06-10 20:09 | 1.0397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0397 | 0 | 0
41074 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 IM: TÜRBE İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:07 | 2014-06-10 19:57 | 0.82306 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 90.5361 | 0 | 0
41075 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: FATİH MAH TR23 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:08 | 2014-06-10 19:56 | 0.8125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8125 | 0 | 0
41076 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM Kök: GENÇ OSMAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:08 | 2014-06-10 21:16 | 2.1311 | 1 | 229 | 0 | 0 | 2.1311 | 488.0244 | 0 | 0
41085 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ISLIK KÖK - ISLIK TR1 TM: KARAPINAR TM Kök: ISLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:09 | 2014-06-10 19:50 | 0.68667 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 140.7667 | 0 | 0
41081 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: GEZENDE HES TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:09 | 2014-06-10 19:35 | 0.42111 | 14 | 9266 | 60 | 12570 | 5.8956 | 3902.0156 | 25.2667 | 5293.3667
41219 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:10 | 2014-06-11 04:07 | 8.9547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9547 | 0 | 0
41092 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:11 | 2014-06-10 20:01 | 0.83556 | 0 | 0 | 9 | 931 | 0 | 0 | 7.52 | 777.9022
41077 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:11 | 2014-06-10 19:55 | 0.73222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73222 | 0 | 0
41078 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: PASA KONUT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:13 | 2014-06-10 19:44 | 0.515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0
41079 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 7/ATR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:14 | 2014-06-10 22:46 | 3.5231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5231 | 0 | 0
41199 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:15 | 2014-06-11 03:16 | 8.0244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0244 | 0 | 0
41097 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR40 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:17 | 2014-06-10 20:18 | 1.0206 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.4522 | 0 | 0
41226 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIN SULTAN6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:19 | 2014-06-11 04:30 | 9.1839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1839 | 0 | 0
41083 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AYRANCI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:21 | 2014-06-10 20:19 | 0.95056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0 | 0
41084 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAGBASI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:23 | 2014-06-10 20:17 | 0.91056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91056 | 0 | 0
41088 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:23 | 2014-06-10 20:35 | 1.2086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2086 | 0 | 0
41086 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: KURTBASAN KÖK - SANCAKLAR TR TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:23 | 2014-06-10 22:34 | 3.1847 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5542 | 0
41101 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:24 | 2014-06-10 20:34 | 1.1647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3294 | 0 | 0
41087 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIZILAY HASTANESI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:24 | 2014-06-10 20:38 | 1.2394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4789 | 0 | 0
41297 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:25 | 2014-06-10 22:25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
41090 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:29 | 2014-06-10 21:31 | 2.0344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0344 | 0 | 0
41094 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: AYASLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:29 | 2014-06-10 21:40 | 2.1775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1775 | 0 | 0
41093 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: F2 Turgut TM: YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:29 | 2014-06-10 20:25 | 0.93528 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4822
41095 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ03 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:29 | 2014-06-10 21:05 | 1.6033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6033 | 0 | 0
41111 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UBEYIT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:30 | 2014-06-10 20:35 | 1.0806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0806 | 0 | 0
41109 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZANFER2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:30 | 2014-06-11 01:38 | 6.1253 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 73.5033 | 0 | 0
41296 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:31 | 2014-06-10 22:31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
41200 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:33 | 2014-06-11 02:54 | 7.355 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.065 | 0 | 0
41123 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:34 | 2014-06-11 00:17 | 4.7181 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.6167 | 0 | 0
41117 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:37 | 2014-06-10 21:49 | 2.2058 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 4.4117 | 114.7033
41099 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:37 | 2014-06-10 21:55 | 2.3094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3094 | 0 | 0
41106 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIRAZLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:40 | 2014-06-10 21:02 | 1.3683 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 61.575 | 0 | 0
41104 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:40 | 2014-06-10 21:14 | 1.5586 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 65.4617 | 0 | 0
41107 | 1 | KONYA | KULU | Fider: TAVŞANÇALI TR2KÖK-PAZARÖZÜ KÖK-ACIKUYU TR1 TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:45 | 2014-06-10 20:20 | 0.58861 | 1 | 338 | 12 | 300 | 0.58861 | 198.9506 | 7.0633 | 176.5833
41119 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:46 | 2014-06-10 20:35 | 0.8025 | 43 | 14585 | 1873 | 3718 | 34.5075 | 11704.4625 | 1503.0825 | 2983.695
41217 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:47 | 2014-06-11 03:59 | 8.2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2011 | 0 | 0
41113 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CESTAS1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:48 | 2014-06-10 21:36 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.2
41108 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAYKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:48 | 2014-06-10 20:18 | 0.49417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49417 | 0 | 0
41288 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:51 | 2014-06-10 22:51 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
41129 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR52 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:52 | 2014-06-10 21:05 | 1.2203 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.5069 | 0 | 0
41224 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:53 | 2014-06-11 04:24 | 8.5056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5056 | 0 | 0
41139 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:58 | 2014-06-10 20:46 | 0.79889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79889 | 0 | 0
41120 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:58 | 2014-06-10 20:29 | 0.50306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0061 | 0 | 0
41114 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUVAM KOOPARATIF19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:58 | 2014-06-10 21:04 | 1.0897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | 0
41115 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 19:59 | 2014-06-10 23:20 | 3.3625 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.25
41287 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:00 | 2014-06-10 23:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
41207 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:04 | 2014-06-11 02:21 | 6.2856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2856 | 0 | 0
41116 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: FATIH MOD.KABIN 43 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:04 | 2014-06-10 20:22 | 0.30778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30778 | 0 | 0
41126 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KALFALAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:04 | 2014-06-10 20:20 | 0.2675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2675 | 0 | 0
41121 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:05 | 2014-06-10 20:45 | 0.66583 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3292 | 0
41134 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KALFALAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:05 | 2014-06-10 22:50 | 2.7519 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.5194 | 0 | 0
41118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOLLA GURANI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:06 | 2014-06-10 21:17 | 1.1739 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5217 | 0 | 0
41112 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:07 | 2014-06-10 20:48 | 0.68139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68139 | 0 | 0
41294 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:08 | 2014-06-10 23:08 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
41283 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:09 | 2014-06-11 08:08 | 11.9856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9856 | 0 | 0
41122 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: GENCEK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:11 | 2014-06-10 21:20 | 1.1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1494 | 0 | 0
41124 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30846 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:12 | 2014-06-10 20:40 | 0.47472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47472 | 0 | 0
41178 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURTULUS1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:13 | 2014-06-11 00:01 | 3.8092 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.6642 | 0 | 0
41146 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:13 | 2014-06-10 23:33 | 3.3239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3239 | 0 | 0
41127 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR101 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:17 | 2014-06-10 21:26 | 1.1553 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7764 | 0 | 0
41140 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:17 | 2014-06-10 23:14 | 2.9453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9453 | 0 | 0
41286 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:18 | 2014-06-10 23:18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
41128 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUSKUNCUK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:21 | 2014-06-10 21:45 | 1.3972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3972
41235 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:24 | 2014-06-11 07:46 | 11.3664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3664 | 0 | 0
41274 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:25 | 2014-06-11 07:57 | 11.5408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5408 | 0 | 0
41162 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:25 | 2014-06-10 23:40 | 3.2436 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.2181 | 0 | 0
41130 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILICA MH28/A TR 160 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:27 | 2014-06-10 21:48 | 1.3406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3406 | 0 | 0
41131 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:27 | 2014-06-10 21:17 | 0.83528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83528 | 0 | 0
41254 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:28 | 2014-06-10 23:28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
41167 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI ISA EFENDI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:29 | 2014-06-11 00:26 | 3.9511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9511 | 0 | 0
41133 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:30 | 2014-06-10 22:27 | 1.9542 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.725 | 0 | 0
41201 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:30 | 2014-06-11 01:48 | 5.2919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2919 | 0 | 0
41309 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:30 | 2014-06-10 23:30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
41282 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:33 | 2014-06-11 08:07 | 11.5792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5792 | 0 | 0
41246 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:36 | 2014-06-10 23:36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
41307 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:36 | 2014-06-11 08:35 | 11.9908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9908 | 0 | 0
41135 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: EMINLER1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:38 | 2014-06-10 22:05 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.635
41137 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE CAMI KEBIR2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:38 | 2014-06-10 23:01 | 2.3861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3861 | 0 | 0
41136 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU-2 TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:39 | 2014-06-10 21:00 | 0.35556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35556 | 0 | 0 | 0
41138 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:43 | 2014-06-10 22:53 | 2.1758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1758 | 0 | 0
41142 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:45 | 2014-06-10 23:45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
41141 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:47 | 2014-06-11 00:14 | 3.4492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4492 | 0 | 0
41143 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:49 | 2014-06-11 00:05 | 3.2692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2692 | 0 | 0
41144 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 20:57 | 2014-06-10 23:06 | 2.1522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1522 | 0 | 0
41145 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: MEVLÜTLÜ MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:00 | 2014-06-10 21:54 | 0.89361 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 116.1694 | 0 | 0
41147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:02 | 2014-06-10 21:31 | 0.48528 | 0 | 0 | 28 | 256 | 0 | 0 | 13.5878 | 124.2311
41153 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:02 | 2014-06-10 22:17 | 1.2464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2464 | 0 | 0
41264 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOĞUŞ-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:04 | 2014-06-11 07:38 | 10.5728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5728 | 0 | 0
41149 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:05 | 2014-06-11 01:33 | 4.4764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4764 | 0 | 0
41151 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE CAMI KEBIR1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:05 | 2014-06-10 23:32 | 2.4556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4556 | 0 | 0
41148 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: TOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:05 | 2014-06-10 21:43 | 0.63389 | 0 | 65 | 38 | 288 | 0 | 41.2028 | 24.0878 | 182.56
41150 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30844 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:07 | 2014-06-10 21:47 | 0.65889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65889 | 0 | 0
41198 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:09 | 2014-06-11 01:01 | 3.8686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8686 | 0 | 0
41213 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:13 | 2014-06-11 02:57 | 5.7308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1925 | 0 | 0
41281 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:19 | 2014-06-11 08:06 | 10.7978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7978 | 0 | 0
41280 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:21 | 2014-06-11 08:30 | 11.1464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1464 | 0 | 0
41159 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:22 | 2014-06-10 22:19 | 0.94583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7292 | 0 | 0
41154 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:22 | 2014-06-10 23:31 | 2.145 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0
41155 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAM FABRIKASI TR 2.8 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:23 | 2014-06-10 22:12 | 0.81861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81861 | 0 | 0
41222 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOĞUŞ-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:23 | 2014-06-11 04:13 | 6.8372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8372 | 0 | 0
41156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:24 | 2014-06-10 21:57 | 0.55722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55722 | 0 | 0
41165 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MURADIYE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:24 | 2014-06-11 01:42 | 4.3056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3056 | 0 | 0
41157 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURDEN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:28 | 2014-06-11 02:34 | 5.1064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1064 | 0 | 0
41244 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:28 | 2014-06-11 08:32 | 11.0672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0672 | 0 | 0
41184 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:29 | 2014-06-11 01:07 | 3.6247 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.3708 | 0 | 0
41160 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KESMEZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:32 | 2014-06-10 22:47 | 1.2392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2392
41158 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: ÇEŞMELİSEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:33 | 2014-06-10 22:58 | 1.4239 | 0 | 677 | 15 | 1031 | 0 | 963.9728 | 21.3583 | 1468.0294
41293 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:34 | 2014-06-11 08:22 | 10.8108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8108 | 0 | 0
41225 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:35 | 2014-06-11 04:28 | 6.8875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8875 | 0 | 0
41186 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:36 | 2014-06-10 23:36 | 2.0019 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0078 | 0 | 0
41163 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:37 | 2014-06-11 00:42 | 3.0903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0903 | 0 | 0
41161 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DR.ZIYA BARLAS TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:37 | 2014-06-11 00:46 | 3.1433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2867 | 0 | 0
41171 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:38 | 2014-06-10 22:19 | 0.67889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67889 | 0 | 0
41169 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:40 | 2014-06-10 22:01 | 0.34611 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 51.9167 | 0
41164 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENICE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:41 | 2014-06-11 02:49 | 5.1233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1233 | 0 | 0
41166 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKSINNE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:47 | 2014-06-11 01:02 | 3.2506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5011 | 0 | 0
41168 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AYHANLAR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:49 | 2014-06-10 22:49 | 0.99556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99556
41170 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR46 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:52 | 2014-06-10 22:29 | 0.61222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61222 | 0 | 0
41276 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:53 | 2014-06-11 07:58 | 10.0869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0869 | 0 | 0
41187 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LADIKLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 21:56 | 2014-06-10 23:43 | 1.7764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7764 | 0 | 0
41252 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 22:03 | 2014-06-11 07:04 | 9.0133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0133 | 0 | 0
41261 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOĞUŞ-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 22:07 | 2014-06-11 07:34 | 9.4461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4461 | 0 | 0
41215 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 22:11 | 2014-06-11 03:30 | 5.3131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.9392 | 0 | 0
41292 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 22:11 | 2014-06-11 08:21 | 10.1758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1758 | 0 | 0
41312 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 22:17 | 2014-06-11 08:38 | 10.3594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3594 | 0 | 0
41253 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ALPASLAN7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 22:24 | 2014-06-11 07:08 | 8.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 0
41172 | 1 | KONYA | KULU | TR: BOZAN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 22:27 | 2014-06-10 23:27 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0064
41174 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BURHAN DEDE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 22:33 | 2014-06-10 23:26 | 0.87778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87778 | 0 | 0
41173 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR17 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 22:34 | 2014-06-10 22:53 | 0.315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0
41183 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 22:35 | 2014-06-11 00:38 | 2.0406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1622 | 0 | 0
41202 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK14 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 22:39 | 2014-06-11 01:49 | 3.1642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1642 | 0 | 0
41220 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 22:43 | 2014-06-11 04:09 | 5.4353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4353 | 0 | 0
41251 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 22:45 | 2014-06-11 07:00 | 8.2636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2636 | 0 | 0
41175 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE14 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 22:45 | 2014-06-11 02:20 | 3.5789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5789 | 0 | 0
41311 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 22:48 | 2014-06-11 08:38 | 9.8272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8272 | 0 | 0
41177 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: PINARBASI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 22:50 | 2014-06-10 23:32 | 0.69167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69167
41179 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 22:53 | 2014-06-10 23:24 | 0.51417 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.2833
41176 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 23:03 | 2014-06-11 01:50 | 2.7847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7847 | 0 | 0
41180 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 23:06 | 2014-06-11 00:21 | 1.2519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2519 | 0 | 0
41181 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: CÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-10 23:12 | 2014-06-10 23:57 | 0.75083 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 15.0167 | 75.0833
41291 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 23:14 | 2014-06-11 08:21 | 9.1142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1142 | 0 | 0
41191 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SACLI KASAP2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-10 23:55 | 2014-06-11 00:28 | 0.55083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55083 | 0 | 0
41192 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOGLU1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 00:01 | 2014-06-11 09:58 | 9.9658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.9317 | 0 | 0
41194 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 00:10 | 2014-06-11 04:25 | 4.2528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2528 | 0 | 0
41193 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 00:12 | 2014-06-11 01:14 | 1.0325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0
41195 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 00:23 | 2014-06-11 01:09 | 0.76194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76194 | 0 | 0
41196 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 00:40 | 2014-06-11 01:41 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
41197 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 00:52 | 2014-06-11 02:41 | 1.8169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8169 | 0 | 0
41266 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 00:53 | 2014-06-11 07:40 | 6.7881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7881 | 0 | 0
41206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-11 02:13 | 2014-06-11 03:19 | 1.1069 | 1 | 254 | 0 | 10 | 1.1069 | 281.1639 | 0 | 11.0694
41212 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI - MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 02:46 | 2014-06-11 04:02 | 1.26 | 37 | 22915 | 110 | 2751 | 46.62 | 28872.9 | 138.6 | 3466.26
41214 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI - MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 02:49 | 2014-06-11 04:05 | 1.2622 | 0 | 1500 | 0 | 500 | 0 | 1893.3333 | 0 | 631.1111
41298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ISAYAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 04:42 | 2014-06-11 11:06 | 6.3961 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.9611
41229 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 04:46 | 2014-06-11 05:07 | 0.3475 | 0 | 1394 | 7 | 30 | 0 | 484.415 | 2.4325 | 10.425
41230 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ULUIRMAK SAKA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 04:55 | 2014-06-11 08:08 | 3.2119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2119 | 0 | 0
41231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 05:42 | 2014-06-11 06:09 | 0.44694 | 7 | 334 | 0 | 0 | 3.1286 | 149.2794 | 0 | 0
41232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YAPILCAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 05:46 | 2014-06-11 07:49 | 2.0497 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.7458 | 0 | 0
41233 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BELEDİYE SU ARITMA TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 05:50 | 2014-06-11 08:24 | 2.5578 | 3 | 20 | 0 | 0 | 7.6733 | 51.1556 | 0 | 0
41234 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 05:53 | 2014-06-11 07:04 | 1.1928 | 1 | 257 | 0 | 0 | 1.1928 | 306.5439 | 0 | 0
41236 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 05:56 | 2014-06-11 06:03 | 0.10917 | 5 | 1136 | 0 | 6 | 0.54583 | 124.0133 | 0 | 0.655
41237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM DM: DM9 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 06:00 | 2014-06-11 06:08 | 0.12583 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5.6625 | 0 | 0
41238 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ELMACI 2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 06:09 | 2014-06-11 09:30 | 3.3578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3578 | 0 | 0
41239 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: TR18-KÖY HİZMETLERİ TR TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 06:15 | 2014-06-11 06:45 | 0.49972 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0.49972 | 61.9656 | 0 | 0
41241 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 06:24 | 2014-06-11 09:34 | 3.1761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1761 | 0 | 0
41240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 06:25 | 2014-06-11 07:06 | 0.68639 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.3194 | 0 | 0
41242 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 06:37 | 2014-06-11 07:42 | 1.0806 | 2 | 330 | 0 | 0 | 2.1611 | 356.5833 | 0 | 0
41243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 06:38 | 2014-06-11 07:28 | 0.83333 | 7 | 334 | 0 | 0 | 5.8333 | 278.3333 | 0 | 0
41245 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: OSMANCIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 06:46 | 2014-06-11 08:00 | 1.2389 | 0 | 276 | 0 | 18 | 0 | 341.9333 | 0 | 22.3
41247 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KORASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 06:50 | 2014-06-11 08:04 | 1.2256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2256 | 0 | 0
41248 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: KESECİK ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 06:54 | 2014-06-11 07:25 | 0.51 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 416.16 | 1.02 | 10.2
41249 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM Kök: KAYNARCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 06:56 | 2014-06-11 08:39 | 1.7169 | 0 | 0 | 5 | 200 | 0 | 0 | 8.5847 | 343.3889
41250 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOYCEGIZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 06:59 | 2014-06-11 07:27 | 0.4725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 0 | 0
41350 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:03 | 2014-06-11 11:05 | 4.0294 | 0 | 0 | 5 | 49 | 0 | 0 | 20.1472 | 197.4428
41318 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:09 | 2014-06-11 09:47 | 2.6456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6456 | 0 | 0
41319 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CIFTLIK4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:10 | 2014-06-11 09:34 | 2.4039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4039 | 0 | 0
41259 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:10 | 2014-06-11 09:09 | 1.9756 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.6578 | 0
41255 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: CULCULE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:12 | 2014-06-11 10:22 | 3.1628 | 0 | 0 | 194 | 62 | 0 | 0 | 613.5789 | 196.0922
41256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 22TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:12 | 2014-06-11 09:29 | 2.2764 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3819 | 0 | 0
41270 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KIZBOGAN YAYLASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:13 | 2014-06-11 08:51 | 1.6286 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4003
41257 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:14 | 2014-06-11 08:10 | 0.92389 | 14 | 14276 | 2 | 50 | 12.9344 | 13189.4378 | 1.8478 | 46.1944
41258 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:16 | 2014-06-11 08:29 | 1.2117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2117 | 0 | 0
41260 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: OLUKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:18 | 2014-06-11 07:46 | 0.4775 | 0 | 1488 | 147 | 4858 | 0 | 710.52 | 70.1925 | 2319.695
41262 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:33 | 2014-06-11 10:06 | 2.5431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5431 | 0 | 0
41263 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:34 | 2014-06-11 10:20 | 2.7742 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8708 | 0
41265 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:37 | 2014-06-11 10:50 | 3.2133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2133 | 0 | 0
41267 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: YALIHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:42 | 2014-06-11 08:36 | 0.90111 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.9233 | 0 | 0
41269 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 2TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:44 | 2014-06-11 08:30 | 0.75917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.3875 | 0 | 0
41271 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:50 | 2014-06-11 08:58 | 1.13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0
41272 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:51 | 2014-06-11 09:07 | 1.2669 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 76.0167
41273 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM Kök: ERTUĞRUL MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:53 | 2014-06-11 09:17 | 1.4108 | 0 | 0 | 6 | 102 | 0 | 0 | 8.465 | 143.905
41275 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BAHCELI EVLER1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:56 | 2014-06-11 09:17 | 1.3411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3411 | 0 | 0
41278 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: SAZLIK KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:58 | 2014-06-11 08:33 | 0.57917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57917 | 0 | 0 | 0
41277 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 07:59 | 2014-06-11 09:05 | 1.1064 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 165.9583 | 0 | 0
41279 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 08:01 | 2014-06-11 09:57 | 1.9347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9347 | 0 | 0
41317 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: DEDELI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 08:01 | 2014-06-11 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110
41322 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 08:01 | 2014-06-11 16:01 | 8 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 712 | 6192
43121 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: OMERKAHYA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 08:01 | 2014-06-11 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 570
43239 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-102 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 08:01 | 2014-06-11 12:00 | 3.9836 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 163.3281 | 0 | 0
48727 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 08:01 | 2014-06-11 11:01 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
48789 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SIPAHILER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 08:01 | 2014-06-11 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 220
48956 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SEKİZ KATLILAR TR 3.23A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 08:01 | 2014-06-11 18:01 | 10 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
49151 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 08:01 | 2014-06-11 16:01 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
41295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM IM: NİĞDE IM-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 08:01 | 2014-06-11 09:48 | 1.78 | 0 | 1937 | 0 | 615 | 0 | 3447.86 | 0 | 1094.7
41336 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 08:10 | 2014-06-11 09:54 | 1.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0
41289 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 08:14 | 2014-06-11 10:39 | 2.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4267 | 0 | 0
41290 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-2 TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 08:17 | 2014-06-11 09:01 | 0.72556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72556 | 0
41305 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 08:23 | 2014-06-11 11:47 | 3.4017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4017 | 0 | 0
41300 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: DM44- FİDER-1 - IHSANIYE 1 TR 100 TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 08:24 | 2014-06-11 08:49 | 0.42556 | 0 | 1488 | 147 | 4858 | 0 | 633.2267 | 62.5567 | 2067.3489
41306 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 08:31 | 2014-06-11 10:20 | 1.8175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8175
41310 | 1 | KONYA | KULU | Fider: ADALI TR1-TUZYAKA KÖK-YUNAK TR1 TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: YUNAK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 08:31 | 2014-06-11 13:31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 137 | 0 | 0 | 5 | 685
41338 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: ÖLEMEZLİK MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 08:31 | 2014-06-11 12:31 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 | 28
48411 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 08:31 | 2014-06-11 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 470
48604 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 08:31 | 2014-06-11 13:31 | 5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
49539 | 1 | KONYA | KULU | Fider: ADALI TR1-TUZYAKA KÖK-YUNAK TR1 TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: YUNAK MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 08:31 | 2014-06-11 16:31 | 8 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
41324 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA69 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 08:33 | 2014-06-11 10:01 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3222
41308 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 08:33 | 2014-06-11 11:02 | 2.4711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4711 | 0 | 0
41409 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: HIDIRLI KÖK - ISAKLIKARAPINAR1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: HIDIRLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 08:34 | 2014-06-11 12:40 | 4.0978 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2933
41314 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 08:36 | 2014-06-11 10:43 | 2.1219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1219 | 0
41313 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: BAKIRTOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 08:39 | 2014-06-11 09:49 | 1.1578 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3156 | 0
41333 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 08:40 | 2014-06-11 10:46 | 2.1089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1089 | 0 | 0
41315 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 08:42 | 2014-06-11 10:13 | 1.5181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5181 | 0 | 0
41316 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 08:43 | 2014-06-11 09:26 | 0.73222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73222 | 0 | 0
41320 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: BOGAZ4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 08:56 | 2014-06-11 11:53 | 2.9367 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.81
41321 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 08:58 | 2014-06-11 10:00 | 1.0286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0
41326 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: İÇMELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 08:59 | 2014-06-11 14:22 | 5.3872 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 161.6167 | 0
41323 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA32 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 08:59 | 2014-06-11 09:56 | 0.95194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95194 | 0 | 0
37885 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: SEÇME DM - ÇATÖREN KÖK TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: SEÇME DM Kök: ÇATÖREN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 2140
41325 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 16:01 | 7 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 0
41330 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIMEHMETLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
41332 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 14:01 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
41337 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ESENTEPE MH 6/B 250 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 14:01 | 5 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 0 | 0
41340 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL06 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 14:01 | 5 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0
41345 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KİREÇ SANAYİ TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 14:01 | 5 | 0 | 0 | 15 | 335 | 0 | 0 | 75 | 1675
41346 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 14:01 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
41352 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: ERDOĞDU TR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 14:01 | 5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
41355 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM TR: CAMLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 14:01 | 5 | 5 | 369 | 0 | 0 | 25 | 1845 | 0 | 0
41362 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: DIKILITAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 14:01 | 5 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0
41406 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 14:01 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5285 | 0 | 0 | 75 | 26425
41429 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KURSUNLU4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 16:01 | 7 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0
43255 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 14:01 | 5 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0
43260 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-2 PAZAR YERI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 14:01 | 5 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0
48347 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KARACAHISAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 445
48450 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOSUN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 10:31 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 133.5
48457 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT-2 TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 12:01 | 3 | 0 | 0 | 105 | 74 | 0 | 0 | 315 | 222
48476 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: GENCEK KÖK - GENCEK1 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: GENCEK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 14:01 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
48669 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: AYRITEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 14:01 | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0
48670 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SIRAM1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 14:01 | 5 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0
48705 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 16:01 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0
48742 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 600
48791 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: ABDIUSAGI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375
48861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 12:01 | 3 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0
49138 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 12:01 | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0
49226 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOCYAKA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175
49334 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ARPALIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52
49394 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
49430 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 16:01 | 7 | 8 | 1169 | 7 | 10 | 56 | 8183 | 49 | 70
49503 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 14:17 | 5.2667 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 447.6667 | 0 | 0
49554 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM3 BOSNAHERSEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:01 | 2014-06-11 14:01 | 5 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0
41327 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:02 | 2014-06-11 10:21 | 1.3156 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9467 | 0 | 0
41328 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:03 | 2014-06-11 10:02 | 0.98194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98194 | 0 | 0
41329 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:05 | 2014-06-11 09:43 | 0.63833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63833 | 0 | 0
41334 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR17 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:09 | 2014-06-11 09:50 | 0.69139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69139 | 0 | 0
41335 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:11 | 2014-06-11 13:19 | 4.1367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1367 | 0 | 0
41339 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:13 | 2014-06-11 10:01 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
41342 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ALIEFENDI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:17 | 2014-06-11 12:52 | 3.5864 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.9319
41341 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:18 | 2014-06-11 11:02 | 1.7475 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.475
41343 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOĞLU-2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:19 | 2014-06-11 10:06 | 0.79194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79194 | 0 | 0
41344 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:20 | 2014-06-11 10:36 | 1.2544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 0 | 0
41348 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR20 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:29 | 2014-06-11 10:15 | 0.77167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77167 | 0 | 0
43367 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:31 | 2014-06-11 15:01 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
48353 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KOZAGAC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:31 | 2014-06-11 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 790
49144 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:31 | 2014-06-11 14:31 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
49253 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KELHASAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:31 | 2014-06-11 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120
49335 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT CAYIRLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:31 | 2014-06-11 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
49368 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KITIRAĞIL TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 09:31 | 2014-06-11 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
41347 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE TR12 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:32 | 2014-06-11 10:43 | 1.1917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1917 | 0 | 0
41349 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:34 | 2014-06-11 10:48 | 1.2311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2311 | 0 | 0
41351 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: HANYIKIĞI MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:38 | 2014-06-11 10:35 | 0.95306 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6244 | 0
41353 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE KUYU TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:39 | 2014-06-11 11:33 | 1.8992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8992 | 0 | 0
41354 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:41 | 2014-06-11 12:20 | 2.6478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6478 | 0 | 0
41356 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇİĞDEMLİ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:44 | 2014-06-11 10:32 | 0.79861 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 69.4792
41357 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KALFALAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:46 | 2014-06-11 12:05 | 2.3275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3275 | 0 | 0
41358 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:46 | 2014-06-11 10:53 | 1.1161 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.045 | 0 | 0
41359 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:49 | 2014-06-11 10:38 | 0.81667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
41361 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 09:58 | 2014-06-11 14:28 | 4.5067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5067 | 0 | 0
41363 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:01 | 2014-06-11 13:40 | 3.6592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6592
41360 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 10:01 | 2014-06-11 15:01 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
41364 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 10:01 | 2014-06-11 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200
48941 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 10:01 | 2014-06-11 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1750
48946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 10:01 | 2014-06-11 17:01 | 7 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0
48957 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KAYALAR MOD. TR 3.49 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 10:01 | 2014-06-11 12:01 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
41367 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:10 | 2014-06-11 10:33 | 0.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0
41366 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:12 | 2014-06-11 11:09 | 0.94722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94722 | 0 | 0
41365 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: KUYULUTATLAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 10:16 | 2014-06-11 12:31 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 67.5
41382 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:21 | 2014-06-11 11:03 | 0.69944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69944 | 0 | 0
41368 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: BAKIRTOLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:23 | 2014-06-11 12:15 | 1.8575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8575 | 0
41369 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ISLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:25 | 2014-06-11 11:40 | 1.2453 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 255.2819 | 0 | 0
41370 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIZILAY HASTANESI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:26 | 2014-06-11 11:40 | 1.2278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2278 | 0 | 0
41371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:27 | 2014-06-11 13:05 | 2.6303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6303 | 0 | 0
41372 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARATAY LISESI TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:30 | 2014-06-11 12:07 | 1.6175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6175 | 0 | 0
41373 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:31 | 2014-06-11 10:52 | 0.34722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69444 | 0 | 0
41374 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE 5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:34 | 2014-06-11 11:12 | 0.63139 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 94.7083
41376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: DM5 - 5D 1 TR TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:38 | 2014-06-11 11:17 | 0.65306 | 5 | 1000 | 0 | 0 | 3.2653 | 653.0556 | 0 | 0
41375 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:38 | 2014-06-11 11:09 | 0.52028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52028 | 0 | 0
41378 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:38 | 2014-06-11 10:50 | 0.19861 | 65 | 2000 | 0 | 0 | 12.9097 | 397.2222 | 0 | 0
41377 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ELMACI 2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:41 | 2014-06-11 13:47 | 3.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0
41379 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:44 | 2014-06-11 11:56 | 1.1989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1989 | 0 | 0
41383 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:47 | 2014-06-11 11:30 | 0.71389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71389 | 0 | 0
41381 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:47 | 2014-06-11 11:59 | 1.1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 0 | 0
41380 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:48 | 2014-06-11 19:05 | 8.2911 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.4556 | 0
41385 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:49 | 2014-06-11 13:20 | 2.5136 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 138.2486 | 2548.8017 | 1186.4244 | 2583.9922
41386 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-2 TM: YUNAK TM Kök: GÖKPINAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:51 | 2014-06-11 11:09 | 0.3125 | 20 | 100 | 0 | 0 | 6.25 | 31.25 | 0 | 0
41384 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:52 | 2014-06-11 12:32 | 1.6681 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.7014 | 0 | 0
41387 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:52 | 2014-06-11 13:26 | 2.5667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0
41395 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CESTAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:54 | 2014-06-11 12:55 | 2.0172 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0689
41388 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ELMACI 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 10:54 | 2014-06-11 13:14 | 2.3269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3269 | 0 | 0
41393 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KÖŞK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 11:01 | 2014-06-11 13:59 | 2.9667 | 0 | 0 | 108 | 152 | 0 | 0 | 320.4 | 450.9333
41390 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 11:01 | 2014-06-11 15:05 | 4.0767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0767 | 0 | 0
41389 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: KUSUNYERI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 11:01 | 2014-06-11 14:31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 94.5
48451 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKKAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 11:01 | 2014-06-11 12:31 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 108
48471 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 3 TR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 11:01 | 2014-06-11 16:01 | 5 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 565 | 2440
48667 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 11:01 | 2014-06-11 14:01 | 3 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
48668 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: KUCUK HASAN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 11:01 | 2014-06-11 14:01 | 3 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
49221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 11:01 | 2014-06-11 13:01 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
41392 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KAMYON GARAJI TR 1.20B | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 11:02 | 2014-06-11 11:56 | 0.89528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2669 | 0 | 0
41394 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM Kök: YAĞLIBAYAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 11:02 | 2014-06-11 13:22 | 2.3244 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 318.4489 | 0 | 0
41391 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BURHAN TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 11:02 | 2014-06-11 13:36 | 2.5586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5586
48958 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESKI 29 TR 2.17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 11:06 | 2014-06-11 13:01 | 1.9167 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 291.3333 | 0 | 0
41396 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 11:09 | 2014-06-11 14:31 | 3.3639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3639 | 0 | 0
41397 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 11:13 | 2014-06-11 12:02 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
41398 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: 10-SELVER FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM20 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 11:19 | 2014-06-11 11:54 | 0.58889 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 402.8 | 0 | 0
41399 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MEHMET VEHBI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 11:23 | 2014-06-11 15:22 | 3.9925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9925 | 0 | 0
41400 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 11:23 | 2014-06-11 14:51 | 3.4608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4608 | 0 | 0
41401 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 11:26 | 2014-06-11 11:56 | 0.49611 | 0 | 161 | 10 | 0 | 0 | 79.8739 | 4.9611 | 0
41403 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUIRMAK GUVEN TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 11:28 | 2014-06-11 14:06 | 2.6264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6264 | 0 | 0
41402 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURTULUS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 11:28 | 2014-06-11 13:44 | 2.2611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2611 | 0 | 0
41404 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KOSK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 11:37 | 2014-06-11 12:53 | 1.2644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2644 | 0 | 0
41405 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KALFALAR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 11:39 | 2014-06-11 13:22 | 1.7147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7147 | 0 | 0
41408 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: AKÇAKENT TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 11:46 | 2014-06-11 12:52 | 1.1 | 0 | 0 | 4 | 990 | 0 | 0 | 4.4 | 1089
41407 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 11:46 | 2014-06-11 15:33 | 3.7717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7717 | 0 | 0
41413 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 11:50 | 2014-06-11 12:41 | 0.84833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 84.8333 | 0 | 0
41411 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK ESKİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 11:50 | 2014-06-11 20:26 | 8.5917 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.9583 | 0
41410 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-11 11:51 | 2014-06-11 13:02 | 1.1831 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 2105.8389 | 0 | 0
41412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: ÇİMELİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 11:52 | 2014-06-11 12:24 | 0.53028 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.2569
41442 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 11:54 | 2014-06-11 16:29 | 4.5703 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 1243.1156 | 3080.3672
41414 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CEVREKAVAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 12:01 | 2014-06-11 12:31 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 23
43370 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 12:01 | 2014-06-11 17:01 | 5 | 4 | 237 | 0 | 0 | 20 | 1185 | 0 | 0
41415 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 12:05 | 2014-06-11 13:43 | 1.635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0
41416 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE 06 (SİLLE ÇAY İÇİ) | AG - DİREK YIKILMASI - SEL SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 12:18 | 2014-06-11 14:41 | 2.3853 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.6233 | 0 | 0
41417 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: AKCAYAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 12:18 | 2014-06-11 13:34 | 1.2578 | 0 | 0 | 44 | 238 | 0 | 0 | 55.3422 | 299.3511
41419 | 1 | KONYA | KULU | TR: KIRKPINAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 12:24 | 2014-06-11 16:00 | 3.5908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5908 | 0 | 0
41418 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EREGLI YOLU VIRAJ TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 12:25 | 2014-06-11 14:33 | 2.1417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1417 | 0 | 0
41444 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: ÖLEMEZLİK MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 12:31 | 2014-06-11 16:31 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 | 28
48790 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SIPAHILER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 12:31 | 2014-06-11 15:21 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 99.1667
41420 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YESILOZ MAH.10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 12:38 | 2014-06-11 13:09 | 0.50861 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.1033 | 0 | 0
41423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TR: ULUAGAC2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 12:39 | 2014-06-11 15:31 | 2.8697 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3486 | 0
41422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 12:45 | 2014-06-11 13:41 | 0.94556 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2836.6667 | 0 | 0
41421 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 12:45 | 2014-06-11 15:59 | 3.2283 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.4567 | 32.2833
41424 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILICA MH28/A TR 160 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 12:48 | 2014-06-11 13:47 | 0.98417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98417 | 0 | 0
41425 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA50 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 12:49 | 2014-06-11 17:21 | 4.5222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5222 | 0 | 0
41427 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 12:56 | 2014-06-11 15:39 | 2.7061 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.2978 | 0 | 0
41426 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 12:57 | 2014-06-11 13:04 | 0.1225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1225 | 0 | 0
41428 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 12:58 | 2014-06-11 14:51 | 1.8786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8786 | 0 | 0
41434 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: DEDELI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 13:01 | 2014-06-11 16:48 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 102.15
41435 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 13:01 | 2014-06-11 17:01 | 4 | 0 | 30 | 10 | 25 | 0 | 120 | 40 | 100
43371 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-103 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 13:01 | 2014-06-11 18:00 | 4.9836 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 378.7544 | 0 | 0
43533 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: OMERKAHYA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 13:01 | 2014-06-11 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 300
48425 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOCLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 13:01 | 2014-06-11 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 435
48723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 13:01 | 2014-06-11 18:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
48828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 13:01 | 2014-06-11 17:01 | 4 | 4 | 1000 | 0 | 0 | 16 | 4000 | 0 | 0
48959 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 13:01 | 2014-06-11 15:01 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
41431 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 13:11 | 2014-06-12 00:12 | 11.0208 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.1042 | 0 | 0
41432 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: FATİH MAH TR23 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 13:12 | 2014-06-11 14:15 | 1.0444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0444 | 0 | 0
41433 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI8 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 13:18 | 2014-06-11 17:11 | 3.8925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8925
41436 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN50 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 13:29 | 2014-06-11 13:47 | 0.30278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30278 | 0 | 0
41437 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADAG8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 13:34 | 2014-06-11 17:25 | 3.8486 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.1833 | 0 | 0
41438 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: FATIH MOD.KABIN 43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 13:39 | 2014-06-11 14:29 | 0.81861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81861 | 0 | 0
41439 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENICE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 13:40 | 2014-06-11 14:02 | 0.37167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37167 | 0 | 0
41440 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 24TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 13:44 | 2014-06-11 14:44 | 1.0047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 0 | 0
41443 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-32 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 13:48 | 2014-06-11 15:22 | 1.5817 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.8167 | 0 | 0
41441 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUIRMAK GUVEN TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 13:48 | 2014-06-11 14:26 | 0.63972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63972 | 0 | 0
41446 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU20 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 14:01 | 2014-06-11 16:01 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
41469 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 14:01 | 2014-06-11 14:44 | 0.71667 | 28 | 604 | 337 | 729 | 20.0667 | 432.8667 | 241.5167 | 522.45
48453 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZCAMAHMUT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 14:01 | 2014-06-11 16:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 248
41445 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 14:09 | 2014-06-11 15:53 | 1.7236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7236 | 0 | 0
41452 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ULUPINAR TR-5 - DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TARIMSAL TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 14:18 | 2014-06-11 15:36 | 1.3103 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 73.3756 | 0
41447 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 14:19 | 2014-06-11 15:53 | 1.5733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5733 | 0 | 0
41448 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: ÇEPNİ TM: YERKÖY TM DM: ÇAĞYAZI DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 14:23 | 2014-06-11 16:06 | 1.7192 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1.7192 | 104.8692
41449 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-18A MERMERLER SAC KOSK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 14:25 | 2014-06-11 16:58 | 2.5539 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 1774.9528 | 0 | 0
41451 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARACİĞAN 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 14:28 | 2014-06-11 15:30 | 1.0328 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.295 | 0 | 0
41450 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 14:28 | 2014-06-11 17:53 | 3.4161 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 136.6444 | 0 | 0
49137 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 14:31 | 2014-06-11 16:31 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
49367 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HOYUKLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 14:31 | 2014-06-11 17:31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90
41453 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA YAHSI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 14:31 | 2014-06-11 15:39 | 1.1269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2539 | 0 | 0
41455 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-125 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 14:33 | 2014-06-11 16:21 | 1.8022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8022 | 0 | 0
41454 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 14:34 | 2014-06-11 15:49 | 1.2567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2567 | 0 | 0
41457 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 14:38 | 2014-06-11 16:24 | 1.7706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7706 | 0 | 0
41456 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 14:38 | 2014-06-11 15:21 | 0.71222 | 0 | 0 | 10 | 3210 | 0 | 0 | 7.1222 | 2286.2333
41458 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURDEN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 14:40 | 2014-06-11 17:05 | 2.4172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4172 | 0 | 0
41459 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 14:41 | 2014-06-11 17:56 | 3.2494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2494 | 0 | 0
41460 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 14:46 | 2014-06-11 15:25 | 0.65972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65972 | 0 | 0
41461 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 14:53 | 2014-06-11 16:49 | 1.935 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0
41462 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE TR4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 14:53 | 2014-06-11 18:02 | 3.1392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1392
41544 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: CULCULE KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 15:00 | 2014-06-11 20:42 | 5.6944 | 0 | 0 | 194 | 62 | 0 | 0 | 1104.7222 | 353.0556
48792 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY42 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 15:01 | 2014-06-11 16:01 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
48793 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 15:01 | 2014-06-11 16:01 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
48960 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 15:01 | 2014-06-11 17:01 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
41463 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 15:01 | 2014-06-11 18:36 | 3.5789 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5789 | 0
41465 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-117 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 15:11 | 2014-06-11 17:05 | 1.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0
41464 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BAYSAN MEVKİİ TR2-28 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 15:13 | 2014-06-11 16:50 | 1.6092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6092 | 0 | 0
41466 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 15:16 | 2014-06-11 15:40 | 0.40167 | 0 | 0 | 28 | 25 | 0 | 0 | 11.2467 | 10.0417
41467 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ALTAY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 15:22 | 2014-06-11 17:46 | 2.4097 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.0972
41468 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: B.BECE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 15:25 | 2014-06-11 17:20 | 1.9225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7675
41490 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 15:29 | 2014-06-11 18:13 | 2.7353 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7353 | 0
41470 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CULFA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 15:37 | 2014-06-11 18:22 | 2.7386 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 84.8969
41471 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM Kök: KIZIK SULAMA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 15:38 | 2014-06-11 17:01 | 1.3847 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3847 | 0
41472 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 15:49 | 2014-06-11 17:40 | 1.8414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8414
41473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELÇUK 03 (ŞEKER 03) | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 15:51 | 2014-06-11 18:50 | 2.9797 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8986 | 0 | 0
41484 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: İÇİLER KÖK-İÇİLER1 TR TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM Kök: İÇİLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 15:53 | 2014-06-11 17:46 | 1.8778 | 0 | 0 | 15 | 78 | 0 | 0 | 28.1667 | 146.4667
41475 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 15:53 | 2014-06-11 18:07 | 2.2217 | 13 | 79 | 0 | 0 | 28.8817 | 175.5117 | 0 | 0
41476 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 16:00 | 2014-06-11 17:44 | 1.7256 | 2 | 35 | 0 | 0 | 3.4511 | 60.3944 | 0 | 0
49291 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: OZLUCE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 16:01 | 2014-06-11 18:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50
41474 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YAZLICA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 16:02 | 2014-06-11 17:02 | 0.99917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99917 | 0 | 0
41477 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOBILYACILAR1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 16:08 | 2014-06-11 17:19 | 1.1928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1928 | 0 | 0
41478 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/29-5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 16:12 | 2014-06-11 19:47 | 3.5808 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 196.9458 | 0 | 0
41479 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 16:18 | 2014-06-11 17:06 | 0.80167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.025 | 0 | 0
41480 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 16:27 | 2014-06-11 17:05 | 0.62944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62944 | 0
48794 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 16:31 | 2014-06-11 19:01 | 2.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
41481 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KIZILAGIL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 16:31 | 2014-06-11 18:25 | 1.8967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8967
41482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOBILYACILAR1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 16:35 | 2014-06-11 17:18 | 0.70972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70972 | 0 | 0
41483 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: ATAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 16:38 | 2014-06-11 16:48 | 0.17556 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.52667 | 1.2289 | 0 | 0
41485 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGI CIGIL1 TR 250 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 16:43 | 2014-06-11 19:07 | 2.4022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4022 | 0 | 0
41486 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BAGLARICI32 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 16:46 | 2014-06-11 17:06 | 0.34056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34056 | 0 | 0
41487 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: ATAKOY KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 16:51 | 2014-06-11 18:28 | 1.6253 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6253 | 0
41565 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KENDİRLİ MONO TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 16:55 | 2014-06-11 21:56 | 5.0231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0231 | 0 | 0
41488 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU TR6 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 16:55 | 2014-06-11 17:44 | 0.81472 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 10.5914 | 22.8122 | 0
41499 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 16:59 | 2014-06-11 17:25 | 0.44389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44389 | 0
41489 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI20 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 16:59 | 2014-06-11 20:57 | 3.9561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9561 | 0 | 0
48961 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SÖĞÜTLÜ TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 17:01 | 2014-06-11 18:31 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
41491 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM-28 Kök: HATİP SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:02 | 2014-06-11 17:07 | 0.084444 | 0 | 0 | 13 | 117 | 0 | 0 | 1.0978 | 9.88
41493 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:09 | 2014-06-11 18:06 | 0.96222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96222 | 0 | 0
41492 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: TR YESILYURT | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:10 | 2014-06-11 19:03 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.9583
41494 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: SARIOĞLAN KÖK2-HAMZALAR1 TR TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:12 | 2014-06-11 19:28 | 2.2742 | 2 | 218 | 0 | 0 | 4.5483 | 495.7683 | 0 | 0
41498 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: KALE TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:13 | 2014-06-11 18:42 | 1.4903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4903 | 0
41495 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:17 | 2014-06-11 19:24 | 2.1142 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 105.7083 | 0 | 0
41497 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:21 | 2014-06-11 19:50 | 2.4756 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3778 | 0 | 0
41496 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BURHANIYE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:22 | 2014-06-11 18:07 | 0.74028 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.8444
41500 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: İNSUYU TM: CİHANBEYLİ TM Kök: UZUNCA MONOBLOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:25 | 2014-06-11 18:22 | 0.945 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0
41501 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: FETHİYE TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:26 | 2014-06-11 23:23 | 5.9453 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9453 | 0
41503 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR10 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:31 | 2014-06-11 18:11 | 0.66306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66306 | 0 | 0
41511 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KENDİRLİ MONO TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2014-06-11 17:32 | 2014-06-11 21:03 | 3.5167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.1667 | 0 | 0
41502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 12TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:33 | 2014-06-11 18:03 | 0.50583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50583 | 0 | 0
41504 | 1 | KONYA | HADİM | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:34 | 2014-06-11 18:23 | 0.81556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6311
41509 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:35 | 2014-06-11 18:10 | 0.5775 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5775 | 0
41505 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KARAKOL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:37 | 2014-06-11 19:50 | 2.215 | 0 | 0 | 61 | 304 | 0 | 0 | 135.115 | 673.36
41508 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:38 | 2014-06-11 17:45 | 0.10111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10111 | 0
41510 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:39 | 2014-06-11 18:44 | 1.0897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | 0
41506 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SSK MUD USTU TR3-18D | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:42 | 2014-06-11 18:44 | 1.0225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0
41507 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM DM: DM 79 EĞRİBAYAT | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:43 | 2014-06-11 18:24 | 0.68667 | 0 | 557 | 113 | 113 | 0 | 382.4733 | 77.5933 | 77.5933
41680 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:44 | 2014-06-11 21:44 | 4 | 0 | 1937 | 0 | 615 | 0 | 7748 | 0 | 2460
41512 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: YENİCEOBA KARTER DM - KEPIR YAYLASI1 TR TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:50 | 2014-06-11 19:02 | 1.2064 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8256 | 0
41513 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARMA ORTA OKULU TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:53 | 2014-06-11 21:43 | 3.8314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8314 | 0 | 0
41514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI27 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 17:56 | 2014-06-11 18:56 | 0.98472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9083 | 0 | 0
41515 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:06 | 2014-06-12 00:48 | 6.6944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6944 | 0 | 0
41516 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:11 | 2014-06-11 18:33 | 0.36722 | 0 | 1488 | 193 | 1659 | 0 | 546.4267 | 70.8739 | 609.2217
41517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CUMHURIYET4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:14 | 2014-06-11 20:28 | 2.2419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2419 | 0 | 0
41520 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:14 | 2014-06-11 18:41 | 0.44333 | 3 | 368 | 6 | 134 | 1.33 | 163.1467 | 2.66 | 59.4067
41518 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:18 | 2014-06-12 01:01 | 6.7281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7281 | 0 | 0
41519 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: İÇİLER KÖK-İÇİLER1 TR TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM Kök: İÇİLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:18 | 2014-06-11 18:36 | 0.30528 | 0 | 0 | 12 | 120 | 0 | 0 | 3.6633 | 36.6333
41522 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:21 | 2014-06-11 20:14 | 1.8983 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.9667 | 0
49504 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-2 (15,8kV) TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-11 18:21 | 2014-06-11 18:51 | 0.5 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
41521 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE CAMI KEBIR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:22 | 2014-06-11 19:37 | 1.2428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2428 | 0 | 0
41523 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BAKIRTOLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:27 | 2014-06-11 20:36 | 2.1389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6944 | 0 | 0
41524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:28 | 2014-06-11 19:17 | 0.82139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82139 | 0 | 0
41527 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: YENİKENT KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:29 | 2014-06-11 20:10 | 1.6761 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6761 | 0
41526 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: 60 EVLER TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:32 | 2014-06-11 18:58 | 0.42583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42583 | 0 | 0
41525 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BAHÇELİ KÖK-ÖZGÜRLER1 TR TM: EREĞLİ TM Kök: BAHÇELİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:35 | 2014-06-11 19:30 | 0.92722 | 0 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0.92722 | 167.8272
41528 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:37 | 2014-06-12 00:20 | 5.7142 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.9992 | 0 | 0
41529 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK11 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:39 | 2014-06-11 19:49 | 1.1722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1722
41530 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: YORAZLAR 1 TR 50 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:42 | 2014-06-11 20:46 | 2.0744 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 265.5289
41531 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI17 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:44 | 2014-06-11 19:36 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
41532 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:47 | 2014-06-11 19:19 | 0.52944 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.4722 | 0 | 0
41583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: GUVENC1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 18:51 | 2014-06-11 22:20 | 3.4819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4819 | 0 | 0
41533 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM Kök: KATIRAĞIL TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 19:00 | 2014-06-11 19:53 | 0.89361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89361 | 0
41534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK60 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 19:04 | 2014-06-11 21:38 | 2.5736 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.5889 | 0 | 0
41535 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 19:09 | 2014-06-11 19:28 | 0.32167 | 16 | 436 | 0 | 0 | 5.1467 | 140.2467 | 0 | 0
41537 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: 1 NOLU DM-ÇUKURÇAYIR PETROL TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 19:09 | 2014-06-11 21:29 | 2.3222 | 0 | 11420 | 0 | 0 | 0 | 26519.7778 | 0 | 0
41536 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI DARBOGAZ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 19:12 | 2014-06-11 22:23 | 3.1803 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.8844
41538 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: MANTAR MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 19:14 | 2014-06-11 19:42 | 0.46694 | 0 | 0 | 37 | 94 | 0 | 0 | 17.2769 | 43.8928
41539 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL06 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 19:15 | 2014-06-11 20:32 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
41541 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 19:15 | 2014-06-11 22:39 | 3.395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.395 | 0 | 0
41540 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR82 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 19:16 | 2014-06-11 21:52 | 2.5922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5922 | 0 | 0
41542 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU84 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 19:18 | 2014-06-12 02:14 | 6.9367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9367 | 0 | 0
41543 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR17 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 19:18 | 2014-06-11 21:19 | 2.0172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0172 | 0 | 0
41546 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM TR: KARAFAKI TR 44 DM: DELİKBASTIRAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 19:26 | 2014-06-11 23:38 | 4.2044 | 0 | 0 | 148 | 405 | 0 | 0 | 622.2578 | 1702.8
41545 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 19:26 | 2014-06-11 20:03 | 0.60611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60611 | 0 | 0
41547 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE TR4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 19:40 | 2014-06-11 21:37 | 1.9425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9425
41549 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 19:47 | 2014-06-11 22:24 | 2.6169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6169 | 0 | 0
41548 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 19:49 | 2014-06-11 20:13 | 0.38611 | 200 | 0 | 0 | 0 | 77.2222 | 0 | 0 | 0
41580 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 19:51 | 2014-06-11 22:11 | 2.3308 | 6 | 1745 | 0 | 0 | 13.985 | 4067.3042 | 0 | 0
41550 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ARMUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 19:59 | 2014-06-11 20:58 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.8
41551 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 20:00 | 2014-06-11 21:03 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1967
41552 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 20:01 | 2014-06-11 20:51 | 0.82861 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4858 | 0 | 0 | 0
41555 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 20:03 | 2014-06-12 00:35 | 4.5417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.625 | 0 | 0
41553 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇİĞDEMLİ TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 20:03 | 2014-06-11 20:49 | 0.77833 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 67.715
41554 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ1080 TR-EREĞLİ1083 TR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 20:04 | 2014-06-11 20:40 | 0.60333 | 5 | 298 | 0 | 0 | 3.0167 | 179.7933 | 0 | 0
41556 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 20:12 | 2014-06-11 20:38 | 0.42444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42444 | 0 | 0
41557 | 1 | KONYA | MERAM | TR: IKIPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 20:18 | 2014-06-11 22:45 | 2.4522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4522 | 0 | 0
41560 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 20:18 | 2014-06-11 21:38 | 1.3342 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.3417 | 0 | 0
41558 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KARAKOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 20:18 | 2014-06-11 21:21 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.7083
41559 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60605 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 20:19 | 2014-06-11 20:37 | 0.29889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29889 | 0 | 0
41563 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: KURUGÖL ESKİ KÖK - ASMAKARADAM ÇIKIŞI TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: KURUGÖL ESKİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 20:19 | 2014-06-11 21:19 | 1.0025 | 0 | 0 | 7 | 86 | 0 | 0 | 7.0175 | 86.215
41561 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 20:20 | 2014-06-11 21:22 | 1.0219 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1756 | 0 | 0
41562 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HOYUKLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 20:29 | 2014-06-11 21:46 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2803
41564 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 20:39 | 2014-06-12 00:55 | 4.2581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2581 | 0 | 0
41566 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR40 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 20:41 | 2014-06-11 21:04 | 0.37833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37833 | 0 | 0
41567 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YELLICE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 20:52 | 2014-06-11 22:12 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3292
41573 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BURHANIYE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 20:55 | 2014-06-11 22:01 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.2494
41569 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN04 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 20:58 | 2014-06-11 22:09 | 1.1819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1819 | 0 | 0
41568 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 21:00 | 2014-06-11 23:01 | 2.0092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0092 | 0 | 0
41575 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 21:02 | 2014-06-11 22:31 | 1.4872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4872 | 0 | 0
41571 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60605 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 21:03 | 2014-06-11 21:35 | 0.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0
41570 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: BALCI1 TR - PİRLİ KÖK TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 21:03 | 2014-06-11 21:51 | 0.80139 | 0 | 0 | 25 | 2165 | 0 | 0 | 20.0347 | 1735.0069
41572 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT1 KÖK-MUTLU KÖK TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 21:05 | 2014-06-11 22:55 | 1.8217 | 0 | 0 | 40 | 144 | 0 | 0 | 72.8667 | 262.32
41574 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 21:08 | 2014-06-12 01:27 | 4.3119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3119 | 0 | 0
41576 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KAYACILAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 21:09 | 2014-06-11 21:37 | 0.46389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46389
41577 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEYH SADRETTIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 21:19 | 2014-06-11 21:47 | 0.46778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46778 | 0 | 0
41578 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KURSUNLU4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 21:21 | 2014-06-11 23:17 | 1.9236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9236 | 0 | 0
41579 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 21:24 | 2014-06-11 23:24 | 1.9953 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.9669 | 0 | 0
41585 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM Kök: KURUGÖL MOD. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 21:27 | 2014-06-11 23:46 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.98
41581 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA65 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 21:32 | 2014-06-11 23:17 | 1.7617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7617 | 0 | 0
41582 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YUKSEKLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 21:32 | 2014-06-12 02:30 | 4.9642 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 99.2833
41584 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH33 TR 630 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 21:41 | 2014-06-11 22:08 | 0.46139 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 33.22 | 0 | 0
41586 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 21:46 | 2014-06-12 00:18 | 2.5386 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6158 | 0 | 0
41587 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 21:46 | 2014-06-11 22:02 | 0.25611 | 30 | 2500 | 200 | 1200 | 7.6833 | 640.2778 | 51.2222 | 307.3333
41588 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 22:12 | 2014-06-11 22:17 | 0.088056 | 11 | 1091 | 49 | 1446 | 0.96861 | 96.0686 | 4.3147 | 127.3283
41589 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: GÜMÜŞLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-11 22:22 | 2014-06-11 23:25 | 1.0478 | 6 | 229 | 3 | 9 | 6.2867 | 239.9411 | 3.1433 | 9.43
41590 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 3 TR 250 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 22:27 | 2014-06-11 23:42 | 1.2528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2528 | 0 | 0
41593 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKOY5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 22:29 | 2014-06-11 23:34 | 1.0722 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 130.8111 | 0 | 0
41592 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 22:31 | 2014-06-11 23:45 | 1.2344 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 174.0567 | 0
41591 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 13TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 22:31 | 2014-06-11 22:57 | 0.42194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42194 | 0 | 0
41594 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH33 TR 630 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 22:39 | 2014-06-11 23:26 | 0.79333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79333 | 0 | 0
41595 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 22:49 | 2014-06-12 00:58 | 2.1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1611 | 0 | 0
41596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 22:58 | 2014-06-12 01:57 | 2.9747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9747 | 0 | 0
41597 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI - MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 23:01 | 2014-06-12 00:15 | 1.2378 | 37 | 22915 | 110 | 2751 | 45.7978 | 28363.6778 | 136.1556 | 3405.1267
41598 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 23:09 | 2014-06-11 23:51 | 0.69611 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41.7667
41599 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 23:12 | 2014-06-11 23:53 | 0.68417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68417 | 0 | 0
41600 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-11 23:20 | 2014-06-12 01:37 | 2.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0
41601 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HAYVAN PAZARI YANI TR2-26 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 23:26 | 2014-06-12 00:01 | 0.58139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7442 | 0 | 0
41602 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ALPASLAN7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-11 23:35 | 2014-06-12 01:54 | 2.3275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3275 | 0 | 0
41603 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 00:04 | 2014-06-12 00:21 | 0.28722 | 0 | 0 | 42 | 1284 | 0 | 0 | 12.0633 | 368.7933
41604 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: MERKEZ KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 00:59 | 2014-06-12 01:51 | 0.85556 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 224.1556 | 0 | 0
41605 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: OLUKPINAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 01:19 | 2014-06-12 02:27 | 1.1375 | 0 | 0 | 21 | 408 | 0 | 0 | 23.8875 | 464.1
41607 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 01:37 | 2014-06-12 03:33 | 1.9269 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 9634.7222 | 0 | 0
41608 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BAYSAN MEVKİİ TR2-28 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 04:24 | 2014-06-12 07:05 | 2.6781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6781 | 0 | 0
41609 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT-1 TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 3 TR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 05:52 | 2014-06-12 06:40 | 0.79083 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 89.3642 | 385.9267
41610 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ULUPINAR TR-5 - DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TARIMSAL TM: PETLAS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 05:58 | 2014-06-12 09:46 | 3.8111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6222 | 0
41611 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: KARABIYIK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 06:11 | 2014-06-12 09:01 | 2.8381 | 0 | 0 | 1 | 571 | 0 | 0 | 2.8381 | 1620.5297
41612 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: AYRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 06:12 | 2014-06-12 06:56 | 0.72861 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 190.8961 | 0 | 0
41613 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 06:23 | 2014-06-12 07:00 | 0.62139 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 31.0694 | 0 | 0
41624 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DOLEKYAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 06:54 | 2014-06-12 09:37 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68.1319
41614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA5 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 06:58 | 2014-06-12 10:23 | 3.4117 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 167.1717 | 0 | 0
41615 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOCLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 07:00 | 2014-06-12 08:27 | 1.4531 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58.1222
41616 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: KAMER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 07:12 | 2014-06-12 08:33 | 1.3544 | 0 | 775 | 50 | 1665 | 0 | 1049.6944 | 67.7222 | 2255.15
41641 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 07:16 | 2014-06-12 12:41 | 5.4189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4189 | 0
41617 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 07:17 | 2014-06-12 08:10 | 0.88417 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 954.9 | 0 | 0
41620 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 07:19 | 2014-06-12 08:28 | 1.1483 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7417 | 0
41619 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM Kök: ÇELTİK KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 07:29 | 2014-06-12 08:40 | 1.1886 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.4519 | 0
41621 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: SEKER RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 07:29 | 2014-06-12 08:33 | 1.0664 | 0 | 294 | 314 | 596 | 0 | 313.5183 | 334.8461 | 635.5678
41703 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: GÜNYÜZÜ1 DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 07:34 | 2014-06-12 14:00 | 6.4333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.1667 | 0
41623 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 07:39 | 2014-06-12 09:22 | 1.7136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7136 | 0 | 0
41625 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: CINAROBA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 07:40 | 2014-06-12 08:37 | 0.94194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.3033 | 0 | 0
41626 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: OVAKAVAĞI TR-1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 07:47 | 2014-06-12 09:47 | 1.9933 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9867 | 0
41627 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 3 TR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 07:48 | 2014-06-12 11:18 | 3.5072 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 396.3161 | 1711.5244
41628 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: HANYIKIĞI MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 07:52 | 2014-06-12 08:57 | 1.0822 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0822 | 0
41629 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 07:58 | 2014-06-12 08:46 | 0.80361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80361 | 0 | 0
41630 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: FETHİYE TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 08:00 | 2014-06-12 08:44 | 0.735 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0
41631 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 08:00 | 2014-06-12 09:15 | 1.2464 | 20 | 2000 | 50 | 150 | 24.9278 | 2492.7778 | 62.3194 | 186.9583
41632 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 08:01 | 2014-06-12 09:23 | 1.3769 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6386 | 0
41646 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: DEDELI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 08:01 | 2014-06-12 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110
41705 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 08:01 | 2014-06-12 16:01 | 8 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0
43545 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SARIOMERLI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 08:01 | 2014-06-12 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 385
43552 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 08:01 | 2014-06-12 12:01 | 4 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 0 | 0
43567 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-102 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 08:01 | 2014-06-12 12:00 | 3.9836 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 107.5575 | 0 | 0
43598 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-115 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 08:01 | 2014-06-12 13:00 | 4.9836 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 508.3283 | 0 | 0
48719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 08:01 | 2014-06-12 13:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
48963 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESKI 11 TR 2.27 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 08:01 | 2014-06-12 18:01 | 10 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
49168 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 08:01 | 2014-06-12 16:01 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
49317 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SIPAHILER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 08:01 | 2014-06-12 12:31 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 202.5
41633 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 08:03 | 2014-06-12 08:41 | 0.64056 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.6222 | 0 | 0
41635 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA19 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 08:05 | 2014-06-12 14:17 | 6.2064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2064 | 0 | 0
41637 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KATRANCI KÖK-MERYEMAĞIL1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 08:10 | 2014-06-12 09:40 | 1.5033 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52.6167
41638 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: KARAYÖRÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 08:12 | 2014-06-12 08:41 | 0.47806 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.3025
41640 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KİREÇ SANAYİ TM: KALABA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 08:30 | 2014-06-12 09:38 | 1.1425 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7125 | 0
41639 | 1 | KONYA | KULU | Fider: CELEP MODÜLER KÖK - CELEP8 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: CELEP MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 08:31 | 2014-06-12 13:31 | 5 | 0 | 708 | 6 | 0 | 0 | 3540 | 30 | 0
41677 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 08:31 | 2014-06-12 12:21 | 3.8333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 306.6667 | 0 | 0
41681 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 08:31 | 2014-06-12 13:01 | 4.5 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1183.5 | 0 | 0
48541 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 08:31 | 2014-06-12 09:01 | 0.5 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0
49444 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: EMİRHAÇ TSK MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 08:31 | 2014-06-12 12:31 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
41642 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 08:32 | 2014-06-12 10:26 | 1.8861 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 18.8611 | 56.5833
41644 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21507 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 08:34 | 2014-06-12 09:31 | 0.95417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0
41643 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 08:38 | 2014-06-12 09:03 | 0.42278 | 25 | 320 | 0 | 0 | 10.5694 | 135.2889 | 0 | 0
41645 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PIRI MEHMETPASA2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 08:40 | 2014-06-12 09:59 | 1.3128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3128 | 0 | 0
41647 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ALADAĞ YAYLASI 1TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 08:47 | 2014-06-12 12:03 | 3.2528 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.5278
41648 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOCLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 08:48 | 2014-06-12 10:23 | 1.5947 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 63.7889
41649 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AGSAKLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:00 | 2014-06-12 13:02 | 4.0339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0339
37886 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 14:51 | 5.8333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 425.8333 | 0 | 0
41651 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: ERDOĞDU TR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 14:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
41654 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 14:01 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
41655 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORTAKARAOREN12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 12:31 | 3.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
41658 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ESENTEPE MH 6/B 250 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 14:01 | 5 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0
41659 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 14:01 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
41665 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAMLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 14:01 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
41666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 01 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 14:01 | 5 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0
41675 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUSAGI TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
41723 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOGLU6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 16:01 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0
43658 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 14:01 | 5 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0
43668 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GASILHANE TR2-18 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 14:01 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
44262 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 15:01 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
48454 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SETIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 330
48459 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KATRANCI-1 TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 12:01 | 3 | 0 | 0 | 213 | 1065 | 0 | 0 | 639 | 3195
48488 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: ESKİ DM - GOKCIMEN1 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: ÇİÇEKLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 14:01 | 5 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
48706 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 16:01 | 7 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0
48741 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GÖÇER TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300
48809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 12:01 | 3 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0
48810 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 12:01 | 3 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
49300 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIMEHMETLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
49433 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 16:01 | 7 | 8 | 1169 | 7 | 10 | 56 | 8183 | 49 | 70
49505 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 14:53 | 5.8667 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 733.3333 | 0 | 0
49555 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM3 BOSNAHERSEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
49558 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 13:01 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
49578 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KOZAGAC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750
41652 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: CUKURCIMEN YAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:01 | 2014-06-12 10:56 | 1.9044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9044 | 0 | 0
41650 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:03 | 2014-06-12 12:38 | 3.5897 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5897 | 0
41653 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:04 | 2014-06-12 14:47 | 5.7264 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1792 | 0
41656 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-23 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:09 | 2014-06-12 10:12 | 1.0589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0589 | 0 | 0
41657 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAĞBAŞI YAYLASI 6TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:13 | 2014-06-12 10:59 | 1.7603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7603
41660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:14 | 2014-06-12 11:01 | 1.7794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7794 | 0 | 0
41661 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BUYUKBESKAVAK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:18 | 2014-06-12 12:08 | 2.8369 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.7172
41669 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: BAKIRTOLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:18 | 2014-06-12 11:32 | 2.2269 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.6808 | 2.2269
41662 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-3 (15,8kV) TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:21 | 2014-06-12 11:26 | 2.0778 | 5 | 100 | 0 | 0 | 10.3889 | 207.7778 | 0 | 0
41663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BAYSAN MEVKİİ TR2-28 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:22 | 2014-06-12 11:22 | 2.0019 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0097 | 0 | 0
41664 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH33 TR 630 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:23 | 2014-06-12 09:48 | 0.41833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41833 | 0 | 0
41668 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: İÇİLER KÖK-İÇİLER1 TR TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM Kök: İÇİLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:31 | 2014-06-12 10:28 | 0.95194 | 0 | 0 | 12 | 87 | 0 | 0 | 11.4233 | 82.8192
41726 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: MECİDİYE DM - MECIDIYE 1 TR 100 TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:31 | 2014-06-12 12:31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 555
44290 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HALACLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:31 | 2014-06-12 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 495
49143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ASAGIDIKMEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:31 | 2014-06-12 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
49255 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:31 | 2014-06-12 17:31 | 8 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0
49256 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YUNLUKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:31 | 2014-06-12 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104
49369 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIZBOGAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:31 | 2014-06-12 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
41670 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:33 | 2014-06-12 11:32 | 1.9889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9889 | 0 | 0
41672 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 09:34 | 2014-06-12 17:36 | 8.0333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0
41667 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:34 | 2014-06-12 10:28 | 0.90472 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 284.0828 | 0 | 0
41673 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:39 | 2014-06-12 10:12 | 0.56194 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.9911 | 0 | 0
41671 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIPIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:39 | 2014-06-12 10:35 | 0.92083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92083
41674 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: İÇERİ ÇUMRA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:46 | 2014-06-12 11:00 | 1.2247 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 679.7208 | 0 | 0
41676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 19 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:49 | 2014-06-12 10:43 | 0.89194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89194 | 0 | 0
41678 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:51 | 2014-06-12 11:30 | 1.6447 | 0 | 0 | 32 | 1654 | 0 | 0 | 52.6311 | 2720.3706
41679 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: APA YAYLA1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 09:54 | 2014-06-12 10:57 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04
41682 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 10:01 | 2014-06-12 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
41683 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: KUSUNYERI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 10:01 | 2014-06-12 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 135
41685 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YESILKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 10:01 | 2014-06-12 14:26 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 547.6667
41687 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 10:01 | 2014-06-12 15:01 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
41690 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KUPLUCEYAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 10:01 | 2014-06-12 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 135
41694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİMELİ KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 10:01 | 2014-06-12 10:41 | 0.66667 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0
41698 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 10:01 | 2014-06-12 12:01 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
41783 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: GOYNUK11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 10:01 | 2014-06-12 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500
48942 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 10:01 | 2014-06-12 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5000
48947 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 10:01 | 2014-06-12 17:01 | 7 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0
48948 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 10:01 | 2014-06-12 15:01 | 5 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 500 | 1000
49228 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOCYAKA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 10:01 | 2014-06-12 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 370
49254 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 10:01 | 2014-06-12 12:01 | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0
49559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 10:01 | 2014-06-12 13:01 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
41709 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: EĞRİBAYAT 3. ŞAHISLAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 10:07 | 2014-06-12 11:45 | 1.6353 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9058 | 0
41684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: TÖMEK DM - TOMEK1 TR DM: DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 10:09 | 2014-06-12 10:11 | 0.033611 | 1 | 127 | 21 | 3 | 0.033611 | 4.2686 | 0.70583 | 0.10083
41686 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 10:14 | 2014-06-12 11:07 | 0.87972 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2783 | 0
41688 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI GARAJ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 10:20 | 2014-06-12 13:00 | 2.6753 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 90.9594 | 0 | 5.3506
41689 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 10:21 | 2014-06-12 11:20 | 0.98583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9717 | 0
41691 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 10:26 | 2014-06-12 12:42 | 2.2742 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.5642 | 0 | 0
41692 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA TARIMSAL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 10:26 | 2014-06-12 11:51 | 1.4119 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8836 | 0
41693 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR1TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 10:28 | 2014-06-12 11:58 | 1.4939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 0 | 0
41696 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 07 (CUMHURİYET 24) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 10:33 | 2014-06-12 11:19 | 0.77361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77361 | 0 | 0
41695 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: GÜRSU MOD.KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 10:33 | 2014-06-12 11:59 | 1.4275 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9925 | 0
41700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 10:42 | 2014-06-12 12:38 | 1.9214 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 522.6178 | 1295.0161
41699 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 10:45 | 2014-06-12 13:01 | 2.2756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2756 | 0 | 0
41701 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARSIYAKA6A TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 10:58 | 2014-06-12 12:00 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
41702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 15TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:00 | 2014-06-12 12:03 | 1.0536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0536 | 0 | 0
41697 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: TAŞKENTKÖK1-MERNEK Y.1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 11:01 | 2014-06-12 16:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 765
48468 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: YÜKSECİK KÖK-YÜKSECİK1TR TM: KIZÖREN TM Kök: YÜKSECİK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 11:01 | 2014-06-12 16:01 | 5 | 0 | 0 | 10 | 173 | 0 | 0 | 50 | 865
41712 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YESILOZ YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:08 | 2014-06-12 13:23 | 2.2411 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.1344
41704 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:09 | 2014-06-12 12:19 | 1.1539 | 200 | 10 | 0 | 0 | 230.7778 | 11.5389 | 0 | 0
41706 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: IRMAK KENARI TR1-36 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:10 | 2014-06-12 12:32 | 1.3656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3656 | 0 | 0
41707 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 05 (CUMHURİYET 23) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:11 | 2014-06-12 11:39 | 0.46583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.9875 | 0 | 0
41708 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDIKLI13 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:14 | 2014-06-12 12:20 | 1.1053 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.1583 | 0 | 0
41710 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 03 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:18 | 2014-06-12 12:01 | 0.71139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71139 | 0 | 0
41711 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY KY.6 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:21 | 2014-06-12 14:48 | 3.4511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4511 | 0 | 0
41713 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BAYSAN MEVKİİ TR2-28 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:31 | 2014-06-12 13:36 | 2.0733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0733 | 0 | 0
41714 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PIRI MEHMETPASA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:43 | 2014-06-12 13:09 | 1.4361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8722 | 0 | 0
41718 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY12 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:44 | 2014-06-12 12:36 | 0.86667 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 0
63541 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY33 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:45 | 2014-06-12 12:45 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
41716 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI GARAJ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:47 | 2014-06-12 13:08 | 1.3436 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.0925 | 0 | 0
41715 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:48 | 2014-06-12 12:40 | 0.86472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86472 | 0 | 0
41717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:53 | 2014-06-12 14:13 | 2.3336 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 60.6739 | 0 | 0
41719 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:56 | 2014-06-12 12:53 | 0.93722 | 12 | 4650 | 384 | 4350 | 11.2467 | 4358.0833 | 359.8933 | 4076.9167
41720 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 28 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 11:59 | 2014-06-12 12:45 | 0.76972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76972 | 0 | 0
41606 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM IM: İM1 DEDEKORKUT | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 12:01 | 2014-06-12 16:01 | 4 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
41732 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: DEDELER 3.ŞAHISLAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 12:01 | 2014-06-12 17:01 | 5 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0
44484 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 12:01 | 2014-06-12 17:01 | 5 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 0 | 0
48487 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 12:01 | 2014-06-12 14:01 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
49169 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM Kök: GÜLPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 12:01 | 2014-06-12 13:01 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
49170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM Kök: KUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 12:01 | 2014-06-12 16:01 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
41721 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BALIKLAVA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 12:10 | 2014-06-12 13:15 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.6625
41722 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-3 GAZINO | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 12:11 | 2014-06-12 15:19 | 3.1353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1353 | 0 | 0
41725 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1550 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 12:16 | 2014-06-12 13:12 | 0.93639 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 162.9317 | 0 | 0
41727 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 12:21 | 2014-06-12 12:44 | 0.38583 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 1.9292 | 17.3625
41728 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 12:31 | 2014-06-12 16:31 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
48798 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SIPAHILER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 12:31 | 2014-06-12 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140
41730 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 12:37 | 2014-06-12 13:28 | 0.85583 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.1167 | 0 | 0
41729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM2 SANCAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 12:38 | 2014-06-12 14:12 | 1.5631 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 390.7639 | 0 | 0
41731 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 3 TR KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 12:40 | 2014-06-12 13:54 | 1.2392 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 140.0258 | 604.7133
41733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 12:44 | 2014-06-12 13:09 | 0.41944 | 0 | 6736 | 0 | 0 | 0 | 2825.3778 | 0 | 0
41734 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: GÜNEYBAĞ TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 12:46 | 2014-06-12 15:04 | 2.2944 | 255 | 0 | 0 | 0 | 585.0833 | 0 | 0 | 0
41735 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BAYSAN MEVKİİ TR2-28 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 12:47 | 2014-06-12 15:36 | 2.815 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 171.715 | 0 | 0
41736 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURC6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 12:57 | 2014-06-12 14:10 | 1.2161 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1611
41737 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:00 | 2014-06-12 14:41 | 1.6839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6839 | 0 | 0
37909 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 13:01 | 2014-06-12 15:01 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
41741 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: DEDELI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 13:01 | 2014-06-12 16:05 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 82.8
41746 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 13:01 | 2014-06-12 17:01 | 4 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
41748 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 13:01 | 2014-06-12 17:01 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
41769 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 13:01 | 2014-06-12 16:31 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 7 | 287
41772 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 13:01 | 2014-06-12 15:16 | 2.25 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 162 | 0 | 9
41787 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 13:01 | 2014-06-12 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 304
44486 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SARIOMERLI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 13:01 | 2014-06-12 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 308
44818 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-102 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 13:01 | 2014-06-12 18:00 | 4.9836 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 259.1478 | 0 | 0
44845 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-124 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 13:01 | 2014-06-12 18:00 | 4.9836 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 1923.6739 | 0 | 0
48716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 13:01 | 2014-06-12 18:01 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
48808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 13:01 | 2014-06-12 17:01 | 4 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
41738 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SELCUK14 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:03 | 2014-06-12 13:49 | 0.77194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77194 | 0 | 0
41742 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: PEYAMI SAFA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:11 | 2014-06-12 14:39 | 1.4694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4694 | 0 | 0
41744 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: B.BECE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:14 | 2014-06-12 18:59 | 5.7639 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 132.5694
41745 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:17 | 2014-06-12 14:26 | 1.1517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1517 | 0 | 0
41747 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:27 | 2014-06-12 17:26 | 3.9814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9814 | 0 | 0
41749 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:28 | 2014-06-12 15:30 | 2.0428 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.8556 | 0 | 0
41750 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜRÜNLÜ RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:30 | 2014-06-12 18:06 | 4.6053 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.6317 | 0
41771 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY KY.6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 13:31 | 2014-06-12 16:41 | 3.1667 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 133 | 0 | 3.1667
49135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 13:31 | 2014-06-12 15:01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150
41751 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TÜMOSAN-1 TM: KONYA-3 TM DM: DM36A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:32 | 2014-06-12 14:34 | 1.0394 | 30 | 800 | 0 | 0 | 31.1833 | 831.5556 | 0 | 0
41752 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F13 Odabaşı TM: YUNAK TM Kök: ODABAŞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:34 | 2014-06-12 14:49 | 1.2411 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2056 | 0
41753 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:42 | 2014-06-12 18:24 | 4.6942 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.9417 | 0 | 0
41756 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:43 | 2014-06-12 14:10 | 0.44167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2083 | 0
41755 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: PINARBAŞI (15,8kV) TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:44 | 2014-06-12 15:26 | 1.7047 | 5 | 35 | 0 | 0 | 8.5236 | 59.6653 | 0 | 0
41754 | 1 | KONYA | AKÖREN | Fider: F-1 AKÖREN TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: SÜLEYMANİYE RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:44 | 2014-06-12 15:08 | 1.4047 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4047 | 0
41757 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM Kök: ÇİÇEKDAĞI KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:45 | 2014-06-12 14:14 | 0.48361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.8361 | 0 | 0
41758 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:47 | 2014-06-12 15:32 | 1.7486 | 30 | 250 | 0 | 0 | 52.4583 | 437.1528 | 0 | 0
41765 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM Kök: ÇİÇEKDAĞI KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:53 | 2014-06-12 14:18 | 0.41472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1472 | 0 | 0
41759 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 23 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:54 | 2014-06-12 14:21 | 0.45639 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6511 | 0 | 0
41760 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA34 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:56 | 2014-06-12 21:54 | 7.9581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9581 | 0 | 0
41761 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1200 DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:57 | 2014-06-12 15:33 | 1.6028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6028 | 0 | 0
41762 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 13:59 | 2014-06-12 15:34 | 1.5939 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 84.4761 | 0 | 0
41763 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: DINEK KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 14:01 | 2014-06-12 16:01 | 2 | 0 | 0 | 27 | 61 | 0 | 0 | 54 | 122
41790 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 05 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 14:01 | 2014-06-12 19:01 | 5 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
49370 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ÇENGİLTİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 14:01 | 2014-06-12 17:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 258
49560 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK43 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 14:01 | 2014-06-12 16:01 | 2 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
41764 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE16 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 14:06 | 2014-06-12 16:07 | 2.0267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0267 | 0 | 0
41766 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 14:09 | 2014-06-12 17:16 | 3.1072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1072 | 0 | 0
41767 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 14:10 | 2014-06-12 16:16 | 2.0864 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2592 | 0 | 0
41768 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HASANOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 14:18 | 2014-06-12 15:12 | 0.90889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90889 | 0
41770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA06 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 14:26 | 2014-06-12 15:18 | 0.86611 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9289 | 0 | 0
41775 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 14:41 | 2014-06-12 17:08 | 2.4389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8778 | 0
41773 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 14:44 | 2014-06-12 16:01 | 1.2742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2742 | 0 | 0
41774 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BAHCECIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 14:46 | 2014-06-12 15:33 | 0.78944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78944 | 0 | 0
41776 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR22 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 14:54 | 2014-06-12 15:50 | 0.93556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93556 | 0 | 0
48537 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKARCA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 15:01 | 2014-06-12 16:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165
41777 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM10/TR08 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 15:03 | 2014-06-12 17:31 | 2.4667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.6667 | 0 | 0
41778 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU99 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 15:05 | 2014-06-12 15:32 | 0.455 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
41780 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KARAHISARLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 15:09 | 2014-06-12 15:55 | 0.75417 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.8208
41779 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 15:10 | 2014-06-12 16:11 | 1.0214 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.3208 | 0 | 0
41781 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: GÜZLÜ TİGEM MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 15:17 | 2014-06-12 17:32 | 2.2508 | 0 | 0 | 5 | 75 | 0 | 0 | 11.2542 | 168.8125
41791 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: YENİCEKAYA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 15:22 | 2014-06-12 17:10 | 1.7956 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0
41784 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: IRMAK KENARI TR1-36 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 15:25 | 2014-06-12 17:17 | 1.8703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8703 | 0 | 0
44949 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 15:31 | 2014-06-12 18:01 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 125
49134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 12TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 15:31 | 2014-06-12 17:01 | 1.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
41804 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 15:41 | 2014-06-12 18:18 | 2.6144 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0722 | 0
41785 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMIRCILER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 15:52 | 2014-06-12 16:38 | 0.76889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76889 | 0 | 0
41786 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKCALAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 15:55 | 2014-06-12 16:54 | 0.99139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99139 | 0 | 0
41788 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 16:01 | 2014-06-12 16:49 | 0.79444 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.8611 | 0
41789 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 16:05 | 2014-06-12 17:40 | 1.5958 | 12 | 4650 | 384 | 4350 | 19.15 | 7420.625 | 612.8 | 6941.875
41793 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 16:14 | 2014-06-12 22:12 | 5.9672 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9672 | 0
41794 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 16:16 | 2014-06-12 18:24 | 2.1314 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 74.5986 | 0 | 0
41792 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 16:16 | 2014-06-12 17:33 | 1.2711 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 316.5067 | 0 | 0
41807 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TAKISLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 16:25 | 2014-06-12 20:27 | 4.0444 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.4889
41795 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 16:31 | 2014-06-12 18:06 | 1.5794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5794 | 0 | 0
41796 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELÇUK 03 (ŞEKER 03) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 16:33 | 2014-06-12 17:27 | 0.9025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9025 | 0 | 0
41797 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 16:41 | 2014-06-12 18:55 | 2.2211 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.4222 | 0 | 0
41798 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: TEPESİDELİK KÖK - AVCI ÇIKIŞI TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: TEPESİDELİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 16:49 | 2014-06-12 18:24 | 1.5875 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.5875 | 11.1125
41800 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CAMARDI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 16:51 | 2014-06-12 19:25 | 2.5778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.7778 | 0 | 0
41799 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GURAGAC4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 16:53 | 2014-06-12 18:38 | 1.7639 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.5139 | 0 | 0
41801 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KARAPINAR TM: EREĞLİ TM Kök: KUZUKUYUSU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 16:56 | 2014-06-12 18:16 | 1.3347 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 4.0042 | 113.4514
41802 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: NARLIDERE ÇİMEN TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 17:07 | 2014-06-12 19:54 | 2.7939 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58.6717
41803 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30816 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 17:09 | 2014-06-12 17:36 | 0.45028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45028 | 0 | 0
41805 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 17:21 | 2014-06-12 18:21 | 1.0067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0
41806 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: BALTADUSEN1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 17:22 | 2014-06-12 18:25 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3067
41808 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇOĞLU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 17:22 | 2014-06-12 18:58 | 1.5956 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 79.7778
41809 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 17:26 | 2014-06-12 18:29 | 1.0464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0464 | 0 | 0
41810 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 17:29 | 2014-06-12 19:20 | 1.845 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 0
49292 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GORE5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-12 17:31 | 2014-06-12 18:31 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
41811 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAKMAK1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-12 17:32 | 2014-06-12 18:35 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.0675
41812 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM Kök: SESLİKAYA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 17:38 | 2014-06-12 21:24 | 3.7597 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 0 | 18.7986 | 563.9583
41814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN03 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 17:49 | 2014-06-12 18:19 | 0.50389 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.1011 | 0 | 0
41813 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEYH SADRETTIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 17:50 | 2014-06-12 19:02 | 1.1989 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9944 | 0 | 0
41815 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YILDIZ 27 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 17:52 | 2014-06-12 19:00 | 1.1308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1308 | 0 | 0
41816 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 17:59 | 2014-06-12 19:02 | 1.055 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0
41818 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 18:00 | 2014-06-12 20:18 | 2.3117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3117 | 0 | 0
41817 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA06 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 18:00 | 2014-06-12 19:27 | 1.4508 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 63.8367 | 0 | 0
41819 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BAYSAN MEVKİİ TR2-28 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 18:11 | 2014-06-12 20:21 | 2.1708 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 132.4208 | 0 | 0
41821 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ORTAKOY1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 18:12 | 2014-06-12 19:01 | 0.82417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82417
41820 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 18:16 | 2014-06-12 19:40 | 1.4003 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 44.8089
41822 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 18:24 | 2014-06-12 19:28 | 1.0728 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3639 | 0 | 0
41825 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 18:31 | 2014-06-12 21:25 | 2.9069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9069
41823 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YEDILER3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 18:31 | 2014-06-12 21:44 | 3.2172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2172 | 0 | 0
41824 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 18:34 | 2014-06-12 19:50 | 1.2658 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1267 | 0
41827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 24TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 18:35 | 2014-06-12 19:00 | 0.41028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41028 | 0 | 0
41828 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: HANYIKIĞI MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 18:37 | 2014-06-12 19:38 | 1.0233 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1867 | 0
41826 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 18:38 | 2014-06-13 01:50 | 7.185 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.74 | 0
41830 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KARAPINAR TM: EREĞLİ TM Kök: KUZUKUYUSU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 18:53 | 2014-06-12 20:44 | 1.8553 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 5.5658 | 157.6986
41829 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 18:54 | 2014-06-12 19:53 | 0.98417 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 200.77
41836 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:02 | 2014-06-12 22:28 | 3.4394 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85.9861
41831 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:03 | 2014-06-12 19:37 | 0.5725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5725 | 0 | 0
41832 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM Kök: ARIKÖREN TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:05 | 2014-06-12 19:22 | 0.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0
41833 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:06 | 2014-06-12 19:39 | 0.555 | 0 | 441 | 481 | 658 | 0 | 244.755 | 266.955 | 365.19
41835 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:07 | 2014-06-12 20:17 | 1.1569 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 78.6722 | 0 | 0
41834 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:15 | 2014-06-12 19:49 | 0.57139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57139 | 0 | 0
41837 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EREGLI YOLU VIRAJ TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:36 | 2014-06-12 20:24 | 0.79833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79833 | 0 | 0
41838 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA06 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:38 | 2014-06-12 20:43 | 1.0897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | 0
41839 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DR.ZIYA BARLAS TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:47 | 2014-06-12 21:01 | 1.2317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2317 | 0 | 0
41841 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:48 | 2014-06-12 20:17 | 0.4975 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4975 | 0
41840 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:51 | 2014-06-12 21:34 | 1.7158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7158 | 0
41842 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60502 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:52 | 2014-06-12 20:29 | 0.6175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6175 | 0 | 0
41850 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN36 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:53 | 2014-06-12 20:29 | 0.60333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60333 | 0 | 0
41843 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KARAAGAC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:54 | 2014-06-12 20:44 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.6
41844 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:55 | 2014-06-12 20:27 | 0.53667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.3433 | 0 | 0
41845 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:56 | 2014-06-12 20:55 | 0.98083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98083 | 0 | 0
41846 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SOYHAN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:57 | 2014-06-12 20:47 | 0.83639 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.2003
41847 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 19:57 | 2014-06-12 20:17 | 0.32972 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 29.3453 | 255.205
41848 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM DM: KAZIM KARABEKIR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 20:11 | 2014-06-12 20:16 | 0.089167 | 23 | 1750 | 0 | 0 | 2.0508 | 156.0417 | 0 | 0
41849 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: ATAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 20:12 | 2014-06-12 20:47 | 0.57472 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1.7242 | 9.7703 | 0 | 0
41851 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: NİŞANTAŞI02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 20:19 | 2014-06-12 20:48 | 0.47139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3569 | 0 | 0
41853 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR30 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 20:26 | 2014-06-12 21:40 | 1.2219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2219 | 0 | 0
41852 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 20:28 | 2014-06-12 21:26 | 0.97972 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.6958
41854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CARIKLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 20:30 | 2014-06-12 22:10 | 1.6675 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.6875
41855 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 20:31 | 2014-06-12 22:38 | 2.1272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1272 | 0 | 0
41857 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TOL KÖYÜ TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 20:36 | 2014-06-12 22:02 | 1.4475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4475 | 0 | 0
41856 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU50 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 20:36 | 2014-06-12 21:13 | 0.61639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61639 | 0 | 0
41870 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: KAZANCI2 KÖK - AGACCATI1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: KAZANCI2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 20:36 | 2014-06-13 00:36 | 3.9997 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 3.9997 | 179.9875
41863 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 20:40 | 2014-06-12 22:22 | 1.6925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6925 | 0 | 0
41858 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KATRANLI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 20:41 | 2014-06-12 22:45 | 2.0703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0703
41859 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: ÇUKURCA MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 20:44 | 2014-06-12 23:16 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.4667
41860 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH33 TR 630 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 20:50 | 2014-06-12 22:03 | 1.2189 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 91.4167 | 0 | 0
41862 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKSINNE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 20:50 | 2014-06-12 22:03 | 1.2006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2006 | 0 | 0
41861 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 20:51 | 2014-06-12 21:45 | 0.89722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89722
41864 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 20:52 | 2014-06-13 00:36 | 3.7353 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.6764 | 0 | 0
41865 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1235 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 20:52 | 2014-06-12 22:09 | 1.2747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2747 | 0 | 0
41866 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK15 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 20:57 | 2014-06-12 22:50 | 1.8772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8772 | 0 | 0
41867 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇAYHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 20:58 | 2014-06-12 21:48 | 0.84528 | 0 | 749 | 0 | 59 | 0 | 633.1131 | 0 | 49.8714
41869 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 21:07 | 2014-06-12 22:12 | 1.0861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0861 | 0 | 0
41868 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 21:07 | 2014-06-12 23:11 | 2.0622 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 2.0622 | 94.8622
41871 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KUCUK MAHALLE12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 21:17 | 2014-06-12 22:39 | 1.3633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3633 | 0 | 0
41872 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: SARAYPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 21:27 | 2014-06-12 22:51 | 1.3994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3994 | 0 | 0
41873 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA06 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 21:28 | 2014-06-12 23:04 | 1.5875 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 69.85 | 0 | 0
41874 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC11 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 21:56 | 2014-06-12 23:12 | 1.2544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 0 | 0
41876 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60806 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 22:01 | 2014-06-12 22:46 | 0.75111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75111 | 0 | 0
41875 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 22:03 | 2014-06-12 22:51 | 0.79333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
41878 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 22:43 | 2014-06-12 23:55 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1992
41877 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH33 TR 630 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 22:49 | 2014-06-13 00:19 | 1.4994 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 112.4583 | 0 | 0
41879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: KAYALI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 22:53 | 2014-06-13 00:59 | 2.1089 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3267 | 0
41880 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: KARABIYIK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 22:55 | 2014-06-12 23:59 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 616.5722
41881 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: PINARBAŞI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 22:58 | 2014-06-12 23:28 | 0.50389 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.0778 | 0 | 0
41883 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP TR24-ÜRGÜP30 TR TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-12 23:06 | 2014-06-13 00:13 | 1.1122 | 1 | 2999 | 0 | 0 | 1.1122 | 3335.5544 | 0 | 0
41882 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 23:06 | 2014-06-13 00:19 | 1.2161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2161 | 0 | 0
41912 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-12 23:10 | 2014-06-13 09:18 | 10.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 0 | 0
41884 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT-1 TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-12 23:45 | 2014-06-13 04:39 | 4.9033 | 0 | 0 | 127 | 865 | 0 | 0 | 622.7233 | 4241.3833
41885 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU93 TR - KULU94 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 00:15 | 2014-06-13 00:44 | 0.48583 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 48.5833 | 0 | 0
41886 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 15 TRT 630 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 00:21 | 2014-06-13 00:54 | 0.55528 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 211.0056 | 0 | 0
41887 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 00:45 | 2014-06-13 01:51 | 1.0939 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0939 | 0
41888 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 15 TRT 630 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 00:53 | 2014-06-13 01:15 | 0.37111 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 40.8222 | 0 | 0
48666 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - ERMENEK11 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 02:01 | 2014-06-13 02:51 | 0.83333 | 6 | 4463 | 0 | 0 | 5 | 3719.1667 | 0 | 0
45158 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 02:06 | 2014-06-13 04:01 | 1.9167 | 18 | 10000 | 0 | 0 | 34.5 | 19166.6667 | 0 | 0
41890 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GOKHUYUK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 05:04 | 2014-06-13 06:54 | 1.8344 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91.7222
41891 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SAZLI YAYLASI1 TR 50 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 05:38 | 2014-06-13 08:56 | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.49
41892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 05:47 | 2014-06-13 06:06 | 0.31722 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 144.6533 | 0 | 0
41893 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 05:52 | 2014-06-13 08:46 | 2.9081 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 29.0806 | 290.8056
41894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 06:02 | 2014-06-13 08:23 | 2.3592 | 5 | 3350 | 0 | 0 | 11.7958 | 7903.2083 | 0 | 0
41895 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 06:04 | 2014-06-13 07:10 | 1.105 | 44 | 2289 | 320 | 97 | 48.62 | 2529.345 | 353.6 | 107.185
41899 | 1 | KONYA | KULU | Fider: TAVŞANCALI2 TR - TAVŞANCALI5 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 06:07 | 2014-06-13 07:32 | 1.4083 | 2 | 1106 | 0 | 0 | 2.8167 | 1557.6167 | 0 | 0
41896 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 21TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 06:07 | 2014-06-13 06:38 | 0.50417 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 61.5083 | 0 | 0
41897 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 06:13 | 2014-06-13 10:47 | 4.5542 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.6625 | 4.5542
41898 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR22 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 06:19 | 2014-06-13 06:50 | 0.51389 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.4167
41902 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM Kök: SUDURAĞI TSK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 06:21 | 2014-06-13 10:09 | 3.8058 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.8642 | 0
41930 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 06:23 | 2014-06-13 09:01 | 2.6378 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 100.2356 | 0
41901 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM11 - ERENKOY1 TR TM: KONYA 2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 06:24 | 2014-06-13 07:14 | 0.82583 | 0 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 1276.7383 | 0 | 0
41905 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: KARATEPE MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 06:34 | 2014-06-13 07:56 | 1.3681 | 10 | 50 | 0 | 0 | 13.6806 | 68.4028 | 0 | 0
41900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 06:36 | 2014-06-13 09:03 | 2.4378 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 1391.9711
41903 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: HÖYÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 06:44 | 2014-06-13 08:25 | 1.6797 | 0 | 0 | 1 | 154 | 0 | 0 | 1.6797 | 258.6772
41889 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BİLEZİKLİ KÖK-OKLAVA1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: BİLEZİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - AKIM TRAFOSU BAĞLANTI-İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 06:49 | 2014-06-13 08:32 | 1.7206 | 0 | 0 | 55 | 136 | 0 | 0 | 94.6306 | 233.9956
41904 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TATLIDIL1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 06:57 | 2014-06-13 09:07 | 2.1642 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6567
41906 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 07:15 | 2014-06-13 08:19 | 1.07 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 406.6 | 0 | 0
41907 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 07:22 | 2014-06-13 09:46 | 2.4072 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 24.0722 | 48.1444
41908 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 07:29 | 2014-06-13 10:26 | 2.9414 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8242 | 0
41911 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ADABAG1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 07:42 | 2014-06-13 09:38 | 1.9289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9289
41920 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: BİLEZİKLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 07:50 | 2014-06-13 11:57 | 4.1144 | 0 | 0 | 134 | 218 | 0 | 0 | 551.3356 | 896.9489
41913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM DM: DM9 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 08:00 | 2014-06-13 08:14 | 0.23611 | 0 | 3516 | 0 | 0 | 0 | 830.1667 | 0 | 0
41924 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 08:01 | 2014-06-13 12:01 | 4 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0
41963 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 08:01 | 2014-06-13 16:01 | 8 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 320 | 320
45208 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: GOKESME1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 08:01 | 2014-06-13 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
45213 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 08:01 | 2014-06-13 12:01 | 4 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 0 | 0
45225 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-102 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 08:01 | 2014-06-13 12:00 | 3.9836 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.8525 | 0 | 0
45261 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-17 MEDRESE 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 08:01 | 2014-06-13 17:01 | 9 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 5022 | 0 | 0
45451 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 08:01 | 2014-06-13 12:01 | 4 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0
48921 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: YAYLAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 08:01 | 2014-06-13 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 140
48985 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESKI 11 TR 2.27 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 08:01 | 2014-06-13 18:01 | 10 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
49166 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 08:01 | 2014-06-13 16:01 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
41914 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: AHIRLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 08:01 | 2014-06-13 09:01 | 1.0006 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71.0394 | 0 | 0
41916 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: OVALIBAG2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 08:18 | 2014-06-13 09:28 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.21
41917 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜRÜNLÜ RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 08:24 | 2014-06-13 10:08 | 1.7367 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 0
41919 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KARACADAĞ KÖK - KIRKPINAR1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KARACADAĞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 08:31 | 2014-06-13 13:31 | 5 | 0 | 0 | 2 | 796 | 0 | 0 | 10 | 3980
41946 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 08:31 | 2014-06-13 17:01 | 8.5 | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 34 | 952
41970 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 08:31 | 2014-06-13 12:31 | 4 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 96 | 372
41994 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK31 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 08:31 | 2014-06-13 13:31 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
45457 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR-14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 08:31 | 2014-06-13 13:11 | 4.6669 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 126.0075 | 0 | 0
41922 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: DAYIKUSU YEŞİL HAT KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 08:33 | 2014-06-13 09:27 | 0.90306 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.5458 | 0
41918 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 08:33 | 2014-06-13 10:05 | 1.5322 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5322 | 0
41921 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MISAFIRLI 1 TR 50 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 08:34 | 2014-06-13 11:51 | 3.2869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2869
41925 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: PINARBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 08:40 | 2014-06-13 11:50 | 3.1578 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.2622 | 0
41926 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F13 Odabaşı TM: YUNAK TM Kök: İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 08:46 | 2014-06-13 09:47 | 1.0256 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1533 | 0
41927 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM Kök: İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 08:46 | 2014-06-13 11:23 | 2.6069 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8208 | 0
41928 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR60 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 08:52 | 2014-06-13 10:40 | 1.8122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 0 | 0
37887 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:01 | 2014-06-13 13:01 | 4 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 0
41929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: BOSNA HERSEK DM3 - BOSNAHERSEK10 TR DM: DM 03 BOSNAHERSEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:01 | 2014-06-13 14:01 | 5 | 1 | 125 | 0 | 0 | 5 | 625 | 0 | 0
41931 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIMEHMETLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:01 | 2014-06-13 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125
41937 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:01 | 2014-06-13 14:01 | 5 | 0 | 492 | 0 | 1 | 0 | 2460 | 0 | 5
41938 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARABULAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:01 | 2014-06-13 12:31 | 3.5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0
41939 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:01 | 2014-06-13 14:01 | 5 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0
41940 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:01 | 2014-06-13 14:01 | 5 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0
41941 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:01 | 2014-06-13 14:01 | 5 | 5 | 369 | 0 | 0 | 25 | 1845 | 0 | 0
45509 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:01 | 2014-06-13 14:01 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0
45570 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GASILHANE TR2-18 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:01 | 2014-06-13 14:01 | 5 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 2660 | 0 | 0
48340 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: YALIHÜYÜK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:01 | 2014-06-13 14:01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
48345 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:01 | 2014-06-13 14:01 | 5 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0
48445 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KIZÖREN TM - FİDER 9 KÖŞK HATTI TM: KIZÖREN TM Kök: KÖŞK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:01 | 2014-06-13 14:31 | 5.5 | 0 | 0 | 74 | 399 | 0 | 0 | 407 | 2194.5
48449 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZOGLAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:01 | 2014-06-13 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 112
48473 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:01 | 2014-06-13 12:01 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
48479 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KIZÖREN TM - FİDER 9 KÖŞK HATTI TM: KIZÖREN TM Kök: KÖŞK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:01 | 2014-06-13 14:01 | 5 | 0 | 0 | 74 | 399 | 0 | 0 | 370 | 1995
48607 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:01 | 2014-06-13 10:16 | 1.25 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
48740 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BUCAKIŞLA TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:01 | 2014-06-13 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 660
48807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:01 | 2014-06-13 12:01 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
49423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:01 | 2014-06-13 16:01 | 7 | 8 | 1169 | 7 | 10 | 56 | 8183 | 49 | 70
49511 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEKNEÇUKUR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:01 | 2014-06-13 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 432
41932 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PIRI MEHMETPASA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 09:04 | 2014-06-13 09:50 | 0.77167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0867 | 0 | 0
41933 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 09:08 | 2014-06-13 10:14 | 1.1078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1078 | 0 | 0
41934 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN7 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 09:14 | 2014-06-13 09:57 | 0.72417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6208 | 0 | 0
41936 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: F9 SEYDİŞEHİR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 Kök: SEGAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 09:16 | 2014-06-13 10:43 | 1.4525 | 11 | 25 | 0 | 0 | 15.9775 | 36.3125 | 0 | 0
48551 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:16 | 2014-06-13 12:16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 510
41935 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ISAKUSAGI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 09:20 | 2014-06-13 10:28 | 1.1236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 0 | 0
41956 | 1 | KONYA | HADİM | TR: SARNIC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:31 | 2014-06-13 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 380
41957 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: AKCAYAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:31 | 2014-06-13 13:01 | 3.5 | 0 | 0 | 44 | 238 | 0 | 0 | 154 | 833
45576 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: ÇEPNİ GRUP | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:31 | 2014-06-13 16:01 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 6.5 | 1625
49336 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KILICASLAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 09:31 | 2014-06-13 14:01 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 85.5
41942 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 09:34 | 2014-06-13 15:11 | 5.6061 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.6367 | 0
41943 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: TEPESIDELIK1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 09:35 | 2014-06-13 12:56 | 3.3397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3397
41945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 18TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 09:46 | 2014-06-13 10:40 | 0.89 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0
41944 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: TÖMEK DM - PINARBAŞI KÖK DM: DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 09:48 | 2014-06-13 09:53 | 0.080833 | 22 | 1119 | 14 | 249 | 1.7783 | 90.4525 | 1.1317 | 20.1275
41949 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 09:57 | 2014-06-13 10:44 | 0.77556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77556 | 0
41947 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KURUGOL10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 10:01 | 2014-06-13 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 205
41953 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GUVERCINLIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 10:01 | 2014-06-13 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400
42018 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 10:01 | 2014-06-13 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 7500
48489 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: DEGIRMENALTI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 10:01 | 2014-06-13 12:01 | 2 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
48492 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 10:01 | 2014-06-13 13:31 | 3.5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 0
48805 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:01 | 2014-06-13 12:31 | 2.5 | 0 | 3584 | 0 | 0 | 0 | 8960 | 0 | 0
48943 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: HACIABDULLAH TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 10:01 | 2014-06-13 15:01 | 5 | 0 | 2500 | 0 | 500 | 0 | 12500 | 0 | 2500
48949 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/21 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 10:01 | 2014-06-13 15:01 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
49434 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 10:01 | 2014-06-13 15:01 | 5 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0
49436 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 10:01 | 2014-06-13 15:01 | 5 | 0 | 249 | 9 | 1 | 0 | 1245 | 45 | 5
41948 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:04 | 2014-06-13 15:04 | 4.9864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9864 | 0 | 0
41951 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: GÜNYÜZÜ1 DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:06 | 2014-06-13 12:04 | 1.9628 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8139 | 0
41950 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM Kök: İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:07 | 2014-06-13 10:59 | 0.86611 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5983 | 0
41952 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SANAT OKULU TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:07 | 2014-06-13 12:31 | 2.3936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3936 | 0 | 0
41954 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-8 TR3-61 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:15 | 2014-06-13 11:29 | 1.2369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2369 | 0 | 0
41955 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KALFALAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:21 | 2014-06-13 17:38 | 7.2822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2822 | 0 | 0
41958 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEGIRMENKASI2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:39 | 2014-06-13 13:35 | 2.9253 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 111.1606
41959 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:49 | 2014-06-13 11:58 | 1.1625 | 0 | 0 | 35 | 732 | 0 | 0 | 40.6875 | 850.95
41960 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM TR: CAMIATIK MH 15 TRT 630 DM: DM44 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:56 | 2014-06-13 12:14 | 1.295 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 492.1 | 0 | 0
41961 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: KAYMAKLI SULAMA TM: DERİNKUYU TM DM: KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 10:57 | 2014-06-13 11:34 | 0.6125 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0625 | 0
45688 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN19 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 11:01 | 2014-06-13 12:01 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
41962 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 11:02 | 2014-06-13 14:38 | 3.5933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5933 | 0 | 0
42002 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 11:03 | 2014-06-13 14:29 | 3.4253 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4253 | 0
41964 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 11:17 | 2014-06-13 14:43 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1124.88
41969 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR15 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 11:22 | 2014-06-13 12:37 | 1.2497 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.4972 | 0 | 0
41965 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 11:23 | 2014-06-13 17:15 | 5.8528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8528 | 0 | 0
41966 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1452 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 11:27 | 2014-06-13 12:01 | 0.56361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56361 | 0 | 0
41968 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 11:29 | 2014-06-13 12:29 | 1.0047 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0472
41967 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CAMALAK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 11:34 | 2014-06-13 14:58 | 3.3944 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.5222
41971 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAC1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 11:40 | 2014-06-13 14:31 | 2.8436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8436 | 0 | 0
41972 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 11:44 | 2014-06-13 12:48 | 1.0664 | 0 | 0 | 174 | 491 | 0 | 0 | 185.5517 | 523.5969
41973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 11:47 | 2014-06-13 12:19 | 0.53667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53667 | 0 | 0
41976 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 11:49 | 2014-06-13 13:12 | 1.3914 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3914 | 0
41975 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KARAAGA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 11:54 | 2014-06-13 12:34 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
42040 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM Kök: IHLARA KÖK A | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 12:01 | 2014-06-13 13:01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24
45765 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 12:01 | 2014-06-13 18:31 | 6.5 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1670.5 | 0 | 0
48480 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 12:01 | 2014-06-13 17:01 | 5 | 14 | 571 | 185 | 638 | 70 | 2855 | 925 | 3190
48490 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: UZUMLI KÖK 2 - ÜZÜMLÜ3 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: ÜZÜMLÜ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 12:01 | 2014-06-13 12:31 | 0.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
49447 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 12:01 | 2014-06-13 16:01 | 4 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 0
41977 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PIRI MEHMETPASA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 12:01 | 2014-06-13 12:23 | 0.35056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.70111 | 0 | 0
41980 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 12:03 | 2014-06-13 13:34 | 1.5142 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.1983 | 0 | 0
41978 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 12:04 | 2014-06-13 13:21 | 1.2892 | 1 | 747 | 0 | 94 | 1.2892 | 963.0075 | 0 | 121.1817
41979 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: DİNEKSARAY RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 12:06 | 2014-06-13 14:04 | 1.9647 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3.9294 | 21.6119
41981 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ÇENGİLTİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 12:15 | 2014-06-13 13:41 | 1.4375 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 143.75 | 0
41982 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 12:19 | 2014-06-13 14:21 | 2.0283 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 0
41983 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 12:24 | 2014-06-13 12:55 | 0.51806 | 2 | 1000 | 0 | 1500 | 1.0361 | 518.0556 | 0 | 777.0833
41984 | 1 | KARAMAN | KARAPINAR | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 12:25 | 2014-06-13 18:08 | 5.7192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7192 | 0
41985 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 12:30 | 2014-06-13 12:56 | 0.44667 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 83.08
41986 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 12:30 | 2014-06-13 12:49 | 0.32444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32444 | 0 | 0
41988 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 12:31 | 2014-06-13 16:31 | 4 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 96 | 372
45771 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 12:31 | 2014-06-13 16:01 | 3.5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0
48922 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: YAYLAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 12:31 | 2014-06-13 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 192.5
41987 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 12:39 | 2014-06-13 14:04 | 1.4283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4283 | 0 | 0
41989 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ŞEYH ŞAMiL TM: KONYA-2 TM DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 12:43 | 2014-06-13 13:26 | 0.70667 | 0 | 3516 | 0 | 0 | 0 | 2484.64 | 0 | 0
41990 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 12:48 | 2014-06-13 15:05 | 2.275 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.375 | 0
41995 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARABULAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 13:01 | 2014-06-13 16:31 | 3.5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 0
42010 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 13:01 | 2014-06-13 17:01 | 4 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0
42023 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 13:01 | 2014-06-13 17:46 | 4.75 | 0 | 96 | 0 | 10 | 0 | 456 | 0 | 47.5
45883 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: GOKESME1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 13:01 | 2014-06-13 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120
46071 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-102 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 13:01 | 2014-06-13 18:00 | 4.9836 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 702.6892 | 0 | 0
46076 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BELEDIYE EVLERI YANI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 13:01 | 2014-06-13 15:01 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
46146 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SEHIR-5 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM5 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 13:01 | 2014-06-13 17:01 | 4 | 10 | 300 | 0 | 0 | 40 | 1200 | 0 | 0
49223 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 13:01 | 2014-06-13 17:01 | 4 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0
41993 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM TR: TR 30815 DM: KARAMAN DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 13:21 | 2014-06-13 14:23 | 1.0344 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 440.6733 | 0 | 0
42014 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 13:31 | 2014-06-13 16:31 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
46109 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 13:31 | 2014-06-13 18:30 | 4.9836 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 498.3611 | 0 | 0
41996 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: BELICEKOZ1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 13:46 | 2014-06-13 19:31 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 138
41998 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DEMIRCI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 13:59 | 2014-06-13 15:25 | 1.4336 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 121.8569
42004 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 14:01 | 2014-06-13 16:01 | 2 | 0 | 0 | 20 | 65 | 0 | 0 | 40 | 130
42007 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: KARAHÜYÜK KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 14:01 | 2014-06-13 14:51 | 0.83333 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0
48972 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: COGURLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 14:01 | 2014-06-13 18:01 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
49449 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: AKCAYAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 14:01 | 2014-06-13 17:01 | 3 | 0 | 0 | 69 | 358 | 0 | 0 | 207 | 1074
41999 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE 06 (SİLLE ÇAY İÇİ) | AG - DİREK YIKILMASI - SEL SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 14:05 | 2014-06-13 17:52 | 3.7864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5728 | 0 | 0
42000 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM Kök: HACIFIKILI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 14:10 | 2014-06-13 15:55 | 1.7392 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6958 | 0
42001 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 14:11 | 2014-06-13 23:25 | 9.2431 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 425.1806 | 0 | 0
42003 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BÜYÜKOBA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 14:14 | 2014-06-13 18:01 | 3.7822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7822
42005 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: SALUR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 14:26 | 2014-06-13 17:33 | 3.1142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1142 | 0
42008 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TURBE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 14:33 | 2014-06-13 17:12 | 2.6592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6592 | 0 | 0
42006 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 14:34 | 2014-06-13 17:34 | 2.9997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9997
42009 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-2 TM: YUNAK TM Kök: İNÖNÜ KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 14:39 | 2014-06-13 16:07 | 1.4728 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9456 | 0
49187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEYH ŞAMİL 03 (CUMHURİYET 19) | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 14:46 | 2014-06-13 15:31 | 0.75 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0
42013 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 14:46 | 2014-06-13 16:49 | 2.05 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 71.75 | 0 | 0
42011 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: YENİ DM - BEYŞEHİR TR 53 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 14:49 | 2014-06-13 15:14 | 0.41083 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 80.5233 | 0 | 0
42012 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: DEGIRMENOZU1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 14:49 | 2014-06-13 16:47 | 1.9683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9683
42016 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM Kök: KOM GIDA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 15:01 | 2014-06-13 15:39 | 0.62972 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8892 | 0
42015 | 1 | KONYA | KULU | Fider: TAVŞANÇALI TR2KÖK-PAZARÖZÜ KÖK-ACIKUYU TR1 TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: TAVŞANÇALI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 15:01 | 2014-06-13 18:01 | 3 | 1 | 338 | 12 | 300 | 3 | 1014 | 36 | 900
42017 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: KARAAĞAÇ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 15:10 | 2014-06-13 18:42 | 3.5336 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 187.2814
42019 | 1 | KONYA | KULU | Fider: CELEP MODÜLER KÖK - BEŞKARDEŞ1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: CELEP MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 15:18 | 2014-06-13 16:52 | 1.5694 | 0 | 50 | 2 | 452 | 0 | 78.4722 | 3.1389 | 709.3889
49399 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 15:19 | 2014-06-13 23:31 | 8.2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0
42020 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: DEMİRKAZIK KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 15:36 | 2014-06-13 16:22 | 0.775 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 0 | 3.875 | 116.25
42067 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 15:38 | 2014-06-13 23:44 | 8.0978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0978 | 0 | 0
42021 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR35 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 15:39 | 2014-06-13 17:58 | 2.3225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.645 | 0 | 0
42022 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 15:41 | 2014-06-13 18:42 | 3.0269 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1078 | 0
42024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM DM: DM 37 KAYACIK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 15:41 | 2014-06-13 16:54 | 1.2081 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10.8725 | 10.8725 | 0 | 0
42025 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK10 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 15:45 | 2014-06-13 17:23 | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6378
42026 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YENIKENT2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 15:47 | 2014-06-13 17:10 | 1.3783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3783
42027 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 15:54 | 2014-06-13 17:19 | 1.4203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4203
42029 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZKENT(ÇOGUN JANDARMA) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 15:54 | 2014-06-13 17:12 | 1.2986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2986
42028 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM Kök: AKTAŞ SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 15:56 | 2014-06-13 19:07 | 3.1842 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 15.9208 | 89.1567
42033 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 15:58 | 2014-06-13 16:50 | 0.8625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8625 | 0 | 0
42030 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: COL1TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 16:00 | 2014-06-13 19:49 | 3.8192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8192
42031 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 16:02 | 2014-06-13 19:19 | 3.2928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2928 | 0 | 0
42032 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ARDICKAYA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 16:03 | 2014-06-13 18:10 | 2.1164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1164
42034 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI16 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 16:17 | 2014-06-13 19:01 | 2.7342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7342 | 0 | 0
42035 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA14 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 16:18 | 2014-06-13 19:10 | 2.8736 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.7361
42039 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TASKALE2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 16:21 | 2014-06-13 20:58 | 4.6142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6142
42036 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 16:24 | 2014-06-13 19:34 | 3.1811 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1811 | 0
42037 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-38 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 16:25 | 2014-06-13 17:09 | 0.74056 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 133.3 | 0 | 0
42038 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE MANDIRALAR TR-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 16:28 | 2014-06-13 17:14 | 0.78139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78139 | 0 | 0
42043 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BURUNOBA TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 16:37 | 2014-06-13 18:30 | 1.8822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8822
42041 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY19 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 16:39 | 2014-06-13 20:08 | 3.4817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 0
42047 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TR: KONAKLI8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 16:42 | 2014-06-13 20:26 | 3.7367 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7367 | 0
42042 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KAZIM BİRCAN ÇIKIŞI TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI TR8 | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 16:43 | 2014-06-13 18:29 | 1.7569 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.7569 | 3.5139
42044 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 16:47 | 2014-06-13 18:40 | 1.8867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8867 | 0 | 0
42045 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60503 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 16:50 | 2014-06-13 17:25 | 0.58111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58111 | 0 | 0
42046 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: KAMER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 16:50 | 2014-06-13 18:53 | 2.0494 | 0 | 775 | 0 | 1665 | 0 | 1588.3194 | 0 | 3412.325
42048 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 16:59 | 2014-06-13 18:45 | 1.7742 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3225 | 0
42050 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-13 17:01 | 2014-06-13 19:01 | 2 | 9 | 1206 | 69 | 3223 | 18 | 2412 | 138 | 6446
42049 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: ILYASLAR2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 17:03 | 2014-06-13 18:06 | 1.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0
42053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 11TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 17:28 | 2014-06-13 18:02 | 0.56889 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.7911 | 0 | 0
42051 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 17:29 | 2014-06-13 18:34 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
42052 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: TR YESILYURT | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 17:31 | 2014-06-13 19:09 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.4389
42054 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOYUNLU TR-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 17:34 | 2014-06-13 20:04 | 2.5033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5033 | 0 | 0
42055 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 17:43 | 2014-06-13 18:10 | 0.44861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.1403 | 0 | 0
42056 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: GAYBİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 17:52 | 2014-06-13 19:26 | 1.5625 | 0 | 0 | 1 | 491 | 0 | 0 | 1.5625 | 767.1875
42057 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TURKMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 17:54 | 2014-06-13 18:43 | 0.81972 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.4931
42058 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR59 TR | AG - PANO / BOX HASARI - YANGIN SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 17:56 | 2014-06-14 02:57 | 9.0147 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2253.6806 | 0 | 0
42065 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM Kök: KÜÇÜKHASAN 3. MÜŞTERİLER KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 18:01 | 2014-06-13 19:34 | 1.5489 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0978 | 0
42059 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TR: DOLEKYAYLASI1 TR Kök: DÖRTYOL KÖK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 18:01 | 2014-06-13 19:32 | 1.5075 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.135
42061 | 1 | KONYA | KULU | TR: SEREFLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 18:05 | 2014-06-13 19:48 | 1.7122 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.9567
42060 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR18 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 18:19 | 2014-06-13 18:43 | 0.40528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40528 | 0 | 0
42064 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEGIRMENKASI1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 18:21 | 2014-06-13 19:56 | 1.5919 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 171.93
42062 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 18:24 | 2014-06-13 19:50 | 1.4272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4272 | 0 | 0
42063 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 18:24 | 2014-06-13 19:40 | 1.2708 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 88.9583 | 0 | 0
42077 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KARACAOREN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 18:32 | 2014-06-13 19:28 | 0.93889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93889
42066 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ODUN PAZARI14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 18:37 | 2014-06-13 19:52 | 1.2597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2597 | 0 | 0
42069 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM TR: HUREMERAN1 TR Kök: CULFA KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 18:56 | 2014-06-13 21:12 | 2.2578 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2578 | 0
42068 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM-28 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 18:56 | 2014-06-13 19:02 | 0.096389 | 0 | 0 | 13 | 117 | 0 | 0 | 1.2531 | 11.2775
42070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 19:01 | 2014-06-13 20:35 | 1.5722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5722
42071 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 19:02 | 2014-06-13 22:05 | 3.0375 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1875 | 0
42073 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM Kök: ARIKÖREN TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 19:03 | 2014-06-13 21:20 | 2.2886 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2886 | 0
42072 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM Kök: ASLIM RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 19:05 | 2014-06-13 23:32 | 4.4439 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.5511
42074 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 19:07 | 2014-06-13 19:48 | 0.68889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68889 | 0 | 0
42075 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ILHANLAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 19:10 | 2014-06-13 21:14 | 2.0719 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2878
42076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DAGDERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 19:16 | 2014-06-13 22:02 | 2.7667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 96.8333 | 0 | 0
42079 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TASKESIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 19:21 | 2014-06-13 20:05 | 0.74028 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.325
42078 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 61301 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 19:22 | 2014-06-13 20:48 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
42080 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 19:48 | 2014-06-13 20:16 | 0.46917 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.0375
42081 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 19:49 | 2014-06-13 22:54 | 3.0861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0861 | 0
42082 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 19:52 | 2014-06-13 20:31 | 0.63556 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.7111 | 0
42084 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 19:53 | 2014-06-13 20:32 | 0.65778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65778 | 0 | 0
42083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 19:53 | 2014-06-13 21:11 | 1.3019 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0194 | 0 | 0
42090 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KÖKEZ KÖK-YÜKSECİK KÖK TM: KIZÖREN TM Kök: KÖKEZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 19:58 | 2014-06-13 22:51 | 2.8858 | 0 | 0 | 90 | 346 | 0 | 0 | 259.725 | 998.4983
42085 | 1 | KONYA | HADİM | TR: PAYALAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 19:58 | 2014-06-13 22:30 | 2.5317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5317
42104 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 20:02 | 2014-06-13 21:25 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 95.8717
42086 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 20:04 | 2014-06-13 20:44 | 0.67361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67361 | 0 | 0
42087 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 20:06 | 2014-06-13 23:49 | 3.7242 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 96.8283 | 0
42088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR TR 06 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 20:08 | 2014-06-13 21:17 | 1.1614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1614 | 0 | 0
42089 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 20:12 | 2014-06-13 21:32 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.025
42091 | 1 | KONYA | HADİM | TR: SARIC1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 20:18 | 2014-06-13 23:26 | 3.1336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1336
42092 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURC8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 20:20 | 2014-06-13 20:43 | 0.38472 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9236
42094 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 20:22 | 2014-06-13 22:38 | 2.2625 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7875
42093 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SARATLI KÖK - GOKSUGUZEL1 TR TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 Kök: SARATLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 20:22 | 2014-06-13 23:16 | 2.9036 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 290.3611
42095 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ALTUNELLER YAYLASI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 20:24 | 2014-06-13 21:50 | 1.4367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4367
42096 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 20:29 | 2014-06-13 20:39 | 0.16278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16278 | 0 | 0
42097 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 20:37 | 2014-06-13 22:45 | 2.1439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1439 | 0 | 0
42099 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA YAHSI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 20:41 | 2014-06-13 21:38 | 0.93889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93889 | 0 | 0
42098 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 20:46 | 2014-06-13 23:09 | 2.3928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3928 | 0 | 0
42100 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: UFACIKYAYLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 20:46 | 2014-06-13 22:19 | 1.5419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5419 | 0 | 0
42101 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: HUYUKBURUN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 20:47 | 2014-06-13 21:16 | 0.48222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48222
42102 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 20:50 | 2014-06-13 22:38 | 1.7889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7889 | 0 | 0
42103 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 20:53 | 2014-06-13 21:23 | 0.50361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50361 | 0 | 0
42105 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: HACIPİRLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 21:07 | 2014-06-13 21:21 | 0.23389 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1694 | 0
42106 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GÖKSU HES TM Kök: BAĞBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 21:13 | 2014-06-13 23:19 | 2.1097 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5486
42107 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: OZLUCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 21:14 | 2014-06-13 21:49 | 0.57389 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.4778
42108 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 21:20 | 2014-06-13 22:42 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
42109 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MEHMET VEHBI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 21:32 | 2014-06-13 22:21 | 0.82611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82611 | 0 | 0
42110 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 21:42 | 2014-06-13 22:43 | 1.0106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 | 0 | 0
42111 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KARAPINAR TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 21:55 | 2014-06-13 23:52 | 1.9397 | 0 | 491 | 9 | 1 | 0 | 952.4036 | 17.4575 | 1.9397
42112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENİŞEHİR 02 (BELDE 01) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 22:01 | 2014-06-13 22:28 | 0.45333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13.1467 | 0 | 0
42115 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SAGSAK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 22:06 | 2014-06-13 22:56 | 0.82833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82833
42113 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM Kök: ADAKASIM KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 22:13 | 2014-06-13 22:57 | 0.74083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74083 | 0
42114 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: 106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 22:21 | 2014-06-13 23:22 | 1.0103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0103 | 0
42117 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 22:27 | 2014-06-13 22:53 | 0.43972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7589 | 0 | 0
42116 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: CÜCÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 22:28 | 2014-06-14 09:25 | 10.9469 | 0 | 0 | 5 | 120 | 0 | 0 | 54.7347 | 1313.6333
42118 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PEKDOYURUCU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-13 22:33 | 2014-06-14 00:47 | 2.2328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6983 | 0 | 0
42119 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR33 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 22:38 | 2014-06-14 09:40 | 11.0272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0272 | 0 | 0
42120 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: TOSUNOGLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-13 23:27 | 2014-06-14 00:07 | 0.66972 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3486 | 0
42121 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: SULTANHANI-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-14 00:52 | 2014-06-14 02:18 | 1.4286 | 0 | 1085 | 21 | 0 | 0 | 1550.0431 | 30.0008 | 0
42122 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: INOBA SAMUK DM - İNOBA TR TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 01:04 | 2014-06-14 02:00 | 0.93083 | 0 | 0 | 104 | 115 | 0 | 0 | 96.8067 | 107.0458
49400 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 02:31 | 2014-06-14 02:48 | 0.28333 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0
42136 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 03:43 | 2014-06-14 08:48 | 5.0792 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 193.0083 | 0
42124 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 05:47 | 2014-06-14 06:25 | 0.63917 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1.2783 | 7.0308 | 0 | 0
42123 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: ON HÜCRELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 05:47 | 2014-06-14 08:57 | 3.1633 | 0 | 0 | 6 | 300 | 0 | 0 | 18.98 | 949
42125 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: REAL MARKET TM: KONYA-2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 05:48 | 2014-06-14 08:38 | 2.8458 | 1 | 505 | 0 | 0 | 2.8458 | 1437.1458 | 0 | 0
42126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: SELÇUKLU DM16A | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 05:49 | 2014-06-14 07:24 | 1.5828 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 1043.0506 | 0 | 0
42127 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: TOROSLAR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 05:55 | 2014-06-14 06:56 | 1.0111 | 18 | 300 | 0 | 0 | 18.2 | 303.3333 | 0 | 0
42132 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: KARAPINAR-2 TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 06:02 | 2014-06-14 06:44 | 0.69278 | 0 | 215 | 18 | 0 | 0 | 148.9472 | 12.47 | 0
42128 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: SAZLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 06:09 | 2014-06-14 06:55 | 0.77833 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2.335 | 11.675 | 0 | 0
42129 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: ESKİ DM - ÇİÇEKLER KÖK TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 06:09 | 2014-06-14 07:26 | 1.2739 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 229.3 | 0 | 0
42130 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: CUKURBAG KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 06:12 | 2014-06-14 09:30 | 3.2947 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 118.61
42131 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CIFTLIK TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 06:27 | 2014-06-14 07:13 | 0.76306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76306 | 0 | 0
42133 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: TOROSLAR TM Kök: İLHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 06:28 | 2014-06-14 07:46 | 1.3008 | 0 | 0 | 15 | 250 | 0 | 0 | 19.5125 | 325.2083
42135 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 06:32 | 2014-06-14 08:44 | 2.1883 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.825 | 0
42134 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 06:38 | 2014-06-14 09:50 | 3.1994 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 870.2489 | 2156.4256
42140 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: YALIHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 07:15 | 2014-06-14 08:29 | 1.2397 | 2 | 912 | 0 | 0 | 2.4794 | 1130.6267 | 0 | 0
42139 | 1 | KONYA | KULU | Fider: TAVŞANCALI2 TR - TAVŞANCALI5 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 07:18 | 2014-06-14 08:38 | 1.345 | 2 | 1106 | 0 | 0 | 2.69 | 1487.57 | 0 | 0
42138 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZANFER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 07:18 | 2014-06-14 09:20 | 2.0294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0294 | 0 | 0
42137 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK KÖK TR1 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 07:21 | 2014-06-14 10:09 | 2.8003 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.8031 | 0 | 0
42156 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM Kök: ARIKÖREN TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 07:22 | 2014-06-14 10:17 | 2.9319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9319 | 0
42142 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: TOROSLAR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 07:30 | 2014-06-14 08:06 | 0.59833 | 3 | 150 | 0 | 0 | 1.795 | 89.75 | 0 | 0
42143 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 07:35 | 2014-06-14 09:01 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4436
42145 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 07:41 | 2014-06-14 08:43 | 1.0325 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 59.885 | 0 | 0
42146 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ŞEKER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 07:42 | 2014-06-14 08:35 | 0.8925 | 0 | 294 | 314 | 596 | 0 | 262.395 | 280.245 | 531.93
42150 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: HAYROĞLU TR-1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 07:47 | 2014-06-14 12:18 | 4.5186 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9.0372 | 13.5558
42147 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİKÖY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 07:51 | 2014-06-14 09:32 | 1.6844 | 0 | 0 | 15 | 413 | 0 | 0 | 25.2667 | 695.6756
42148 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 08:00 | 2014-06-14 08:46 | 0.75972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75972 | 0
42163 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: ORHANİYE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 08:01 | 2014-06-14 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 3510
46142 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: YAZIYOLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 08:01 | 2014-06-14 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 295
46169 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 08:01 | 2014-06-14 12:01 | 4 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 0 | 0
46172 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 08:01 | 2014-06-14 12:00 | 3.9836 | 0 | 0 | 9 | 327 | 0 | 0 | 35.8525 | 1302.6408
46351 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 08:01 | 2014-06-14 15:01 | 7 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 4907 | 0 | 0
48707 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 08:01 | 2014-06-14 16:01 | 8 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0
48923 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: YAYLAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 08:01 | 2014-06-14 12:31 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 112.5
48987 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESKI 11 TR 2.27 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 08:01 | 2014-06-14 18:01 | 10 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
49164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM Kök: SARATLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 08:01 | 2014-06-14 08:53 | 0.86667 | 0 | 0 | 5 | 200 | 0 | 0 | 4.3333 | 173.3333
49165 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 08:01 | 2014-06-14 16:01 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
42151 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 08:08 | 2014-06-14 08:44 | 0.60028 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8022 | 0 | 0 | 0
42152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM78 KARAÖMERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 08:10 | 2014-06-14 08:13 | 0.051111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.10222 | 0
42155 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 08:14 | 2014-06-14 09:19 | 1.0719 | 12 | 1483 | 277 | 614 | 12.8633 | 1589.6936 | 296.9286 | 658.1739
42158 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 08:18 | 2014-06-14 10:54 | 2.5978 | 2 | 130 | 0 | 0 | 5.1956 | 337.7111 | 0 | 0
42159 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM Kök: ALAY BÖLÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 08:21 | 2014-06-14 10:57 | 2.5883 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 377.8967
42160 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SIRÇALI TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 08:23 | 2014-06-14 09:20 | 0.94667 | 10 | 15 | 0 | 0 | 9.4667 | 14.2 | 0 | 0
42161 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM Kök: KOM GIDA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 08:26 | 2014-06-14 09:15 | 0.81472 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4442 | 0 | 0 | 0
42162 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: KADINHANI TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 08:29 | 2014-06-14 08:45 | 0.27167 | 2 | 185 | 2 | 0 | 0.54333 | 50.2583 | 0.54333 | 0
42166 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU DM - TAVŞANCALI KÖK TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 08:31 | 2014-06-14 10:12 | 1.6922 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6922 | 0
42165 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KARACADAĞ KÖK - KIRKPINAR1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KARACADAĞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 08:31 | 2014-06-14 12:13 | 3.7 | 0 | 400 | 2 | 148 | 0 | 1480 | 7.4 | 547.6
42167 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 08:31 | 2014-06-14 12:31 | 4 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 96 | 372
42170 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 08:31 | 2014-06-14 13:01 | 4.5 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1183.5 | 0 | 0
42205 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 08:31 | 2014-06-14 15:09 | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 510.7667
48426 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOCLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 08:31 | 2014-06-14 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 435
48610 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 08:31 | 2014-06-14 13:31 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
48695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 08:31 | 2014-06-14 10:01 | 1.5 | 2 | 150 | 0 | 0 | 3 | 225 | 0 | 0
42168 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİŞEHİR TM - F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 08:37 | 2014-06-14 08:57 | 0.33583 | 5 | 1029 | 21 | 592 | 1.6792 | 345.5725 | 7.0525 | 198.8133
42175 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: HADİM DM-ÇOBANAĞACIK1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: HADİM DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 08:38 | 2014-06-14 09:14 | 0.59417 | 1 | 1490 | 0 | 171 | 0.59417 | 885.3083 | 0 | 101.6025
42174 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: SALUR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 08:40 | 2014-06-14 10:02 | 1.3697 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.1339 | 0
42169 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ARIFCESUR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 08:44 | 2014-06-14 12:07 | 3.3808 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5233
42171 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 08:52 | 2014-06-14 09:22 | 0.49444 | 0 | 46 | 7 | 754 | 0 | 22.7444 | 3.4611 | 372.8111
42172 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 08:53 | 2014-06-14 13:52 | 4.9797 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.8986 | 0 | 0
42173 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YOLOREN4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 08:55 | 2014-06-14 15:14 | 6.3219 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.9658
42176 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 09:01 | 2014-06-14 09:46 | 0.76056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76056 | 0 | 0
42179 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:01 | 2014-06-14 14:01 | 5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0
42180 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:01 | 2014-06-14 14:01 | 5 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
42181 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ESENTEPE MH 6/A 160 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:01 | 2014-06-14 14:01 | 5 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 205 | 0 | 20
42182 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ILICAPINAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:01 | 2014-06-14 11:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32
42183 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GÖKHÜYÜK MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:01 | 2014-06-14 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20
42197 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:01 | 2014-06-14 14:01 | 5 | 0 | 0 | 290 | 4173 | 0 | 0 | 1450 | 20865
42207 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:01 | 2014-06-14 14:01 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
42239 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:01 | 2014-06-14 16:01 | 7 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0
46358 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: SAVCILLIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:01 | 2014-06-14 12:00 | 2.9836 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 164.0986
46366 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:01 | 2014-06-14 14:01 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0
48331 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: YALIHÜYÜK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:01 | 2014-06-14 14:01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25
48344 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUSCA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:01 | 2014-06-14 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 510
48474 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: MERYEMAGILI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:01 | 2014-06-14 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175
48493 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: CAMLIK KÖK TR1- CAMLIK6 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: HUĞLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:01 | 2014-06-14 14:01 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
48547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: CULCULE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:01 | 2014-06-14 14:01 | 5 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0
48665 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:01 | 2014-06-14 14:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
48738 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BUCAKIŞLA TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:01 | 2014-06-14 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 660
49393 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:01 | 2014-06-14 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
49512 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEKNEÇUKUR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:01 | 2014-06-14 13:20 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 315.1167
42178 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 09:03 | 2014-06-14 11:30 | 2.4542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4542 | 0 | 0
42186 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 09:27 | 2014-06-14 13:54 | 4.4469 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4469 | 0
42185 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 09:28 | 2014-06-14 11:35 | 2.1206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1206 | 0
42187 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 09:28 | 2014-06-14 12:45 | 3.275 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 39.3 | 98.25
42188 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KAYADIBI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:31 | 2014-06-14 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 130
46368 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:31 | 2014-06-14 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 775
48328 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YENIKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:31 | 2014-06-14 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 180
48736 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BUCAKIŞLA TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:31 | 2014-06-14 15:31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 660
49133 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:31 | 2014-06-14 14:01 | 4.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
49371 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YENICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 09:31 | 2014-06-14 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
42189 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: HAYROĞLU TR-1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 09:39 | 2014-06-14 11:01 | 1.3686 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4.1058 | 9.5803 | 2.7372 | 4.1058
42190 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 09:41 | 2014-06-14 12:43 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0214
42191 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 09:43 | 2014-06-14 16:16 | 6.5419 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.6258 | 0
42192 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-2 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 09:46 | 2014-06-14 10:47 | 1.0206 | 20 | 500 | 0 | 0 | 20.4111 | 510.2778 | 0 | 0
42193 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS6 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 09:49 | 2014-06-14 12:37 | 2.7942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7942 | 0 | 0
42196 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HUSNIYETAR.SUL.2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 09:49 | 2014-06-14 11:51 | 2.0358 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.3583
42194 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UZUNHARMANLAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 09:50 | 2014-06-14 11:46 | 1.9467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9467 | 0 | 0
42198 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: TATLICAK12 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 10:00 | 2014-06-14 10:33 | 0.54694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54694 | 0 | 0 | 0
37920 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: ÜLKÜ İLKOKULYANI2 TR - KARAKAYA6 TR TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 10:01 | 2014-06-14 13:01 | 3 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0
42195 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 10:01 | 2014-06-14 15:01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 283 | 0 | 0 | 5 | 1415
42199 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: TEPEBAŞI KÖK - TEPEBAŞI1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: TEPEBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 10:01 | 2014-06-14 14:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 960
42211 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 10:01 | 2014-06-14 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500
42214 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS38 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 10:01 | 2014-06-14 15:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
42218 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 10:01 | 2014-06-14 15:01 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
42235 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 10:01 | 2014-06-14 15:01 | 5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
42274 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 10:01 | 2014-06-14 15:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
48944 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 10:01 | 2014-06-14 15:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
49167 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM Kök: GÜLPINAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 10:01 | 2014-06-14 10:59 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96.6667
49513 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 10:01 | 2014-06-14 16:46 | 6.75 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2362.5 | 0 | 0
42200 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 10:02 | 2014-06-14 10:28 | 0.43083 | 50 | 3000 | 150 | 2500 | 21.5417 | 1292.5 | 64.625 | 1077.0833
42201 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 10:12 | 2014-06-14 12:03 | 1.8522 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.9311 | 0
42202 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 10:14 | 2014-06-14 11:21 | 1.1042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1042 | 0 | 0
42225 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: ÇEŞMELİSEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 10:16 | 2014-06-14 12:40 | 2.3969 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1246.4111
42204 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 10:18 | 2014-06-14 10:54 | 0.60694 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 51.5903 | 0 | 0
42203 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 10:18 | 2014-06-14 15:14 | 4.9311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9311 | 0 | 0
42209 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 10:23 | 2014-06-14 10:50 | 0.45194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45194 | 0 | 0
42206 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: SULUCUOVA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 10:26 | 2014-06-14 11:18 | 0.86694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86694
48693 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 10:31 | 2014-06-14 12:01 | 1.5 | 3 | 180 | 0 | 0 | 4.5 | 270 | 0 | 0
42208 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM Kök: ALAY BÖLÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 10:31 | 2014-06-14 10:51 | 0.32528 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 47.4906
42210 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HACIABDULLAH TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 10:36 | 2014-06-14 11:37 | 1.0231 | 1 | 1572 | 10 | 876 | 1.0231 | 1608.2433 | 10.2306 | 896.1967
42212 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HASAKOY3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 10:41 | 2014-06-14 12:35 | 1.9056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9056
42213 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SIRÇALI TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 10:45 | 2014-06-14 15:13 | 4.4572 | 10 | 25 | 0 | 0 | 44.5722 | 111.4306 | 0 | 0
42216 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 10:54 | 2014-06-14 19:57 | 9.0578 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81.52 | 0
42217 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KOZLUCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 10:57 | 2014-06-14 11:26 | 0.47278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3639
42231 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KANTAR10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 10:58 | 2014-06-14 11:59 | 1.0122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 0 | 0
37888 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: DM28 - PAMUKCU1 TR DM: DM28 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 11:01 | 2014-06-14 13:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 5000
42154 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BEYRELICAMICI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 11:01 | 2014-06-14 16:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 135
42164 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENTKÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 11:01 | 2014-06-14 15:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 88
42215 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: KIZÖREN TM - TOPRAKLIK DM TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 11:01 | 2014-06-14 16:01 | 5 | 0 | 279 | 1509 | 1652 | 0 | 1395 | 7545 | 8260
42219 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 11:01 | 2014-06-14 13:09 | 2.1367 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2733 | 0 | 0 | 0
42221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: GÜZELYURT KÖK-A | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 11:07 | 2014-06-14 12:07 | 1.0139 | 9 | 5705 | 56 | 1786 | 9.125 | 5784.2361 | 56.7778 | 1810.8056
42220 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ALEMLI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 11:09 | 2014-06-14 14:44 | 3.5925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5925
42222 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA16 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 11:13 | 2014-06-14 12:12 | 0.98167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9633 | 0 | 0
42223 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 11:15 | 2014-06-14 13:19 | 2.0653 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1958
42226 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 11:16 | 2014-06-14 11:24 | 0.13333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0
42224 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU23 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 11:18 | 2014-06-14 12:01 | 0.71167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71167 | 0 | 0
42229 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1181 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 11:25 | 2014-06-14 13:56 | 2.5236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5236 | 0 | 0
42227 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: İÇERİ ÇUMRA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 11:26 | 2014-06-14 14:32 | 3.1067 | 15 | 998 | 0 | 0 | 46.6 | 3100.4533 | 0 | 0
42228 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 11:28 | 2014-06-14 12:42 | 1.2358 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.66 | 0 | 0
42177 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KİSLE 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 11:31 | 2014-06-14 16:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75
48867 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KUNDULLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 11:31 | 2014-06-14 16:01 | 4.5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 202.5 | 0 | 0
42230 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CICEKLIK TR 1.13 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 11:32 | 2014-06-14 12:03 | 0.51694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51694 | 0 | 0
42232 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KORKMAZLAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 11:37 | 2014-06-14 12:30 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333
42233 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 11:41 | 2014-06-14 12:02 | 0.34833 | 0 | 2118 | 164 | 0 | 0 | 737.77 | 57.1267 | 0
42234 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIOMEROGLU4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 11:43 | 2014-06-14 12:14 | 0.52139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52139 | 0 | 0
42236 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1550 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 11:45 | 2014-06-14 12:43 | 0.96611 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 70.5261 | 0 | 0
42237 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ÇENGİLTİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 11:51 | 2014-06-14 13:52 | 2.0089 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100.4444 | 0
42238 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 11:55 | 2014-06-14 12:24 | 0.4775 | 1 | 68 | 9 | 1382 | 0.4775 | 32.47 | 4.2975 | 659.905
42157 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: TASKENT KÖK1-TASKENT KÖK2 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 12:01 | 2014-06-14 14:31 | 2.5 | 0 | 1012 | 2 | 217 | 0 | 2530 | 5 | 542.5
46420 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: SAVCILLIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 12:01 | 2014-06-14 13:07 | 1.1003 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 1.1003 | 82.5208
46482 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 12:01 | 2014-06-14 17:01 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
48582 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KARAKOL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 12:01 | 2014-06-14 14:01 | 2 | 0 | 0 | 124 | 40 | 0 | 0 | 248 | 80
49448 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 12:01 | 2014-06-14 16:01 | 4 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 0
42240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BABAKONAGI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 12:01 | 2014-06-14 15:09 | 3.1339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1339
42241 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: KUYUBAŞI FİDER 12 TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 12:06 | 2014-06-14 14:24 | 2.2997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2997 | 0
42242 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOGADAMI TR AA3 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 12:07 | 2014-06-14 13:03 | 0.92806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92806 | 0 | 0
42243 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 12:10 | 2014-06-14 13:28 | 1.3006 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5028 | 0 | 0
42245 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 12:18 | 2014-06-14 14:37 | 2.3169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3169 | 0 | 0
42246 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-28 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 12:20 | 2014-06-14 12:43 | 0.37639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37639 | 0 | 0
42248 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHISAR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 12:21 | 2014-06-14 18:10 | 5.8133 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.1333 | 0 | 0
42247 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 12:23 | 2014-06-14 14:22 | 1.9797 | 0 | 0 | 5 | 800 | 0 | 0 | 9.8986 | 1583.7778
42249 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-21A SELALE EVLERI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 12:24 | 2014-06-14 16:34 | 4.1581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1581 | 0 | 0
42250 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: AKPINAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 12:25 | 2014-06-14 15:52 | 3.4492 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.2458
46483 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 12:31 | 2014-06-14 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 297.5
48924 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 12:31 | 2014-06-14 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 122.5
49318 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: YAYLAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 12:31 | 2014-06-14 15:01 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 325
42251 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 12:31 | 2014-06-14 13:31 | 0.99861 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 79.8889 | 0 | 0
42252 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 12:39 | 2014-06-14 13:58 | 1.3125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 0 | 0
42253 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 12:54 | 2014-06-14 13:08 | 0.24083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48167 | 0 | 0
42259 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 13:01 | 2014-06-14 16:30 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 139.3333
46485 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: YAZIYOLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 13:01 | 2014-06-14 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 236
46486 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 13:01 | 2014-06-14 18:00 | 4.9836 | 0 | 0 | 9 | 327 | 0 | 0 | 44.8525 | 1629.6408
48428 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 13:01 | 2014-06-14 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 425
48568 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: YÜKSECİK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 13:01 | 2014-06-14 17:01 | 4 | 0 | 0 | 10 | 173 | 0 | 0 | 40 | 692
48692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 13:01 | 2014-06-14 15:01 | 2 | 3 | 150 | 0 | 0 | 6 | 300 | 0 | 0
42288 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 13:31 | 2014-06-14 16:31 | 3 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 72 | 279
48612 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 13:31 | 2014-06-14 15:31 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
42256 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: OKLAVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 13:32 | 2014-06-14 14:48 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0322
42257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK52 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 13:35 | 2014-06-14 14:04 | 0.48917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.8917 | 0 | 0
42258 | 1 | NEVŞEHİR | MUCUR | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM Kök: ÇİĞDEM KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 13:39 | 2014-06-14 14:25 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.125
42149 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: ESENLER KÖK -YUKARIESENLER1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: ESENLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 14:01 | 2014-06-14 18:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1088
42261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 14:01 | 2014-06-14 16:01 | 2 | 13 | 141 | 0 | 0 | 26 | 282 | 0 | 0
42264 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU83 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 14:01 | 2014-06-14 19:01 | 5 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1595 | 0 | 0
42267 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: HACIMEHMETLİ KÖK - ATLANTİ KÖK TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 14:01 | 2014-06-14 16:01 | 2 | 0 | 557 | 21 | 668 | 0 | 1114 | 42 | 1336
42269 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SAVAS3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 14:01 | 2014-06-14 15:58 | 1.95 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0
48477 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: COKUM1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 14:01 | 2014-06-14 16:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80
42260 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 14:01 | 2014-06-14 17:31 | 3.4878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4878 | 0 | 0
42262 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ESKICE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 14:04 | 2014-06-14 15:06 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0275
42263 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 14:05 | 2014-06-14 15:55 | 1.8269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8269 | 0 | 0
42266 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CICEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 14:06 | 2014-06-14 18:50 | 4.7267 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 89.8067
42265 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: MİSLİOVA SULAMA TM: DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 14:07 | 2014-06-14 14:19 | 0.205 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.075 | 0
42268 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 14:11 | 2014-06-14 17:18 | 3.1164 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.1639 | 0
42284 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 14:15 | 2014-06-14 19:36 | 5.3539 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 80.3083 | 107.0778
42270 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1464 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 14:25 | 2014-06-14 14:50 | 0.4225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4225 | 0 | 0
42271 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CAVUSIN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 14:27 | 2014-06-14 15:50 | 1.3719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3719
42277 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: DAGITIM RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 14:28 | 2014-06-14 21:53 | 7.4117 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.705 | 0
42272 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 14:38 | 2014-06-14 15:17 | 0.66611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3306 | 0 | 0
42273 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAĞYAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 14:43 | 2014-06-14 15:08 | 0.41583 | 0 | 62 | 4 | 400 | 0 | 25.7817 | 1.6633 | 166.3333
42275 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: YUKARI KAYALAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 14:54 | 2014-06-14 15:47 | 0.88417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88417 | 0 | 0
42276 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 14:54 | 2014-06-14 16:21 | 1.4431 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0
42283 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOCAK AZDIN1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 15:05 | 2014-06-14 18:52 | 3.7922 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.9222
42278 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 15:07 | 2014-06-14 21:11 | 6.0583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0583 | 0 | 0
42279 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: VATAN SANAYİ TM: KONYA3 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 15:12 | 2014-06-14 16:42 | 1.5147 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7.5736 | 7.5736 | 0 | 0
42280 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 15:16 | 2014-06-14 15:46 | 0.48889 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 302.6222 | 0 | 0
42285 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: HÜSNİYE KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 15:17 | 2014-06-14 18:04 | 2.7944 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 27.9444 | 279.4444
42281 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ALTIPINAR2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 15:22 | 2014-06-14 16:49 | 1.4492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4492
42282 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 54 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 15:26 | 2014-06-14 15:58 | 0.53611 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.7222 | 0
48691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 15:31 | 2014-06-14 19:31 | 4 | 3 | 200 | 0 | 0 | 12 | 800 | 0 | 0
42287 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 15:38 | 2014-06-14 17:00 | 1.3586 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 6.7931 | 135.8611
42286 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KAYABASI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 15:39 | 2014-06-14 18:19 | 2.6675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6675 | 0 | 0
42291 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 15:47 | 2014-06-14 18:07 | 2.3222 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 116.1111
42289 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 15:49 | 2014-06-14 16:07 | 0.30222 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1.5111 | 3.0222 | 0 | 0
42290 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAGBASI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 15:53 | 2014-06-14 16:51 | 0.97139 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97.1389 | 0 | 0
48866 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KUNDULLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-14 16:01 | 2014-06-14 18:01 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
42292 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: OSMANCIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 16:03 | 2014-06-14 16:35 | 0.52833 | 0 | 700 | 0 | 50 | 0 | 369.8333 | 0 | 26.4167
42293 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SACIKARA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 16:03 | 2014-06-14 17:43 | 1.6556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6556
42294 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: TOSUNOGLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 16:08 | 2014-06-14 17:03 | 0.92806 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5683 | 0
42295 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ1450 TR-EREĞLİ1458 TR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 16:08 | 2014-06-14 16:38 | 0.49028 | 0 | 417 | 0 | 2750 | 0 | 204.4458 | 0 | 1348.2639
42296 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM IM: İM-7-KARAKAYIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 16:12 | 2014-06-14 16:25 | 0.2275 | 0 | 1881 | 0 | 0 | 0 | 427.9275 | 0 | 0
42297 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH33 TR 630 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 16:13 | 2014-06-14 16:54 | 0.68278 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 116.0722 | 0 | 0
42298 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOCLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 16:18 | 2014-06-14 17:16 | 0.96111 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6889
42299 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU2 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 16:21 | 2014-06-14 18:12 | 1.8342 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12.8392 | 0 | 9.1708
42300 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CICEKLIK TR 1.13 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 16:22 | 2014-06-14 17:07 | 0.73472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73472 | 0 | 0
42301 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 16:29 | 2014-06-14 21:51 | 5.3808 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 134.5208 | 0
42302 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 16:37 | 2014-06-14 18:06 | 1.4767 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 380.98
42303 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 16:40 | 2014-06-14 17:28 | 0.79306 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 42.0319 | 0 | 0
42304 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM Kök: KAYNARCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 16:55 | 2014-06-14 17:57 | 1.0447 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 5.2236 | 104.4722
42305 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENİYAYLA TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 16:58 | 2014-06-14 18:27 | 1.4767 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9067
42306 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: DM28 - HATİP1 TR TM: KONYA-1 TM DM: DM28 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 17:02 | 2014-06-14 17:58 | 0.9375 | 0 | 250 | 10 | 3358 | 0 | 234.375 | 9.375 | 3148.125
42307 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: BOSTANDERE ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: BOSTANDERE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 17:13 | 2014-06-14 18:00 | 0.78194 | 0 | 540 | 0 | 25 | 0 | 422.25 | 0 | 19.5486
42308 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GOKCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 17:15 | 2014-06-14 19:48 | 2.5478 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.9556 | 0 | 0
42313 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 17:17 | 2014-06-14 18:51 | 1.5614 | 0 | 0 | 12 | 60 | 0 | 0 | 18.7367 | 93.6833
42317 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR49 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 17:28 | 2014-06-14 17:50 | 0.37472 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.2417 | 0 | 0
42309 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 17:31 | 2014-06-14 19:26 | 1.9081 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.1611 | 0
42310 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ŞAHÖREN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 17:33 | 2014-06-14 18:42 | 1.1522 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6089 | 0
42311 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 54 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 17:34 | 2014-06-14 18:00 | 0.42139 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.4278 | 0
42312 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOCLAR2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 17:37 | 2014-06-14 18:55 | 1.2878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2878
42314 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 17:40 | 2014-06-14 17:58 | 0.3075 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.7675 | 0 | 0
42315 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARGACI 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 17:42 | 2014-06-14 18:50 | 1.1408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1408
42316 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 17:44 | 2014-06-14 18:03 | 0.31694 | 3 | 4000 | 0 | 0 | 0.95083 | 1267.7778 | 0 | 0
42319 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR105 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 17:53 | 2014-06-14 19:50 | 1.9542 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.3125 | 0 | 0
42320 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: BAYRAMOZU1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 17:54 | 2014-06-14 20:57 | 3.0481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0481
42318 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 17:54 | 2014-06-14 19:45 | 1.8369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8369
42321 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 17:58 | 2014-06-14 20:01 | 2.0542 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.8125 | 0
42322 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI MOTOR SANAYI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 18:04 | 2014-06-14 18:41 | 0.62139 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.5347 | 0 | 0
42323 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - SEL-SU BASKINI SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 18:06 | 2014-06-14 21:09 | 3.0472 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 149.3139 | 0 | 0
42324 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 18:11 | 2014-06-14 20:45 | 2.5714 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.1425 | 0
42329 | 1 | KONYA | AKÖREN | Fider: F-1 AKÖREN TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ORHANİYE TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 18:14 | 2014-06-14 19:49 | 1.5886 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5886 | 0
42325 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARALLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 18:14 | 2014-06-14 19:30 | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.2222
42326 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ÇENGİLTİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 18:23 | 2014-06-14 23:10 | 4.7861 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5722 | 0
42327 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BÜYÜKOBA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 18:26 | 2014-06-14 19:42 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2675
42328 | 1 | KONYA | KULU | Fider: YESİLTEPE TR1-KAPADOKYA TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: İLK ADIM SAN TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 18:28 | 2014-06-14 19:17 | 0.81444 | 0 | 0 | 3 | 221 | 0 | 0 | 2.4433 | 179.9922
42332 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 18:36 | 2014-06-14 19:31 | 0.91639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8328 | 0 | 0
42330 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: UZAY GIDA ÇIKIŞI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 18:38 | 2014-06-14 19:36 | 0.97861 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 41.1017 | 0
42331 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 18:41 | 2014-06-14 19:05 | 0.39944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39944 | 0 | 0
42333 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR47 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 18:44 | 2014-06-14 19:17 | 0.55139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55139 | 0 | 0
42334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KARALGAZI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 19:01 | 2014-06-14 22:18 | 3.2822 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.8222 | 0
42335 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YENIKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 19:01 | 2014-06-14 20:48 | 1.7792 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.5833
42336 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-14 19:01 | 2014-06-14 19:20 | 0.31167 | 0 | 0 | 211 | 423 | 0 | 0 | 65.7617 | 131.835
42337 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 19:07 | 2014-06-14 19:26 | 0.31972 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.3128
42338 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AKTAŞ-İNLİ SULAMALAR ÇIKIŞI TM: MİSLİOVA TM Kök: PINARCIK MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 19:17 | 2014-06-14 21:05 | 1.7961 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.3689 | 0 | 0 | 0
42339 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU23 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 19:18 | 2014-06-14 19:40 | 0.36972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4789 | 0 | 0
42340 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKKISLA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 19:21 | 2014-06-14 20:21 | 0.98778 | 0 | 0 | 11 | 1427 | 0 | 0 | 10.8656 | 1409.5589
42341 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HURDACILAR20 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 19:28 | 2014-06-14 19:58 | 0.49944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49944 | 0 | 0
42343 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: GÜMÜŞLER KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 19:28 | 2014-06-14 20:52 | 1.3964 | 2 | 164 | 0 | 0 | 2.7928 | 229.0078 | 0 | 0
42342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 19:33 | 2014-06-14 20:53 | 1.3319 | 1 | 0 | 127 | 865 | 1.3319 | 0 | 169.1569 | 1152.1319
42344 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: 87 NOLU HACIFAKILI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 19:41 | 2014-06-14 20:46 | 1.0797 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0797 | 0
42345 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 19:42 | 2014-06-14 21:02 | 1.3333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0
42346 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: SÜRÜÇ TM: KIZÖREN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 19:43 | 2014-06-14 22:49 | 3.0992 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4958 | 0
42347 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLTÖMEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 19:44 | 2014-06-14 20:37 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 67.26
42348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 19:58 | 2014-06-14 21:07 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1578
42365 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR49 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 19:58 | 2014-06-14 21:38 | 1.6692 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 166.9167 | 0 | 0
42349 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 20:01 | 2014-06-14 21:30 | 1.4858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4858 | 0 | 0
42350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CULCULE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 20:03 | 2014-06-14 21:38 | 1.5875 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.2875
42351 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: OSMANİYE TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 20:06 | 2014-06-14 20:56 | 0.84222 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8956
42353 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENIYILDIZ5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 20:06 | 2014-06-15 00:08 | 4.0281 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.5611 | 0 | 0
42352 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 20:09 | 2014-06-14 20:57 | 0.78389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78389 | 0 | 0
42354 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 20:10 | 2014-06-14 22:24 | 2.2364 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.5458
42357 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 20:19 | 2014-06-14 21:39 | 1.3281 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 132.8056 | 0 | 0
42355 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 20:19 | 2014-06-14 23:18 | 2.9747 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 77.3428
42356 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 20:20 | 2014-06-14 21:51 | 1.5172 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.7583 | 0 | 0
42358 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 11TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 20:29 | 2014-06-14 21:40 | 1.1867 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0
42359 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI24 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 20:35 | 2014-06-14 21:18 | 0.70889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0889 | 0 | 0
42360 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UBEYIT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 20:36 | 2014-06-14 21:05 | 0.4875 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 184.7625 | 0 | 0
42362 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: INALLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 20:41 | 2014-06-14 21:05 | 0.39111 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.52
42361 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKSALUR 3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 20:42 | 2014-06-14 22:28 | 1.7558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7558 | 0 | 0
42363 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AGACKUYU1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 20:45 | 2014-06-14 21:26 | 0.68806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68806 | 0 | 0
42364 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 20:56 | 2014-06-14 21:48 | 0.86833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86833 | 0 | 0
42369 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 21:26 | 2014-06-14 23:53 | 2.45 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0
42366 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 21:27 | 2014-06-14 22:06 | 0.64833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64833 | 0 | 0
42367 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-35 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 21:34 | 2014-06-14 23:55 | 2.3469 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.245 | 0 | 0
42368 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 21:43 | 2014-06-14 22:46 | 1.0531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0531 | 0 | 0
42370 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 22:17 | 2014-06-14 23:08 | 0.86444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86444 | 0 | 0
42371 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HACIABDULLAH TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 22:18 | 2014-06-14 23:22 | 1.0611 | 1 | 1572 | 10 | 876 | 1.0611 | 1668.0667 | 10.6111 | 929.5333
42373 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: GÖLKASI KÖK - SARIKÖY KÖK TM: BEYŞEHİR TM Kök: SARIKÖY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 22:23 | 2014-06-14 23:52 | 1.4731 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 182.6589 | 0 | 0
42372 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YILDIRIM ILKOKULU TR 3.19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-14 22:25 | 2014-06-14 22:44 | 0.30222 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12.0889 | 0 | 0
42374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 22:43 | 2014-06-14 23:43 | 0.99611 | 0 | 0 | 127 | 865 | 0 | 0 | 126.5061 | 861.6361
42375 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOLCUK11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 22:50 | 2014-06-15 00:12 | 1.3714 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.1706 | 0 | 0
42376 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 22:55 | 2014-06-14 23:32 | 0.60778 | 74 | 417 | 9 | 665 | 44.9756 | 253.4433 | 5.47 | 404.1722
42377 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: MAHMUDIYE1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 22:57 | 2014-06-15 00:17 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3214
42378 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 23:17 | 2014-06-15 05:44 | 6.4647 | 0 | 0 | 182 | 152 | 0 | 0 | 1176.5794 | 982.6378
42379 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-14 23:33 | 2014-06-15 04:00 | 4.4517 | 74 | 417 | 9 | 665 | 329.4233 | 1856.345 | 40.065 | 2960.3583
42380 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BÜSAN TM: KONYA-3 TM DM: BÜSAN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 00:01 | 2014-06-15 03:01 | 3 | 1 | 43 | 0 | 0 | 3 | 129 | 0 | 0
42383 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 00:19 | 2014-06-15 01:26 | 1.1058 | 0 | 0 | 138 | 94 | 0 | 0 | 152.605 | 103.9483
42381 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: NİĞDE-2 TM IM: NİĞDE İM-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 00:44 | 2014-06-15 01:19 | 0.58028 | 300 | 0 | 0 | 5994 | 174.0833 | 0 | 0 | 3478.185
42384 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 00:54 | 2014-06-15 07:00 | 6.0936 | 0 | 0 | 21 | 300 | 0 | 0 | 127.9658 | 1828.0833
42382 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI- MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 00:59 | 2014-06-15 01:54 | 0.91639 | 45 | 200 | 2220 | 7789 | 41.2375 | 183.2778 | 2034.3833 | 7137.7531
46722 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 02:01 | 2014-06-15 03:01 | 1 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
42386 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM Kök: 54 NOLU KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 02:22 | 2014-06-15 03:27 | 1.0722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0722 | 0
42385 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KUNDULLU2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 02:26 | 2014-06-15 03:43 | 1.2803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2803 | 0 | 0
49186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 02:36 | 2014-06-15 02:51 | 0.25 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 0
42389 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 03:35 | 2014-06-15 10:02 | 6.4447 | 9 | 665 | 74 | 417 | 58.0025 | 4285.7403 | 476.9094 | 2687.4492
42387 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 03:55 | 2014-06-15 09:24 | 5.4789 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 1490.2578 | 3692.7711
42388 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-1 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 04:44 | 2014-06-15 07:08 | 2.3939 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 4309 | 0 | 0
42392 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM IM: İM-3-ÇİMENLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 04:59 | 2014-06-15 06:47 | 1.7953 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.7953 | 17.9528 | 0 | 0
42391 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: SEGAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 05:31 | 2014-06-15 06:50 | 1.3064 | 1 | 765 | 0 | 12 | 1.3064 | 999.3875 | 0 | 15.6767
42390 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-7 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TRAFO AG ÇIKIŞI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 05:33 | 2014-06-15 06:39 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.9278
42393 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-2 TM: YUNAK TM Kök: GÖKPINAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 05:47 | 2014-06-15 06:15 | 0.47583 | 123 | 1000 | 0 | 0 | 58.5275 | 475.8333 | 0 | 0
42394 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM Kök: KESİKKÖPRÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 05:52 | 2014-06-15 10:24 | 4.5328 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.6639
42478 | 1 | KARAMAN | KARAPINAR | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-15 06:18 | 2014-06-15 14:46 | 8.4633 | 0 | 0 | 21 | 198 | 0 | 0 | 177.73 | 1675.74
42401 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 06:19 | 2014-06-15 07:48 | 1.4869 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0 | 0
42395 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 06:26 | 2014-06-15 12:15 | 5.8072 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29.0361 | 11.6144
42396 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 06:36 | 2014-06-15 07:02 | 0.43583 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 172.59 | 0 | 0
42397 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 06:38 | 2014-06-15 07:00 | 0.36083 | 0 | 92 | 4 | 750 | 0 | 33.1967 | 1.4433 | 270.625
42398 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 06:41 | 2014-06-15 06:52 | 0.18833 | 11 | 1091 | 49 | 1446 | 2.0717 | 205.4717 | 9.2283 | 272.33
42420 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: OVAKAVAĞI TR-1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 06:44 | 2014-06-15 10:51 | 4.1189 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8.2378 | 20.5944
42399 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM Kök: SESLİKAYA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 06:47 | 2014-06-15 08:52 | 2.0814 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 4.1628 | 124.8833
42400 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 06:51 | 2014-06-15 07:05 | 0.24556 | 19 | 1200 | 0 | 0 | 4.6656 | 294.6667 | 0 | 0
42404 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: ÇEPNİ TM: YERKÖY TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 06:55 | 2014-06-15 08:29 | 1.5622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5622
42402 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 07:00 | 2014-06-15 08:37 | 1.6314 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.6314 | 3.2628 | 0 | 0
42403 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 07:01 | 2014-06-15 08:06 | 1.0861 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2583 | 0
49132 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 07:01 | 2014-06-15 16:01 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
42405 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 07:13 | 2014-06-15 07:19 | 0.084444 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.25333 | 0 | 0 | 0.25333
42406 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK31 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 07:26 | 2014-06-15 08:07 | 0.685 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.55 | 0 | 0
42407 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: ESKİ DM - KARAHISAR1 TR TM: BEYŞEHİR TM TR: KARAHISAR1 TR DM: BEYSEHİR ESKİ DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 07:27 | 2014-06-15 08:54 | 1.4422 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 125.4733 | 0 | 0
42408 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3E 2TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 07:33 | 2014-06-15 08:44 | 1.1883 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.825 | 0 | 0
42498 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-2 TM: KONYA-3 TM Kök: YTY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 07:34 | 2014-06-15 18:26 | 10.8592 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.7183 | 0
42409 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA(FATIH MAH.)2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 07:40 | 2014-06-15 08:52 | 1.1919 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9597
42410 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SEZERLER YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 07:45 | 2014-06-15 12:34 | 4.8175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.4525
42411 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 07:49 | 2014-06-15 08:56 | 1.1136 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38.9764 | 0 | 0
42412 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 07:53 | 2014-06-15 09:53 | 1.9964 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.9458 | 0
42413 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 07:54 | 2014-06-15 08:01 | 0.10917 | 5 | 1136 | 0 | 6 | 0.54583 | 124.0133 | 0 | 0.655
42414 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 07:57 | 2014-06-15 08:36 | 0.64583 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1.9375 | 5.8125 | 0 | 0
42415 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: ATAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 07:59 | 2014-06-15 09:11 | 1.1981 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3.5942 | 9.5844 | 0 | 0
42416 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU101 TR - BOZAN2 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: FEVZİYE MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 08:01 | 2014-06-15 17:31 | 9.5 | 14 | 46 | 53 | 601 | 133 | 437 | 503.5 | 5709.5
42462 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK KÖK 1 - HÜYÜK1 TR TM: BEYŞEHİR TM Kök: HÜYÜK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 08:01 | 2014-06-15 15:01 | 7 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
46731 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 08:01 | 2014-06-15 12:01 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
48926 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BOGAZKOY3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 08:01 | 2014-06-15 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160
48927 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BOGAZKOY3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 08:01 | 2014-06-15 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 220
48988 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKOY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 08:01 | 2014-06-15 18:01 | 10 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
49175 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 08:01 | 2014-06-15 09:56 | 1.9167 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1916.6667 | 0 | 0
49212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 4TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 08:01 | 2014-06-15 09:01 | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
42417 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 08:07 | 2014-06-15 08:19 | 0.20167 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 24.2
42418 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: NİĞDE-2 TM IM: NİĞDE İM-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 08:10 | 2014-06-15 08:31 | 0.34972 | 8 | 2736 | 0 | 0 | 2.7978 | 956.84 | 0 | 0
42422 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-2 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 08:11 | 2014-06-15 08:53 | 0.69861 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 31.4375 | 0 | 0
42419 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 08:12 | 2014-06-15 09:28 | 1.2797 | 8 | 2930 | 0 | 0 | 10.2378 | 3749.5861 | 0 | 0
42421 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 08:16 | 2014-06-15 10:24 | 2.1289 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5156 | 0
42423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM Kök: SIZMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 08:19 | 2014-06-15 08:23 | 0.075278 | 22 | 1119 | 14 | 249 | 1.6561 | 84.2358 | 1.0539 | 18.7442
42424 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KUNDULLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 08:23 | 2014-06-15 09:05 | 0.70083 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.615 | 0 | 0
42425 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKBURUN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 08:24 | 2014-06-15 09:01 | 0.62861 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.5433 | 0 | 0
42426 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 08:26 | 2014-06-15 09:42 | 1.2781 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.2781 | 2.5561
42428 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 08:31 | 2014-06-15 16:33 | 8.0333 | 1 | 22 | 3 | 818 | 8.0333 | 176.7333 | 24.1 | 6571.2667
42519 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: TOL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 08:31 | 2014-06-15 17:01 | 8.5 | 0 | 65 | 39 | 312 | 0 | 552.5 | 331.5 | 2652
46764 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 08:31 | 2014-06-15 10:01 | 1.5 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0
48432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI KÖK A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 08:31 | 2014-06-15 13:31 | 5 | 10 | 1110 | 0 | 0 | 50 | 5550 | 0 | 0
42427 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: ALANOZU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 08:39 | 2014-06-15 11:57 | 3.2936 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.6425
42429 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜRÜNLÜ RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 08:43 | 2014-06-15 10:22 | 1.6547 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3094 | 0
42431 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 08:45 | 2014-06-15 12:02 | 3.2728 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0911 | 0
42432 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 08:50 | 2014-06-15 09:35 | 0.74917 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.4917
42434 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: OSMANİYE TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 08:51 | 2014-06-15 10:49 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.6
48733 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 08:51 | 2014-06-15 10:31 | 1.6667 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0
42433 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU7 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 08:52 | 2014-06-15 13:54 | 5.0292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0292 | 0 | 0
42435 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SERCELI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 08:54 | 2014-06-15 13:02 | 4.1303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1303
42436 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM Kök: DEDELİ MOD. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 08:57 | 2014-06-15 11:28 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.525
37939 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:00 | 2014-06-15 13:00 | 4 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0
42437 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ŞEKER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:00 | 2014-06-15 11:59 | 2.9819 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9278 | 0
42438 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 03 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:01 | 2014-06-15 14:01 | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
42439 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DEDELER TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:01 | 2014-06-15 16:01 | 7 | 100 | 3000 | 400 | 2500 | 700 | 21000 | 2800 | 17500
42440 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU TR1 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:01 | 2014-06-15 14:01 | 5 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 0
42441 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: SELAHATTİN EYYUBİ TM: KONYA-2 TM DM: DERBENT DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:01 | 2014-06-15 12:31 | 3.5 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 3136 | 0 | 0
42444 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARABULAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:01 | 2014-06-15 12:31 | 3.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0
42455 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:01 | 2014-06-15 14:01 | 5 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0
42459 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM Kök: ÇAKILLAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:01 | 2014-06-15 14:01 | 5 | 12 | 1002 | 0 | 0 | 60 | 5010 | 0 | 0
42467 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIMEHMETLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:01 | 2014-06-15 14:01 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
42471 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:01 | 2014-06-15 14:01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 283 | 0 | 0 | 5 | 1415
46857 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TR: SELGAH TR3-35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:01 | 2014-06-15 14:01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
48343 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:01 | 2014-06-15 10:02 | 1.0167 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 453.4333 | 0 | 0
48501 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:01 | 2014-06-15 11:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 600
48527 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:01 | 2014-06-15 16:01 | 7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0
48651 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM Kök: 106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:01 | 2014-06-15 14:01 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
48652 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F6 Çeltik 1 TM: YUNAK TM Kök: ÇELTİK KÖK 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:01 | 2014-06-15 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
48664 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:01 | 2014-06-15 14:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
48820 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: ORTAKÖY TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:01 | 2014-06-15 14:01 | 5 | 5 | 1000 | 10 | 0 | 25 | 5000 | 50 | 0
49372 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PİRİKUYUSU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:01 | 2014-06-15 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120
49374 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUNDURACILAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:01 | 2014-06-15 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
49375 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HOCA HABIB1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:01 | 2014-06-15 12:01 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
49413 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ASAGI BAHCESARAY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:01 | 2014-06-15 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 441
49437 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ATA SANAYİ TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:01 | 2014-06-15 15:01 | 6 | 0 | 1 | 2 | 475 | 0 | 6 | 12 | 2850
49514 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:01 | 2014-06-15 11:15 | 2.2333 | 25 | 3100 | 0 | 0 | 55.8333 | 6923.3333 | 0 | 0
42443 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU19 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:06 | 2014-06-15 12:18 | 3.1969 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.9542 | 0 | 0
42442 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM IM: İM3 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:06 | 2014-06-15 10:11 | 1.0828 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5.4139 | 16.2417 | 0 | 0
42446 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:08 | 2014-06-15 10:18 | 1.165 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 23.3 | 58.25
42445 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KARAKOL KÖK-PUTHACI1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: KARAKOL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:10 | 2014-06-15 10:37 | 1.4469 | 0 | 0 | 18 | 182 | 0 | 0 | 26.045 | 263.3439
42449 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: KILAN KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:14 | 2014-06-15 10:32 | 1.2892 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2892 | 0
42448 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - ERMENEK3 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:16 | 2014-06-15 10:25 | 1.1444 | 12 | 5570 | 0 | 0 | 13.7333 | 6374.5556 | 0 | 0
42450 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BASARAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:18 | 2014-06-15 10:53 | 1.5775 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0425
42447 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: BOYALIK KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:18 | 2014-06-15 18:47 | 9.4903 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.9806 | 0
42451 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ALABAĞ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:20 | 2014-06-15 14:39 | 5.3269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3269 | 0
42452 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:21 | 2014-06-15 10:53 | 1.5331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5331 | 0 | 0
42454 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:21 | 2014-06-15 10:18 | 0.94556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94556 | 0
42453 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA67 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:22 | 2014-06-15 13:10 | 3.8025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8025 | 0 | 0
42430 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KAYADIBI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:31 | 2014-06-15 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 130
48327 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KOCAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:31 | 2014-06-15 14:31 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0
49159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:31 | 2014-06-15 13:51 | 4.3333 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 43.3333 | 433.3333
49257 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: DUL AYSE YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:31 | 2014-06-15 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72
49258 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM DM: BAŞARAKAVAK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:31 | 2014-06-15 17:01 | 7.5 | 0 | 0 | 3 | 388 | 0 | 0 | 22.5 | 2910
49276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 09:31 | 2014-06-15 10:31 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
42457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:31 | 2014-06-15 15:22 | 5.8558 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 204.9542 | 0 | 0
42458 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM Kök: KOM GIDA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:31 | 2014-06-15 09:38 | 0.10806 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.43222 | 0
42456 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:36 | 2014-06-15 10:54 | 1.3064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3064 | 0 | 0
42460 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:46 | 2014-06-15 09:58 | 0.19389 | 0 | 0 | 120 | 450 | 0 | 0 | 23.2667 | 87.25
42461 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: BOLUKYAZI KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:48 | 2014-06-15 18:10 | 8.3586 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.1517 | 0
42463 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:52 | 2014-06-15 15:55 | 6.0625 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.3125
42464 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 09:57 | 2014-06-15 10:44 | 0.79139 | 27 | 1806 | 69 | 10334 | 21.3675 | 1429.2483 | 54.6058 | 8178.2128
42465 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: TEPEBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 10:01 | 2014-06-15 12:16 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 540
42468 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 10:01 | 2014-06-15 15:01 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
42469 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 10:01 | 2014-06-15 13:46 | 3.75 | 13 | 350 | 8 | 0 | 48.75 | 1312.5 | 30 | 0
42521 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 10:01 | 2014-06-15 15:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 780 | 0 | 0 | 100 | 3900
42522 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: CIVRIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 10:01 | 2014-06-15 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
42552 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 10:01 | 2014-06-15 15:01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 246 | 0 | 0 | 5 | 1230
46858 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN21 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 10:01 | 2014-06-15 16:01 | 6 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
47104 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ASLANLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 10:01 | 2014-06-15 12:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50
49213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 25TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 10:01 | 2014-06-15 12:01 | 2 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
49561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 15/A KONALTAŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 10:01 | 2014-06-15 15:01 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
42466 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 10:08 | 2014-06-15 10:30 | 0.35889 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 19.7389 | 363.9133 | 169.3956 | 368.9378
42470 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: SAZLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 10:15 | 2014-06-15 10:55 | 0.65667 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.3133 | 3.2833 | 0 | 0
42472 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: 28 KÖY ÇIKIŞI TM: AVANOS TM Kök: 62 NOLU BARAK KABİN | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 10:18 | 2014-06-15 11:15 | 0.95444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95444 | 0
42488 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 10:21 | 2014-06-15 11:10 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
42473 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: Cırıklar Sulama TM: KIZÖREN TM Kök: CIRIKLAR KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 10:24 | 2014-06-15 11:21 | 0.95056 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 79.8467 | 0
42475 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 10:32 | 2014-06-15 10:43 | 0.19111 | 5 | 400 | 0 | 0 | 0.95556 | 76.4444 | 0 | 0
42474 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 10:34 | 2014-06-15 10:59 | 0.4275 | 12 | 4650 | 384 | 4350 | 5.13 | 1987.875 | 164.16 | 1859.625
42477 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TÜRKMEN 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 10:34 | 2014-06-15 11:37 | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.7508
42476 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM DM: DM 78 KARAÖMERLER | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 10:34 | 2014-06-15 11:24 | 0.82028 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.3825 | 0
42479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERAHEVLER TR-2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 10:37 | 2014-06-15 11:15 | 0.64778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64778 | 0 | 0
42480 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZCAMAHMUT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 10:39 | 2014-06-15 11:44 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.2292
49401 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 10:46 | 2014-06-15 16:12 | 5.4333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 217.3333 | 0 | 0
42481 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYHAN2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 10:48 | 2014-06-15 17:58 | 7.1581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1581
42496 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KÖŞK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 10:51 | 2014-06-15 11:35 | 0.73833 | 0 | 0 | 74 | 399 | 0 | 0 | 54.6367 | 294.595
42482 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU İÇME SUYU MOD. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 10:54 | 2014-06-15 11:30 | 0.59639 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1928 | 0
42483 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIMEHMETLI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 11:00 | 2014-06-15 11:50 | 0.83222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83222
49241 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 11:01 | 2014-06-15 13:01 | 2 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 0 | 0
42484 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 11:02 | 2014-06-15 13:01 | 1.9736 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9472 | 0
42485 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20507 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 11:06 | 2014-06-15 15:30 | 4.3936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3936 | 0 | 0
42486 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI1TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 11:08 | 2014-06-15 12:02 | 0.905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0
42487 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKOYUNCULAR TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 11:14 | 2014-06-15 12:49 | 1.5878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5878 | 0 | 0
42489 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KUMLUCA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 11:21 | 2014-06-15 11:59 | 0.63278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63278
42490 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 11:22 | 2014-06-15 14:47 | 3.4122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4122 | 0
42492 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 11:22 | 2014-06-15 11:48 | 0.43972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87944 | 0 | 0
42491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 11:23 | 2014-06-15 12:00 | 0.63194 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 34.7569 | 640.7917 | 298.2778 | 649.6389
42493 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1667 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 11:25 | 2014-06-15 12:13 | 0.80833 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 63.8583 | 0 | 0
42494 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 11:27 | 2014-06-15 13:09 | 1.7008 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5042 | 0
48497 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 11:31 | 2014-06-15 13:16 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 150.5
42497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 25TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 11:34 | 2014-06-15 12:34 | 0.98972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8972 | 0 | 0
42499 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: 28 KÖY ÇIKIŞI TM: AVANOS TM Kök: 62 NOLU BARAK KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 11:40 | 2014-06-15 13:27 | 1.7947 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9736 | 0
42500 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: VATAN SANAYİ TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 11:47 | 2014-06-15 12:17 | 0.50139 | 25 | 100 | 0 | 0 | 12.5347 | 50.1389 | 0 | 0
42501 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARTALKAYA | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 11:48 | 2014-06-15 13:03 | 1.2411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2411
42502 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BUZCULER TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 11:53 | 2014-06-15 12:16 | 0.37972 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 18.9861 | 37.9722
42503 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 11:58 | 2014-06-15 15:34 | 3.6011 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 979.5022 | 2427.1489
42495 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HADIM KARAYOLLARI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 12:01 | 2014-06-15 16:01 | 4 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0
42508 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 12:01 | 2014-06-15 17:01 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0
42513 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BÜSAN TM: KONYA-3 TM DM: DM35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 12:01 | 2014-06-15 17:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
42558 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: AKPINARYAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 12:01 | 2014-06-15 15:31 | 3.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
47129 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 12:01 | 2014-06-15 17:01 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
49373 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT32 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 12:01 | 2014-06-15 17:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
42504 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KATRANCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 12:05 | 2014-06-15 13:02 | 0.94917 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7967
42509 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 12:12 | 2014-06-15 12:33 | 0.33833 | 0 | 0 | 16 | 650 | 0 | 0 | 5.4133 | 219.9167
42505 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: OBRUK KÖK-KEMERLİKOLCA1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: OBRUK KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 12:13 | 2014-06-15 14:39 | 2.4269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4269 | 0
42506 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 12:14 | 2014-06-15 15:24 | 3.1544 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9267 | 0
42507 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 12:16 | 2014-06-15 18:54 | 6.6339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6339 | 0 | 0
42510 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 12:23 | 2014-06-15 13:23 | 1.0039 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 55.2139 | 1017.9433 | 473.8356 | 1031.9978
42511 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: KAYAAĞZI MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 12:23 | 2014-06-15 13:03 | 0.66056 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6.6056 | 3.3028
42512 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 12:27 | 2014-06-15 13:34 | 1.1233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0 | 0
42556 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: HÖYÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 12:30 | 2014-06-15 17:43 | 5.2194 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4389 | 0
48925 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BOGAZKOY3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 12:31 | 2014-06-15 14:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80
42514 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARADUSEN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 12:44 | 2014-06-15 13:51 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7
42515 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: ATAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 12:48 | 2014-06-15 14:08 | 1.3386 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6.6931 | 13.3861 | 0 | 0
42516 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: HUSEYINLI 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 12:48 | 2014-06-15 13:44 | 0.93389 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6033
42517 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERLER2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 12:48 | 2014-06-15 15:43 | 2.9178 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5889 | 0 | 0
42518 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 12:54 | 2014-06-15 16:11 | 3.2736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2736 | 0 | 0
42525 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM24 IM: İM-4-AYMANAS | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 13:01 | 2014-06-15 18:01 | 5 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 3665 | 0 | 0
42526 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GEVREKLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 13:01 | 2014-06-15 16:31 | 3.5 | 2 | 1044 | 8 | 462 | 7 | 3654 | 28 | 1617
42533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 03 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 13:01 | 2014-06-15 15:46 | 2.75 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0
47148 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BOGAZEVCI TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 13:01 | 2014-06-15 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 720
48431 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 13:01 | 2014-06-15 16:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150
48433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇİFTEKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 13:01 | 2014-06-15 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95
49131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 13:01 | 2014-06-15 16:01 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
42529 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 13:07 | 2014-06-15 13:47 | 0.66889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66889 | 0 | 0
42520 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KORKMAZLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 13:15 | 2014-06-15 15:25 | 2.1644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1644
42524 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 13:26 | 2014-06-15 15:02 | 1.5983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5983 | 0 | 0
42523 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: ÇÖMLEKCİ SLM. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 13:27 | 2014-06-15 15:34 | 2.1147 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 21.1472 | 42.2944
42527 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2A 5/A TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 13:31 | 2014-06-15 14:28 | 0.95472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95472
42536 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 13:31 | 2014-06-15 14:56 | 1.4167 | 0 | 1659 | 193 | 1488 | 0 | 2350.25 | 273.4167 | 2108
42528 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU-2 TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 13:39 | 2014-06-15 13:58 | 0.3225 | 0 | 2118 | 164 | 0 | 0 | 683.055 | 52.89 | 0
42531 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 13:56 | 2014-06-15 14:51 | 0.90861 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0861
42530 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DR.ZIYA BARLAS TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 13:58 | 2014-06-15 15:39 | 1.6692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6692 | 0 | 0
42532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: SELAHATTİN EYYUBİ TM: KONYA-2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 14:01 | 2014-06-15 18:20 | 4.3167 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1135.2833 | 0 | 0
49189 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENISEHIR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 14:01 | 2014-06-15 20:19 | 6.3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0
42535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: TÖMEK DM - TOMEK1 TR DM: DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 14:12 | 2014-06-15 14:37 | 0.43083 | 1 | 127 | 10 | 3 | 0.43083 | 54.7158 | 4.3083 | 1.2925
42534 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM Kök: KÜÇÜKHASAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 14:17 | 2014-06-15 14:44 | 0.45611 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.1928 | 0
42537 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOKLUMEN TR14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 14:23 | 2014-06-15 15:39 | 1.26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 0
42539 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR23 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 14:23 | 2014-06-15 15:09 | 0.77333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77333 | 0 | 0
42538 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: HAYROĞLU TR-1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 14:24 | 2014-06-15 14:48 | 0.40861 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 6.1292 | 10.2153
42540 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 14:26 | 2014-06-15 15:03 | 0.61639 | 0 | 0 | 104 | 115 | 0 | 0 | 64.1044 | 70.8847
42541 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-15 14:30 | 2014-06-15 14:58 | 0.46111 | 0 | 0 | 127 | 865 | 0 | 0 | 58.5611 | 398.8611
42542 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 14:30 | 2014-06-15 15:15 | 0.73889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73889 | 0 | 0
48430 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 14:31 | 2014-06-15 16:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 68.2333
49224 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 14:31 | 2014-06-15 17:01 | 2.5 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0
42543 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKSALUR 7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 14:38 | 2014-06-15 15:37 | 0.99222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99222
42544 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 14:41 | 2014-06-15 20:02 | 5.34 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1869 | 0 | 0
42545 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 14:44 | 2014-06-15 14:47 | 0.053611 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.4825 | 0 | 0
42546 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM TR: KUYULUSEBIL1 TR Kök: GÖZLÜ TİĞEM MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 14:51 | 2014-06-15 15:47 | 0.94333 | 0 | 0 | 10 | 1210 | 0 | 0 | 9.4333 | 1141.4333
42547 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SACIKARA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 14:52 | 2014-06-15 16:11 | 1.3169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3169
42548 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 14:52 | 2014-06-15 16:00 | 1.135 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 62.425 | 1150.89 | 535.72 | 1166.78
42549 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: CELİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 15:00 | 2014-06-15 18:19 | 3.3156 | 0 | 0 | 134 | 218 | 0 | 0 | 444.2844 | 722.7911
42550 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AYHANLAR TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 15:01 | 2014-06-15 15:25 | 0.40583 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.5517
42551 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SARIHIDIR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 15:01 | 2014-06-15 16:05 | 1.0711 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.8533
42553 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SALARIALACA1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 15:07 | 2014-06-15 18:15 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.145
42554 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: YUVA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 15:15 | 2014-06-15 16:57 | 1.7014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7014
42557 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 15:15 | 2014-06-15 18:52 | 3.6283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6283 | 0 | 0
42555 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARAKAYA 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 15:22 | 2014-06-15 16:53 | 1.5106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5106
42559 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 15:34 | 2014-06-15 17:44 | 2.1592 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.865 | 0
42560 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 15:35 | 2014-06-15 17:34 | 1.9828 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 345.0033 | 0 | 0
42563 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ALIEFENDI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 15:38 | 2014-06-15 17:44 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.43
42561 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 15:38 | 2014-06-15 16:07 | 0.48222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48222 | 0 | 0
42562 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FATIH MH 13 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 15:40 | 2014-06-15 16:16 | 0.59333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59333 | 0 | 0
42566 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 15:41 | 2014-06-15 18:54 | 3.2242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2242 | 0 | 0
42564 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 15:44 | 2014-06-15 16:07 | 0.38389 | 3 | 726 | 2 | 10 | 1.1517 | 278.7033 | 0.76778 | 3.8389
42565 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: SAZLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 15:44 | 2014-06-15 17:49 | 2.0914 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.2847 | 0 | 0 | 0
42567 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 15:49 | 2014-06-15 16:18 | 0.46833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0
42568 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 05 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 15:51 | 2014-06-15 16:24 | 0.53694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53694 | 0 | 0
42569 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 15:58 | 2014-06-15 16:47 | 0.81528 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.7833
42583 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 16:01 | 2014-06-15 17:01 | 1 | 38 | 13487 | 874 | 2226 | 38 | 13487 | 874 | 2226
48429 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: PASALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 16:01 | 2014-06-15 17:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
42570 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: OZANCIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 16:05 | 2014-06-15 18:53 | 2.8042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8042
42572 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 16:05 | 2014-06-15 19:25 | 3.3219 | 0 | 0 | 50 | 650 | 0 | 0 | 166.0972 | 2159.2639
42573 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM Kök: KAYNARCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 16:06 | 2014-06-15 16:38 | 0.53556 | 0 | 0 | 10 | 150 | 0 | 0 | 5.3556 | 80.3333
42571 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 16:09 | 2014-06-15 18:19 | 2.1803 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.7042
42574 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: DUL AYSE YAYLASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 16:12 | 2014-06-15 19:19 | 3.1083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1083
42575 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: OKCU TR 2 RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 16:17 | 2014-06-15 18:38 | 2.3522 | 0 | 127 | 3 | 0 | 0 | 298.7322 | 7.0567 | 0
42576 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - YANGIN SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 16:26 | 2014-06-15 17:38 | 1.1869 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1869 | 0 | 0 | 0
42577 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 16:33 | 2014-06-15 17:11 | 0.61889 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.2833 | 0 | 0 | 0
42578 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 16:43 | 2014-06-15 17:27 | 0.73833 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.15
42581 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 16:44 | 2014-06-15 17:52 | 1.14 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0
42580 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BASKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 16:45 | 2014-06-15 18:28 | 1.7242 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 29.3108 | 0 | 12.0692
42579 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU90TR - KULU93 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR 90 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 16:45 | 2014-06-15 18:42 | 1.9392 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1142.1692 | 0 | 0
42582 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA RECEP AGA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 16:49 | 2014-06-15 19:55 | 3.1025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1025 | 0 | 0
42584 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 16:52 | 2014-06-15 17:39 | 0.77028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77028 | 0 | 0
42586 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: ILMEN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 16:59 | 2014-06-15 18:19 | 1.3253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6264 | 0 | 0
42585 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 17:00 | 2014-06-15 17:55 | 0.92333 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 50.7833 | 936.26 | 435.8133 | 949.1867
42587 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 17:02 | 2014-06-15 19:04 | 2.0203 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1217 | 0
42588 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SAVAS3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 17:06 | 2014-06-15 17:45 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
42589 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 17:07 | 2014-06-15 18:02 | 0.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9125 | 0 | 0
42590 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: DOĞRUGÖZ DSİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 17:09 | 2014-06-15 17:43 | 0.56028 | 20 | 3151 | 327 | 0 | 11.2056 | 1765.4353 | 183.2108 | 0
42591 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 17:10 | 2014-06-15 21:02 | 3.8719 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 116.1583 | 0
42595 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM Kök: 53 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 17:16 | 2014-06-15 18:20 | 1.0644 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.9022 | 0
42592 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 17:17 | 2014-06-15 17:56 | 0.65361 | 0 | 693 | 7 | 21 | 0 | 452.9525 | 4.5753 | 13.7258
42593 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 17:18 | 2014-06-15 19:52 | 2.5664 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6992 | 0
42594 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP TR24-ÜRGÜP22 TR DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 17:28 | 2014-06-15 17:52 | 0.40778 | 4 | 642 | 0 | 0 | 1.6311 | 261.7933 | 0 | 0
49216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-15 17:31 | 2014-06-15 19:31 | 2 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
42598 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: OZLEM TRAFO TR 18 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 17:33 | 2014-06-15 18:30 | 0.94639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94639 | 0 | 0
42596 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 17:39 | 2014-06-15 19:16 | 1.6219 | 14 | 522 | 0 | 0 | 22.7072 | 846.655 | 0 | 0
42597 | 1 | KONYA | KULU | TR: YENI MAHALLE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 17:42 | 2014-06-15 19:10 | 1.4628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4628
42600 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 17:45 | 2014-06-15 17:50 | 0.096389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.19278 | 0
42599 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇİĞDEMLİ TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 17:48 | 2014-06-15 18:14 | 0.42806 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.4172
42601 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 17:49 | 2014-06-15 18:18 | 0.47972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47972 | 0 | 0
42602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YUKARI KIZILCA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 17:51 | 2014-06-15 20:51 | 2.9997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9997
42608 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 17:54 | 2014-06-15 18:17 | 0.3925 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.775
42603 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: SEKER RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 17:56 | 2014-06-15 18:34 | 0.6225 | 0 | 294 | 314 | 596 | 0 | 183.015 | 195.465 | 371.01
42604 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 18:01 | 2014-06-15 19:01 | 0.99889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99889 | 0 | 0
42605 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TURANLAR1 TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 18:06 | 2014-06-15 18:37 | 0.51333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51333
42606 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1211 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 18:11 | 2014-06-15 18:38 | 0.44472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44472 | 0 | 0
42607 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ALIEFENDI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 18:13 | 2014-06-15 22:03 | 3.8308 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.4625
42610 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 18:20 | 2014-06-15 19:31 | 1.1925 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 65.5875 | 1209.195 | 562.86 | 1225.89
42634 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 18:21 | 2014-06-15 19:59 | 1.6272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6272 | 0
42611 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 18:21 | 2014-06-15 19:19 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6667
42617 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: DM1-AY1 KÖK TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 18:27 | 2014-06-15 18:48 | 0.36028 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1080.8333 | 0 | 0
42612 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KUNDULLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 18:28 | 2014-06-15 19:32 | 1.0686 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.6467 | 0 | 0
42613 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ABDULAZIZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 18:31 | 2014-06-15 18:52 | 0.34778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7389 | 0 | 0
42615 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 18:32 | 2014-06-15 19:49 | 1.2831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2831 | 0 | 0
42614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ1110 TR-EREĞLİ1113 TR TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 18:32 | 2014-06-15 19:10 | 0.62917 | 3 | 283 | 1 | 6 | 1.8875 | 178.0542 | 0.62917 | 3.775
42616 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: DEMİRCİ KÖK-TOZLUKUYU KÖK TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 18:36 | 2014-06-15 19:05 | 0.48306 | 0 | 0 | 20 | 150 | 0 | 0 | 9.6611 | 72.4583
42618 | 1 | KONYA | KULU | TR: KIRKPINAR KÖK | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 18:38 | 2014-06-15 21:44 | 3.1053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1053
42625 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-HİRFANLI KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 18:38 | 2014-06-15 20:30 | 1.8697 | 0 | 580 | 2 | 172 | 0 | 1084.4389 | 3.7394 | 321.5922
42619 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 18:40 | 2014-06-15 20:10 | 1.4922 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52.2278 | 0 | 0
42620 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: YALIHÜYÜK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 18:47 | 2014-06-15 20:23 | 1.6075 | 2 | 72 | 0 | 0 | 3.215 | 115.74 | 0 | 0
42621 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SACLI KASAP1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 18:50 | 2014-06-15 19:36 | 0.76306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76306 | 0 | 0
42609 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 18:52 | 2014-06-15 20:51 | 1.9742 | 0 | 0 | 61 | 3 | 0 | 0 | 120.4242 | 5.9225
42622 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA67 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 18:58 | 2014-06-15 20:11 | 1.2128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2128 | 0 | 0
42623 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YASSICA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 19:08 | 2014-06-15 22:27 | 3.3164 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 172.4522
42624 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 19:14 | 2014-06-15 19:26 | 0.20056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20056 | 0
42662 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOZKIR YOLU18 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 19:16 | 2014-06-15 21:02 | 1.7544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7544 | 0 | 0
42626 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 19:23 | 2014-06-15 20:24 | 1.0092 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 3.0275 | 31.2842
42627 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇİFTEKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 19:29 | 2014-06-15 21:00 | 1.5067 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.5733
42628 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 19:32 | 2014-06-15 20:51 | 1.315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0
42629 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU101 TR - KIRKKUYU1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: FEVZİYE MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 19:32 | 2014-06-15 20:06 | 0.57333 | 14 | 46 | 53 | 601 | 8.0267 | 26.3733 | 30.3867 | 344.5733
42631 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 19:36 | 2014-06-15 21:08 | 1.5222 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.0556 | 0 | 0
42630 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARTALKAYA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 19:37 | 2014-06-15 20:21 | 0.72444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72444
42632 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 19:40 | 2014-06-15 20:07 | 0.43806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.5708 | 0 | 0
42633 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 19:49 | 2014-06-15 20:34 | 0.75306 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.5428 | 0 | 0
42635 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PİRİKUYUSU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:02 | 2014-06-15 22:53 | 2.8592 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85.775
42636 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN KÖK-CAYHAN2 TR TM: EREĞLİ TM Kök: ÇAYHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:08 | 2014-06-15 21:08 | 1.005 | 0 | 749 | 0 | 59 | 0 | 752.745 | 0 | 59.295
42637 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:10 | 2014-06-15 20:36 | 0.43861 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.895 | 0 | 0
42639 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:12 | 2014-06-15 21:13 | 1.0203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0203 | 0
42642 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:12 | 2014-06-15 21:14 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.4042
42638 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:13 | 2014-06-15 21:12 | 0.98861 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36.5786
42645 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: SEYHOMERLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:14 | 2014-06-15 21:14 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0139
42640 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KARAARKAÇ | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:14 | 2014-06-15 21:44 | 1.4942 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.93
42646 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BÜYÜKÖZ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:15 | 2014-06-15 22:04 | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 98.37
42641 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 23 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:15 | 2014-06-15 21:03 | 0.79944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79944 | 0 | 0
42643 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 3 TR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:17 | 2014-06-15 21:10 | 0.88083 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 99.5342 | 429.8467
42644 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:19 | 2014-06-15 21:18 | 0.97667 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 53.7167 | 990.34 | 460.9867 | 1004.0133
42656 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:29 | 2014-06-15 21:12 | 0.71306 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.4175 | 0
42647 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:29 | 2014-06-15 21:38 | 1.1511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1511 | 0 | 0
42649 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARACLAR YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:30 | 2014-06-15 21:28 | 0.95917 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.755
42648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:30 | 2014-06-15 22:33 | 2.0456 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 204.5556 | 0 | 0
42650 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: MECIDIYE TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:31 | 2014-06-16 00:18 | 3.7908 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.5358 | 0 | 0 | 0
42651 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:31 | 2014-06-15 22:05 | 1.5656 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 78.2778 | 0 | 0
42652 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI1 TR 160 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:37 | 2014-06-15 23:37 | 2.9997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9997 | 0 | 0
42653 | 1 | KONYA | KULU | TR: KIRKKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:42 | 2014-06-15 21:37 | 0.91778 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25.6978
42654 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CIVLER3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:43 | 2014-06-15 21:59 | 1.2706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2706
42655 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1110 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:43 | 2014-06-15 21:41 | 0.96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 0
42658 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: MECIDIYE TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:44 | 2014-06-15 23:59 | 3.2658 | 600 | 3 | 1400 | 30 | 1959.5 | 9.7975 | 4572.1667 | 97.975
42657 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:45 | 2014-06-15 21:48 | 1.0431 | 0 | 751 | 576 | 101 | 0 | 783.3347 | 600.8 | 105.3486
42661 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: TIL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:48 | 2014-06-15 22:13 | 1.4017 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0083
42659 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ADILLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:48 | 2014-06-15 21:30 | 0.68806 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.0089
42660 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 20:52 | 2014-06-15 21:52 | 1.0092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | 0
42663 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK11 TR - ERMENEK12 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 21:03 | 2014-06-15 21:54 | 0.84639 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.84639 | 211.5972 | 0 | 0
42664 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 21:04 | 2014-06-15 22:19 | 1.2561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2561 | 0 | 0
42665 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CELIL1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 21:05 | 2014-06-15 22:17 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.13
42666 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 16TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 21:17 | 2014-06-15 22:12 | 0.92278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6139 | 0 | 0
42667 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-33 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 21:23 | 2014-06-15 22:14 | 0.83972 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 83.9722 | 0 | 0
42668 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YENİDOĞAN TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 14 KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 21:26 | 2014-06-15 22:21 | 0.91806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91806 | 0 | 0 | 0
42670 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 21:30 | 2014-06-15 22:48 | 1.2872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2872
42669 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DR.ZIYA BARLAS TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 21:31 | 2014-06-15 22:19 | 0.81028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81028 | 0 | 0
42673 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-34 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 21:43 | 2014-06-15 22:47 | 1.0692 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 106.9167 | 0 | 0
42671 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 21:49 | 2014-06-15 23:52 | 2.0592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0592 | 0 | 0
42672 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BAYSAN MEVKİİ TR2-28 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 21:56 | 2014-06-15 22:25 | 0.46806 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 62.7194 | 0 | 0
42674 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 22:31 | 2014-06-15 23:55 | 1.3978 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3978 | 0
42675 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: REKABET 1 TRF | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 22:46 | 2014-06-16 00:16 | 1.5108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 0 | 0
42676 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 22:50 | 2014-06-15 23:30 | 0.65639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65639 | 0 | 0
42677 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: PINARBASI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-15 23:00 | 2014-06-16 10:00 | 10.995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.995 | 0 | 0
42678 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-15 23:33 | 2014-06-16 00:37 | 1.0644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1289 | 0 | 0
42679 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 00:15 | 2014-06-16 01:22 | 1.1236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 0 | 0
47248 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 02:01 | 2014-06-16 02:31 | 0.5 | 10 | 986 | 0 | 0 | 5 | 493 | 0 | 0
47670 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 02:30 | 2014-06-16 03:30 | 1 | 6 | 1828 | 0 | 0 | 6 | 1828 | 0 | 0
42681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: DM37 KAYACIK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 04:00 | 2014-06-16 04:20 | 0.33389 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2.6711 | 3.3389 | 0 | 0
42682 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: HİMMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 04:04 | 2014-06-16 05:20 | 1.2681 | 0 | 0 | 16 | 152 | 0 | 0 | 20.2889 | 192.7444
42683 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 05:40 | 2014-06-16 06:13 | 0.53944 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.4733
42684 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 05:48 | 2014-06-16 08:05 | 2.2975 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.57 | 0
42685 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-2 TM: YUNAK TM Kök: GÖKPINAR KÖK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 06:10 | 2014-06-16 08:28 | 2.2911 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8733 | 0
42686 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: FETHİYE KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 06:11 | 2014-06-16 08:39 | 2.4667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0
42692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 06:16 | 2014-06-16 09:06 | 2.8228 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.2278 | 0
42687 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: ÇARDACIK MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 06:18 | 2014-06-16 08:22 | 2.0619 | 0 | 0 | 4 | 1151 | 0 | 0 | 8.2478 | 2373.2981
42715 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 06:29 | 2014-06-16 08:41 | 2.2003 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 92.4117 | 0
42690 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: TETİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 06:29 | 2014-06-16 08:19 | 1.8294 | 0 | 2300 | 115 | 2250 | 0 | 4207.7222 | 210.3861 | 4116.25
42709 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BALCIKHISAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 06:29 | 2014-06-16 08:37 | 2.1228 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9822
42688 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: ARIKÖREN TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 06:33 | 2014-06-16 09:10 | 2.6125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6125 | 0
42707 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 06:35 | 2014-06-16 08:35 | 2.0019 | 0 | 0 | 33 | 178 | 0 | 0 | 66.0642 | 356.3461
42691 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 06:39 | 2014-06-16 07:45 | 1.0961 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4.3844 | 10.9611
42689 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 06:53 | 2014-06-16 09:03 | 2.1772 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.8356
42693 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 06:58 | 2014-06-16 07:48 | 0.83806 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 134.9269 | 0 | 0
42694 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM DM: KAZIM KARABEKIR DM Kök: KAZIM KARABEKIR TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 07:06 | 2014-06-16 08:26 | 1.3317 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3317 | 0
42695 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 07:22 | 2014-06-16 09:34 | 2.1931 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.7375 | 0
42696 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: İLHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 07:33 | 2014-06-16 09:28 | 1.9136 | 0 | 0 | 8 | 200 | 0 | 0 | 15.3089 | 382.7222
42697 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 07:38 | 2014-06-16 09:39 | 2.0169 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 548.6089 | 1359.4206
42698 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM Kök: ATAKOY KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 07:46 | 2014-06-16 10:25 | 2.6497 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6497 | 0
42700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 07:55 | 2014-06-16 09:53 | 1.9758 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 646.0975
42701 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: SEKERLER TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 07:56 | 2014-06-16 10:03 | 2.1106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1106 | 0
42703 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:00 | 2014-06-16 09:30 | 1.4961 | 0 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 5.9844 | 82.2861
42754 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 08:01 | 2014-06-16 16:01 | 8 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 712 | 6192
42800 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ESEKOLDUREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 08:01 | 2014-06-16 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40
47968 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARAKAYA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 08:01 | 2014-06-16 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 385
47980 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-102 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 08:01 | 2014-06-16 12:00 | 3.9836 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 103.5739 | 0 | 0
48993 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESKI 11 TR 2.27 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 08:01 | 2014-06-16 18:01 | 10 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
49036 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BOGAZKOY3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 08:01 | 2014-06-16 16:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320
49163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 08:01 | 2014-06-16 16:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800
49211 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 08:01 | 2014-06-16 13:01 | 5 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
42704 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:13 | 2014-06-16 09:03 | 0.83444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83444 | 0
42705 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:15 | 2014-06-16 08:48 | 0.56139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56139 | 0 | 0
42763 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:15 | 2014-06-16 10:23 | 2.1294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2589 | 0 | 0 | 0
42706 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 3 TR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:20 | 2014-06-16 09:59 | 1.6622 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 187.8311 | 811.1644
42711 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA4 TM - HARA FİDERİ TM: KONYA-4 TM Kök: AKPINAR PLASTİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:20 | 2014-06-16 08:56 | 0.60056 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3.0028 | 9.0083 | 0 | 0
42708 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR87 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:23 | 2014-06-16 09:23 | 1.0003 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.0056 | 0 | 0
42728 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 08:31 | 2014-06-16 13:01 | 4.5 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 922.5 | 0 | 0
42731 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: GULFEL MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 08:31 | 2014-06-16 12:31 | 4 | 0 | 0 | 40 | 53 | 0 | 0 | 160 | 212
42732 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 08:31 | 2014-06-16 13:31 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
42788 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 08:31 | 2014-06-16 15:47 | 7.2667 | 0 | 0 | 23 | 117 | 0 | 0 | 167.1333 | 850.2
48034 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 08:31 | 2014-06-16 13:00 | 4.4836 | 1 | 309 | 0 | 0 | 4.4836 | 1385.4358 | 0 | 0
48435 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 08:31 | 2014-06-16 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 660
48616 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F16-RİNG 2 FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM-4-AYMANAS | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 08:31 | 2014-06-16 17:31 | 9 | 0 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 9945 | 0 | 0
49338 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BALCILAR-2 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 08:31 | 2014-06-16 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 765
42713 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10110 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:33 | 2014-06-16 09:29 | 0.93667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.1767 | 0 | 0
42712 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ELEKGOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:34 | 2014-06-16 10:03 | 1.4875 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.3125
42714 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-28 BAHCELIEVLER | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:37 | 2014-06-16 12:58 | 4.3492 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 356.6317 | 0 | 0
42719 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:37 | 2014-06-16 10:13 | 1.5981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5981 | 0 | 0
42717 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: DEMİRKAZIK KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:39 | 2014-06-16 09:51 | 1.1961 | 0 | 0 | 3 | 567 | 0 | 0 | 3.5883 | 678.195
42718 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYINDIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:40 | 2014-06-16 08:58 | 0.29944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29944 | 0 | 0
42716 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1691 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:40 | 2014-06-16 09:20 | 0.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6625 | 0 | 0
42720 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1543 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:40 | 2014-06-16 09:39 | 0.98389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98389 | 0 | 0
42722 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜÇHÜYÜK RMU 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:43 | 2014-06-16 09:58 | 1.2489 | 0 | 0 | 20 | 202 | 0 | 0 | 24.9778 | 252.2756
42748 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:47 | 2014-06-16 11:48 | 3.0114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0114 | 0 | 0
42725 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:50 | 2014-06-16 09:31 | 0.66778 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3389 | 0 | 0 | 0
42724 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:53 | 2014-06-16 11:05 | 2.2097 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0486 | 0
42721 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: 28 KÖY ÇIKIŞI TM: AVANOS TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:54 | 2014-06-16 11:09 | 2.2464 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2464 | 0
42723 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BAŞGÖTÜREN KÖK-KOSEALI1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:54 | 2014-06-16 11:07 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 163.91
42726 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU23 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:58 | 2014-06-16 10:11 | 1.2075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2075 | 0 | 0
42730 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: YAPRAKHISAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:59 | 2014-06-16 11:45 | 2.7736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7736 | 0 | 0
42747 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU-2 TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 08:59 | 2014-06-16 09:56 | 0.95389 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 183.1467 | 0 | 0
49426 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE İM-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:00 | 2014-06-16 13:00 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2379 | 0 | 48 | 0 | 9516
37889 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KIZILCA KÖY TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 15:01 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0
42727 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 14:01 | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0
42729 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 14:01 | 5 | 1 | 347 | 0 | 0 | 5 | 1735 | 0 | 0
42733 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 560
42734 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TR: GOKPINAR7 TR Kök: GÖKPINAR KÖK 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 15:01 | 6 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0
42736 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 14:01 | 5 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0
42738 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 17:01 | 8 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0
42745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKÖY 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 17:01 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0
42746 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 14:01 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
42751 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 14:01 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0
42782 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZKENT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 252
48097 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 13:01 | 4 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 0 | 0
48105 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GASILHANE TR2-18 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 16:01 | 7 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 3353 | 0 | 0
48339 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BALIKLAVA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 14:01 | 5 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0
48342 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 11:01 | 2 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0
48427 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200
48494 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SEVINDIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 12:31 | 3.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
48496 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: KÖŞK KÖK - KÖŞK1 TR TM: BEYŞEHİR TM Kök: KÖŞK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 14:01 | 5 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
48572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 14:01 | 5 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0
48583 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: FİLİKÇİ YEŞİL HAT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 13:01 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0
48663 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 14:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
48893 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 13:01 | 4 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
49121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 33TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 11:01 | 2 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
49204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 7TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 10:01 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
49225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 10:01 | 1 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0
49301 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: PIRALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75
49376 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PİRİKUYUSU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 12:31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 105
49455 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BAYRAKCI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 14:01 | 5 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 2445 | 0 | 0
49471 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TIPI KOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 14:01 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0
49515 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 15:01 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
49562 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM3 BOSNAHERSEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:01 | 2014-06-16 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
42735 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CAMALAK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 09:05 | 2014-06-16 10:16 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.6364
42743 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-2 TM: YUNAK TM Kök: GÖKPINAR KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 09:10 | 2014-06-16 11:15 | 2.0858 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1717 | 0
42740 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: GÖÇÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 09:11 | 2014-06-16 10:46 | 1.5756 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1511 | 0
42739 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SECILMISLER YAYLASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 09:12 | 2014-06-16 11:50 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.625
42741 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GÜNEYPINAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 09:13 | 2014-06-16 18:37 | 9.3894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3894
42742 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 MERKEZ TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 09:14 | 2014-06-16 10:45 | 1.5133 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.1867 | 0 | 0
42744 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-2 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 09:16 | 2014-06-16 10:00 | 0.73361 | 9 | 60 | 18 | 39 | 6.6025 | 44.0167 | 13.205 | 28.6108
42749 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 09:24 | 2014-06-16 10:28 | 1.0728 | 0 | 0 | 14 | 54 | 0 | 0 | 15.0189 | 57.93
42752 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BOSTANÖZÜ TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:31 | 2014-06-16 15:31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 654
42753 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:31 | 2014-06-16 11:31 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
42756 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:31 | 2014-06-16 12:01 | 2.5 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 287.5 | 0 | 0
48326 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: AYVALCA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:31 | 2014-06-16 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 565
48392 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: TOPALALI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:31 | 2014-06-16 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200
48539 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:31 | 2014-06-16 12:01 | 2.5 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0
49130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YUKARIDIKMEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:31 | 2014-06-16 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
49259 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KAYI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:31 | 2014-06-16 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104
49260 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:31 | 2014-06-16 17:01 | 7.5 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 0
49337 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BALCILAR-2 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: FESLİKAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:31 | 2014-06-16 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 130
49377 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BASGOTUREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 09:31 | 2014-06-16 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
42750 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 20TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 09:32 | 2014-06-16 09:57 | 0.41667 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 150.4167 | 0 | 0
42755 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 09:39 | 2014-06-16 11:59 | 2.3347 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 128.4097 | 2367.4083 | 1101.9889 | 2400.0944
42759 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-122 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 09:40 | 2014-06-16 10:25 | 0.75972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75972 | 0 | 0
42758 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADİK KÖK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 09:41 | 2014-06-16 11:58 | 2.2853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2853 | 0 | 0
42760 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM Kök: 54 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 09:42 | 2014-06-16 10:10 | 0.46806 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4042 | 0
42757 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 09:42 | 2014-06-16 12:10 | 2.4583 | 1 | 107 | 0 | 0 | 2.4583 | 263.0417 | 0 | 0
42762 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 09:43 | 2014-06-16 10:50 | 1.1167 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0
42761 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 25TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 09:44 | 2014-06-16 10:44 | 0.99111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99111 | 0 | 0
42764 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA05 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 09:47 | 2014-06-16 10:35 | 0.79667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79667 | 0 | 0
42767 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 09:59 | 2014-06-16 10:52 | 0.89083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.7992 | 0 | 0
42769 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: HAYROĞLU TR-1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 10:00 | 2014-06-16 12:50 | 2.8322 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 28.3222 | 56.6444
42765 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOCYAKA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 10:01 | 2014-06-16 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 190
42766 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CATALBADEM1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 10:01 | 2014-06-16 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 850
42768 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 10:01 | 2014-06-16 12:01 | 2 | 14 | 50 | 153 | 650 | 28 | 100 | 306 | 1300
42770 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR121 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 10:01 | 2014-06-16 15:01 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
42836 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: YUVA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 10:01 | 2014-06-16 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120
48399 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 10:01 | 2014-06-16 11:01 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0
48708 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: KORKMAZLAR RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 10:01 | 2014-06-16 14:01 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
48945 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HACIABDULLAH TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 10:01 | 2014-06-16 15:01 | 5 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
49516 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 10:01 | 2014-06-16 16:01 | 6 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 6 | 480
42771 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 10:06 | 2014-06-16 12:32 | 2.425 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0
42772 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR55 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 10:07 | 2014-06-16 11:52 | 1.7553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7553 | 0 | 0
42774 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ISPAKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 10:16 | 2014-06-16 16:01 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 184
42773 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 10:16 | 2014-06-16 13:24 | 3.1331 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5322 | 0
42776 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜRÜNLÜ RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 10:24 | 2014-06-16 12:08 | 1.7328 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.3278 | 0
42775 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR15 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 10:24 | 2014-06-16 12:20 | 1.9256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9256 | 0 | 0
42778 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 10:30 | 2014-06-16 17:07 | 6.6161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6161 | 0
42777 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 23 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 10:33 | 2014-06-16 11:22 | 0.81417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81417 | 0 | 0
42779 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KOY HIZMETLERI TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 10:39 | 2014-06-16 12:42 | 2.0581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0581 | 0 | 0
42780 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: 28 KÖY ÇIKIŞI TM: AVANOS TM Kök: 62 NOLU BARAK KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 10:39 | 2014-06-16 11:11 | 0.52694 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6347 | 0
42784 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN DM Kök: HANYIKIĞI MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 10:45 | 2014-06-16 11:41 | 0.93667 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4933 | 0
42781 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: SÜRÜÇ TM: KIZÖREN TM Kök: SÜRÜÇ YEŞİL HAT KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 10:46 | 2014-06-16 12:18 | 1.5325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5325 | 0
42783 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 10:46 | 2014-06-16 11:16 | 0.48833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48833 | 0
42787 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ESKİ HAYVAN PAZARI TR2-24 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 10:57 | 2014-06-16 12:53 | 1.9403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9403 | 0 | 0
42794 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 11:00 | 2014-06-16 12:00 | 0.99417 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9767
42799 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 11:01 | 2014-06-16 11:36 | 0.58333 | 0 | 0 | 110 | 193 | 0 | 0 | 64.1667 | 112.5833
42786 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: SARIHACI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 11:02 | 2014-06-16 19:10 | 8.1381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1381
42785 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 11:05 | 2014-06-16 12:17 | 1.2072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2072 | 0 | 0
42791 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: RENSAN DM - KARAPINAR DM32 TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 11:05 | 2014-06-16 11:28 | 0.38167 | 37 | 10254 | 15 | 43 | 14.1217 | 3913.61 | 5.725 | 16.4117
42792 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-2 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 11:07 | 2014-06-16 11:59 | 0.87 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 0
42790 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM DM: DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 11:09 | 2014-06-16 11:14 | 0.086389 | 22 | 1119 | 14 | 249 | 1.9006 | 96.6692 | 1.2094 | 21.5108
42789 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: MESUDİYE KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 11:09 | 2014-06-16 12:10 | 1.0189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0189 | 0
42793 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR7 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 11:15 | 2014-06-16 12:26 | 1.1889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1889 | 0 | 0
42797 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM IM: İM-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 11:23 | 2014-06-16 11:49 | 0.44778 | 10 | 100 | 0 | 0 | 4.4778 | 44.7778 | 0 | 0
42795 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 11:23 | 2014-06-16 18:17 | 6.9011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9011 | 0 | 0
42796 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 06 (AYÇEK MAHRUKATÇILAR) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 11:24 | 2014-06-16 12:12 | 0.79389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1756 | 0 | 0
42798 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜRÜNLÜ RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 11:26 | 2014-06-16 15:11 | 3.7575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7575 | 0
49120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 8TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 11:31 | 2014-06-16 13:01 | 1.5 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
42805 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUGDAY PAZARI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 11:36 | 2014-06-16 12:43 | 1.1128 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4511 | 0 | 0
42801 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-14 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 11:44 | 2014-06-16 12:21 | 0.61194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2836 | 0 | 0
42823 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 11:52 | 2014-06-16 14:30 | 2.6317 | 9 | 847 | 0 | 0 | 23.685 | 2229.0217 | 0 | 0
42802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 11:56 | 2014-06-16 13:03 | 1.1239 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2389 | 0 | 0
42804 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 12:00 | 2014-06-16 13:37 | 1.6189 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1.6189 | 32.3778
42803 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53A | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 12:00 | 2014-06-16 12:45 | 0.73528 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.2939 | 0 | 0
42737 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BEYRELICAMICI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 12:01 | 2014-06-16 14:31 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 67.5
42809 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 12:01 | 2014-06-16 14:01 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
48585 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KAPUTAS YESIL HAT TM: KIZÖREN TM Kök: CULFA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 12:01 | 2014-06-16 16:01 | 4 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0
49456 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 12:01 | 2014-06-16 16:46 | 4.75 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1358.5 | 0 | 0
42806 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-35 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 12:19 | 2014-06-16 13:33 | 1.2283 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.6533 | 0 | 0
42807 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 12:31 | 2014-06-16 17:31 | 5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0
49067 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BOGAZKOY3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 12:31 | 2014-06-16 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 280
42808 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-35 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 12:41 | 2014-06-16 13:55 | 1.2422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2422 | 0 | 0
42810 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIPIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 12:45 | 2014-06-16 13:47 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.7986
42811 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM DM: İSTASYON DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 12:53 | 2014-06-16 13:36 | 0.70389 | 7 | 22 | 0 | 0 | 4.9272 | 15.4856 | 0 | 0
42813 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: PINARBASI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 12:57 | 2014-06-16 14:59 | 2.0297 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.4458 | 0 | 0
42824 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: BOGRUDELIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 12:59 | 2014-06-16 14:32 | 1.5531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5531 | 0 | 0
42814 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU101 TR - BOZAN2 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 13:01 | 2014-06-16 16:52 | 3.85 | 14 | 46 | 150 | 625 | 53.9 | 177.1 | 577.5 | 2406.25
42816 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ESEKOLDUREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 13:01 | 2014-06-16 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96
48402 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-102 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 13:01 | 2014-06-16 17:55 | 4.9003 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 88.205 | 0 | 0
48405 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARAKAYA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 13:01 | 2014-06-16 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 308
48436 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: FILIKCI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 13:01 | 2014-06-16 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 385
48538 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 13:01 | 2014-06-16 17:01 | 4 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0
48709 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 13:01 | 2014-06-16 17:01 | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
48710 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 13:01 | 2014-06-16 17:01 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
49210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 13:01 | 2014-06-16 18:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
49470 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 13:01 | 2014-06-16 14:51 | 1.8333 | 5 | 726 | 8 | 6 | 9.1667 | 1331 | 14.6667 | 11
42825 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM Kök: KÜÇÜKHASAN 3. MÜŞTERİLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 13:15 | 2014-06-16 13:51 | 0.60139 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 0
42818 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 13:15 | 2014-06-16 15:17 | 2.0367 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 0
42817 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 13:15 | 2014-06-16 14:10 | 0.92611 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.5961 | 0 | 0
42819 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: GÖZLÜ TİĞEM MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 13:18 | 2014-06-16 14:36 | 1.3058 | 0 | 1150 | 54 | 1850 | 0 | 1501.7083 | 70.515 | 2415.7917
42820 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BUYUKHISARLIK YAYLASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 13:19 | 2014-06-16 15:46 | 2.4453 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.1169
42821 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 13:19 | 2014-06-16 14:40 | 1.3403 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 56.2917 | 0
42822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 13:20 | 2014-06-16 13:28 | 0.13917 | 0 | 0 | 2 | 306 | 0 | 0 | 0.27833 | 42.585
42827 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: CÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 13:26 | 2014-06-16 14:08 | 0.70778 | 0 | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 | 2.1233 | 56.6222
42828 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 13:26 | 2014-06-16 15:40 | 2.2311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2311
42832 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: GULFEL MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 13:31 | 2014-06-16 16:31 | 3 | 0 | 0 | 40 | 53 | 0 | 0 | 120 | 159
42837 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 13:31 | 2014-06-16 16:31 | 3 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0
48406 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 13:31 | 2014-06-16 17:26 | 3.9169 | 1 | 273 | 0 | 0 | 3.9169 | 1069.3258 | 0 | 0
42829 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 13:41 | 2014-06-16 16:27 | 2.7539 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5233 | 0
42833 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 13:42 | 2014-06-16 14:45 | 1.0442 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0442 | 0
42830 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 04 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 13:44 | 2014-06-16 15:13 | 1.4883 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.3017 | 0 | 0
42831 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOGLU1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 13:47 | 2014-06-16 14:55 | 1.1281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1281 | 0 | 0
42850 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 13:49 | 2014-06-16 16:18 | 2.4961 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9844
42834 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 13TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 13:50 | 2014-06-16 15:18 | 1.4669 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8017 | 0 | 0
42841 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - DEDELER TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 13:51 | 2014-06-16 16:01 | 2.1686 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5058 | 0
42835 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 13:55 | 2014-06-16 14:54 | 0.98222 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
42847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL08 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 14:01 | 2014-06-16 19:01 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
42848 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİKÖY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 14:01 | 2014-06-16 17:01 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
42870 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: BOSTANDERE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 14:01 | 2014-06-16 16:01 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
48690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 14:01 | 2014-06-16 15:01 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
42838 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR TOKİ 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 14:05 | 2014-06-16 15:43 | 1.6367 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 94.9267
42840 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ KUYU TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 14:06 | 2014-06-16 14:50 | 0.72833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6417 | 0 | 0
42839 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 14:08 | 2014-06-16 14:49 | 0.69444 | 5 | 150 | 0 | 0 | 3.4722 | 104.1667 | 0 | 0
42842 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 14:16 | 2014-06-16 16:33 | 2.2825 | 36 | 8021 | 36 | 663 | 82.17 | 18307.9325 | 82.17 | 1513.2975
48407 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BUDAK TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 14:21 | 2014-06-16 16:31 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39
42843 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DEMIRCI5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 14:21 | 2014-06-16 15:07 | 0.76389 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6389
42844 | 1 | KONYA | KULU | TR: ACIKUYU3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 14:26 | 2014-06-16 18:55 | 4.4931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4931
48424 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÇALIS12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 14:31 | 2014-06-16 17:21 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 113.3333
48892 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: NİĞDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 14:31 | 2014-06-16 19:01 | 4.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
42845 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 14:34 | 2014-06-16 17:06 | 2.5375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5375 | 0 | 0
42846 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1536 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 14:34 | 2014-06-16 15:23 | 0.81167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81167 | 0 | 0
42849 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 16 TR 630 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 14:47 | 2014-06-16 16:55 | 2.1453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1453 | 0 | 0
42851 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENİŞEHİR 02 (BELDE 01) | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 14:47 | 2014-06-16 15:34 | 0.78917 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.5183 | 0 | 0
42852 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR35 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 14:51 | 2014-06-16 15:34 | 0.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0
42853 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR66 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 14:51 | 2014-06-16 15:36 | 0.75861 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.3444 | 0 | 0
42854 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YAYLAPAZARI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 14:54 | 2014-06-16 17:14 | 2.3286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3286
42855 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM - FİDER7 ALTINOVA TM: YUNAK TM Kök: BEŞIŞIKLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 14:58 | 2014-06-16 16:18 | 1.3397 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 81.7231 | 0 | 0
42856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-49 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 15:00 | 2014-06-16 17:34 | 2.5642 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 76.925
42862 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 15:01 | 2014-06-16 17:01 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
42857 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM TR: ALAN TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 15:02 | 2014-06-16 16:32 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 112.1875
42859 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KESMEZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 15:02 | 2014-06-16 20:27 | 5.4125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4125
42858 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: INALLI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 15:04 | 2014-06-16 15:43 | 0.64528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64528 | 0 | 0
42860 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: MECIDIYE TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-16 15:08 | 2014-06-16 15:21 | 0.21639 | 2 | 3787 | 4 | 2352 | 0.43278 | 819.4647 | 0.86556 | 508.9467
42861 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 15:19 | 2014-06-16 17:23 | 2.0714 | 0 | 152 | 0 | 2 | 0 | 314.8511 | 0 | 4.1428
42863 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 15:29 | 2014-06-16 17:05 | 1.6017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6017 | 0 | 0
42865 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11202 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 15:29 | 2014-06-16 17:50 | 2.3461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3461 | 0 | 0
42866 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: KURUGÖL ESKİ KÖK - ASMAKARADAM ÇIKIŞI TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: KURUGÖL ESKİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 15:29 | 2014-06-16 17:22 | 1.8811 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 3.7622 | 45.1467
42864 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 15:31 | 2014-06-16 21:28 | 5.9519 | 0 | 3678 | 0 | 0 | 0 | 21891.2517 | 0 | 0
48687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAYMIS3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 15:31 | 2014-06-16 19:31 | 4 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
42867 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİŞEHİR TM - F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: TARAŞÇI MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 15:31 | 2014-06-16 15:55 | 0.40083 | 5 | 1029 | 21 | 592 | 2.0042 | 412.4575 | 8.4175 | 237.2933
42868 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 15:41 | 2014-06-16 17:24 | 1.7156 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2933 | 0
42871 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI42 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 15:42 | 2014-06-16 15:53 | 0.19167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.95833 | 0 | 0
42869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAYIRLI6 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 15:46 | 2014-06-16 18:00 | 2.2325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2325
42872 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11303 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 15:46 | 2014-06-16 17:54 | 2.1353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1353 | 0 | 0
42874 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 06 (CUMHURİYET 25) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 15:52 | 2014-06-16 16:22 | 0.50917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50917 | 0 | 0
42873 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA16 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 15:52 | 2014-06-16 20:41 | 4.8325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.665 | 0 | 0
42876 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: CÜCÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 15:58 | 2014-06-16 17:17 | 1.3211 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 66.0556
42875 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 15:59 | 2014-06-16 16:24 | 0.42306 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 373.5581 | 0 | 0
49378 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ÇENGİLTİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 16:01 | 2014-06-16 20:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400
42877 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOLKASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 16:05 | 2014-06-16 17:37 | 1.5408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5408 | 0 | 0
42878 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM Kök: BADAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 16:13 | 2014-06-16 19:49 | 3.6142 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 14.4567 | 180.7083
42881 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 16:15 | 2014-06-16 18:02 | 1.7747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5494 | 0 | 0
42879 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 16:16 | 2014-06-16 20:36 | 4.3322 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.6578 | 0
42880 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR18 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 16:17 | 2014-06-16 16:57 | 0.66444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66444 | 0 | 0
42882 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: HARMANALTI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 16:24 | 2014-06-16 20:15 | 3.8414 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.6208
42890 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 16:33 | 2014-06-16 18:02 | 1.4842 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 385.8833 | 0 | 0
42883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 16:37 | 2014-06-16 22:16 | 5.6483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6483 | 0 | 0
42884 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 16:37 | 2014-06-16 18:13 | 1.5942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5942
42885 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOCKUYU YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 16:38 | 2014-06-16 17:55 | 1.2789 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8367
42886 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AĞCAŞAR TM: MİSLİOVA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 16:39 | 2014-06-16 17:47 | 1.1447 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 62.9597 | 1160.7483 | 540.3089 | 1176.7744
42887 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: YUKARI KAYALAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 16:43 | 2014-06-16 18:40 | 1.9575 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 115.4925 | 0 | 0
42888 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 16:47 | 2014-06-16 18:24 | 1.6067 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.46 | 0
42889 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KAYAALTI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 16:48 | 2014-06-16 18:06 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2908
43019 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜRÜNLÜ RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 16:50 | 2014-06-16 20:50 | 3.9997 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.9986 | 0
42891 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 16:55 | 2014-06-16 17:50 | 0.90944 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.0983 | 0 | 0
42892 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 16:59 | 2014-06-16 18:32 | 1.5628 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.2556
42893 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 17:01 | 2014-06-16 20:49 | 3.8014 | 2 | 2771 | 4 | 1121 | 7.6028 | 10533.6486 | 15.2056 | 4261.3569
42894 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 17:03 | 2014-06-16 17:42 | 0.64833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64833
42895 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR127 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 17:04 | 2014-06-16 18:03 | 0.98278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98278 | 0 | 0
42907 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: BEŞİKLİ KÖK-BAHÇE PINAR TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: BEŞİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 17:09 | 2014-06-16 23:38 | 6.4933 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 6493.3333 | 0
42898 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 17:09 | 2014-06-16 18:39 | 1.4903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4903 | 0 | 0
42897 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM Kök: SESLİKAYA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 17:12 | 2014-06-16 18:46 | 1.5733 | 0 | 0 | 15 | 150 | 0 | 0 | 23.6 | 236
42896 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 17:13 | 2014-06-16 18:23 | 1.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
42899 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ESKİ HAYVAN PAZARI TR2-24 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 17:19 | 2014-06-16 17:39 | 0.33417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33417 | 0 | 0
42900 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: AGILLI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 17:20 | 2014-06-16 18:01 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333
42901 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YESRIP TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 17:22 | 2014-06-16 18:15 | 0.89722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89722 | 0 | 0
42904 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 17:23 | 2014-06-16 20:54 | 3.5183 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70.3667
42903 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 17:25 | 2014-06-16 18:58 | 1.5444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5444
42905 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BALCILAR8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 17:29 | 2014-06-16 19:02 | 1.5508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5508
48422 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 17:31 | 2014-06-16 18:01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15
48891 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 17:31 | 2014-06-16 18:31 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
42906 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA TARIMSAL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 17:37 | 2014-06-16 19:48 | 2.1853 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2969 | 0
42909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KISECIK TSK TR6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 17:56 | 2014-06-16 20:43 | 2.7892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7892
42910 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI - MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 17:58 | 2014-06-16 18:52 | 0.9 | 37 | 22915 | 110 | 2751 | 33.3 | 20623.5 | 99 | 2475.9
42911 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:00 | 2014-06-16 22:45 | 4.7583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7583 | 0
42912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-2 TM: MİSLİOVA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:03 | 2014-06-16 19:51 | 1.8006 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2022
42913 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: BUDAK KÖK - GÜMÜŞ KÜMBET ÇIKIŞI TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: BUDAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:05 | 2014-06-16 21:19 | 3.2317 | 0 | 0 | 16 | 379 | 0 | 0 | 51.7067 | 1224.8017
42919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:10 | 2014-06-16 19:21 | 1.1853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1853 | 0 | 0
42914 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM Kök: KAZIM KARABEKİR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:14 | 2014-06-16 19:04 | 0.82278 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.8733 | 0
42915 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: ÇUKURCA MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:15 | 2014-06-16 19:44 | 1.4878 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4633 | 0
42916 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÜRGÜP KAP. TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:16 | 2014-06-16 20:04 | 1.7956 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9778 | 0
42918 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI SADIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:20 | 2014-06-16 22:06 | 3.7689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7689 | 0 | 0
42917 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:21 | 2014-06-16 20:25 | 2.0669 | 4 | 11 | 13 | 12 | 8.2678 | 22.7364 | 26.8703 | 24.8033
42934 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: NURTAŞ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:24 | 2014-06-16 23:35 | 5.1867 | 0 | 0 | 330 | 3600 | 0 | 0 | 1711.6 | 18672
42920 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA YAHSI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:26 | 2014-06-16 19:00 | 0.56333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56333 | 0 | 0
42921 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-ESENTEPE KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ESENTEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:28 | 2014-06-16 19:39 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 90.7958
42922 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11303 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:30 | 2014-06-16 19:05 | 0.5775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5775 | 0 | 0
42923 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:38 | 2014-06-16 20:14 | 1.5942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5942 | 0 | 0
42924 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI CARSI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:41 | 2014-06-16 19:37 | 0.93611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93611 | 0 | 0
42927 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:44 | 2014-06-16 21:01 | 2.2822 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 182.5778 | 0 | 0
42929 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR-12 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:44 | 2014-06-16 20:33 | 1.8161 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 217.9333 | 0 | 0
42926 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA(FATIH MAH.)3 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:45 | 2014-06-16 22:47 | 4.0239 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0717 | 0 | 0
42925 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOGLU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:46 | 2014-06-16 19:17 | 0.5075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5075 | 0 | 0
42928 | 1 | KONYA | KULU | TR: ALTILAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:47 | 2014-06-16 20:29 | 1.7031 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 73.2314
42930 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:53 | 2014-06-16 20:19 | 1.4242 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.7867 | 0 | 0
42931 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU23 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 18:56 | 2014-06-16 19:42 | 0.76194 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 250.6797 | 0 | 0
42933 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - AKINCILAR TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:04 | 2014-06-16 20:29 | 1.4225 | 0 | 835 | 98 | 10 | 0 | 1187.7875 | 139.405 | 14.225
42932 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:05 | 2014-06-16 20:21 | 1.2681 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 112.8569 | 981.475
42936 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM79 EĞRİBAYAT | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:09 | 2014-06-16 19:21 | 0.19083 | 3 | 110 | 9 | 9 | 0.5725 | 20.9917 | 1.7175 | 1.7175
42935 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: UCKUYU TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:11 | 2014-06-16 19:41 | 0.51444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0289
42938 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: BAJDARLIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:14 | 2014-06-16 20:32 | 1.2914 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 12.9139 | 129.1389
42937 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YANYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:16 | 2014-06-16 20:55 | 1.6403 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.8056
42939 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:19 | 2014-06-16 21:42 | 2.3753 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8764
42940 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:20 | 2014-06-16 19:54 | 0.57139 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.2847 | 0 | 0
42941 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: ALTINEKİN TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:28 | 2014-06-16 20:18 | 0.83361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83361 | 0
42942 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM Kök: KUZÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:31 | 2014-06-16 20:21 | 0.82389 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 508.3394 | 0 | 0
42943 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:32 | 2014-06-16 21:01 | 1.4908 | 2 | 0 | 53 | 0 | 2.9817 | 0 | 79.0142 | 0
42944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM Kök: ESKİ KÖMÜRCÜ KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:32 | 2014-06-16 21:01 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 214.9039
42947 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - YESILYURT3 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI TR 8 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:36 | 2014-06-16 21:11 | 1.5911 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1822 | 0
42945 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:36 | 2014-06-16 21:49 | 2.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2003 | 0 | 0
42946 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YENI SANAYI11 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:37 | 2014-06-16 20:00 | 0.37167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37167 | 0 | 0
42948 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: GÜZLÜ TİGEM MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:42 | 2014-06-16 21:33 | 1.8381 | 0 | 0 | 5 | 320 | 0 | 0 | 9.1903 | 588.1778
42949 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-115 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:46 | 2014-06-16 20:26 | 0.67528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67528 | 0 | 0
42950 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:57 | 2014-06-16 20:30 | 0.55278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55278 | 0 | 0
42952 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:57 | 2014-06-16 23:13 | 3.2575 | 0 | 0 | 182 | 152 | 0 | 0 | 592.865 | 495.14
42953 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: MERKEZKURTUL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:58 | 2014-06-16 20:34 | 0.59028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59028
42951 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEKDEMIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 19:58 | 2014-06-16 21:18 | 1.3267 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.92 | 0 | 0
42954 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: OMERHACILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 20:10 | 2014-06-16 20:35 | 0.40722 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 38.6861 | 0 | 0
42955 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: TETİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 20:10 | 2014-06-16 20:21 | 0.18306 | 0 | 2000 | 15 | 1400 | 0 | 366.1111 | 2.7458 | 256.2778
42958 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 20:13 | 2014-06-16 22:15 | 2.0256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0256 | 0 | 0
42956 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-102 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 20:20 | 2014-06-16 21:32 | 1.1989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1989 | 0 | 0
42957 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 20:26 | 2014-06-16 21:42 | 1.2653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2653
42959 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU17 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 20:27 | 2014-06-16 21:18 | 0.85806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85806 | 0 | 0
42960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 20:27 | 2014-06-16 20:40 | 0.215 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 58.48 | 144.91
42961 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENIBAHCE7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 20:32 | 2014-06-16 21:03 | 0.5275 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.275 | 0 | 0
42962 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: OMERHACILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 20:38 | 2014-06-16 21:03 | 0.41556 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 39.4778 | 0 | 0
42963 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AĞCAŞAR TR9 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 20:38 | 2014-06-16 22:09 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5058
42965 | 1 | KONYA | KULU | Fider: PAZARÖZÜ KÖK - SUKUR YAYLASI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: PAZARÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 20:46 | 2014-06-16 22:34 | 1.7975 | 1 | 338 | 12 | 300 | 1.7975 | 607.555 | 21.57 | 539.25
42964 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM Kök: KUZÖREN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 20:47 | 2014-06-16 22:02 | 1.2633 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 0 | 0
42968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DARIHUYUK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 20:52 | 2014-06-16 22:42 | 1.8331 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.8264
42966 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1240 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 20:52 | 2014-06-16 21:29 | 0.61861 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 462.1025 | 0 | 0
42967 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS34 TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - BUSHING BAĞLANTILARININ UYGUN TORK İLE SIKILMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 20:52 | 2014-06-16 21:52 | 0.99 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
42969 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR TR5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 20:58 | 2014-06-16 21:41 | 0.72278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72278 | 0 | 0
42973 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 20:59 | 2014-06-16 21:38 | 0.64556 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 355.0556 | 0 | 0
42970 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 21:00 | 2014-06-16 23:01 | 2.0147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0147 | 0 | 0
42972 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI38 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 21:02 | 2014-06-16 21:42 | 0.65417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65417 | 0 | 0
42971 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR26 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 21:03 | 2014-06-16 21:45 | 0.69417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69417 | 0 | 0
42979 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA13 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 21:06 | 2014-06-16 22:47 | 1.6836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6836 | 0 | 0
42975 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: BİLEZİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 21:13 | 2014-06-16 22:19 | 1.0903 | 0 | 0 | 134 | 218 | 0 | 0 | 146.0972 | 237.6806
42974 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KARAKUYU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 21:13 | 2014-06-16 22:29 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.2833
42976 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: BEŞİKLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 21:27 | 2014-06-16 23:45 | 2.3061 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5306 | 0
42977 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 21:41 | 2014-06-16 22:43 | 1.0336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0
42978 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 21:46 | 2014-06-17 00:11 | 2.4181 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.1806
42980 | 1 | KONYA | KULU | TR: ALTILAR3 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 22:59 | 2014-06-17 00:58 | 1.9917 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.9
49302 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-16 23:01 | 2014-06-17 04:01 | 5 | 2 | 352 | 85 | 1261 | 10 | 1760 | 425 | 6305
42981 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: SEKERLER TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-16 23:01 | 2014-06-17 00:15 | 1.2258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2258 | 0
42982 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-16 23:22 | 2014-06-17 00:45 | 1.3814 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.9161 | 0 | 0
42983 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM TR: OZKONAK15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 01:18 | 2014-06-17 05:59 | 4.6836 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 281.0167
42984 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GOKHUYUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 01:40 | 2014-06-17 02:35 | 0.92 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
48409 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 02:13 | 2014-06-17 02:28 | 0.25 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0
48410 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 02:30 | 2014-06-17 03:15 | 0.75 | 19 | 2008 | 41 | 1289 | 14.25 | 1506 | 30.75 | 966.75
42986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F2-SANAYİ FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 02:38 | 2014-06-17 02:49 | 0.18333 | 0 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 267.4833 | 0 | 0
42987 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: YEŞİLBURÇ M.BLOK TM: NİĞDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 04:00 | 2014-06-17 08:43 | 4.7044 | 0 | 0 | 31 | 371 | 0 | 0 | 145.8378 | 1745.3489
42988 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM5A - YAZIR70 TR DM: DM 05/A BÖLGE HASTANESİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 05:16 | 2014-06-17 05:52 | 0.61278 | 16 | 3418 | 0 | 0 | 9.8044 | 2094.4744 | 0 | 0
43017 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ŞEKER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 05:31 | 2014-06-17 08:30 | 2.9903 | 0 | 294 | 314 | 596 | 0 | 879.1417 | 938.9472 | 1782.2056
42989 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 05:34 | 2014-06-17 06:12 | 0.6375 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0
42993 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 05:42 | 2014-06-17 06:09 | 0.45611 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.91222 | 4.5611 | 0 | 0
42990 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: İLHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 05:46 | 2014-06-17 08:27 | 2.6825 | 0 | 0 | 10 | 250 | 0 | 0 | 26.825 | 670.625
42991 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR5 DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 05:50 | 2014-06-17 06:32 | 0.70056 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 735.5833 | 0 | 0
42994 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM Kök: KİLEDERE SULAMA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 06:05 | 2014-06-17 08:54 | 2.8208 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 411.8417 | 0
43021 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 06:16 | 2014-06-17 10:59 | 4.7269 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.3617 | 0
42995 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YALBURLAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 06:20 | 2014-06-17 08:04 | 1.7386 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.0336
42996 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KAYIRLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 06:25 | 2014-06-17 07:51 | 1.4411 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.2933 | 0 | 0
42997 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: YALIHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 06:27 | 2014-06-17 07:21 | 0.90583 | 2 | 870 | 0 | 0 | 1.8117 | 788.075 | 0 | 0
42998 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 06:40 | 2014-06-17 09:57 | 3.2967 | 4 | 214 | 1 | 23 | 13.1867 | 705.4867 | 3.2967 | 75.8233
42992 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM Kök: ASLIM RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 06:43 | 2014-06-17 08:38 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.25
43000 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM Kök: KAYNARCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 06:45 | 2014-06-17 08:02 | 1.2775 | 10 | 0 | 0 | 300 | 12.775 | 0 | 0 | 383.25
42999 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BULHASAN YAYLASI1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 06:51 | 2014-06-17 09:40 | 2.8203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4608 | 0 | 0
43063 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BAŞGÖTÜREN KÖK-KOSEALI1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 06:56 | 2014-06-17 10:43 | 3.7792 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 279.6583
43001 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: EKMEKCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 07:07 | 2014-06-17 09:43 | 2.5967 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3867
43002 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: BİLEZİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 07:13 | 2014-06-17 08:48 | 1.5842 | 0 | 0 | 134 | 218 | 0 | 0 | 212.2783 | 345.3483
43004 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 07:18 | 2014-06-17 10:01 | 2.7167 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 396.6333 | 0 | 0
43003 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM Kök: AKCAYAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 07:22 | 2014-06-17 10:46 | 3.4144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4144 | 0
43005 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: OLUKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 07:29 | 2014-06-17 07:54 | 0.42056 | 0 | 1488 | 147 | 4858 | 0 | 625.7867 | 61.8217 | 2043.0589
43006 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 07:32 | 2014-06-17 08:40 | 1.1297 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.9836
43008 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F10 Yunak TM: YUNAK TM Kök: YENİ SANAYİ21 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 07:37 | 2014-06-17 08:06 | 0.49083 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 76.57 | 0 | 0
43010 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 07:38 | 2014-06-17 09:10 | 1.5369 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2956 | 0
43009 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY KY.6 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 07:44 | 2014-06-17 09:12 | 1.4564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4564 | 0 | 0
43011 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: SARAYPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 07:50 | 2014-06-17 09:04 | 1.2306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2306 | 0 | 0
43014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA(FATIH MAH.)3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 07:55 | 2014-06-17 11:36 | 3.6789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6789 | 0 | 0
43012 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 Kök: KÖK 20506 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 07:55 | 2014-06-17 11:14 | 3.3153 | 10 | 90 | 0 | 0 | 33.1528 | 298.375 | 0 | 0
43013 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 07:55 | 2014-06-17 08:17 | 0.36556 | 10 | 48 | 0 | 0 | 3.6556 | 17.5467 | 0 | 0
43024 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ESEKOLDUREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 08:01 | 2014-06-17 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40
43034 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 08:01 | 2014-06-17 16:01 | 8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0
48412 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGINSELINAGA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 08:01 | 2014-06-17 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 460
48413 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-102 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 08:01 | 2014-06-17 12:00 | 3.9836 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71.705 | 0 | 0
48996 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: HAYDAR TUNA ILKOKULU TR 2.5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 08:01 | 2014-06-17 18:01 | 10 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
49068 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY26 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 08:01 | 2014-06-17 12:01 | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0
49162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 08:01 | 2014-06-17 16:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800
43016 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: ULUÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 08:06 | 2014-06-17 09:37 | 1.5147 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 6.0589 | 75.7361
43158 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 08:08 | 2014-06-17 17:00 | 8.8775 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.265 | 0
43018 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKSALUR 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 08:20 | 2014-06-17 09:47 | 1.4489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4489 | 0 | 0
48414 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 08:30 | 2014-06-17 17:01 | 8.5167 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 5714.6833 | 0 | 0
43020 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YAZLICA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 08:30 | 2014-06-17 10:14 | 1.7283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7283 | 0 | 0
43022 | 1 | KONYA | KULU | Fider: POTAZ ÇIKIŞI TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: FEVZİYE MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 08:31 | 2014-06-17 16:31 | 8 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0
43048 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM Kök: GULFEL MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 08:31 | 2014-06-17 12:31 | 4 | 0 | 0 | 40 | 53 | 0 | 0 | 160 | 212
43062 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 08:31 | 2014-06-17 13:31 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
43077 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 08:31 | 2014-06-17 15:18 | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 522.3167
43129 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 08:31 | 2014-06-17 17:31 | 9 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0
48437 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZCAMAHMUT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 08:31 | 2014-06-17 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 620
49339 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 08:31 | 2014-06-17 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 260
43023 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 08:33 | 2014-06-17 08:54 | 0.355 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0
43025 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: İLHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 08:44 | 2014-06-17 09:38 | 0.90472 | 0 | 0 | 10 | 160 | 0 | 0 | 9.0472 | 144.7556
43027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 01 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 08:46 | 2014-06-17 09:31 | 0.75417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75417 | 0 | 0
43029 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 08:49 | 2014-06-17 12:06 | 3.2786 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 180.3236 | 3324.5117 | 1547.5044 | 3370.4122
43047 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BAŞGÖTÜREN KÖK-KOSEALI1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 08:49 | 2014-06-17 12:11 | 3.3589 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0767 | 0
43026 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: BUDAK KÖK - BUDAK ÇIKIŞI TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: BUDAK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 08:50 | 2014-06-17 11:49 | 2.9742 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8192 | 0
43028 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 08:51 | 2014-06-17 10:52 | 2.0136 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 76.5172 | 0 | 0
43030 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: İMAMIN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 08:55 | 2014-06-17 09:34 | 0.64722 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.2944 | 1.9417
43031 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 14:01 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
43032 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 22 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 14:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
43033 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU70 TR - KULU71 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 12:31 | 3.5 | 0 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 4228 | 0 | 0
43037 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 15:01 | 6 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0
43039 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİŞEHİR TM - F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 14:01 | 5 | 0 | 115 | 2 | 0 | 0 | 575 | 10 | 0
43040 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 17:01 | 8 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0
43044 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM3 BOSNAHERSEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 14:01 | 5 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0
43050 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ISTASYON MH 8 TR 250 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 14:01 | 5 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0
43060 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 14:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
43064 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMIRAGAC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 14:01 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
43079 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 14:01 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0
43104 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TASKENT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 14:01 | 5 | 0 | 514 | 0 | 4 | 0 | 2570 | 0 | 20
43120 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BOYALI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 455
48330 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BALIKLAVA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 14:01 | 5 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0
48341 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BADEMLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1100
48415 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 12:01 | 3 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0
48416 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 14:01 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0
48420 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KALE | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 14:01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
48421 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 10:31 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 67.5
48498 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: KIRELİ KÖK 2 - GÖÇERİ1 TR TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 14:01 | 5 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
48575 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SETIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 264
48662 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 14:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
48685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 12:01 | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
48712 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 14:01 | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
48715 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 14:01 | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
48718 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 15:01 | 6 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
48890 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 14:01 | 5 | 0 | 2200 | 0 | 300 | 0 | 11000 | 0 | 1500
49053 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YESILYURT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
49209 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2D 4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 14:01 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
49303 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: PIRALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75
49457 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 13:01 | 4 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0
49518 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:01 | 2014-06-17 15:01 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
43036 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:02 | 2014-06-17 09:56 | 0.90056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90056 | 0
43035 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:02 | 2014-06-17 10:14 | 1.1939 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9389 | 0
43038 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CESMELISEBIL3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:04 | 2014-06-17 10:25 | 1.3506 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1033 | 0 | 0
43086 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: OBRUK KÖK-HARMANÇUKURU1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: OBRUK KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:08 | 2014-06-17 13:57 | 4.8094 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.0944 | 0
43041 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:08 | 2014-06-17 11:35 | 2.4433 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.2067 | 0 | 0
43042 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: TATLICAK12 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:13 | 2014-06-17 10:09 | 0.93778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93778 | 0 | 0 | 0
43045 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: GOZTEPE KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:19 | 2014-06-17 14:12 | 4.8797 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.2783 | 0
43049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HIZARCILAR TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:22 | 2014-06-17 10:11 | 0.82611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82611 | 0 | 0
43065 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇUKUR TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:31 | 2014-06-17 15:31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 372
48325 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KINIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:31 | 2014-06-17 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 430
48540 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:31 | 2014-06-17 12:01 | 2.5 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0
48823 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: YENI KIZILCALI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:31 | 2014-06-17 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 620
49158 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:31 | 2014-06-17 14:31 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
49261 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YESILDERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:31 | 2014-06-17 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88
49262 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:31 | 2014-06-17 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 2280
49379 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLI YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 09:31 | 2014-06-17 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
43052 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: GÜNEYBAĞ TM: GÜNEYSINIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:35 | 2014-06-17 10:36 | 1.0225 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 0
43053 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: DUL AYSE YAYLASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:36 | 2014-06-17 13:14 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.635
43054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:36 | 2014-06-17 10:49 | 1.2208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2208 | 0 | 0
43055 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA MONOBLOK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:39 | 2014-06-17 10:24 | 0.74444 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2111 | 0
43056 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KONARI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:44 | 2014-06-17 10:07 | 0.38056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38056 | 0 | 0
43058 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR146 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:48 | 2014-06-17 11:13 | 1.4097 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.0972 | 0 | 0
43057 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM Kök: KÜÇÜKHASAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:48 | 2014-06-17 11:59 | 2.1742 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 139.1467 | 0 | 0
43061 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: NARLIDERE ÇİMEN TR3 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:48 | 2014-06-17 11:20 | 1.5303 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 58.1506
43059 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: CAVUS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:48 | 2014-06-17 11:21 | 1.5397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5397 | 0 | 0
43067 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ELMACI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 09:59 | 2014-06-17 12:05 | 2.1106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1106 | 0 | 0
43066 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CATALBADEM2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 10:01 | 2014-06-17 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 850
43076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 10:01 | 2014-06-17 17:01 | 7 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 4592 | 0 | 0
43134 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: CAMI YANI 33 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 10:01 | 2014-06-17 15:01 | 5 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 2210 | 0 | 0
43152 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOCYAKA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 10:01 | 2014-06-17 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175
48909 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 10:01 | 2014-06-17 15:01 | 5 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0
49031 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR72 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 10:01 | 2014-06-17 15:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
49517 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 10:01 | 2014-06-17 14:06 | 4.0833 | 0 | 0 | 7 | 150 | 0 | 0 | 28.5833 | 612.5
43069 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SACLI KASAP1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 10:02 | 2014-06-17 12:18 | 2.2739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2739 | 0 | 0
43071 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: F8 BEYŞEHİR ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 10:05 | 2014-06-17 10:54 | 0.82167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.82167 | 0.82167
43070 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM-25 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 10:06 | 2014-06-17 10:49 | 0.73139 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 892.2944 | 0 | 0
43072 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KIZBOĞAN KÖK-KIZBOĞAN1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: KIZBOĞAN KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 10:09 | 2014-06-17 11:19 | 1.1719 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3439 | 0
43073 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: FİDER 3 ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAĞYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 10:18 | 2014-06-17 11:28 | 1.1656 | 6 | 1847 | 77 | 1703 | 6.9933 | 2152.7811 | 89.7478 | 1984.9411
43074 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 10:24 | 2014-06-17 12:37 | 2.2233 | 9 | 975 | 75 | 3 | 20.01 | 2167.75 | 166.75 | 6.67
43075 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOKUMCULER4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 10:25 | 2014-06-17 11:06 | 0.67528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67528 | 0 | 0
43080 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AKTAŞ-İNLİ SULAMALAR ÇIKIŞI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 10:27 | 2014-06-17 13:25 | 2.9794 | 0 | 0 | 60 | 113 | 0 | 0 | 178.7667 | 336.6772
43084 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM Kök: KÜÇÜKHASAN 3. MÜŞTERİLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 10:32 | 2014-06-17 13:32 | 2.9953 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9811 | 0
43078 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA15 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 10:40 | 2014-06-17 12:12 | 1.5264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5264 | 0 | 0
43081 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1149 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 10:55 | 2014-06-17 14:25 | 3.5078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5078 | 0 | 0
43082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 13TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 10:57 | 2014-06-17 11:22 | 0.41194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2358 | 0 | 0
43083 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARABURUN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 10:58 | 2014-06-17 11:39 | 0.68778 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.9456
48419 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 11:01 | 2014-06-17 12:31 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.5
43085 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 11:06 | 2014-06-17 16:01 | 4.9131 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6522 | 0
43090 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 11:12 | 2014-06-17 14:11 | 2.9808 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9425 | 0
43088 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 11:12 | 2014-06-17 11:52 | 0.66889 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1.3378 | 33.4444
43087 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 11:13 | 2014-06-17 11:26 | 0.21639 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12.9833 | 0 | 0 | 0
43089 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 11:14 | 2014-06-17 12:43 | 1.4728 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4728 | 0
43091 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 11:28 | 2014-06-17 12:06 | 0.6375 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
43092 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20805 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 11:36 | 2014-06-17 12:06 | 0.50306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.0244 | 0 | 0
43094 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 11:39 | 2014-06-17 12:07 | 0.4675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4675 | 0 | 0
43093 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: COPRASIK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 11:40 | 2014-06-17 14:01 | 2.3536 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 204.7642
43095 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 11:40 | 2014-06-17 12:54 | 1.2303 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4606 | 0
43097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 11:45 | 2014-06-17 12:30 | 0.75194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75194 | 0 | 0
43145 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU23 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 11:50 | 2014-06-17 16:03 | 4.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0
43099 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BİLEZİKLİ KÖK-OKLAVA1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: BİLEZİKLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 11:54 | 2014-06-17 14:35 | 2.6931 | 0 | 0 | 134 | 218 | 0 | 0 | 360.8694 | 587.0861
43096 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 11:54 | 2014-06-17 12:26 | 0.52417 | 0 | 0 | 33 | 178 | 0 | 0 | 17.2975 | 93.3017
43098 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 11:57 | 2014-06-17 12:44 | 0.78056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78056 | 0 | 0
43046 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 12:01 | 2014-06-17 16:01 | 4 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0
48824 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN27 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 12:01 | 2014-06-17 16:01 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0
48825 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: DEMIRLI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 12:01 | 2014-06-17 18:00 | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 550.4667
43108 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KARASINIR TM TM: GÜNEYSINIR TM DM: KOMBASSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 12:06 | 2014-06-17 15:22 | 3.2678 | 0 | 0 | 18 | 492 | 0 | 0 | 58.82 | 1607.7467
43101 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-99 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 12:07 | 2014-06-17 13:29 | 1.3658 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.195 | 0 | 0
43102 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SIRÇALI TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 12:08 | 2014-06-17 14:30 | 2.3625 | 1 | 507 | 0 | 0 | 2.3625 | 1197.7875 | 0 | 0
43103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER9 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-17 12:11 | 2014-06-17 12:25 | 0.24806 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 18.6042 | 0 | 0
43106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-35 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 12:13 | 2014-06-17 15:25 | 3.1922 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 319.2222 | 0 | 0
43132 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 12:15 | 2014-06-17 14:22 | 2.1272 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6361 | 0
43107 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 12:17 | 2014-06-17 13:09 | 0.8775 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.08 | 0 | 0
43105 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR13 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 12:18 | 2014-06-17 12:54 | 0.60472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2094 | 0 | 0
43109 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 12:19 | 2014-06-17 15:46 | 3.4533 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0
43051 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: KARAASLAN TM: KONYA-1 TM IM: İM-4-AYMANAS | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 12:31 | 2014-06-17 17:31 | 5 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0
49125 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY26 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 12:31 | 2014-06-17 14:11 | 1.6667 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 183.3333 | 0 | 0
43110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 12:34 | 2014-06-17 13:32 | 0.95778 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.3244 | 0 | 0
43112 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-102 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 12:36 | 2014-06-17 13:06 | 0.50833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
43117 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: BEŞİKLİ TM: YERKÖY TM TR: BESIKLI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG DİREK KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 12:40 | 2014-06-17 18:47 | 6.1158 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 568.7725
43115 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM Kök: SUDURAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 12:44 | 2014-06-17 13:18 | 0.56833 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 26.1433 | 0
43114 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-107 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 12:44 | 2014-06-17 13:47 | 1.0433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0433 | 0 | 0
43116 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: COL1TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 12:57 | 2014-06-17 15:13 | 2.2703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2703
43118 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: BEŞİKLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 12:58 | 2014-06-17 14:17 | 1.3206 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 77.9128 | 0
43111 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ŞEKER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 13:01 | 2014-06-17 17:01 | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
43119 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ESEKOLDUREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 13:01 | 2014-06-17 15:55 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.6
48438 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KUCUK BOZCAMAHMUT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 13:01 | 2014-06-17 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 165
48553 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM Kök: AĞCAŞAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 13:01 | 2014-06-17 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 3600
48721 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 13:01 | 2014-06-17 17:01 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
48826 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-106 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 13:01 | 2014-06-17 18:00 | 4.9836 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 308.9839 | 0 | 0
48827 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGINSELINAGA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 13:01 | 2014-06-17 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 368
43122 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 13:31 | 2014-06-17 17:01 | 3.5 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0
43125 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: GULFEL MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 13:31 | 2014-06-17 16:31 | 3 | 0 | 0 | 40 | 53 | 0 | 0 | 120 | 159
43131 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 13:31 | 2014-06-17 16:31 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
49380 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: IPEKLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 13:31 | 2014-06-17 18:01 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 225
43124 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1115 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 13:39 | 2014-06-17 14:05 | 0.43056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43056
43126 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 13:48 | 2014-06-17 14:13 | 0.42056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5233 | 0 | 0
43127 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 13:56 | 2014-06-17 20:19 | 6.3756 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7511 | 0
43130 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 13:57 | 2014-06-17 15:01 | 1.0744 | 0 | 0 | 2 | 273 | 0 | 0 | 2.1489 | 293.3233
43128 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUCUKKARTAL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 14:00 | 2014-06-17 15:54 | 1.9075 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.075
43169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN02 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 14:01 | 2014-06-17 19:01 | 5 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
48577 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SETIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 14:01 | 2014-06-17 18:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 264
43133 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YESILDERE OVA MEVKII3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 14:24 | 2014-06-17 15:14 | 0.83194 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24.1264
43135 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOKUMCULER4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 14:40 | 2014-06-17 15:25 | 0.74139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74139 | 0 | 0
43136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 14:53 | 2014-06-17 17:18 | 2.4225 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.38 | 0
43138 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU53 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 14:57 | 2014-06-17 15:52 | 0.92806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92806 | 0 | 0
43137 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 14:59 | 2014-06-17 17:11 | 2.2019 | 0 | 0 | 9 | 491 | 0 | 0 | 19.8175 | 1081.1547
43139 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 15:03 | 2014-06-17 15:41 | 0.63056 | 0 | 0 | 13 | 158 | 0 | 0 | 8.1972 | 99.6278
43140 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 15:09 | 2014-06-17 16:19 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1686
43141 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI SADIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 15:11 | 2014-06-17 15:51 | 0.67389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67389 | 0 | 0
43142 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 15:18 | 2014-06-17 18:03 | 2.7592 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 220.7333 | 0 | 0
43143 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1663 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 15:20 | 2014-06-17 17:00 | 1.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6625 | 0 | 0
43144 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY25 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 15:24 | 2014-06-17 16:46 | 1.3617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3617 | 0 | 0
43146 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 15:27 | 2014-06-17 17:39 | 2.2058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2058 | 0 | 0
43148 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 15:30 | 2014-06-17 15:49 | 0.32889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32889 | 0 | 0
43147 | 1 | KONYA | KULU | TR: UZUNKUYU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 15:30 | 2014-06-17 16:28 | 0.97611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97611 | 0 | 0
43150 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SULEYMANHACI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 15:35 | 2014-06-17 16:45 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.165
43149 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KATRANCI-1 TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 15:36 | 2014-06-17 16:14 | 0.63389 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.63389 | 20.2844
43151 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MAMACILAR TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 15:41 | 2014-06-17 17:38 | 1.9564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9564 | 0 | 0
48889 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-17 16:01 | 2014-06-17 17:01 | 1 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
43154 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 16:07 | 2014-06-17 17:02 | 0.90972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90972 | 0 | 0
43153 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN1 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 16:07 | 2014-06-17 18:16 | 2.1389 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 87.6944
43186 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 16:13 | 2014-06-17 18:26 | 2.2031 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2031 | 0
43156 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: ILYASLAR2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 16:14 | 2014-06-17 17:55 | 1.6786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6786 | 0 | 0
43155 | 1 | KONYA | KULU | TR: YAZICAYIRI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 16:15 | 2014-06-17 18:07 | 1.8594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8594
43157 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 16:29 | 2014-06-17 16:33 | 0.056667 | 0 | 81 | 14 | 105 | 0 | 4.59 | 0.79333 | 5.95
43175 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 16:37 | 2014-06-17 18:40 | 2.0528 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49.2667 | 0 | 0
43159 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 16:39 | 2014-06-17 18:48 | 2.1528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1528 | 0 | 0
43160 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 16:46 | 2014-06-17 17:04 | 0.29306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29306 | 0 | 0
43162 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: TETİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 16:49 | 2014-06-17 17:13 | 0.39556 | 0 | 2100 | 25 | 1450 | 0 | 830.6667 | 9.8889 | 573.5556
43161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KALEBALTA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 16:50 | 2014-06-17 20:40 | 3.8228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8228 | 0 | 0
43163 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KÖŞK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 16:57 | 2014-06-17 18:55 | 1.9675 | 0 | 0 | 56 | 252 | 0 | 0 | 110.18 | 495.81
43177 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 17:04 | 2014-06-17 18:31 | 1.4522 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 245.4256 | 0 | 0
43164 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 17:04 | 2014-06-17 17:55 | 0.84472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84472 | 0 | 0
43165 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 17:11 | 2014-06-17 17:45 | 0.57389 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20.0861 | 0 | 0
43166 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAYMAKLI SULAMA 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: GÜVERCİNLİK İM Kök: 22 NOLU KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 17:11 | 2014-06-17 18:37 | 1.4311 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.7778 | 0
43167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: BALCI TM: TÜMOSAN TM Kök: AKIN MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 17:14 | 2014-06-17 19:30 | 2.2647 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 226.4722
43168 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10802 | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 17:28 | 2014-06-17 18:57 | 1.4908 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 241.515 | 0 | 0
43172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: BALCI TM: TÜMOSAN TM Kök: AKIN MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 17:33 | 2014-06-17 19:28 | 1.9172 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 191.7222
43170 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 17:35 | 2014-06-17 18:10 | 0.58889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58889 | 0 | 0
43171 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK KARŞISI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 17:36 | 2014-06-17 17:47 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0.68 | 9.18
43173 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 20TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 17:39 | 2014-06-17 19:32 | 1.8894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8894 | 0 | 0
43174 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FATIH MH32 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 17:41 | 2014-06-17 18:21 | 0.66333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66333 | 0 | 0
43176 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 17:47 | 2014-06-17 18:20 | 0.55056 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0.55056 | 192.6944 | 0 | 0
43178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 17:56 | 2014-06-17 23:52 | 5.9336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9336 | 0 | 0
43179 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK12 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 17:58 | 2014-06-17 19:10 | 1.2078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 0 | 0
43181 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 05 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 18:06 | 2014-06-17 19:13 | 1.1208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1208 | 0 | 0
43180 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: AKÇAKENT TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 18:07 | 2014-06-17 18:29 | 0.37472 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 370.975
43182 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK KARŞISI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 18:10 | 2014-06-17 18:25 | 0.25306 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.75917 | 13.1589
43184 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 18:10 | 2014-06-17 19:05 | 0.90778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90778 | 0 | 0
43185 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 18:12 | 2014-06-17 19:49 | 1.6136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6136
43183 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYAT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 18:13 | 2014-06-17 19:55 | 1.7069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7069 | 0 | 0
43188 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 18:25 | 2014-06-17 18:35 | 0.16556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16556
43187 | 1 | KONYA | KULU | Fider: DİNEK MODÜLER KÖK - YASSIPINAR1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: DİNEK MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 18:25 | 2014-06-17 19:18 | 0.88194 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1736
43189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARKIN1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 18:28 | 2014-06-17 21:02 | 2.5597 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 181.7403
43190 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: KUCUKKARAPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 18:33 | 2014-06-17 19:48 | 1.2544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 0 | 0
43191 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 18:41 | 2014-06-17 19:54 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2178
43192 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAGAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 18:44 | 2014-06-17 19:52 | 1.1269 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.6658
43193 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: MANTAR MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 18:48 | 2014-06-17 19:26 | 0.62 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0
43195 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI4A TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 18:52 | 2014-06-17 20:17 | 1.4169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4169 | 0 | 0
43194 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 1TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 18:52 | 2014-06-17 19:24 | 0.54417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54417 | 0 | 0
43196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM DM: DM 79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 18:54 | 2014-06-17 18:57 | 0.051667 | 5 | 120 | 45 | 45 | 0.25833 | 6.2 | 2.325 | 2.325
43197 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 18TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 18:57 | 2014-06-17 19:14 | 0.27806 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 38.9278 | 0 | 0
43201 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 19:03 | 2014-06-17 20:53 | 1.8342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8342
43198 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 19:06 | 2014-06-17 20:16 | 1.1672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1672 | 0 | 0
43200 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 19:06 | 2014-06-17 19:32 | 0.43639 | 0 | 0 | 6 | 842 | 0 | 0 | 2.6183 | 367.4394
43199 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 19:06 | 2014-06-17 19:23 | 0.28361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28361 | 0 | 0
43202 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KURUYEMISCILER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 19:27 | 2014-06-17 21:12 | 1.7442 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9767 | 0 | 0
43203 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 19:28 | 2014-06-17 21:13 | 1.7611 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0444 | 0
43204 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 19:30 | 2014-06-17 19:40 | 0.16361 | 42 | 5396 | 401 | 983 | 6.8717 | 882.8456 | 65.6081 | 160.8297
43205 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - SAZ YAYLASI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI TR8 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 19:35 | 2014-06-17 21:37 | 2.0272 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0544 | 0
43206 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 19:45 | 2014-06-17 20:57 | 1.1936 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9361 | 0 | 0
43208 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 19:53 | 2014-06-17 23:07 | 3.2386 | 2 | 0 | 53 | 0 | 6.4772 | 0 | 171.6464 | 0
43207 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM24 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 19:54 | 2014-06-17 20:41 | 0.79333 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 345.1 | 0 | 0
43209 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 19:59 | 2014-06-17 20:13 | 0.22778 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 34.1667 | 0 | 0
43210 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 20:00 | 2014-06-17 20:34 | 0.57417 | 4 | 75 | 0 | 0 | 2.2967 | 43.0625 | 0 | 0
43211 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 20:04 | 2014-06-17 20:16 | 0.20611 | 3 | 89 | 0 | 0 | 0.61833 | 18.3439 | 0 | 0
43212 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH20 TR 400 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 20:15 | 2014-06-17 21:31 | 1.2742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2742 | 0 | 0
43213 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 20:22 | 2014-06-17 21:41 | 1.3256 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6511 | 0
43214 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 20:22 | 2014-06-17 22:15 | 1.8772 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 54.4394
43215 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR14 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 20:27 | 2014-06-17 20:54 | 0.45278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6222 | 0 | 0
43216 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLBURÇ TR-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 20:37 | 2014-06-17 21:32 | 0.92861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92861 | 0 | 0
43217 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11302 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 20:37 | 2014-06-17 21:34 | 0.94833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94833 | 0 | 0
43218 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Fider: SARIYAHŞİ5 TR - SARIYAHŞİ8 TR TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 20:38 | 2014-06-17 22:09 | 1.5258 | 0 | 86 | 1 | 157 | 0 | 131.2217 | 1.5258 | 239.5558
43219 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 20:44 | 2014-06-17 21:33 | 0.81722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81722
43220 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 20:51 | 2014-06-17 21:02 | 0.18583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0
43221 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 20:59 | 2014-06-17 21:47 | 0.79333 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.8333
43225 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CELIL1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 21:05 | 2014-06-17 22:07 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.6242
43224 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BUYUKHISARLIK YAYLASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 21:08 | 2014-06-17 23:06 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9744
43222 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 21:08 | 2014-06-17 21:51 | 0.70472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70472 | 0 | 0
43223 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 21:11 | 2014-06-17 21:52 | 0.69944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69944 | 0 | 0
43226 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 21:13 | 2014-06-17 23:07 | 1.9069 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 286.0417
43228 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 21:36 | 2014-06-17 22:23 | 0.77306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77306 | 0 | 0
43227 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 21:37 | 2014-06-17 23:32 | 1.9122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9122 | 0 | 0
43232 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BULGUR IMAM2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 21:39 | 2014-06-17 22:43 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
43229 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 21:52 | 2014-06-17 22:24 | 0.52556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52556 | 0 | 0
43230 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 21:56 | 2014-06-17 23:21 | 1.4247 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.3439 | 0 | 0
43231 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 22:10 | 2014-06-17 23:53 | 1.725 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 0 | 0
43233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SULUTAS1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 22:25 | 2014-06-17 23:46 | 1.3628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3628 | 0 | 0
43234 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: İNANÇ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 22:46 | 2014-06-18 03:30 | 4.7394 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.6972 | 0
43235 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KARAKOL KÖK-BAŞARAN1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: KARAKOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-17 22:59 | 2014-06-17 23:53 | 0.89056 | 0 | 0 | 61 | 306 | 0 | 0 | 54.3239 | 272.51
43236 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 23:28 | 2014-06-18 00:01 | 0.55306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55306 | 0 | 0
43237 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-17 23:35 | 2014-06-18 00:14 | 0.64944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64944 | 0 | 0
43238 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: DM1 IM: NEVŞEHİR İM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 00:42 | 2014-06-18 01:19 | 0.61417 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 76.7708 | 0 | 0
48829 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 02:30 | 2014-06-18 03:07 | 0.61667 | 19 | 2008 | 41 | 1289 | 11.7167 | 1238.2667 | 25.2833 | 794.8833
43240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE İM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 03:17 | 2014-06-18 04:43 | 1.4278 | 0 | 170 | 0 | 54 | 0 | 242.7222 | 0 | 77.1
43241 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 04:48 | 2014-06-18 05:48 | 0.99278 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.7111 | 0 | 0
43242 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CAMARDI4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 04:50 | 2014-06-18 08:18 | 3.465 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 86.625 | 0 | 0
43250 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: ARIKÖREN TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 05:07 | 2014-06-18 08:51 | 3.74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0
43243 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: İLHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 05:16 | 2014-06-18 07:23 | 2.1086 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 0 | 10.5431 | 316.2917
43244 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: DUTLUTEPE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 05:20 | 2014-06-18 09:42 | 4.3703 | 0 | 0 | 39 | 3334 | 0 | 0 | 170.4408 | 14570.5061
43245 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: DEMİRKAZIK KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 05:54 | 2014-06-18 07:57 | 2.055 | 0 | 0 | 5 | 842 | 0 | 0 | 10.275 | 1730.31
43246 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 06:02 | 2014-06-18 07:36 | 1.5692 | 0 | 0 | 3 | 500 | 0 | 0 | 4.7075 | 784.5833
43247 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİŞEHİR TM - F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 06:22 | 2014-06-18 06:34 | 0.21417 | 5 | 1029 | 21 | 592 | 1.0708 | 220.3775 | 4.4975 | 126.7867
43248 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 06:34 | 2014-06-18 08:34 | 2.0064 | 0 | 0 | 19 | 29 | 0 | 0 | 38.1214 | 58.1853
43249 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 06:49 | 2014-06-18 09:10 | 2.3511 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 4.7022 | 357.3689
43251 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 06:51 | 2014-06-18 12:49 | 5.9694 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 131.3278
43275 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 06:57 | 2014-06-18 08:38 | 1.6908 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1.6908 | 226.5717 | 0 | 0
43266 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 06:58 | 2014-06-18 08:31 | 1.5361 | 4 | 3011 | 0 | 0 | 6.1444 | 4625.2306 | 0 | 0
43252 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: YÜZBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 07:02 | 2014-06-18 09:05 | 2.0575 | 0 | 0 | 70 | 36 | 0 | 0 | 144.025 | 74.07
43253 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: İNCESU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 07:03 | 2014-06-18 08:12 | 1.1489 | 0 | 1210 | 8 | 930 | 0 | 1390.1556 | 9.1911 | 1068.4667
43257 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 07:38 | 2014-06-18 08:02 | 0.39611 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23.7667 | 0 | 0 | 0
43254 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 07:40 | 2014-06-18 09:11 | 1.5189 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 189.8611 | 0 | 0
43258 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 07:40 | 2014-06-18 07:55 | 0.24333 | 28 | 604 | 337 | 729 | 6.8133 | 146.9733 | 82.0033 | 177.39
43256 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM Kök: KARAHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 07:43 | 2014-06-18 07:59 | 0.26611 | 6 | 640 | 0 | 0 | 1.5967 | 170.3111 | 0 | 0
43259 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 07:48 | 2014-06-18 13:06 | 5.3022 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.4178 | 0
43262 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI GARAJ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 07:48 | 2014-06-18 09:31 | 1.7114 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 58.1872 | 0 | 3.4228
43261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: BURUNKUYU TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 07:53 | 2014-06-18 09:17 | 1.4003 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.0069 | 0
43263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 07:55 | 2014-06-18 17:25 | 9.4914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4914
43264 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 07:56 | 2014-06-18 08:37 | 0.68472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68472 | 0 | 0
43265 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 07:57 | 2014-06-18 08:37 | 0.66222 | 1 | 786 | 0 | 0 | 0.66222 | 520.5067 | 0 | 0
43267 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: DOKUZYOL2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:01 | 2014-06-18 08:48 | 0.79028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79028
43281 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: KUSERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 08:01 | 2014-06-18 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 115
48737 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 08:01 | 2014-06-18 16:01 | 8 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 40 | 760
48831 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: BAYRAMOZU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 08:01 | 2014-06-18 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 335
48832 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-106 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 08:01 | 2014-06-18 12:00 | 3.9836 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 246.9839 | 0 | 0
49070 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: YENICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 08:01 | 2014-06-18 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 180
49129 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YUKARIDIKMEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 08:01 | 2014-06-18 16:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 400
49208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 7TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 08:01 | 2014-06-18 13:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
43279 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: BAKIRTOLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:02 | 2014-06-18 09:40 | 1.6347 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.2694 | 4.9042
43268 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUSAGI TR 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:03 | 2014-06-18 09:51 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8031
43270 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:17 | 2014-06-18 09:26 | 1.1558 | 3 | 726 | 2 | 10 | 3.4675 | 839.135 | 2.3117 | 11.5583
43269 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:18 | 2014-06-18 11:48 | 3.5106 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0211 | 0
43271 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:19 | 2014-06-18 10:08 | 1.8306 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.475 | 0
43272 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: İÇERİ ÇUMRA DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:19 | 2014-06-18 15:42 | 7.3714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3714 | 0
43273 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: TASAĞIL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:23 | 2014-06-18 11:26 | 3.0414 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 298.0561
43274 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:23 | 2014-06-18 08:40 | 0.27722 | 0 | 1488 | 147 | 4858 | 0 | 412.5067 | 40.7517 | 1346.7456
43276 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:23 | 2014-06-18 09:18 | 0.90778 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 248.7311 | 0 | 0
48833 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-18A MERMERLER SAC KOSK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 08:30 | 2014-06-18 16:01 | 7.5167 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 3051.7667 | 0 | 0
43277 | 1 | KONYA | KULU | Fider: POTAZ ÇIKIŞI TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: FEVZİYE MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 08:31 | 2014-06-18 16:31 | 8 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0
43283 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 08:31 | 2014-06-18 13:31 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
43293 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AYANBEY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 08:31 | 2014-06-18 14:01 | 5.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
48439 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 08:31 | 2014-06-18 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 660
49450 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 08:31 | 2014-06-18 12:31 | 4 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 32 | 112
49540 | 1 | KONYA | KULU | Fider: FEVZİYE TR1-3 ŞAHISLAR-YEŞİLHAT-TUZYAKA KÖK TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: FEVZİYE MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 08:31 | 2014-06-18 16:31 | 8 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0
43278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAKARLAR BALIKCILIK6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:32 | 2014-06-18 10:14 | 1.6956 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.9978 | 0 | 0
43280 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: ÖZKONAK TM: AVANOS TM Kök: 31 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:41 | 2014-06-18 09:30 | 0.82028 | 0 | 0 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0.82028 | 328.1111
43282 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: GÖÇÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:46 | 2014-06-18 10:56 | 2.1636 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.3272 | 6.4908
43285 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI ORTA OBA TR1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:50 | 2014-06-18 09:35 | 0.75333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5067
43286 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK12 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 08:59 | 2014-06-18 15:58 | 6.9856 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 139.7111 | 0 | 0
37940 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU YAYLASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:00 | 2014-06-18 12:45 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.25
43287 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKÖY 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 17:01 | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0
43289 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU76 TR - KULU78 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 13:01 | 4 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0
43291 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 14:01 | 5 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 10 | 410
43294 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ISTASYON MH 8 TR 250 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 14:01 | 5 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0
43295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 14:01 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
43296 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 22 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 180
43297 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: M TURKMEN ILKOKULU TR 2.6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 14:01 | 5 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0
43300 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 13:56 | 4.9167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 167.1667 | 0 | 0
43301 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU-2 TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 12:26 | 3.4167 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.8333 | 37.5833 | 0 | 0
43305 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: PIRALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50
43338 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 14:01 | 5 | 20 | 1489 | 5 | 4 | 100 | 7445 | 25 | 20
43385 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KURSUNLU4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 16:01 | 7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0
48499 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: ESKİ DM - GOKCIMEN1 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 14:01 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
48533 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS50 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 11:01 | 2 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
48571 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZYER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 270
48646 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-2 TM: YUNAK TM Kök: GÖKPINAR KÖK 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 14:01 | 5 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 6395 | 0 | 0
48647 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: DOGANYURT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 14:01 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
48648 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HASTALAR YAYLASI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 14:01 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
48649 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: POLATLAR YAYLASI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 14:01 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
48650 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SULUKLU3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 14:01 | 5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
48661 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 14:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
48739 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 14:01 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
48835 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: ALATTİN TÜROĞLU TR-9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 14:01 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
48837 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: VALIKONAGI TR2-19 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 14:01 | 5 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 2895 | 0 | 0
48839 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 11:25 | 2.4003 | 38 | 29985 | 144 | 4875 | 91.2106 | 71972.3292 | 345.64 | 11701.3542
49052 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BUYUKBURUNAGIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125
49383 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: IPEKLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 12:31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 175
49384 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PEKDOYURUCU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
49520 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEHAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 15:16 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 312.5
49563 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 03 BOSNA HERSEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
49579 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:01 | 2014-06-18 14:01 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1147 | 0 | 0 | 10 | 5735
43288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM15A - HOROZLUHAN16 TR DM: DM 15/A KONALTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:03 | 2014-06-18 09:18 | 0.26111 | 23 | 51 | 0 | 0 | 6.0056 | 13.3167 | 0 | 0
43290 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: ÇEVREKAVAK KÖK - ÇEVREKAVAK1 TR TM: ERMENEK TM TR: CEVREKAVAK1 TR DM: ERMENEK DM Kök: ÇEVREKAVAK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:04 | 2014-06-18 10:01 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 43.7
43292 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:06 | 2014-06-18 10:18 | 1.1925 | 0 | 0 | 4 | 674 | 0 | 0 | 4.77 | 803.745
43302 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:22 | 2014-06-18 20:45 | 11.3828 | 0 | 0 | 182 | 152 | 0 | 0 | 2071.6656 | 1730.1822
43299 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: GÜRSU MOD.KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:23 | 2014-06-18 09:57 | 0.55722 | 0 | 525 | 55 | 0 | 0 | 292.5417 | 30.6472 | 0
43298 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM Kök: KAYNARCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:24 | 2014-06-18 10:12 | 0.78667 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.78667 | 47.2
43304 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-99 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:27 | 2014-06-18 13:12 | 3.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
43306 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:28 | 2014-06-18 10:04 | 0.61278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61278 | 0
43310 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA22 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:31 | 2014-06-18 17:31 | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
43316 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: İNSUYU TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:31 | 2014-06-18 17:31 | 8 | 0 | 0 | 40 | 300 | 0 | 0 | 320 | 2400
43388 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BOSTANÖZÜ TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:31 | 2014-06-18 15:31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 654
48324 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUSCA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:31 | 2014-06-18 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225
48520 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:31 | 2014-06-18 12:01 | 2.5 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
48840 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HALACLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:31 | 2014-06-18 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400
49128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YUKARIDIKMEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:31 | 2014-06-18 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
49596 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KILLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 09:31 | 2014-06-18 17:31 | 8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0
43307 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ KUYU TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:36 | 2014-06-18 10:39 | 1.0572 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2861 | 0 | 0
43308 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: GÖZLÜ TİĞEM MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:39 | 2014-06-18 10:37 | 0.95778 | 0 | 1210 | 75 | 935 | 0 | 1158.9111 | 71.8333 | 895.5222
43309 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:40 | 2014-06-18 11:33 | 1.8806 | 0 | 0 | 33 | 178 | 0 | 0 | 62.0583 | 334.7389
43314 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-14 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:43 | 2014-06-18 10:29 | 0.76583 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1267 | 0 | 0
43318 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM Kök: KOZLUBUCAK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:48 | 2014-06-18 12:20 | 2.5294 | 0 | 0 | 53 | 3238 | 0 | 0 | 134.0606 | 8190.3411
43312 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM Kök: MAZİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:49 | 2014-06-18 10:32 | 0.71139 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 56.9111 | 0
43313 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: HACIFIKILI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:50 | 2014-06-18 13:41 | 3.8453 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6906 | 0
43315 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:51 | 2014-06-18 09:53 | 0.047222 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.14167 | 0.80278 | 0 | 0
43317 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:53 | 2014-06-18 13:20 | 3.4575 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55.32 | 0 | 0
43319 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 09:53 | 2014-06-18 10:03 | 0.17 | 5 | 657 | 346 | 407 | 0.85 | 111.69 | 58.82 | 69.19
43322 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:00 | 2014-06-18 10:30 | 0.50444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50444 | 0
43321 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:01 | 2014-06-18 11:01 | 1.0086 | 0 | 614 | 69 | 1369 | 0 | 619.2872 | 69.5942 | 1380.7886
43284 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BALCILAR10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 10:01 | 2014-06-18 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45
43311 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR47 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 10:01 | 2014-06-18 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
43320 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA1 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 10:01 | 2014-06-18 12:01 | 2 | 0 | 649 | 85 | 64 | 0 | 1298 | 170 | 128
43326 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 10:01 | 2014-06-18 14:36 | 4.5833 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0
43327 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI KISECIK YOLU25 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 10:01 | 2014-06-18 13:01 | 3 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0
43331 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DESTIGIN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 10:01 | 2014-06-18 11:54 | 1.8833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.0833 | 0 | 0
43333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM8 - BAŞAKAVAK DM TM: KONYA 2 TM DM: DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 10:01 | 2014-06-18 13:01 | 3 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 1806 | 0 | 0
43342 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOCYAKA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 10:01 | 2014-06-18 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 580
48535 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS60 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 10:01 | 2014-06-18 14:31 | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
48588 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: SETİK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 10:01 | 2014-06-18 13:01 | 3 | 0 | 0 | 13 | 131 | 0 | 0 | 39 | 393
48908 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 10:01 | 2014-06-18 15:01 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
49033 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR DEVLET HASTANESI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 10:01 | 2014-06-18 15:01 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
49519 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 10:01 | 2014-06-18 14:01 | 4 | 0 | 0 | 16 | 200 | 0 | 0 | 64 | 800
43324 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:04 | 2014-06-18 14:35 | 4.5128 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 225.6389 | 0 | 0
43325 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:06 | 2014-06-18 13:17 | 3.1831 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.8306 | 0 | 0
43323 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:06 | 2014-06-18 12:16 | 2.1606 | 0 | 0 | 7 | 110 | 0 | 0 | 15.1239 | 237.6611
43328 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREĞLİ1010 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:13 | 2014-06-18 11:01 | 0.78889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78889 | 0 | 0
43329 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:14 | 2014-06-18 11:08 | 0.90583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8117 | 0 | 0
43330 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CARDAKLAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:19 | 2014-06-18 11:37 | 1.2978 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4889 | 0 | 0
43332 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜÇHÜYÜK RMU 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:22 | 2014-06-18 15:36 | 5.2244 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1222 | 0
43334 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIN SULTAN6 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:25 | 2014-06-18 11:08 | 0.70556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70556 | 0 | 0
43336 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:28 | 2014-06-18 12:14 | 1.7664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7664
43335 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOKUMCULER4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:29 | 2014-06-18 11:03 | 0.56028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56028 | 0 | 0
43337 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:31 | 2014-06-18 10:36 | 0.087222 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.26167 | 1.4828 | 0 | 0
43341 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:31 | 2014-06-18 16:00 | 5.4817 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.89 | 0
48644 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 10:31 | 2014-06-18 15:01 | 4.5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 427.5 | 0 | 0
43440 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:36 | 2014-06-18 17:02 | 6.4344 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4344 | 0
43436 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:40 | 2014-06-18 19:54 | 9.2383 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.715 | 0
43339 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:42 | 2014-06-18 13:40 | 2.9686 | 0 | 0 | 11 | 92 | 0 | 0 | 32.6547 | 273.1122
43433 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: DAGITIM RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:45 | 2014-06-18 19:07 | 8.3697 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.4789 | 0
43340 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: TOSUNOGLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 10:50 | 2014-06-18 11:22 | 0.53417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53417
43347 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-8 GÖKHÜYÜK TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: GÖKHÜYÜK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 11:03 | 2014-06-18 14:49 | 3.7742 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7742 | 0
43344 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KAZICIKTOL1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 11:04 | 2014-06-18 12:10 | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0881
43343 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR17 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 11:08 | 2014-06-18 14:06 | 2.9689 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.6889 | 0 | 0
43345 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 11:09 | 2014-06-18 12:38 | 1.4858 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4858 | 0
43348 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 11:10 | 2014-06-18 12:36 | 1.4256 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 126.8744 | 1103.38
43346 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: GÖKTEPE KÖK - GÖKTEPE1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: GÖKTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 11:11 | 2014-06-18 13:21 | 2.1667 | 2 | 707 | 0 | 0 | 4.3333 | 1531.8333 | 0 | 0
43349 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AK YAYLA1TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 11:20 | 2014-06-18 15:20 | 4.0072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0072
43350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 11TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 11:25 | 2014-06-18 12:28 | 1.0531 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4244 | 0 | 0
43351 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 11:32 | 2014-06-18 13:17 | 1.7561 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5.2683 | 12.2928
43352 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: İÇERİ ÇUMRA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-18 11:47 | 2014-06-18 13:39 | 1.8628 | 5 | 560 | 0 | 0 | 9.3139 | 1043.1556 | 0 | 0
43353 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: BİLEZİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 11:49 | 2014-06-18 15:15 | 3.4397 | 0 | 0 | 134 | 218 | 0 | 0 | 460.9228 | 749.8594
43355 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: ALICERCI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 11:55 | 2014-06-18 12:37 | 0.70917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70917
43354 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL TOMEK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 11:56 | 2014-06-18 13:45 | 1.8169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8169 | 0 | 0
43356 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YILKAR DÖKÜM TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 12:00 | 2014-06-18 12:52 | 0.8675 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0
43358 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI KÜÇÜKBOGAZ | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 12:00 | 2014-06-18 12:46 | 0.77278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77278
43357 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 12:00 | 2014-06-18 12:23 | 0.38278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38278 | 0 | 0
48536 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS31 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 12:01 | 2014-06-18 14:01 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
48643 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YENI SANAYI11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 12:01 | 2014-06-18 17:01 | 5 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0
43359 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 12:02 | 2014-06-18 13:12 | 1.1736 | 0 | 2 | 7 | 444 | 0 | 2.3472 | 8.2153 | 521.0833
43360 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE16 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 12:05 | 2014-06-18 12:51 | 0.76278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76278 | 0 | 0
43361 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 12:09 | 2014-06-18 14:38 | 2.4844 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4222 | 0
43432 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 12:10 | 2014-06-18 20:47 | 8.6211 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2422
43362 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: PASALI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 12:16 | 2014-06-18 13:32 | 1.2672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2672
43363 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ARAPLAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 12:21 | 2014-06-18 12:47 | 0.42639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85278 | 0 | 0
43458 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LADIKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 12:31 | 2014-06-18 17:31 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
49071 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: YENICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 12:31 | 2014-06-18 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 210
43364 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: SELVİLİ SARITOPALLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 12:33 | 2014-06-18 13:20 | 0.78194 | 0 | 0 | 26 | 293 | 0 | 0 | 20.3306 | 229.1097
43365 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 12:37 | 2014-06-18 13:16 | 0.65083 | 1000 | 0 | 200 | 0 | 650.8333 | 0 | 130.1667 | 0
43366 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDACILAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 12:46 | 2014-06-18 12:56 | 0.17222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17222 | 0 | 0
43368 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YELMEZ DERE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 12:49 | 2014-06-18 14:20 | 1.5064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5064
37890 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARAKAVAK MAH TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 13:01 | 2014-06-18 16:01 | 3 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 0
43376 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: KUSERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 13:01 | 2014-06-18 16:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150
43386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM8 - BAŞAKAVAK DM TM: KONYA 2 TM DM: DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 13:01 | 2014-06-18 17:01 | 4 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0
48441 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: FILIKCI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 13:01 | 2014-06-18 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 385
48517 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 13:01 | 2014-06-18 17:01 | 4 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0
48534 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 13:01 | 2014-06-18 15:51 | 2.8333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0
48586 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 13:01 | 2014-06-18 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 192
48743 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 13:01 | 2014-06-18 17:01 | 4 | 0 | 190 | 10 | 0 | 0 | 760 | 40 | 0
48841 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-106 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 13:01 | 2014-06-18 18:00 | 4.9836 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 139.5411 | 0 | 0
48843 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR10 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 13:01 | 2014-06-18 14:01 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
48844 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: BAYRAMOZU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 13:01 | 2014-06-18 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 268
48845 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM TR: AKBAYIT TR2-65 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 13:01 | 2014-06-18 18:01 | 5 | 2 | 176 | 0 | 0 | 10 | 880 | 0 | 0
49207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 7TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 13:01 | 2014-06-18 18:01 | 5 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
43369 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU33 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 13:02 | 2014-06-18 14:17 | 1.2442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2442 | 0 | 0
43431 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 13:12 | 2014-06-18 16:29 | 3.2861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2861 | 0
43372 | 1 | KONYA | KULU | TR: CELEP6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 13:14 | 2014-06-18 14:02 | 0.80056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80056 | 0 | 0
43373 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 13:14 | 2014-06-18 14:44 | 1.4936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4936 | 0 | 0
43374 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM - FİDER7 ALTINOVA TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 13:15 | 2014-06-18 14:30 | 1.2586 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10.0689 | 2.5172 | 0
43379 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 13:17 | 2014-06-18 15:04 | 1.7919 | 0 | 0 | 271 | 281 | 0 | 0 | 485.6169 | 503.5364
43377 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 13:17 | 2014-06-18 13:43 | 0.43111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43111 | 0 | 0
43375 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 13:17 | 2014-06-18 14:42 | 1.4028 | 0 | 1937 | 0 | 615 | 0 | 2717.1806 | 0 | 862.7083
43378 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 13:25 | 2014-06-18 17:38 | 4.2086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2086 | 0 | 0
43392 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 13:31 | 2014-06-18 16:31 | 3 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 24 | 84
43406 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 13:31 | 2014-06-18 15:03 | 1.5333 | 0 | 0 | 44 | 457 | 0 | 0 | 67.4667 | 700.7333
48618 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE25 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 13:31 | 2014-06-18 16:31 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
43380 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: ANBAR2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 13:32 | 2014-06-18 15:38 | 2.0967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0967
43381 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 13:33 | 2014-06-18 17:17 | 3.7292 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9167 | 0
43382 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 13:35 | 2014-06-18 14:13 | 0.64083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64083 | 0 | 0
43384 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: SUDURAĞI TM: KARAMAN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 13:36 | 2014-06-18 18:20 | 4.7331 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.9958 | 0
43383 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYKO SITELERI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 13:39 | 2014-06-18 14:05 | 0.4375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4375 | 0 | 0
43387 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 13:49 | 2014-06-18 14:53 | 1.0736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0736 | 0 | 0
43389 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: GAYBİ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 13:53 | 2014-06-18 14:08 | 0.25667 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 94.71
43390 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM IM: İM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 13:53 | 2014-06-18 15:32 | 1.6444 | 2 | 961 | 0 | 37 | 3.2889 | 1580.3111 | 0 | 60.8444
43391 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 13:54 | 2014-06-18 14:26 | 0.52889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 | 0 | 0
43393 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 13:57 | 2014-06-18 15:09 | 1.1975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1975 | 0 | 0
43394 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 13:59 | 2014-06-18 14:36 | 0.61639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61639 | 0 | 0
43396 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 14:01 | 2014-06-18 16:01 | 2 | 1 | 352 | 84 | 1202 | 2 | 704 | 168 | 2404
43403 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR 55 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 14:01 | 2014-06-18 16:21 | 2.3333 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 366.3333 | 0 | 0
43404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK01 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 14:01 | 2014-06-18 19:01 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
48532 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SARIHIDIR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 14:01 | 2014-06-18 18:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 800
43395 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YILKAR DÖKÜM TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 14:06 | 2014-06-18 14:49 | 0.71639 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7311 | 0 | 0
43397 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 14:08 | 2014-06-18 16:39 | 2.5183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5183 | 0 | 0
43398 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: HÖYÜKLÜ KÖK-EĞRİKUYU1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: HÖYÜKLÜ KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 14:11 | 2014-06-18 15:38 | 1.4492 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 65.2125 | 0
43400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 14:16 | 2014-06-18 14:35 | 0.30833 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 23.125 | 0
43414 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE CAMI KEBIR4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 14:17 | 2014-06-18 15:41 | 1.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0
43401 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKARCA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 14:18 | 2014-06-18 14:51 | 0.54444 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.7778
43399 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KORKMAZLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 14:19 | 2014-06-18 19:14 | 4.9264 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 83.7486
43402 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 14:21 | 2014-06-18 16:12 | 1.8414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8414
43405 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 14:27 | 2014-06-18 15:00 | 0.54194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.3356 | 0 | 0
43408 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 9TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 14:44 | 2014-06-18 16:07 | 1.3806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3806 | 0 | 0
43407 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: BOLDACI YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 14:45 | 2014-06-18 16:51 | 2.1056 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.6389
43409 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 15:11 | 2014-06-18 19:02 | 3.8467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8467 | 0 | 0
43410 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR28 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 15:15 | 2014-06-18 15:52 | 0.62528 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.1286 | 0 | 0
43411 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ALISAR2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 15:20 | 2014-06-18 16:08 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.795
43413 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 15:21 | 2014-06-18 16:08 | 0.77222 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.0389 | 0 | 0
43412 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI20 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 15:24 | 2014-06-18 15:58 | 0.56417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56417 | 0 | 0
43416 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 15:35 | 2014-06-18 16:38 | 1.0531 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 280.1128 | 0 | 0
43415 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 15:40 | 2014-06-18 16:21 | 0.67944 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 67.9444 | 0 | 0
43417 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZI ALEMSAH1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 15:44 | 2014-06-18 16:30 | 0.76056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6056 | 0 | 0
43418 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK YAYLASI YENİ 5TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 15:47 | 2014-06-18 16:59 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.23
43419 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: APA2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 15:49 | 2014-06-18 19:49 | 3.9939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9939 | 0 | 0
43420 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: KUYUBAŞI FİDER 12 TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 15:53 | 2014-06-18 17:47 | 1.9114 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6456 | 0
43422 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 15:53 | 2014-06-18 18:37 | 2.7467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7467 | 0 | 0
43424 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS31 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 15:58 | 2014-06-18 17:53 | 1.9183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9183 | 0 | 0
43423 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI YAYLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 15:59 | 2014-06-18 19:06 | 3.1242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1242
43421 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: UÇKUYU KÖK-COPRASIK TR1 TM: YERKÖY TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 15:59 | 2014-06-18 18:19 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.32
43425 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME10 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 16:00 | 2014-06-18 18:07 | 2.1156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1156 | 0 | 0
43426 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS18 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 16:09 | 2014-06-18 17:10 | 1.0283 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1417 | 0 | 0
43427 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: RAUFORBAY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 16:14 | 2014-06-18 17:20 | 1.0925 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.59 | 0 | 0
43428 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 16:16 | 2014-06-18 18:05 | 1.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0
43429 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: MERKEZ TR2/72 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 16:19 | 2014-06-18 17:41 | 1.3725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3725 | 0 | 0
43430 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÖY 06 (GAZEL 02) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 16:20 | 2014-06-18 17:24 | 1.0539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0539 | 0 | 0
43434 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 16:29 | 2014-06-18 17:40 | 1.1875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1875 | 0 | 0
43435 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 16:32 | 2014-06-18 20:43 | 4.1906 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.5244 | 0
43437 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 16:32 | 2014-06-18 16:45 | 0.21667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0
43438 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 16:44 | 2014-06-18 16:48 | 0.076389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.076389 | 0
43439 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 16:51 | 2014-06-18 17:14 | 0.38528 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.4675 | 0
43441 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PEKDOYURUCU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 16:57 | 2014-06-18 19:21 | 2.3861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3861 | 0 | 0
43442 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM2 Kök: TOKİ MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 17:00 | 2014-06-18 17:30 | 0.50083 | 5 | 100 | 0 | 0 | 2.5042 | 50.0833 | 0 | 0
43453 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇİLLER KÖK KAMIŞLIKUYU 1 TR TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 17:01 | 2014-06-18 18:01 | 1 | 0 | 0 | 110 | 193 | 0 | 0 | 110 | 193
43443 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 17:10 | 2014-06-18 21:10 | 4.0053 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.0528 | 0
43444 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: YAKACIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 17:15 | 2014-06-18 17:54 | 0.64028 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 3.2014 | 32.0139
43445 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 17:23 | 2014-06-18 19:18 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
43447 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 17:24 | 2014-06-18 18:38 | 1.2375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2375 | 0
43446 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 17:29 | 2014-06-18 18:38 | 1.1478 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4433 | 0
43450 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 17:31 | 2014-06-18 18:16 | 0.7525 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.525 | 0 | 0
43448 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI14 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 17:33 | 2014-06-18 20:00 | 2.4544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4544 | 0 | 0
43449 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK TR4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 17:36 | 2014-06-18 20:51 | 3.2547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2547 | 0 | 0
43452 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 17:40 | 2014-06-18 18:12 | 0.52944 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 85.2406 | 0 | 0
43454 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-106 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 17:41 | 2014-06-18 18:04 | 0.38194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38194 | 0 | 0
43451 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 17:42 | 2014-06-18 18:05 | 0.38111 | 0 | 0 | 6 | 200 | 0 | 0 | 2.2867 | 76.2222
43455 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 17:45 | 2014-06-18 22:14 | 4.4839 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.9033 | 0
43456 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PEKDOYURUCU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 17:55 | 2014-06-18 19:04 | 1.1369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1369 | 0 | 0
49069 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-18 18:01 | 2014-06-18 19:01 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
43457 | 1 | KONYA | KULU | TR: DIPDEDE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 18:01 | 2014-06-18 18:58 | 0.94694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94694
43459 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11202 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 18:07 | 2014-06-18 19:05 | 0.96444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96444 | 0 | 0
43460 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KATRANCI-1 TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 18:14 | 2014-06-18 19:53 | 1.6508 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3017 | 0
43461 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE KUYU TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 18:21 | 2014-06-18 19:24 | 1.0442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0442 | 0 | 0
43462 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 18:24 | 2014-06-18 18:55 | 0.50861 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 356.0278 | 0 | 0
43463 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM Kök: YAZIHÖYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 18:25 | 2014-06-18 18:53 | 0.46833 | 0 | 1043 | 0 | 557 | 0 | 488.4717 | 0 | 260.8617
43465 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: KARATEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 18:36 | 2014-06-18 21:31 | 2.9286 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.9292 | 0 | 0
43464 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ESKICE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 18:37 | 2014-06-18 19:10 | 0.54667 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 28.4267
43466 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 18:43 | 2014-06-18 19:22 | 0.64917 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 324.5833 | 0
43467 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA4 TM - HARA FİDERİ TM: KONYA-4 TM Kök: TATLICAK12 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 18:57 | 2014-06-18 19:41 | 0.74111 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.4822 | 1.4822 | 0 | 0
43468 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BASHUYUK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 18:59 | 2014-06-18 20:00 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0275
43469 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 19:01 | 2014-06-18 21:00 | 1.9822 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.5556 | 0
43473 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK-1 TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: ÇUKURKUYU 3.ŞAHISLAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 19:07 | 2014-06-18 22:02 | 2.9244 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.3956 | 0
43470 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 19:07 | 2014-06-18 19:37 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5
43471 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SABANLI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 19:12 | 2014-06-18 20:20 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1356
43472 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE ASIKLAR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 19:13 | 2014-06-18 20:35 | 1.3789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3789 | 0 | 0
43474 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHISAR3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 19:20 | 2014-06-18 19:35 | 0.25417 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12.7083 | 0 | 0
43475 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 19:23 | 2014-06-18 19:48 | 0.42306 | 9 | 665 | 74 | 417 | 3.8075 | 281.3319 | 31.3061 | 176.4142
43476 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 19:29 | 2014-06-18 20:22 | 0.87389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.4867 | 0 | 0
43478 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDIL3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 19:33 | 2014-06-18 20:27 | 0.89167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89167 | 0 | 0
43477 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BURUNSUZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 19:34 | 2014-06-18 21:03 | 1.4933 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.3867 | 0 | 0
43479 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KORASI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 19:34 | 2014-06-18 20:37 | 1.0539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0539 | 0 | 0
43483 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: BEDİR8 TR - MEHMET AKİF11 TR TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 19:36 | 2014-06-18 20:39 | 1.0553 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 2057.7917 | 0 | 0
43480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 19:39 | 2014-06-18 20:32 | 0.87694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2617 | 0 | 0
43482 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 19:40 | 2014-06-18 22:54 | 3.2267 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2267 | 0
43481 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GÖKSU HES TM Kök: BADEMLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 19:43 | 2014-06-18 21:11 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 45.0533
43484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 02 (CUMHURİYET 02) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 19:54 | 2014-06-18 21:29 | 1.5933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5933 | 0 | 0
43485 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKYER SOKAK TR 3.45A | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 19:58 | 2014-06-18 20:24 | 0.43139 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.4708 | 0 | 0
43486 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TOSUNLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 20:01 | 2014-06-18 21:23 | 1.3528 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.4694
43487 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: CIFTLIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 20:11 | 2014-06-18 21:38 | 1.4464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4464
43488 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 20:12 | 2014-06-18 20:46 | 0.57167 | 12 | 4650 | 384 | 4350 | 6.86 | 2658.25 | 219.52 | 2486.75
43490 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ITFAYE11 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 20:17 | 2014-06-18 21:50 | 1.5508 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6525 | 0 | 0
43489 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SULUKLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 20:21 | 2014-06-18 21:01 | 0.67611 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.7894 | 0 | 0
43491 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DOGANLI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 20:21 | 2014-06-18 21:12 | 0.84528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84528 | 0 | 0
43492 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: BEŞİKLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 20:25 | 2014-06-18 21:36 | 1.1847 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 1.1847 | 67.5292
43493 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ELDEREKORTAOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 20:28 | 2014-06-18 22:12 | 1.7258 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 176.035
43494 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ DM-KIRTAYLAR1 TR TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 20:34 | 2014-06-18 22:09 | 1.5764 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 3.1528 | 36.2569
43495 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-27 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 20:34 | 2014-06-18 21:22 | 0.79667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79667 | 0 | 0
43496 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKOY5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 20:37 | 2014-06-18 21:18 | 0.69694 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 222.3253 | 0 | 0
43497 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 20:39 | 2014-06-18 21:47 | 1.1289 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6444 | 0
43498 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 20:48 | 2014-06-18 21:21 | 0.54722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54722 | 0 | 0
43499 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOKHUYUK3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 21:11 | 2014-06-18 21:57 | 0.76722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76722
43500 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 21:16 | 2014-06-18 22:40 | 1.4006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4006 | 0
43501 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BURUNSUZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-18 21:31 | 2014-06-18 23:46 | 2.2528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5056 | 0 | 0
43502 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 22:03 | 2014-06-18 22:33 | 0.49111 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.7689 | 0 | 0
43503 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 19TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 22:18 | 2014-06-18 23:21 | 1.0597 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2986 | 0 | 0
43504 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 22:25 | 2014-06-18 23:57 | 1.5183 | 0 | 0 | 182 | 152 | 0 | 0 | 276.3367 | 230.7867
43506 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 23:01 | 2014-06-19 01:39 | 2.6289 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5156 | 0
43507 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR-12 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 23:10 | 2014-06-18 23:41 | 0.50917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50917 | 0 | 0
43508 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KARAKURTLU1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 23:16 | 2014-06-19 00:12 | 0.93611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6806
43509 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR47 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 23:22 | 2014-06-19 00:10 | 0.80389 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.0778 | 0 | 0
43510 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-18 23:51 | 2014-06-19 00:22 | 0.51778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51778 | 0 | 0
43511 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM-7-KARAKAYIŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 00:01 | 2014-06-19 02:01 | 2 | 0 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 3628 | 0 | 0
43512 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 01:54 | 2014-06-19 02:06 | 0.20528 | 19 | 2008 | 41 | 1289 | 3.9003 | 412.1978 | 8.4164 | 264.6031
43513 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 02:01 | 2014-06-19 02:31 | 0.5 | 1 | 4469 | 0 | 0 | 0.5 | 2234.5 | 0 | 0
49402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 02:44 | 2014-06-19 03:09 | 0.41667 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 416.6667 | 0 | 0
43514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: BUHARA TM: KONYA-2 TM DM: DM 10 MALAS YOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 02:45 | 2014-06-19 03:10 | 0.42 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0
43515 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: BOSNA HERSEK DM3 - BOSNAHERSEK10 TR DM: DM 03 BOSNAHERSEK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 03:13 | 2014-06-19 03:31 | 0.3 | 1 | 465 | 0 | 0 | 0.3 | 139.5 | 0 | 0
43516 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 03:48 | 2014-06-19 05:31 | 1.7283 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 209.1283 | 0 | 0
43517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: TÖMEK DM - TOMEK1 TR DM: DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 05:26 | 2014-06-19 05:28 | 0.034167 | 1 | 127 | 21 | 3 | 0.034167 | 4.3392 | 0.7175 | 0.1025
43518 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 05:35 | 2014-06-19 05:39 | 0.068333 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.13667 | 0.68333 | 0 | 0
43519 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FATIH MH32 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 05:41 | 2014-06-19 09:20 | 3.6497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6497 | 0 | 0
43520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KARAKAYA TM: KONYA-2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 05:48 | 2014-06-19 06:14 | 0.44444 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 427.5556 | 0 | 0
43521 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 06:05 | 2014-06-19 08:34 | 2.4678 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 219.6322 | 1910.06
43522 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM Kök: ASLIM RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 06:27 | 2014-06-19 10:11 | 3.7314 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.8511
43523 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 06:29 | 2014-06-19 08:56 | 2.4642 | 4 | 415 | 0 | 15 | 9.8567 | 1022.6292 | 0 | 36.9625
43524 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: OBRUK İSO YANI TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 06:38 | 2014-06-19 07:40 | 1.0208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0208
43525 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 06:45 | 2014-06-19 06:50 | 0.080833 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.16167 | 0.80833 | 0 | 0
43526 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 06:49 | 2014-06-19 07:23 | 0.57333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0
43527 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YELEKLI YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 06:50 | 2014-06-19 11:25 | 4.5961 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 211.4211
43543 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 06:57 | 2014-06-19 09:46 | 2.8053 | 23 | 40 | 0 | 0 | 64.5214 | 112.2111 | 0 | 0
43528 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: ARIKÖREN TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 06:58 | 2014-06-19 08:39 | 1.6906 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6906 | 0
43544 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 06:59 | 2014-06-19 08:40 | 1.6856 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7422 | 0 | 0
43529 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 07:07 | 2014-06-19 07:18 | 0.19361 | 2 | 585 | 8 | 3410 | 0.38722 | 113.2625 | 1.5489 | 660.2139
43541 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 07:18 | 2014-06-19 08:01 | 0.71917 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5958 | 0
43531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM1 DİKİLİTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 07:31 | 2014-06-19 07:59 | 0.47333 | 14 | 587 | 0 | 0 | 6.6267 | 277.8467 | 0 | 0
43530 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISTIKLAL4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 07:32 | 2014-06-19 09:19 | 1.7944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7944 | 0 | 0
43532 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: TOSUNOGLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 07:32 | 2014-06-19 09:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0
43536 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 07:35 | 2014-06-19 07:56 | 0.35528 | 7 | 7748 | 30 | 2412 | 2.4869 | 2752.6922 | 10.6583 | 856.93
43535 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: GAYBİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 07:35 | 2014-06-19 08:42 | 1.1089 | 0 | 0 | 1 | 491 | 0 | 0 | 1.1089 | 544.4644
43538 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM Kök: KESİKKÖPRÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 07:36 | 2014-06-19 10:37 | 3.0153 | 0 | 0 | 10 | 233 | 0 | 0 | 30.1528 | 702.5597
43534 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SULEYMANCIK YAYLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 07:36 | 2014-06-19 09:07 | 1.5203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5203
43554 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 07:36 | 2014-06-19 11:27 | 3.8422 | 0 | 0 | 182 | 152 | 0 | 0 | 699.2844 | 584.0178
43537 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 07:37 | 2014-06-19 09:25 | 1.7886 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3658 | 0
43539 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: EGRIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 07:41 | 2014-06-19 08:48 | 1.1103 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.6542 | 0 | 0
43540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK03 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 07:41 | 2014-06-19 10:00 | 2.3169 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 125.115 | 0 | 0
43542 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU15 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 07:51 | 2014-06-19 09:20 | 1.4825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4825 | 0 | 0
43547 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: SARAYÖNÜ TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK KARŞISI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 07:54 | 2014-06-19 08:07 | 0.21389 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0.85556 | 11.55
43568 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM Kök: ORGANİZE RMU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 08:01 | 2014-06-19 16:01 | 8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
43570 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: KUSERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 08:01 | 2014-06-19 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 115
48847 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: BAYRAMOZU2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 08:01 | 2014-06-19 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 335
48849 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-106 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 08:01 | 2014-06-19 12:00 | 3.9836 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 246.9839 | 0 | 0
48850 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 08:01 | 2014-06-19 10:01 | 2 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0
48997 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: HAYDAR TUNA ILKOKULU TR 2.5 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 08:01 | 2014-06-19 18:01 | 10 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
49072 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: YENICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 08:01 | 2014-06-19 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100
49206 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 7TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 08:01 | 2014-06-19 13:01 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
43546 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZANFER3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 08:03 | 2014-06-19 08:46 | 0.70722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70722 | 0 | 0
43548 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: GÖZTEPE KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 08:04 | 2014-06-19 09:47 | 1.7158 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 63.4858 | 0
43549 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 IM: GÜVERCİNLİK İM Kök: 22 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 08:07 | 2014-06-19 09:09 | 1.0428 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.4972 | 0
43550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-2 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 08:10 | 2014-06-19 09:35 | 1.4228 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4.2683 | 0 | 55.4883 | 0
43551 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-2 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 08:12 | 2014-06-19 09:06 | 0.89694 | 4 | 0 | 30 | 0 | 3.5878 | 0 | 26.9083 | 0
43557 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 08:14 | 2014-06-19 09:55 | 1.6808 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6808 | 0
43553 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 08:19 | 2014-06-19 10:00 | 1.6769 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3847 | 0
43562 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 08:22 | 2014-06-19 09:56 | 1.5692 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5692 | 0
43556 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: BOLUKYAZI KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 08:27 | 2014-06-19 09:07 | 0.66389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3278 | 0
48851 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GASILHANE TR2-18 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 08:30 | 2014-06-19 17:01 | 8.5167 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 4079.4833 | 0 | 0
43555 | 1 | KONYA | KULU | Fider: POTAZ ÇIKIŞI TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: FEVZİYE MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 08:30 | 2014-06-19 11:21 | 2.8481 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 128.1625 | 0
43558 | 1 | KONYA | KULU | Fider: TUZYAKA TR1-FEVZİYE KÖK-3.ŞAHISLARA TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: TUZYAKA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 08:31 | 2014-06-19 16:31 | 8 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0
43614 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: TOL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 08:31 | 2014-06-19 17:01 | 8.5 | 0 | 0 | 21 | 133 | 0 | 0 | 178.5 | 1130.5
43649 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 08:31 | 2014-06-19 12:31 | 4 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 32 | 112
48852 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 08:31 | 2014-06-19 13:30 | 4.9836 | 2 | 283 | 0 | 0 | 9.9672 | 1410.3619 | 0 | 0
49263 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 08:31 | 2014-06-19 12:31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48
43559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK29 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 08:32 | 2014-06-19 09:58 | 1.4406 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6433 | 0 | 0
43561 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 08:32 | 2014-06-19 10:33 | 2.0206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0411 | 0 | 0 | 0
43560 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU70TR - KULU90 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 08:34 | 2014-06-19 08:56 | 0.38139 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.38139 | 95.3472 | 0 | 0
43563 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HOCA HABIB1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 08:39 | 2014-06-19 12:14 | 3.5906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5906 | 0 | 0
43599 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 08:39 | 2014-06-19 10:54 | 2.2594 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5567 | 0
43565 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİ ZENGEN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 08:40 | 2014-06-19 12:01 | 3.3433 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3433 | 0
43566 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 10 TR 400 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 08:41 | 2014-06-19 13:41 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
43569 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR50 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 08:50 | 2014-06-19 09:41 | 0.84417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84417 | 0 | 0
43571 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 08:56 | 2014-06-19 09:09 | 0.21861 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13.1167 | 0 | 0 | 0
43573 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 08:57 | 2014-06-19 10:17 | 1.3253 | 5 | 15 | 0 | 0 | 6.6264 | 19.8792 | 0 | 0
37893 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: KARATAY DM25 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
43572 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 15:01 | 6 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0
43574 | 1 | KONYA | KULU | Fider: CELEP MODÜLER KÖK - BEŞKARDEŞ1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: CELEP MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 12:31 | 3.5 | 0 | 50 | 2 | 452 | 0 | 175 | 7 | 1582
43575 | 1 | KONYA | KULU | Fider: ZİNCİRLİKUYU KÖK - TUZYAKA4 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: ZİNCİRLİKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 12:31 | 3.5 | 3 | 523 | 17 | 94 | 10.5 | 1830.5 | 59.5 | 329
43576 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK22 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 13:16 | 4.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0
43579 | 1 | KONYA | KULU | Fider: YUNAK MODÜLER KÖK - ADALI MAHALLESİ1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: YUNAK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 12:31 | 3.5 | 0 | 0 | 5 | 204 | 0 | 0 | 17.5 | 714
43580 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - AKINCILAR TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
43583 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: AKCASEHIR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 135
43584 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ISTASYON MH 8 TR 250 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 | 15
43586 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AYANBEY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
43587 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: M TURKMEN ILKOKULU TR 2.6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0
43589 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKÖY 4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 16:01 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
43590 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: GOCMENINDEGIRMEN24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
43594 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0
43597 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0
43613 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOGLU6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 16:01 | 7 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0
43616 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 15 | 255 | 55 | 25 | 75 | 1275 | 275 | 125
43617 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ1360 TR-EREĞLİ1366 TR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 17:31 | 8.5 | 7 | 754 | 0 | 46 | 59.5 | 6409 | 0 | 391
48319 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 0 | 0
48338 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BALIKLAVA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
48500 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: GENCEK KÖK - GENCEK1 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: GENCEK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
48587 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKKAS2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 295
48642 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: KUYUBAŞI FİDER 12 TM: YUNAK TM Kök: YAVAŞLI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
48645 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 0 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 10165 | 0 | 0
48660 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
48746 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
48882 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN10 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 12:01 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
48884 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: ALATTİN TÜROĞLU TR-9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
48885 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YENICE MAH | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 0 | 0
49050 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: CIVRIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50
49051 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: CAYICI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
49385 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
49473 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:21 | 5.3333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1333.3333 | 0 | 0
49523 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 420
49564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 03 BOSNA HERSEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:01 | 2014-06-19 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
43577 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: PAMUKLU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 09:08 | 2014-06-19 10:41 | 1.5522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5522
43578 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: KURUGÖL ESKİ KÖK - KURUGÖL ÇIKIŞI TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: KURUGÖL ESKİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 09:09 | 2014-06-19 10:33 | 1.3969 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7786 | 0
43588 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KONAKKALE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 09:10 | 2014-06-19 12:41 | 3.5189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5189 | 0 | 0
43582 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE25 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:11 | 2014-06-19 14:01 | 4.8333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 483.3333 | 0 | 0
43581 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI10A TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 09:13 | 2014-06-19 13:26 | 4.2192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2192 | 0 | 0
43585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: 3B 15TR - 3B 16TR TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 09:15 | 2014-06-19 09:58 | 0.72611 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 363.0556 | 0 | 0
43591 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 09:30 | 2014-06-19 10:55 | 1.4078 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2233 | 0 | 0
43606 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM DM: EREĞLİ1600 DM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:31 | 2014-06-19 14:31 | 5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
43635 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: HAYROĞLU TR-1 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:31 | 2014-06-19 14:31 | 5 | 0 | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 250 | 1000
48323 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:31 | 2014-06-19 14:31 | 5 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0
48513 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:31 | 2014-06-19 12:01 | 2.5 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
48595 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM TR: AKGOL1 TR Kök: KIRKOBA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:31 | 2014-06-19 14:31 | 5 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 75 | 120
48596 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KIRKOBA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:31 | 2014-06-19 14:31 | 5 | 0 | 0 | 20 | 41 | 0 | 0 | 100 | 205
48735 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BOSTANÖZÜ TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:31 | 2014-06-19 15:31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 180
48886 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BOGAZEVCI TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:31 | 2014-06-19 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 800
49157 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:31 | 2014-06-19 14:31 | 5 | 10 | 100 | 10 | 50 | 50 | 500 | 50 | 250
49264 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KILLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:31 | 2014-06-19 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120
49266 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 09:31 | 2014-06-19 17:31 | 8 | 0 | 0 | 6 | 432 | 0 | 0 | 48 | 3456
43592 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 09:32 | 2014-06-19 12:33 | 3.0269 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.4042
43593 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR18 TR | AG - PANO / BOX HASARI - YANGIN SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 09:34 | 2014-06-19 17:35 | 8.0167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 801.6667 | 0 | 0
43596 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KAYADIBI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 09:35 | 2014-06-19 11:39 | 2.0717 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.2183
43595 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: OBRUK YEŞİLHAT TM: KIZÖREN TM Kök: OBRUK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 09:40 | 2014-06-19 13:40 | 4.0122 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0489 | 0
43600 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 09:50 | 2014-06-19 11:27 | 1.6089 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8711 | 0
43602 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 09:52 | 2014-06-19 10:19 | 0.44972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44972 | 0
43601 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 09:52 | 2014-06-19 10:32 | 0.6725 | 0 | 92 | 4 | 750 | 0 | 61.87 | 2.69 | 504.375
43604 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CIMELI 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 10:01 | 2014-06-19 10:30 | 0.49111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49111
37891 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI MOTOR SANAYI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 10:01 | 2014-06-19 15:01 | 5 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0
43564 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BALCILAR11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 10:01 | 2014-06-19 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20
43603 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOCYAKA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 10:01 | 2014-06-19 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 370
43607 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 10:01 | 2014-06-19 13:26 | 3.4167 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
43610 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: YUVA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 10:01 | 2014-06-19 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
43630 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM25 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 10:01 | 2014-06-19 14:01 | 4 | 10 | 50 | 0 | 0 | 40 | 200 | 0 | 0
48528 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AYHANLAR TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 10:01 | 2014-06-19 15:11 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 516.6667
48887 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: TOSUNBURNU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 10:01 | 2014-06-19 12:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 428
48888 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 10:01 | 2014-06-19 11:10 | 1.1503 | 0 | 144 | 7 | 398 | 0 | 165.64 | 8.0519 | 457.8106
48907 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 10:01 | 2014-06-19 15:01 | 5 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0
49522 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 10:01 | 2014-06-19 13:56 | 3.9167 | 0 | 0 | 17 | 200 | 0 | 0 | 66.5833 | 783.3333
49571 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 10:01 | 2014-06-19 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
49572 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 10:01 | 2014-06-19 11:01 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
43605 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 10:02 | 2014-06-19 13:09 | 3.1192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1192 | 0
43608 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 10:03 | 2014-06-19 11:20 | 1.2911 | 0 | 0 | 174 | 491 | 0 | 0 | 224.6533 | 633.9356
43609 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 10:06 | 2014-06-19 10:22 | 0.25167 | 0 | 2118 | 164 | 0 | 0 | 533.03 | 41.2733 | 0
43612 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31103 | AG - FAZIN BİRİ YOK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 10:09 | 2014-06-19 11:03 | 0.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
43611 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 10:09 | 2014-06-19 10:22 | 0.20778 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 38.4389 | 0
43620 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 10:20 | 2014-06-19 11:09 | 0.81444 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.2889 | 0
43615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK05 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 10:22 | 2014-06-19 11:29 | 1.1086 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.955 | 0 | 0
43618 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 10:26 | 2014-06-19 11:50 | 1.4072 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0361 | 0
43621 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - AKINCILAR TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 10:31 | 2014-06-19 13:01 | 2.5 | 0 | 835 | 98 | 10 | 0 | 2087.5 | 245 | 25
49049 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: ÜRGÜP TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 10:31 | 2014-06-19 11:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150
43619 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 10:33 | 2014-06-19 11:47 | 1.2342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2342 | 0 | 0
43624 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: MESUDİYE KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 10:37 | 2014-06-19 11:38 | 1.0122 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0244 | 0
43622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 10:38 | 2014-06-19 11:20 | 0.71222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71222 | 0 | 0
43623 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 10:39 | 2014-06-19 11:19 | 0.66472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66472 | 0 | 0
43626 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: CAMILIOREN1 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - YANGIN SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 10:43 | 2014-06-19 11:18 | 0.57333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57333
43627 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 10:45 | 2014-06-19 11:00 | 0.245 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 0
43628 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: A.ACIKUYU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 10:54 | 2014-06-19 13:48 | 2.8928 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.3917
48529 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AYHANLAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 11:01 | 2014-06-19 15:21 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1495
43631 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-120 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:03 | 2014-06-19 11:38 | 0.59889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59889 | 0 | 0
43629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇİĞDEMLİ TR 1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:03 | 2014-06-19 11:30 | 0.45389 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.5317
43632 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA23 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:12 | 2014-06-19 16:51 | 5.6586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6586 | 0 | 0
43633 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU-2 TM: AKŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:14 | 2014-06-19 11:47 | 0.54972 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1.0994 | 6.0469 | 0 | 0
43634 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20503 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:14 | 2014-06-19 11:39 | 0.40917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40917 | 0 | 0
43638 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:16 | 2014-06-19 11:38 | 0.36278 | 0 | 0 | 33 | 178 | 0 | 0 | 11.9717 | 64.5744
43636 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:17 | 2014-06-19 13:26 | 2.1572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1572 | 0
43637 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: AKCAYAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:25 | 2014-06-19 15:28 | 4.0519 | 0 | 0 | 44 | 238 | 0 | 0 | 178.2856 | 964.3628
43639 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: OBRUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:28 | 2014-06-19 12:28 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1056
43640 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:28 | 2014-06-19 12:27 | 0.98722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98722 | 0 | 0
43641 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:30 | 2014-06-19 20:04 | 8.5753 | 0 | 0 | 182 | 152 | 0 | 0 | 1560.7006 | 1303.4422
43642 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EMEN TR 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:37 | 2014-06-19 12:37 | 1.0036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0036 | 0 | 0
43643 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:37 | 2014-06-19 14:02 | 2.4144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4144 | 0 | 0
43644 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GÖKSU HES TM Kök: BADEMLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:38 | 2014-06-19 14:05 | 2.4406 | 0 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 7.3217 | 224.5311
43645 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:41 | 2014-06-19 11:54 | 0.20778 | 6 | 170 | 1 | 0 | 1.2467 | 35.3222 | 0.20778 | 0
43646 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: OBRUK YEŞİLHAT TM: KIZÖREN TM Kök: OBRUK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:44 | 2014-06-19 14:22 | 2.63 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 0
43648 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: BOLUKYAZI KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:49 | 2014-06-19 15:04 | 3.2461 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4922 | 0
43625 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:50 | 2014-06-19 14:46 | 2.9333 | 0 | 0 | 6 | 150 | 0 | 0 | 17.6 | 440
43647 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 11:53 | 2014-06-19 12:58 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833
43749 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FATIH MH 13 TR 250 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 12:01 | 2014-06-19 17:01 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
43650 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR39 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 12:09 | 2014-06-19 13:15 | 1.0933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 0
43651 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 12:14 | 2014-06-19 14:11 | 1.9608 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 117.65 | 0
43654 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30836 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 12:29 | 2014-06-19 13:41 | 1.2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2017 | 0 | 0
43652 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 12:29 | 2014-06-19 13:15 | 0.77472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77472 | 0 | 0
48641 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: KUYUBAŞI FİDER 12 TM: YUNAK TM Kök: TURGUT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 12:31 | 2014-06-19 18:01 | 5.5 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 3575 | 0 | 0
49073 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: YENICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 12:31 | 2014-06-19 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 122.5
43653 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 12:32 | 2014-06-19 23:00 | 10.4667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 0
43655 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 12:35 | 2014-06-19 13:35 | 0.99889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99889 | 0 | 0
43656 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 12:38 | 2014-06-19 14:02 | 1.3931 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 104.4792
43657 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-1 TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 12:41 | 2014-06-19 13:41 | 0.99639 | 0 | 444 | 7 | 2 | 0 | 442.3967 | 6.9747 | 1.9928
43659 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AKTAŞ-İNLİ SULAMALAR ÇIKIŞI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 12:45 | 2014-06-19 13:49 | 1.0583 | 0 | 0 | 60 | 113 | 0 | 0 | 63.5 | 119.5917
43660 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 12:46 | 2014-06-19 14:12 | 1.4331 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 53.0231 | 0 | 0
43661 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: GÖZLÜ KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 12:55 | 2014-06-19 14:56 | 2.0125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.025 | 0
43662 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 12:57 | 2014-06-19 14:57 | 1.9989 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.9822
43663 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MELICEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 12:59 | 2014-06-19 14:35 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 97.905
43664 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ADAS1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 13:00 | 2014-06-19 14:57 | 1.9506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9506 | 0 | 0
43665 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: KUSERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 13:01 | 2014-06-19 15:31 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 125
43666 | 1 | KONYA | KULU | Fider: TUZYAKA KÖK - TUZYAKA1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: TUZYAKA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 13:01 | 2014-06-19 17:31 | 4.5 | 0 | 200 | 15 | 0 | 0 | 900 | 67.5 | 0
43667 | 1 | KONYA | KULU | Fider: CELEP MODÜLER KÖK - CELEP8 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: CELEP MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 13:01 | 2014-06-19 17:31 | 4.5 | 0 | 708 | 6 | 0 | 0 | 3186 | 27 | 0
43671 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 13:01 | 2014-06-19 16:01 | 3 | 0 | 0 | 47 | 207 | 0 | 0 | 141 | 621
43677 | 1 | KONYA | MERAM | TR: NECIP FAZIL4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 13:01 | 2014-06-19 18:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
48511 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 13:01 | 2014-06-19 17:01 | 4 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0
48530 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 13:01 | 2014-06-19 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500
48589 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKKAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 13:01 | 2014-06-19 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 288
48747 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 13:01 | 2014-06-19 17:01 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
48748 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 13:01 | 2014-06-19 17:01 | 4 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0
48749 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 13:01 | 2014-06-19 17:01 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
48895 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-106 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 13:01 | 2014-06-19 18:00 | 4.9836 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 209.3117 | 0 | 0
48898 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: BAYRAMOZU2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 13:01 | 2014-06-19 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 268
49603 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 7TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 13:01 | 2014-06-19 18:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
43675 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: GÖKLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 13:14 | 2014-06-19 14:58 | 1.7461 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7306 | 0
43865 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIVEYISZADE4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 13:23 | 2014-06-19 16:58 | 3.5814 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 89.5347 | 0 | 0
43670 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CERİT TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 13:25 | 2014-06-19 19:36 | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1833
43682 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 13:31 | 2014-06-19 16:06 | 2.5833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.5833 | 0 | 0
43686 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 13:31 | 2014-06-19 16:31 | 3 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 24 | 84
49267 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: UZUNCA YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 13:31 | 2014-06-19 18:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45
43673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-19 13:34 | 2014-06-19 13:44 | 0.17028 | 3 | 726 | 2 | 10 | 0.51083 | 123.6217 | 0.34056 | 1.7028
43672 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMIRAGAC1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 13:35 | 2014-06-19 14:36 | 1.0106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 | 0 | 0
43674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK03 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 13:35 | 2014-06-19 14:20 | 0.74861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74861 | 0 | 0
43676 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS38 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 13:47 | 2014-06-19 16:41 | 2.9103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9103 | 0 | 0
43678 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 13:50 | 2014-06-19 16:49 | 2.9822 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2.9822 | 0 | 62.6267
43680 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 13:53 | 2014-06-19 16:56 | 3.0347 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.4167 | 0 | 0
43679 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KORKMAZLAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 13:54 | 2014-06-19 15:29 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5958
43681 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI16 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 13:57 | 2014-06-19 14:28 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.0833
43684 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE25 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 14:01 | 2014-06-19 15:41 | 1.6667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 166.6667 | 0 | 0
43707 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAGAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 14:01 | 2014-06-19 16:19 | 2.3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 0 | 0
48531 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 14:01 | 2014-06-19 18:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 600
49188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKÖY 4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 14:01 | 2014-06-19 18:01 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
49294 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR124 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 14:01 | 2014-06-19 18:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120
43683 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:02 | 2014-06-19 15:44 | 1.6961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6961 | 0 | 0
43969 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: HÖYÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:10 | 2014-06-19 19:38 | 5.4669 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9339 | 0
43685 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:11 | 2014-06-19 18:14 | 4.0519 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.5194 | 0 | 0
43687 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BUDAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:23 | 2014-06-19 16:25 | 2.0467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0467 | 0 | 0
43688 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KIRELI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:23 | 2014-06-19 15:26 | 1.0394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 | 0 | 0
43690 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:25 | 2014-06-19 17:52 | 3.4422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4422 | 0 | 0
43689 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAVUSCU1 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:25 | 2014-06-19 20:52 | 6.4453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4453
43699 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:26 | 2014-06-19 15:49 | 1.3792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3792 | 0 | 0
43692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKS.ORG.SANAYI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:29 | 2014-06-19 14:55 | 0.43472 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1736
43691 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ÇİFTLİK TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:29 | 2014-06-19 15:53 | 1.3983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 0 | 0
43695 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:31 | 2014-06-19 17:57 | 3.4272 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.2722 | 0 | 0
43693 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAHISAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:31 | 2014-06-19 20:49 | 6.2861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.8583 | 0 | 0
43694 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 36 ÇİMENTO | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:32 | 2014-06-19 14:38 | 0.11028 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.22056 | 0.11028 | 0 | 0
43696 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: İÇİLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:34 | 2014-06-19 15:35 | 1.0194 | 0 | 2 | 7 | 362 | 0 | 2.0389 | 7.1361 | 369.0389
43697 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS10 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:34 | 2014-06-19 15:21 | 0.78194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78194 | 0 | 0
43710 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUCUK AVSAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:38 | 2014-06-19 20:10 | 5.5464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5464 | 0 | 0
43713 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:38 | 2014-06-19 18:36 | 3.9797 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.8581 | 0 | 0
43698 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK03 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:39 | 2014-06-20 01:02 | 10.3883 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 2659.4133 | 0 | 0
43718 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: MEZARLIK YANI43 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:40 | 2014-06-19 15:38 | 0.97167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 0 | 0
43704 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:40 | 2014-06-19 17:10 | 2.5092 | 0 | 792 | 67 | 4 | 0 | 1987.26 | 168.1142 | 10.0367
43869 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:41 | 2014-06-19 18:04 | 3.3817 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 240.0983 | 0 | 0
43700 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: EYNELLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:43 | 2014-06-19 15:36 | 0.88306 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.0764
43702 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GUNDOGDU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:44 | 2014-06-20 01:55 | 11.1969 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 134.3633
43716 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ASAGIESENCE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:44 | 2014-06-19 19:43 | 4.9861 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 149.5833 | 0 | 0
43701 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1653 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:45 | 2014-06-19 16:46 | 2.0283 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 85.19 | 0 | 0
43703 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AGSAKLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:46 | 2014-06-19 18:05 | 3.3181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3181
43705 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:46 | 2014-06-19 15:40 | 0.90556 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 | 0 | 9.0556 | 181.1111
43708 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR34 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:46 | 2014-06-19 18:40 | 3.8967 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.9667 | 0 | 0
43709 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:46 | 2014-06-19 15:23 | 0.61278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61278 | 0 | 0
43706 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FUAR TM: KONYA-3 TM DM: DM36A | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:47 | 2014-06-19 17:42 | 2.9208 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 584.1667
43712 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TOL1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:47 | 2014-06-19 17:04 | 2.2814 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68.4417
43714 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BAHÇELİ EVLER 1801 SK. | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:48 | 2014-06-19 18:32 | 3.7297 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.2161 | 0 | 0
43717 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: KESECİK ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: KESECİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:48 | 2014-06-19 15:58 | 1.1561 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 943.3867 | 2.3122 | 23.1222
43711 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: DUTLU CAMI 20 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:50 | 2014-06-19 15:42 | 0.86944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86944 | 0 | 0
43719 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:50 | 2014-06-19 20:44 | 5.8972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 147.4306 | 0 | 0
43715 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLICA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:50 | 2014-06-19 18:43 | 3.8725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 0
43721 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SEBELTAŞ TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:53 | 2014-06-19 18:15 | 3.3667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0
43725 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: BAŞARAKAVAK DM - KIZILÖREN KÖK TM: KONYA-2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM Kök: KIZILÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:55 | 2014-06-19 21:32 | 6.6233 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 8279.1667
43722 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:55 | 2014-06-19 17:05 | 2.1553 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1553 | 0 | 0 | 0
43723 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:56 | 2014-06-19 17:11 | 2.2511 | 0 | 1394 | 7 | 30 | 0 | 3138.0489 | 15.7578 | 67.5333
43720 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EMEN TR 4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 14:56 | 2014-06-19 17:40 | 2.7281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4561 | 0 | 0
43726 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:00 | 2014-06-19 16:21 | 1.3444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3444 | 0 | 0
43824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ÇİMENTO TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:00 | 2014-06-19 19:24 | 4.3969 | 0 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 5834.7453 | 0 | 0
43727 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: PAZAR YERI ALTI TR 3.30 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:01 | 2014-06-19 16:14 | 1.225 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 131.075 | 0 | 0
43724 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: HASTAHANE ALTI TR 1.7 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:01 | 2014-06-19 16:02 | 1.0122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 0 | 0
43729 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR37 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:03 | 2014-06-19 18:34 | 3.5233 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 88.0833 | 0 | 0
43728 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:03 | 2014-06-19 15:54 | 0.84722 | 4 | 969 | 0 | 0 | 3.3889 | 820.9583 | 0 | 0
43730 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:03 | 2014-06-19 16:20 | 1.2792 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9542 | 0
43736 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:05 | 2014-06-19 17:32 | 2.4511 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 112.7511 | 0 | 0
43731 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: AŞAGIESENCE KÖK-IRMAKLI TR TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: AŞAGIESENCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:06 | 2014-06-19 18:10 | 3.0719 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 245.7556
43733 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FATIH MH36 TR 160 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:08 | 2014-06-19 16:48 | 1.6606 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 1009.6178 | 0 | 0
43732 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ASAGIESENCE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:09 | 2014-06-19 19:07 | 3.9747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9747 | 0 | 0
43745 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:09 | 2014-06-19 19:37 | 4.4622 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 312.3556
43734 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KARAMAN TM - KOZLUBUCAK KÖK TM: KARAMAN TM Kök: KOZLUBUCAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:09 | 2014-06-19 19:31 | 4.3594 | 0 | 0 | 12 | 680 | 0 | 0 | 52.3133 | 2964.4222
43735 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BUYUKBESKAVAK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:10 | 2014-06-19 21:15 | 6.0889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0889
43737 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM22 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:13 | 2014-06-19 17:42 | 2.4833 | 3 | 355 | 0 | 0 | 7.45 | 881.5833 | 0 | 0
43739 | 1 | KONYA | AKÖREN | Fider: F-1 AKÖREN TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: SÜLEYMANİYE RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:14 | 2014-06-19 16:03 | 0.82167 | 0 | 1879 | 14 | 620 | 0 | 1543.9117 | 11.5033 | 509.4333
43816 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:14 | 2014-06-19 18:14 | 2.9881 | 5 | 120 | 0 | 0 | 14.9403 | 358.5667 | 0 | 0
43742 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:15 | 2014-06-19 16:44 | 1.4861 | 0 | 20 | 8 | 652 | 0 | 29.7222 | 11.8889 | 968.9444
43738 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:16 | 2014-06-19 19:20 | 4.0678 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 2135.5833 | 0 | 0
43818 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:16 | 2014-06-19 18:41 | 3.4153 | 22 | 688 | 30 | 2 | 75.1361 | 2349.7111 | 102.4583 | 6.8306
43740 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:16 | 2014-06-19 16:24 | 1.1286 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 57.5592 | 0 | 0
43741 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:16 | 2014-06-19 15:41 | 0.41083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41083 | 0 | 0
43751 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM18 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:17 | 2014-06-19 18:07 | 2.8369 | 0 | 560 | 1 | 0 | 0 | 1588.6889 | 2.8369 | 0
43747 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GEVREKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:18 | 2014-06-19 19:26 | 4.1356 | 0 | 824 | 0 | 2 | 0 | 3407.6978 | 0 | 8.2711
43814 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:18 | 2014-06-19 17:47 | 2.4814 | 44 | 2289 | 320 | 97 | 109.1811 | 5679.8992 | 794.0444 | 240.6947
43744 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ARGITHAN KÖK - SEBILLER 1 TR 50 SAPLAMA TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:18 | 2014-06-19 16:37 | 1.3047 | 0 | 0 | 1 | 212 | 0 | 0 | 1.3047 | 276.6011
43746 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: DM28 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:19 | 2014-06-19 16:33 | 1.2292 | 2 | 585 | 1 | 0 | 2.4583 | 719.0625 | 1.2292 | 0
43887 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK15 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:20 | 2014-06-19 17:55 | 2.5811 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 129.0556 | 0 | 0
43750 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:20 | 2014-06-19 15:54 | 0.57111 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.4222 | 0 | 0
43748 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:20 | 2014-06-19 17:37 | 2.2747 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4.5494 | 22.7472 | 0 | 0
43829 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F2-SANAYİ FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:21 | 2014-06-19 17:07 | 1.7814 | 0 | 2589 | 0 | 0 | 0 | 4612.0158 | 0 | 0
43828 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ŞEYH ŞAMiL TM: KONYA-2 TM DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:21 | 2014-06-19 17:29 | 2.1367 | 0 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 6177.1033 | 0 | 0
43754 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA RECEP AGA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:21 | 2014-06-19 20:46 | 5.4175 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 108.35 | 0 | 0
43967 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ANADOLU SANAYİ TM: KONYA-2 TM DM: DM 14 GW/3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:22 | 2014-06-19 18:21 | 2.9819 | 0 | 2374 | 0 | 0 | 0 | 7079.1361 | 0 | 0
43753 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 15/A KONALTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:24 | 2014-06-19 18:07 | 2.7156 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.1556 | 0 | 0 | 0
43822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ANADOLU SANAYİ TM: KONYA-2 TM DM: DM 15 İĞDELİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:24 | 2014-06-19 18:33 | 3.1475 | 5 | 937 | 0 | 0 | 15.7375 | 2949.2075 | 0 | 0
43756 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SEYH AHMET18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:25 | 2014-06-19 16:24 | 0.99028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99028 | 0 | 0
43752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:25 | 2014-06-19 19:34 | 4.1542 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 598.2 | 0 | 0
43894 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ŞEYH ŞAMiL TM: KONYA-2 TM DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:25 | 2014-06-19 18:12 | 2.7894 | 0 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 5707.2033 | 0 | 0
43755 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM33 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:25 | 2014-06-19 16:36 | 1.1889 | 15 | 100 | 0 | 0 | 17.8333 | 118.8889 | 0 | 0
43893 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: BUHARA TM: KONYA-2 TM DM: DM 10 MALAS YOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:25 | 2014-06-19 19:05 | 3.6583 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 5026.55 | 0 | 0
43760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: DM1 DİKİLİTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:25 | 2014-06-19 18:00 | 2.5836 | 7 | 570 | 0 | 0 | 18.0853 | 1472.6583 | 0 | 0
43827 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F1-ŞEKER FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:26 | 2014-06-19 17:19 | 1.8928 | 1 | 1107 | 0 | 0 | 1.8928 | 2095.305 | 0 | 0
44147 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: PEYAMI SAFA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:26 | 2014-06-19 22:22 | 6.9381 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1207.2217 | 0 | 0
43759 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: APA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:26 | 2014-06-19 17:15 | 1.8117 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.74 | 0 | 0
43757 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: BAŞHÜYÜK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:26 | 2014-06-19 19:30 | 4.0531 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 8.1061 | 101.3264
43743 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM24 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:27 | 2014-06-19 17:25 | 1.9744 | 1 | 1154 | 0 | 0 | 1.9744 | 2278.5089 | 0 | 0
43758 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:27 | 2014-06-19 18:31 | 3.0631 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 2297.2917 | 0 | 0
43973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 02 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:28 | 2014-06-19 18:20 | 2.8675 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 716.875 | 0 | 0
43896 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR01 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:28 | 2014-06-19 17:36 | 2.1394 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 806.5706 | 0 | 0
43873 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KORKMAZLAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:28 | 2014-06-19 16:57 | 1.4803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4803
43790 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM IM: İM-7-KARAKAYIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:28 | 2014-06-19 18:41 | 3.2156 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1607.7778 | 0 | 0
43768 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:29 | 2014-06-19 16:47 | 1.3069 | 1 | 1296 | 12 | 3 | 1.3069 | 1693.8 | 15.6833 | 3.9208
43941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM1 DİKİLİTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:29 | 2014-06-19 18:13 | 2.7381 | 8 | 342 | 0 | 0 | 21.9044 | 936.415 | 0 | 0
43763 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:29 | 2014-06-19 19:24 | 3.9131 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.3044 | 0
43764 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: I.USTA EVI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:29 | 2014-06-19 18:26 | 2.9367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8733 | 0 | 0
43761 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:30 | 2014-06-19 16:51 | 1.3617 | 0 | 0 | 8 | 150 | 0 | 0 | 10.8933 | 204.25
43826 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM5A - YAZIR70 TR DM: DM 05/A BÖLGE HASTANESİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:30 | 2014-06-19 17:21 | 1.8403 | 6 | 660 | 0 | 0 | 11.0417 | 1214.5833 | 0 | 0
43785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 36 ÇİMENTO | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:31 | 2014-06-19 16:57 | 1.4281 | 20 | 15 | 0 | 0 | 28.5611 | 21.4208 | 0 | 0
43791 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:31 | 2014-06-19 19:13 | 3.6994 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 184.9722 | 36.9944 | 0
43786 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BURHAN DEDE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:33 | 2014-06-19 17:06 | 1.5519 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.7986 | 0 | 0
43762 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YENİDOĞAN TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:33 | 2014-06-19 19:49 | 4.2639 | 5 | 450 | 0 | 12 | 21.3194 | 1918.75 | 0 | 51.1667
43866 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:34 | 2014-06-19 17:13 | 1.6425 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 246.375 | 0 | 0
43842 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 IM: İM-7-KARAKAYIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:35 | 2014-06-19 18:00 | 2.4131 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 965.2222 | 0 | 0
43795 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:35 | 2014-06-19 17:45 | 2.1747 | 0 | 0 | 10 | 190 | 0 | 0 | 21.7472 | 413.1972
43890 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YEDILER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:35 | 2014-06-19 21:54 | 6.3072 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 315.3611 | 0 | 0
43765 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:35 | 2014-06-19 19:43 | 4.1386 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 103.4653 | 0 | 0
43951 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:35 | 2014-06-19 22:43 | 7.1192 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 3495.5108 | 0 | 0
43771 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:35 | 2014-06-19 22:37 | 7.0306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0306 | 0 | 0
43839 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 IM: İM-7-KARAKAYIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:36 | 2014-06-19 18:37 | 3.0244 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1512.2222 | 0 | 0
43914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 12 (IŞIKLAR KULE 01) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:37 | 2014-06-19 21:21 | 5.7389 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1985.6556 | 0 | 0
43767 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DUMANLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:37 | 2014-06-19 20:17 | 4.6631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9892 | 0 | 0
43766 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:37 | 2014-06-20 00:22 | 8.7508 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 420.04 | 0 | 0
43980 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:38 | 2014-06-19 23:27 | 7.8294 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1244.8817 | 0 | 0
43769 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YUNUSLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:38 | 2014-06-19 18:30 | 2.8703 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.7028 | 0 | 0
43987 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN01 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:39 | 2014-06-19 22:06 | 6.4572 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 2285.8567 | 0 | 0
43770 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:40 | 2014-06-19 17:18 | 1.6319 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 146.875 | 0 | 0
44008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELÇUK 03 (ŞEKER 03) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:40 | 2014-06-20 03:27 | 11.7817 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 918.97 | 0 | 0
43774 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KIRELI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:40 | 2014-06-19 16:21 | 0.6825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6825 | 0 | 0
43932 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:41 | 2014-06-19 18:22 | 2.6831 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 134.1528 | 13.4153 | 0
43775 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F5-BAYRAKÇI FİDERİ TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:42 | 2014-06-19 20:36 | 4.8972 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2938.3333 | 0 | 0
43772 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: HACIAHMET1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:43 | 2014-06-19 18:03 | 2.3203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3203 | 0 | 0
43669 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH14 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:44 | 2014-06-19 17:34 | 1.8358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6717 | 0 | 0
43787 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UZUNHARMANLAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:44 | 2014-06-19 20:05 | 4.3489 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 326.1667 | 0 | 0
43835 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FUAR TM: KONYA-3 TM DM: DM36A | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:44 | 2014-06-19 18:29 | 2.7547 | 10 | 100 | 0 | 0 | 27.5472 | 275.4722 | 0 | 0
43773 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: BÜYÜKÖZ KÖK-YOLÖREN1 TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BÜYÜKÖZ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:44 | 2014-06-19 17:03 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 156.7333
43881 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:44 | 2014-06-19 19:10 | 3.4236 | 2 | 2771 | 4 | 1121 | 6.8472 | 9486.8264 | 13.6944 | 3837.8681
44078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 02 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:45 | 2014-06-19 21:29 | 5.7386 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1819.1397 | 0 | 0
43782 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: AYDOGMUS1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:46 | 2014-06-19 21:35 | 5.8061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8061 | 0 | 0
44015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM03 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:47 | 2014-06-19 21:09 | 5.3675 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 364.99 | 0 | 0
43776 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:47 | 2014-06-19 18:17 | 2.5014 | 9 | 3477 | 2294 | 1412 | 22.5125 | 8697.3292 | 5738.1861 | 3531.9611
44174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOLLA GURANI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:48 | 2014-06-20 00:04 | 8.2575 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 289.0125 | 0 | 0
43780 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:49 | 2014-06-20 01:13 | 9.3947 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 422.7625 | 0 | 0
43777 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1111 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:50 | 2014-06-19 19:25 | 3.5864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5864 | 0 | 0
43813 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:50 | 2014-06-20 01:06 | 9.2722 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 370.8889 | 0 | 0
43781 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:52 | 2014-06-19 21:43 | 5.85 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 0
43779 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BADEMLİ KÖK-TASKENTKÖK1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: BADEMLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:52 | 2014-06-19 16:24 | 0.53389 | 1 | 514 | 11 | 2316 | 0.53389 | 274.4189 | 5.8728 | 1236.4867
43783 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:52 | 2014-06-19 22:22 | 6.4981 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4981 | 0
44184 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: BASARAKAVAK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:52 | 2014-06-20 00:58 | 9.0964 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 209.2169 | 0 | 0
44007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN01 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:53 | 2014-06-19 23:47 | 7.9014 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1208.9125 | 0 | 0
43784 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: POLIS LOJMANLARI TR 1.9 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:53 | 2014-06-19 17:26 | 1.5469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5469 | 0 | 0
44018 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENI SELCUK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:53 | 2014-06-19 21:51 | 5.9642 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1675.9308 | 0 | 0
43939 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK42 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:54 | 2014-06-19 17:54 | 2.0003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0003 | 0 | 0
43792 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:55 | 2014-06-19 16:27 | 0.53361 | 2 | 585 | 6 | 3450 | 1.0672 | 312.1625 | 3.2017 | 1840.9583
43799 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DR.ZIYA BARLAS TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:57 | 2014-06-19 19:27 | 3.4972 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 524.5833 | 0 | 0
44037 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:58 | 2014-06-19 20:22 | 4.4031 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 66.0458 | 110.0764
43793 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: TAŞKENTKÖK1-MERNEK Y.1 TR TM: GÖKSU HES TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 15:58 | 2014-06-19 17:14 | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 191.675
43831 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:00 | 2014-06-19 23:47 | 7.7811 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77.8111 | 0 | 0
44142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOPTANCILAR 02 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:00 | 2014-06-19 19:45 | 3.7497 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 149.9889 | 0 | 0
43802 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU79 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:01 | 2014-06-19 20:13 | 4.2072 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.0722 | 0 | 0
49265 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 16:01 | 2014-06-19 17:32 | 1.5167 | 4 | 358 | 0 | 0 | 6.0667 | 542.9667 | 0 | 0
43796 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYAVSAR4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:01 | 2014-06-20 01:30 | 9.4825 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94.825 | 0 | 0
43794 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GOKHUYUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:01 | 2014-06-20 03:52 | 11.8456 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 296.1389 | 0 | 0
44066 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUIRMAK YENI ALTI YOL TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:02 | 2014-06-19 21:31 | 5.4731 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 136.8264 | 0 | 0
43867 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HASAN DEDE MESCIT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:04 | 2014-06-19 18:56 | 2.8669 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 143.3472 | 0 | 0
43797 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:06 | 2014-06-19 17:40 | 1.5686 | 2 | 264 | 0 | 0 | 3.1372 | 414.1133 | 0 | 0
44058 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:06 | 2014-06-19 19:47 | 3.6753 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1286.3472 | 0 | 0
43801 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:07 | 2014-06-20 00:13 | 8.105 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 891.55 | 0 | 0
43798 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CECENLER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:07 | 2014-06-19 18:20 | 2.2236 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.2361 | 0 | 0
44151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 02 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:09 | 2014-06-19 23:20 | 7.1925 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1424.115 | 0 | 0
44059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 03 (CUMHURİYET 17) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:09 | 2014-06-19 20:31 | 4.3675 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 947.7475 | 0 | 0
43883 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM 23 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:09 | 2014-06-19 18:20 | 2.1697 | 1 | 4153 | 0 | 0 | 2.1697 | 9010.8564 | 0 | 0
44102 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 01 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:10 | 2014-06-19 20:36 | 4.4281 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 106.2733 | 0 | 0
43800 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA60 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:12 | 2014-06-19 21:04 | 4.8753 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 121.8819 | 0 | 9.7506
43807 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:13 | 2014-06-19 18:19 | 2.1028 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 1434.0944 | 0 | 0
43808 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:13 | 2014-06-19 16:18 | 0.087778 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.43889
43849 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA8 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:13 | 2014-06-19 17:10 | 0.94472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8894 | 0 | 0
43804 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOYCEGIZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:14 | 2014-06-19 19:18 | 3.07 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 334.63 | 0 | 0
43864 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ABDULAZIZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:14 | 2014-06-19 17:33 | 1.3042 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 1238.9583 | 0 | 0
43805 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN. TM: KARAMAN TM Kök: GÖZTEPE KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:16 | 2014-06-19 19:28 | 3.2136 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 32.1361 | 51.4178
43803 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 Kök: KÖK 20506 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:16 | 2014-06-19 17:49 | 1.5558 | 7 | 360 | 0 | 0 | 10.8908 | 560.1 | 0 | 0
43806 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:16 | 2014-06-19 16:58 | 0.69778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69778 | 0 | 0
43811 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: EĞRİBAYAT-1 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:17 | 2014-06-19 17:01 | 0.73333 | 113 | 557 | 0 | 0 | 82.8667 | 408.4667 | 0 | 0
43815 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KANTAR10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:18 | 2014-06-19 19:12 | 2.9017 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.41 | 0 | 0
43809 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI KISECIK YOLU25 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:18 | 2014-06-19 19:51 | 3.5378 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70.7556 | 0 | 0
43833 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:19 | 2014-06-19 19:44 | 3.4172 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 256.2917
43958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:20 | 2014-06-19 18:30 | 2.1769 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 141.5014 | 0 | 0
43810 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:20 | 2014-06-19 20:59 | 4.6414 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.6208 | 0 | 0
43812 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:22 | 2014-06-19 17:49 | 1.4533 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 0 | 0
43819 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: BÜYÜKÖZ KÖK-KARACAARDIÇ1 TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BÜYÜKÖZ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:22 | 2014-06-19 17:07 | 0.75167 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 60.1333
43902 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:23 | 2014-06-19 17:34 | 1.1756 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 117.5556 | 0 | 0
43871 | 1 | KONYA | AKÖREN | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:24 | 2014-06-19 17:03 | 0.65889 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29.65
43817 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:25 | 2014-06-19 21:00 | 4.5858 | 13 | 141 | 0 | 0 | 59.6158 | 646.6025 | 0 | 0
43820 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: BOZKIR DM-DEREİÇİ1 TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: BOZKIR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:25 | 2014-06-19 17:25 | 1.0014 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2.0028 | 180.25 | 0 | 0
43821 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BEYBES3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:27 | 2014-06-19 20:56 | 4.4847 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 313.9306 | 0 | 0
43823 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: BALIKLAVA ESKİ KÖK-BALIKLAVA 1 TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BALIKLAVA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:28 | 2014-06-19 17:32 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 165.8069
43825 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:29 | 2014-06-19 20:29 | 3.9997 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.9947 | 0
43834 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:30 | 2014-06-19 17:39 | 1.1467 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0
43837 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F5-BAYRAKÇI FİDERİ TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:31 | 2014-06-19 20:52 | 4.3556 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 1855.4667 | 0 | 0
43868 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ATATURK MAHALLESI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:31 | 2014-06-19 18:40 | 2.1364 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 66.2281 | 0 | 0
43830 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:32 | 2014-06-19 19:38 | 3.1139 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.7083 | 0 | 0
43832 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: KIZÖREN TM - TOPRAKLIK DM TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: NASİFKUYUSU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:32 | 2014-06-19 18:15 | 1.7203 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1608 | 0
43841 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:32 | 2014-06-19 19:00 | 2.475 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 690.525 | 0 | 0
43850 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:32 | 2014-06-19 19:17 | 2.7494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7494 | 0
43838 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BUYUKHASLAMA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:35 | 2014-06-20 00:29 | 7.9075 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.1675
43836 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ULUGBEY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:35 | 2014-06-19 20:21 | 3.7611 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 940.2778 | 0 | 0
43942 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:35 | 2014-06-19 19:09 | 2.5658 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 1393.2475 | 0 | 0
43789 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:35 | 2014-06-19 22:09 | 5.5594 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 116.7483 | 0 | 0
43854 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: KURANDEVEKAYA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GÖKHÜYÜK MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:35 | 2014-06-19 18:07 | 1.5264 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 6.1056 | 91.5833
43788 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIVEYISZADE 1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:37 | 2014-06-20 03:01 | 10.3936 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 103.9361 | 0 | 0
43880 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OSMAN GAZI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:38 | 2014-06-19 20:18 | 3.6578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6578 | 0 | 0
43846 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:38 | 2014-06-19 16:58 | 0.33417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33417
43856 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:38 | 2014-06-19 21:27 | 4.8128 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.315 | 0 | 0
43844 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: DUTLU CAMI 20 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:39 | 2014-06-19 16:48 | 0.15722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15722 | 0 | 0
43845 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: ORHANIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:39 | 2014-06-20 01:15 | 8.6025 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 103.23
43860 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KIRELI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:41 | 2014-06-19 17:38 | 0.95167 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 61.8583 | 0 | 0
43982 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM DM: DM 79 EĞRİBAYAT | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:41 | 2014-06-19 20:59 | 4.2989 | 60 | 305 | 30 | 30 | 257.9333 | 1311.1611 | 128.9667 | 128.9667
43848 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30814 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:41 | 2014-06-19 17:20 | 0.63861 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.7722 | 0 | 0
43852 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:43 | 2014-06-19 19:25 | 2.7075 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.075
43847 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:43 | 2014-06-19 18:01 | 1.3 | 6 | 931 | 1 | 12 | 7.8 | 1210.3 | 1.3 | 15.6
43853 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BALCIKHISAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:43 | 2014-06-19 21:36 | 4.8786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8786 | 0 | 0
43851 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:44 | 2014-06-19 17:14 | 0.50889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.0889 | 0 | 0
43891 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HASAN DEDE MESCIT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:44 | 2014-06-19 21:31 | 4.7797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7797 | 0 | 0
43872 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:44 | 2014-06-19 18:48 | 2.0569 | 3 | 570 | 0 | 0 | 6.1708 | 1172.4583 | 0 | 0
43855 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:45 | 2014-06-19 18:45 | 1.9964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9964 | 0 | 0
43857 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:45 | 2014-06-19 18:09 | 1.3881 | 0 | 0 | 213 | 1374 | 0 | 0 | 295.6558 | 1907.1883
43863 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: KARAPINAR-2 TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:46 | 2014-06-19 19:30 | 2.7314 | 1 | 1920 | 15 | 9 | 2.7314 | 5244.2667 | 40.9708 | 24.5825
43858 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-5 PANCAR KANTARI TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:47 | 2014-06-19 17:42 | 0.9225 | 0 | 700 | 0 | 5 | 0 | 645.75 | 0 | 4.6125
43861 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:47 | 2014-06-19 18:37 | 1.8281 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91.4028 | 0 | 0
43859 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:48 | 2014-06-19 17:37 | 0.80833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80833 | 0 | 0
44206 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: MINAREALTI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:49 | 2014-06-20 02:24 | 9.5944 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 278.2389 | 0 | 0
43862 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:49 | 2014-06-19 18:37 | 1.7858 | 14 | 571 | 558 | 658 | 25.0017 | 1019.7108 | 996.495 | 1175.0783
44205 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: İ.ÇUMRA TR 2 RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:51 | 2014-06-20 02:24 | 9.5517 | 0 | 399 | 8 | 2 | 0 | 3811.115 | 76.4133 | 19.1033
43879 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:52 | 2014-06-19 19:25 | 2.5483 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.225 | 0 | 0
43778 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:52 | 2014-06-20 03:20 | 10.4678 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 146.5489 | 0 | 0
43876 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAGBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:53 | 2014-06-19 20:29 | 3.5936 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.7169 | 0 | 0
43870 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GEMALMAZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:54 | 2014-06-19 17:20 | 0.44361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44361 | 0 | 0
43875 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM Kök: KAYNARCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:54 | 2014-06-19 17:40 | 0.76667 | 0 | 0 | 10 | 150 | 0 | 0 | 7.6667 | 115
43874 | 1 | KONYA | HADİM | TR: IGDEOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:55 | 2014-06-19 19:47 | 2.8769 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.8925
43878 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: TASAĞIL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:56 | 2014-06-19 20:56 | 3.9997 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.9931 | 0
43877 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30101 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:58 | 2014-06-19 19:49 | 2.8411 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 289.7933 | 0 | 0
43882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21501 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:59 | 2014-06-19 19:03 | 2.0639 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 70.1722 | 0 | 0
43920 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ISLIK4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 16:59 | 2014-06-19 18:45 | 1.7614 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.1367 | 0 | 0
43911 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ULUIRMAK SAKA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:01 | 2014-06-19 19:33 | 2.5256 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 252.5556 | 0 | 0
43886 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ALACATI YESILHAT TR-11 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:02 | 2014-06-19 20:48 | 3.7656 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48.9522
44178 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL05 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:03 | 2014-06-19 23:42 | 6.6436 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 2365.1256 | 0 | 0
43888 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:05 | 2014-06-19 18:22 | 1.2681 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 84.9597
43885 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DULGERLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:06 | 2014-06-19 18:41 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.8708
43884 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK04 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:06 | 2014-06-19 19:11 | 2.0903 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.7222 | 0 | 0
43938 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:06 | 2014-06-19 20:38 | 3.5364 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6092
43899 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR34 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:06 | 2014-06-19 17:54 | 0.78889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
43903 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:06 | 2014-06-19 19:57 | 2.8489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6978 | 0 | 0
43892 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HAVZAN13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:07 | 2014-06-19 19:14 | 2.1131 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 959.3272 | 0 | 0
43889 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:08 | 2014-06-19 18:30 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
44041 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UBEYIT1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:08 | 2014-06-19 19:29 | 2.3486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3486 | 0 | 0
43916 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:09 | 2014-06-19 17:43 | 0.57611 | 37 | 10254 | 15 | 43 | 21.3161 | 5907.4433 | 8.6417 | 24.7728
43895 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:09 | 2014-06-19 18:31 | 1.3661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3661 | 0 | 0
43840 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOLAPDERE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:10 | 2014-06-19 21:56 | 4.7756 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.7556 | 0 | 0
43906 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: GÜNYÜZÜ4 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:11 | 2014-06-19 19:19 | 2.1297 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.4269 | 0
43898 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:13 | 2014-06-19 18:50 | 1.6133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6133 | 0 | 0
43897 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:13 | 2014-06-19 20:10 | 2.9464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9464 | 0 | 0
43900 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ALHAN1 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:15 | 2014-06-19 22:04 | 4.8189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6378
43913 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60603 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:15 | 2014-06-19 22:04 | 4.8142 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 770.2667 | 0 | 0
43901 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUZUCU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:16 | 2014-06-19 17:54 | 0.64306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2153 | 0 | 0
43933 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:17 | 2014-06-19 18:18 | 1.0242 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 75.7883 | 0
43904 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:18 | 2014-06-19 17:55 | 0.61556 | 9 | 417 | 74 | 665 | 5.54 | 256.6867 | 45.5511 | 409.3444
44035 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:19 | 2014-06-19 21:13 | 3.9111 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 551.4667 | 0 | 0
43905 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: CATOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:20 | 2014-06-19 21:05 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60
43907 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AGILONU SON22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:21 | 2014-06-19 19:55 | 2.5733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1467 | 0 | 0
43968 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CUKURAGIL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:24 | 2014-06-19 19:41 | 2.2714 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3569 | 0 | 0
43928 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:28 | 2014-06-19 22:49 | 5.3586 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 91.0964 | 0 | 0
43912 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: KARAHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:28 | 2014-06-19 21:13 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30
43910 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: IBIKLI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:29 | 2014-06-19 19:46 | 2.2808 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 100.3567
43908 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GÖKSU HES TM Kök: TAŞKENTKÖK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:30 | 2014-06-19 21:08 | 3.6342 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 188.9767
43955 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:30 | 2014-06-20 02:55 | 9.4106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.2317 | 0 | 0
43909 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1543 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:30 | 2014-06-19 17:53 | 0.37611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37611 | 0 | 0
43917 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:31 | 2014-06-19 19:24 | 1.8889 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.3333
43915 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK-1 TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: DANAKUYUSU KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:31 | 2014-06-19 20:34 | 3.0564 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2256 | 0
43937 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: AŞAĞIKARAÖREN TR2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:32 | 2014-06-19 19:21 | 1.8125 | 0 | 87 | 1 | 1 | 0 | 157.6875 | 1.8125 | 1.8125
43943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:34 | 2014-06-19 19:21 | 1.7892 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9458 | 0 | 0
43919 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:35 | 2014-06-19 18:41 | 1.1028 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 255.8444 | 0 | 0
43936 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:36 | 2014-06-19 21:12 | 3.5989 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.9833 | 0 | 0
43929 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:36 | 2014-06-19 20:07 | 2.5142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5142 | 0
43930 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: ATAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:36 | 2014-06-19 20:31 | 2.9128 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 131.075 | 0 | 0
43918 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ÇERDİĞİN TR1 TM: KIZÖREN TM Kök: KIRKOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:36 | 2014-06-19 20:19 | 2.7219 | 0 | 0 | 79 | 84 | 0 | 0 | 215.0336 | 228.6433
43921 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARACAOREN 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:38 | 2014-06-19 18:09 | 0.51361 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 19.0036
43935 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:39 | 2014-06-19 18:07 | 0.45861 | 2 | 2645 | 0 | 0 | 0.91722 | 1213.0264 | 0 | 0
43961 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:40 | 2014-06-19 18:56 | 1.2611 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 485.5278 | 0 | 0
43923 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: TETİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:41 | 2014-06-19 19:23 | 1.7097 | 0 | 2300 | 75 | 1750 | 0 | 3932.3611 | 128.2292 | 2992.0139
43926 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:41 | 2014-06-19 19:06 | 1.4136 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.2722
43931 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: BORCUK YAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:42 | 2014-06-19 19:57 | 2.2531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2531
43925 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 8 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:42 | 2014-06-19 21:05 | 3.3833 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 378.9333 | 0 | 0
43927 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 IM: AKSARAY İM 1/1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:43 | 2014-06-19 18:11 | 0.47333 | 5 | 500 | 0 | 0 | 2.3667 | 236.6667 | 0 | 0
43924 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: 87B TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:43 | 2014-06-19 22:24 | 4.685 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 196.77 | 0 | 0
43922 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM Kök: YEŞİLOVA KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:45 | 2014-06-19 18:38 | 0.87889 | 15 | 600 | 0 | 0 | 13.1833 | 527.3333 | 0 | 0
43934 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM-4-AYMANAS | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:49 | 2014-06-19 20:28 | 2.6511 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 569.9889 | 0 | 0
43976 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 61900 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:50 | 2014-06-19 21:49 | 3.9864 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 534.1761 | 0 | 0
43948 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOĞLU-2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:51 | 2014-06-20 01:12 | 7.3472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 110.2083 | 0 | 0
43940 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:51 | 2014-06-19 22:42 | 4.8503 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1673.3458
44155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÖY 10 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:53 | 2014-06-19 23:17 | 5.4081 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 2114.5497 | 0 | 0
43944 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-17 MEDRESE 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:54 | 2014-06-19 18:42 | 0.79667 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 141.8067 | 0 | 0
43946 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:55 | 2014-06-19 19:36 | 1.6811 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.0867
43947 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: ILYASLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:56 | 2014-06-19 19:33 | 1.6047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6047 | 0 | 0
43949 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÇALIŞ7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:56 | 2014-06-19 18:49 | 0.87444 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 151.2789
43945 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KARAMAN60819 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:57 | 2014-06-19 22:17 | 4.3358 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 208.12 | 0 | 0
43956 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:58 | 2014-06-19 18:11 | 0.22417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5692 | 0 | 0
43953 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:58 | 2014-06-19 18:04 | 0.096667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.096667 | 0
43950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:58 | 2014-06-19 20:32 | 2.5711 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8556 | 0 | 0
43954 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FATIH MH36 TR 160 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:58 | 2014-06-19 19:22 | 1.3956 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 848.4978 | 0 | 0
43957 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:59 | 2014-06-19 23:00 | 5.0269 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 201.0778 | 0 | 0
43952 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 17:59 | 2014-06-19 20:15 | 2.2633 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 0
43960 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YESRIP TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:00 | 2014-06-20 00:51 | 6.8478 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.4778 | 0 | 0
49268 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-19 18:01 | 2014-06-19 20:01 | 2 | 0 | 0 | 6 | 432 | 0 | 0 | 12 | 864
43959 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20804 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:02 | 2014-06-19 21:54 | 3.8625 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1286.2125 | 0 | 0
43963 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHMET DEDE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:02 | 2014-06-19 20:40 | 2.6311 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 263.1111 | 0 | 0
43966 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM Kök: ORHANİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:03 | 2014-06-19 18:48 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 526.5
43962 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:04 | 2014-06-19 19:23 | 1.3283 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 112.9083 | 0 | 0
43964 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:05 | 2014-06-19 19:13 | 1.14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.36 | 0 | 0
44034 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BURHAN DEDE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:05 | 2014-06-19 22:39 | 4.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 0 | 0
43965 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:06 | 2014-06-19 19:28 | 1.3678 | 0 | 0 | 276 | 188 | 0 | 0 | 377.5067 | 257.1422
44132 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKOY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:07 | 2014-06-19 22:20 | 4.2175 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 126.525 | 0 | 0
43970 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 3 TR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:10 | 2014-06-19 20:10 | 1.9881 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 224.6503 | 970.1711
43971 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:12 | 2014-06-20 01:04 | 6.8622 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 384.2844 | 0 | 0
43974 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:13 | 2014-06-19 19:16 | 1.0561 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 214.3906
43975 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKHACI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:13 | 2014-06-19 21:01 | 2.7989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5978 | 0 | 0
43981 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11402 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:14 | 2014-06-19 21:19 | 3.0764 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 498.375 | 0 | 0
43972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM Kök: GÖZLÜKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:15 | 2014-06-19 20:02 | 1.7781 | 0 | 0 | 28 | 256 | 0 | 0 | 49.7856 | 455.1822
43984 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10101 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:16 | 2014-06-19 22:22 | 4.0975 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 159.8025 | 0 | 0
43977 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR58 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:17 | 2014-06-19 19:17 | 1.0006 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.0222 | 0 | 0
43979 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-5 PANCAR KANTARI TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ALİBEYHÜĞÜ TR 12 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:17 | 2014-06-20 01:58 | 7.6794 | 0 | 325 | 0 | 11 | 0 | 2495.8194 | 0 | 84.4739
44038 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:18 | 2014-06-19 22:47 | 4.4953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4953 | 0 | 0
43993 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARIYAKUP1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:19 | 2014-06-19 18:36 | 0.28222 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0
43978 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR44 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:20 | 2014-06-19 19:12 | 0.86806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86806 | 0 | 0
43985 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CERIT MASAT1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:22 | 2014-06-19 20:26 | 2.0706 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.7056
43983 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60303 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:23 | 2014-06-19 20:32 | 2.15 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 496.65 | 0 | 0
43986 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUCUK KUM KOPRU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:24 | 2014-06-19 23:35 | 5.1794 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77.6917 | 0 | 0
43988 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11206 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:27 | 2014-06-19 23:04 | 4.6236 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 725.9069 | 0 | 0
43990 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BİLEZİKLİ KÖK-OKLAVA1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: BİLEZİKLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:27 | 2014-06-19 22:56 | 4.4722 | 0 | 0 | 134 | 218 | 0 | 0 | 599.2778 | 974.9444
43989 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:30 | 2014-06-19 20:43 | 2.2181 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.6167 | 0 | 0
43991 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KILICASLAN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:31 | 2014-06-19 20:34 | 2.0525 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.3675
43995 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 9TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:31 | 2014-06-19 19:56 | 1.4019 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.8233 | 0 | 0
43992 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YENİ MOTOR SANAYİ TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:32 | 2014-06-19 19:44 | 1.1964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1964 | 0 | 0
43994 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11103 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:32 | 2014-06-19 23:07 | 4.5881 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 802.9097 | 0 | 0
43997 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIVEYISZADE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:33 | 2014-06-20 02:19 | 7.7611 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 194.0278 | 0 | 0
44017 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIRBASI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:33 | 2014-06-19 20:02 | 1.4775 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 103.425 | 0 | 0
43996 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:34 | 2014-06-19 21:05 | 2.5181 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.7708 | 0 | 0
44064 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YUSUF IZZETTIN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:35 | 2014-06-19 20:30 | 1.9156 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 191.5556 | 0 | 0
44002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK58 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:38 | 2014-06-19 19:07 | 0.48278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8967 | 0 | 0
44014 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:39 | 2014-06-19 23:22 | 4.7186 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 2222.4658 | 0 | 0
43998 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: PINARBAŞI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:39 | 2014-06-19 20:55 | 2.2589 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.5889 | 0 | 0
44000 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORTAKARAÖREN SAYALI YAYLASI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:40 | 2014-06-19 20:54 | 2.2275 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.6875
44024 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:41 | 2014-06-19 19:40 | 0.98278 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44.225
44092 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:41 | 2014-06-20 | 5.3181 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.1806 | 0 | 0 | 0
44012 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:41 | 2014-06-19 20:38 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
43999 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F7-SCADA FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM-5-SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:41 | 2014-06-19 18:55 | 0.23194 | 0 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 275.7819 | 0 | 0
44011 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:42 | 2014-06-20 02:39 | 7.9522 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.5222 | 0 | 0
44003 | 1 | KONYA | KULU | Fider: PAZARÖZÜ KÖK - SUKUR YAYLASI1 TR TM: KULU TM TR: ADALI MAHALLESI1 TR DM: KULU DM Kök: PAZARÖZÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:42 | 2014-06-19 20:00 | 1.3033 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.5833
44090 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:43 | 2014-06-19 22:10 | 3.4569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4569 | 0 | 0
44001 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:43 | 2014-06-19 19:43 | 0.99556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99556 | 0 | 0
44005 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:44 | 2014-06-19 19:34 | 0.83111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83111 | 0
44004 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:45 | 2014-06-20 02:23 | 7.6383 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.5533 | 0 | 0
44010 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARMAGAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:45 | 2014-06-19 22:40 | 3.9183 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78.3667 | 0 | 0
44022 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: AKGÖL YEŞİL HAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:45 | 2014-06-19 21:46 | 3.0247 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 169.3844 | 0
44009 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:45 | 2014-06-19 20:23 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 195.3667
44013 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM Kök: ÇELTİK7 TR MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:45 | 2014-06-19 19:31 | 0.76194 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 118.8633 | 0 | 0
44063 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 07 (CUMHURİYET 24) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:46 | 2014-06-19 20:43 | 1.9553 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 731.2739 | 0 | 0
44006 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZANFER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:46 | 2014-06-19 20:09 | 1.3842 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 276.8333 | 0 | 0
44016 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19/A TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:49 | 2014-06-19 20:35 | 1.7689 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.5333 | 0 | 0
44071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEYH ŞAMİL 05 (CUMHURİYET 11) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:50 | 2014-06-19 20:06 | 1.2694 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 271.6611 | 0 | 0
44019 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHCELIEVLER8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:51 | 2014-06-19 19:32 | 0.67194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67194 | 0 | 0
44029 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SARIKIZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:52 | 2014-06-19 21:39 | 2.7886 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 128.2761
44020 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:54 | 2014-06-19 20:57 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3
44021 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KURTULUŞ 1705 SK. | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:55 | 2014-06-19 20:17 | 1.3508 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.21 | 0 | 0
44032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM1 DİKİLİTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:57 | 2014-06-19 22:18 | 3.3478 | 1 | 150 | 0 | 0 | 3.3478 | 502.1667 | 0 | 0
44023 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA65 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:58 | 2014-06-20 00:59 | 6.0197 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120.3944 | 0 | 0
44028 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SEVINDIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:58 | 2014-06-19 20:46 | 1.7925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.585 | 0 | 0
44025 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:59 | 2014-06-19 22:39 | 3.6636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3272 | 0 | 0
44026 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: DUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 18:59 | 2014-06-19 22:44 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.25
44027 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU1TR - KULU46 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR 46 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:00 | 2014-06-19 19:06 | 0.10222 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8.6889 | 0 | 0
44031 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHCELIEVLER8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:00 | 2014-06-19 19:38 | 0.61889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7133 | 0 | 0
44030 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR79 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:03 | 2014-06-19 20:31 | 1.4656 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.3111 | 0 | 0
44040 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DIKMELI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:05 | 2014-06-20 01:39 | 6.5614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5614 | 0 | 0
44084 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:05 | 2014-06-19 20:54 | 1.8111 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0
44186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:07 | 2014-06-19 22:52 | 3.7497 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 149.9889 | 0 | 0
44048 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PIRI MEHMETPASA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:14 | 2014-06-19 22:45 | 3.5167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 123.0833 | 0 | 0
44068 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:15 | 2014-06-19 22:34 | 3.3083 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79.4 | 0 | 0
44036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:17 | 2014-06-19 23:16 | 3.9689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9689 | 0 | 0
44044 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZİOSMANPAŞA-10 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:18 | 2014-06-20 03:44 | 8.4281 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 126.4208 | 0 | 0
44033 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1085 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:18 | 2014-06-19 20:02 | 0.735 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 33.075 | 0 | 0
44043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SEVINCLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:19 | 2014-06-19 21:12 | 1.8889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8889
44039 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA65 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:21 | 2014-06-20 00:58 | 5.6081 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 140.2014 | 0 | 0
44125 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 12 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:24 | 2014-06-19 21:24 | 2.0003 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 156.0217 | 0 | 0
44060 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:25 | 2014-06-19 22:16 | 2.8497 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.0983 | 0
44042 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVALOĞLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:27 | 2014-06-19 20:05 | 0.63444 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 31.7222 | 0 | 0
44047 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: DM44 - SIHCARULLAH MH35 TR 400 TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:28 | 2014-06-19 20:08 | 0.66556 | 0 | 1488 | 147 | 4838 | 0 | 990.3467 | 97.8367 | 3219.9578
44046 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:29 | 2014-06-19 23:00 | 3.5158 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.7375 | 0 | 0
44045 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:30 | 2014-06-19 21:33 | 2.0481 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.4806
44049 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MURADIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:31 | 2014-06-19 23:07 | 3.5939 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 323.45 | 0 | 0
44050 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BADEMLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:31 | 2014-06-19 22:29 | 2.9639 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 160.05 | 0 | 0
44082 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:31 | 2014-06-19 21:07 | 1.5881 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 794.0278 | 0 | 0
44181 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:33 | 2014-06-20 00:03 | 4.5069 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 202.8125 | 0 | 0
44052 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: KARATAY DM25 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:33 | 2014-06-19 20:24 | 0.85611 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 79.6183 | 0 | 0
44056 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ABDITOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:33 | 2014-06-20 01:18 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 92
44051 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMINLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:33 | 2014-06-19 20:52 | 1.3136 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.2722
44146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA03 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:34 | 2014-06-19 23:10 | 3.5997 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 932.3281 | 0 | 0
44054 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYINDIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:35 | 2014-06-19 20:22 | 0.78306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78306 | 0 | 0
44053 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DR.ZIYA BARLAS TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:36 | 2014-06-19 21:00 | 1.3958 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 628.125 | 0 | 0
44093 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:37 | 2014-06-19 22:14 | 2.6261 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 315.1333 | 0 | 0
44055 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:37 | 2014-06-19 21:00 | 1.3769 | 7 | 238 | 0 | 0 | 9.6386 | 327.7128 | 0 | 0
44135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 05 (ÖZLEM 01) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:38 | 2014-06-19 21:48 | 2.1647 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 621.2753 | 0 | 0
44057 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:40 | 2014-06-19 22:16 | 2.6006 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.0139 | 0
44172 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 02 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:42 | 2014-06-20 05:12 | 9.5022 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 475.1111 | 0 | 0
44069 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:44 | 2014-06-19 21:19 | 1.5806 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 79.0278 | 0 | 0
44112 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GECIT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:44 | 2014-06-19 20:58 | 1.2308 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 184.625 | 0 | 0
44061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMIRAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:45 | 2014-06-19 20:20 | 0.57667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0
44062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK58 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:45 | 2014-06-19 22:33 | 2.7897 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 312.4489 | 0 | 0
44067 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-120 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:52 | 2014-06-19 20:09 | 0.29167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29167 | 0 | 0
44065 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ARMAGANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:53 | 2014-06-19 21:33 | 1.6578 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 122.6756
44086 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KIZILKUYU 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:55 | 2014-06-19 21:21 | 1.4358 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 51.69
44070 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:56 | 2014-06-19 23:28 | 3.5317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5317 | 0 | 0
44088 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUCUK KUM KOPRU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:57 | 2014-06-20 00:32 | 4.5886 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 91.7722 | 0 | 0
44073 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: YÜZBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 19:58 | 2014-06-19 21:08 | 1.1764 | 0 | 0 | 13 | 36 | 0 | 0 | 15.2931 | 42.35
44072 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:00 | 2014-06-20 02:00 | 5.9997 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.9983 | 0 | 0
44077 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:00 | 2014-06-19 21:44 | 1.7308 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.9625
44076 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:01 | 2014-06-19 21:02 | 1.0264 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 102.6389 | 0 | 0
44074 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:01 | 2014-06-19 22:03 | 2.035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 0
44075 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR36 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:01 | 2014-06-19 22:43 | 2.7044 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.8622 | 0 | 0
44080 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MATBAACILAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:03 | 2014-06-19 20:43 | 0.66222 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 66.2222 | 0 | 0
44081 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: POLATLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:04 | 2014-06-19 21:55 | 1.8506 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 185.0556 | 0 | 0
44079 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3E 4TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:05 | 2014-06-19 20:37 | 0.54222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7111 | 0 | 0
44083 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: KAYAAGZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:05 | 2014-06-19 23:40 | 3.5822 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68.0622
44199 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SAGSAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:06 | 2014-06-20 01:35 | 5.4933 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3021.3333
44089 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN55 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:07 | 2014-06-19 22:42 | 2.5836 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.0033 | 0 | 0
44085 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BASHUYUK6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:09 | 2014-06-19 21:11 | 1.0361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1083 | 0 | 0
44087 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SUPER GIDACILAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:12 | 2014-06-19 20:46 | 0.57111 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.5556 | 0 | 0
44106 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:14 | 2014-06-20 01:56 | 5.6964 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 125.3206 | 0
44091 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:18 | 2014-06-19 21:46 | 1.4617 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.6183
44115 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:19 | 2014-06-19 23:18 | 2.9836 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 104.4264 | 0 | 0
44097 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:20 | 2014-06-19 22:22 | 2.0325 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 111.7875 | 0 | 0
44094 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ATATURK MAHALLESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:20 | 2014-06-19 22:13 | 1.875 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
44100 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:24 | 2014-06-19 21:39 | 1.2631 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 56.8375 | 0 | 0
44095 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F14-DUTLU FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM22 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:27 | 2014-06-19 22:33 | 2.0936 | 2 | 13 | 0 | 0 | 4.1872 | 27.2169 | 0 | 0
44096 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BAL YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:28 | 2014-06-20 00:13 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60
44098 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:29 | 2014-06-19 21:15 | 0.76139 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 140.8569
44101 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BÜYÜKSİNAN6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:30 | 2014-06-19 21:35 | 1.0894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0894 | 0 | 0
44099 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ASAGIKARAOREN 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:31 | 2014-06-19 21:10 | 0.6475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6475
44195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 01 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:33 | 2014-06-20 02:41 | 6.1336 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 245.3444 | 0 | 0
44103 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:34 | 2014-06-19 21:40 | 1.1131 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44.5222 | 0 | 0
44128 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10202 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:34 | 2014-06-19 22:11 | 1.6006 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 51.2178 | 0 | 0
44105 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:36 | 2014-06-19 22:14 | 1.6419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6419 | 0 | 0
44104 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:36 | 2014-06-19 22:18 | 1.6942 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 93.1792 | 0 | 0
44119 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAVUSCU4 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:41 | 2014-06-19 22:06 | 1.4319 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0236 | 0 | 0
44136 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:41 | 2014-06-19 22:58 | 2.2878 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.4533 | 0 | 0
44107 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY36 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:41 | 2014-06-19 21:11 | 0.48778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48778 | 0 | 0
44116 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ORGENERAL TURAL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:43 | 2014-06-19 23:22 | 2.6542 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 143.325 | 0 | 0
44123 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINEK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:43 | 2014-06-19 22:38 | 1.9136 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.7042 | 0 | 0
44109 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:48 | 2014-06-19 22:24 | 1.6042 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0208 | 0 | 0
44108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:48 | 2014-06-19 22:03 | 1.2581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 | 0
44118 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CANDIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:50 | 2014-06-19 22:26 | 1.5947 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 173.8247 | 0 | 0
44141 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEYH ŞAMİL 02 (CUMHURİYET 18) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:51 | 2014-06-19 22:27 | 1.6075 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 461.3525 | 0 | 0
44113 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURDEN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:52 | 2014-06-19 21:44 | 0.86611 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 128.1844 | 0 | 0
44111 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARKENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:52 | 2014-06-19 22:13 | 1.3533 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0
44114 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:53 | 2014-06-19 22:30 | 1.6178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6178 | 0 | 0
44110 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVALOĞLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:54 | 2014-06-19 21:45 | 0.84278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84278 | 0 | 0
44160 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 20:56 | 2014-06-19 23:15 | 2.3142 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.8542 | 0 | 0
44126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 03 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 21:04 | 2014-06-19 21:55 | 0.85389 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 74.2883 | 0 | 0
44117 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 21:04 | 2014-06-19 23:37 | 2.5461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5461 | 0 | 0
44122 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONUKLAR YOLU6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 21:06 | 2014-06-19 22:23 | 1.2847 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8542 | 0 | 0
44120 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AVSOREN YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 21:08 | 2014-06-20 00:53 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.5
44121 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ÇENGİLTİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 21:09 | 2014-06-19 22:47 | 1.6242 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 | 0 | 16.2417 | 324.8333
44124 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOSTANDERE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 21:14 | 2014-06-19 23:43 | 2.4817 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9633
44143 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDİR 07 (IŞIKLAR 17) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 21:16 | 2014-06-19 22:01 | 0.76 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 271.32 | 0 | 0
44127 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YEDILER3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 21:26 | 2014-06-19 22:40 | 1.2342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2342 | 0 | 0
44137 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA46 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 21:30 | 2014-06-20 00:56 | 3.4311 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 137.2444 | 0 | 0
44129 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 21:33 | 2014-06-19 22:00 | 0.45139 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 6.3194 | 0 | 2.2569
44140 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 21:34 | 2014-06-19 22:41 | 1.1192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.3833 | 0 | 0
44130 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM Kök: İNÖNÜ KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 21:35 | 2014-06-20 01:13 | 3.6247 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2494 | 0
44131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GOZLUKKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 21:37 | 2014-06-19 22:43 | 1.1119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2239 | 0 | 0
44133 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK31 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 21:37 | 2014-06-19 22:18 | 0.68389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.6261 | 0 | 0
44134 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YESILTEPE21 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 21:37 | 2014-06-19 23:26 | 1.8147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8147 | 0 | 0
44138 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: YENI KIZILCALI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 21:42 | 2014-06-19 22:34 | 0.86694 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52.0167
44202 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 21:44 | 2014-06-20 01:29 | 3.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
44139 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR34 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 21:45 | 2014-06-19 22:28 | 0.70611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9428 | 0 | 0
44144 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YESRIP TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 21:48 | 2014-06-19 22:16 | 0.46583 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.9192 | 0 | 0
44150 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA54 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 21:48 | 2014-06-19 22:39 | 0.84056 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.0139 | 0 | 0
44145 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 21:52 | 2014-06-20 01:52 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
44152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 11 (ÖZALKENT 01) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 22:07 | 2014-06-19 22:39 | 0.52861 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.2153 | 0 | 0
44149 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEKDEMIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 22:19 | 2014-06-20 00:33 | 2.2325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 0 | 0
44148 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 22:20 | 2014-06-19 23:05 | 0.75444 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 257.2656 | 0 | 0
44163 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDİR 03 (GÖKÇEN) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 22:24 | 2014-06-20 02:18 | 3.8853 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 135.9847 | 0 | 0
44185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 05 (ÖZLEM 01) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 22:28 | 2014-06-20 00:59 | 2.5194 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 881.8056 | 0 | 0
44153 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 22:28 | 2014-06-19 23:26 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
44154 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OTOMOBILCILER TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 22:32 | 2014-06-19 23:47 | 1.2486 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 62.4306 | 0 | 0
44156 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM Kök: ÇELTİK KÖK 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 22:35 | 2014-06-20 01:41 | 3.0894 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0894 | 0
44158 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARSEHIR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 22:38 | 2014-06-19 22:59 | 0.34389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.4389 | 0 | 0
44157 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELIKSAH3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 22:40 | 2014-06-19 23:12 | 0.54694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54694 | 0 | 0
44168 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL TOMEK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 22:44 | 2014-06-20 00:04 | 1.3394 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.8806 | 0 | 0
44176 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENI SELCUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 22:44 | 2014-06-20 05:54 | 7.1672 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1791.8056 | 0 | 0
44164 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 22:44 | 2014-06-20 03:58 | 5.2347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4694 | 0 | 0
44169 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TR: DUTLUTEPE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 22:46 | 2014-06-20 02:23 | 3.6092 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.655
44159 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AYTİM TR ÇIKIŞI TM: KONYA-3 TM DM: DM 39 AYKENT | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 22:49 | 2014-06-20 03:10 | 4.3464 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.1175 | 0 | 0 | 0
44161 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK-1 TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 22:52 | 2014-06-20 00:20 | 1.4756 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.7556 | 0
44173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN08 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 22:58 | 2014-06-20 01:50 | 2.8711 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100.4889 | 0 | 0
44166 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 22:58 | 2014-06-20 03:05 | 4.1164 | 2 | 10 | 0 | 0 | 8.2328 | 41.1639 | 0 | 0
44165 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: FETHİYE KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 23:01 | 2014-06-20 02:01 | 2.9997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9997 | 0
44179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 01 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 23:02 | 2014-06-20 00:22 | 1.3275 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.4625 | 0 | 0
44171 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 23:04 | 2014-06-20 01:16 | 2.2061 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 394.8939 | 0 | 0
44162 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 23:05 | 2014-06-20 05:02 | 5.9414 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.7069 | 0 | 0
44167 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 23:06 | 2014-06-20 04:51 | 5.7639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7639 | 0 | 0
44170 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 23:07 | 2014-06-20 01:18 | 2.1836 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 469.4764 | 0 | 0
44175 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI SABAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 23:21 | 2014-06-20 01:32 | 2.1931 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 114.0389 | 0 | 0
44177 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM TR: GUNEYDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 23:24 | 2014-06-20 08:52 | 9.4761 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1118.1811 | 0
44180 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 23:30 | 2014-06-20 01:26 | 1.9358 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 77.4333 | 0 | 0
44182 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 23:34 | 2014-06-20 08:15 | 8.6828 | 0 | 0 | 182 | 152 | 0 | 0 | 1580.2656 | 1319.7822
44188 | 1 | KONYA | AKÖREN | Fider: F-1 AKÖREN TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: BAYINDIR RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 23:41 | 2014-06-20 02:50 | 3.1494 | 0 | 251 | 1 | 217 | 0 | 790.5106 | 3.1494 | 683.4294
44183 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 23:43 | 2014-06-20 00:03 | 0.34222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34222
44187 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-19 23:47 | 2014-06-20 01:35 | 1.8056 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 148.0556 | 0 | 0
44189 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE24 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-19 23:52 | 2014-06-20 02:51 | 2.9808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9808 | 0 | 0
44203 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 00:04 | 2014-06-20 01:59 | 1.9172 | 12 | 15 | 0 | 0 | 23.0067 | 28.7583 | 0 | 0
44190 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 00:05 | 2014-06-20 01:47 | 1.6872 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 67.4889 | 0 | 0
44191 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 00:11 | 2014-06-20 10:03 | 9.8789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.6367 | 0 | 0
44192 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZIOSMAN PASA9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 00:12 | 2014-06-20 04:24 | 4.1972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3944 | 0 | 0
44201 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH 11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 00:14 | 2014-06-20 03:57 | 3.7169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4339 | 0 | 0
44193 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 00:20 | 2014-06-20 01:38 | 1.305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 0
44194 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21201 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 00:26 | 2014-06-20 01:00 | 0.56611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56611 | 0 | 0
44196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÖY 09 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 00:27 | 2014-06-20 03:33 | 3.1006 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 139.525 | 0 | 0
44197 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 00:46 | 2014-06-20 03:24 | 2.6267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6267 | 0 | 0
44198 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ECIKAGIL KÖYÜ | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 01:16 | 2014-06-20 01:54 | 0.63111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63111
44200 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA55 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 01:17 | 2014-06-20 01:47 | 0.48861 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.2153 | 0 | 0
44204 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YALINDAL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 01:59 | 2014-06-20 03:31 | 1.5361 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 307.2222
44207 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 02:24 | 2014-06-20 06:13 | 3.8178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8178 | 0 | 0
44208 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GEVREKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 03:00 | 2014-06-20 04:12 | 1.2117 | 0 | 824 | 0 | 2 | 0 | 998.4133 | 0 | 2.4233
44209 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: CÜCÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 04:04 | 2014-06-20 08:04 | 3.9983 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 3.9983 | 119.95
44210 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE İM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-20 04:05 | 2014-06-20 04:50 | 0.7575 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 152.2575
44211 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 04:30 | 2014-06-20 04:56 | 0.43222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43222 | 0 | 0
44212 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 04:47 | 2014-06-20 05:14 | 0.44944 | 16 | 240 | 78 | 11 | 7.1911 | 107.8667 | 35.0567 | 4.9439
44214 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: BAŞHÜYÜK KÖK - KONAR1 TR TM: LADİK TM Kök: BAŞHÜYÜK KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 04:56 | 2014-06-20 06:33 | 1.615 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 0
44213 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 04:59 | 2014-06-20 05:27 | 0.46833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18.265 | 0 | 0
44218 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARIYAKUP1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 05:08 | 2014-06-20 05:42 | 0.55611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55611 | 0 | 0
44215 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÇALIŞ15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 05:12 | 2014-06-20 05:53 | 0.69472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.4208 | 0 | 0
44216 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE-2-TM TR: EDIKLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 05:16 | 2014-06-20 06:40 | 1.4033 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.6633 | 0 | 0
44217 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 05:18 | 2014-06-20 06:00 | 0.71139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0
44219 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI SABAN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 05:23 | 2014-06-20 08:22 | 2.9869 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 134.4125 | 0 | 0
44220 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM TR: KOZAGAC3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 05:28 | 2014-06-20 09:20 | 3.8647 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 541.0611 | 0 | 0
44221 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 05:34 | 2014-06-20 09:45 | 4.1819 | 0 | 0 | 65 | 28 | 0 | 0 | 271.8264 | 117.0944
44222 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE22 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 05:41 | 2014-06-20 06:14 | 0.5475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5475 | 0 | 0
44223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM37 - BUYUKKAYACIK1 TR DM: DM 37 KAYACIK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 05:45 | 2014-06-20 05:48 | 0.052778 | 1 | 115 | 6 | 0 | 0.052778 | 6.0694 | 0.31667 | 0
44227 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 05:48 | 2014-06-20 06:55 | 1.1028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1028 | 0 | 0
44225 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HUYUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 05:51 | 2014-06-20 06:16 | 0.41944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41944 | 0 | 0
44267 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 05:55 | 2014-06-20 09:23 | 3.4725 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10.4175 | 24.3075
44224 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 05:56 | 2014-06-20 08:42 | 2.7767 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 13.8833 | 0 | 77.7467
44292 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 05:58 | 2014-06-20 11:54 | 5.9411 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 297.0556 | 0 | 0
44226 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 05:59 | 2014-06-20 13:11 | 7.1842 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 129.315 | 0 | 0
44228 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA56 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 06:02 | 2014-06-20 13:09 | 7.1197 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 113.9156 | 0 | 0
44229 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 06:14 | 2014-06-20 09:48 | 3.5681 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9764 | 0 | 0
44230 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EMEN TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 06:16 | 2014-06-20 09:26 | 3.1697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1697 | 0 | 0
44231 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 06:16 | 2014-06-20 09:16 | 2.9928 | 0 | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 | 74.8194 | 83.7978
44232 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YESİLDERE TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 06:22 | 2014-06-20 10:10 | 3.7997 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.9972
44233 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21605 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 06:23 | 2014-06-20 07:06 | 0.71806 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.4889 | 0 | 0
44234 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: TEPESİDELİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 06:30 | 2014-06-20 08:52 | 2.3683 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9467 | 0
44235 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: DM-26 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 06:31 | 2014-06-20 07:14 | 0.71528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71528 | 0
44236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 17TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 06:38 | 2014-06-20 07:14 | 0.60861 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 101.0294 | 0 | 0
44238 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: KARATAY DM25 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 06:38 | 2014-06-20 10:14 | 3.5956 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7.1911 | 28.7644 | 0 | 0
44299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 06:39 | 2014-06-20 10:40 | 4.0178 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.4444 | 0 | 0
44239 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 06:41 | 2014-06-20 09:18 | 2.6181 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.2708 | 0 | 0
44237 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-20 06:42 | 2014-06-20 17:55 | 11.2192 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 112.1917 | 336.575
44240 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DIKMELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 06:45 | 2014-06-20 10:15 | 3.4931 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 104.7917 | 0 | 0
44241 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1613 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 06:48 | 2014-06-20 08:54 | 2.1014 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 226.95 | 0 | 0
44242 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 06:53 | 2014-06-20 08:06 | 1.2169 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0847 | 0 | 0
44243 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOLAPDERE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 06:53 | 2014-06-20 14:30 | 7.6022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.0111 | 0 | 0
44285 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 06:56 | 2014-06-20 11:31 | 4.5922 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.9222 | 0 | 0 | 0
44266 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GÖKSU HES TM Kök: BADEMLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:00 | 2014-06-20 09:07 | 2.1125 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 82.3875
44244 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:03 | 2014-06-20 07:35 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
45154 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:04 | 2014-06-20 17:35 | 10.5206 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 305.0961 | 0
44245 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:06 | 2014-06-20 07:38 | 0.52861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52861 | 0 | 0
44247 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 06 (AYÇEK MAHRUKATÇILAR) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:07 | 2014-06-20 07:33 | 0.42306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42306 | 0 | 0
44246 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BICER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:08 | 2014-06-20 11:40 | 4.5425 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90.85
44248 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GOKCEPINAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:09 | 2014-06-20 11:22 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.32
44269 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HOCALAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:11 | 2014-06-20 08:26 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34.86
44249 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:11 | 2014-06-20 11:06 | 3.9044 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 101.5156 | 0 | 0
44250 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: DSİ SULAMA RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:14 | 2014-06-20 09:54 | 2.6719 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 328.6492 | 0
44251 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/27 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:19 | 2014-06-20 08:16 | 0.95611 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.6833 | 0 | 0
44256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: EĞRİBAYAT DM - YAZILBELEN MODÜLLER KÖK DM: DM 79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:20 | 2014-06-20 07:27 | 0.12889 | 0 | 0 | 65 | 356 | 0 | 0 | 8.3778 | 45.8844
44252 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARAMAN TM: GÜNEYSINIR TM DM: KOMBASSAN DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:21 | 2014-06-20 09:01 | 1.6667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
44258 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ASAGI PINARBASI3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:22 | 2014-06-20 14:50 | 7.4642 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 522.4917 | 0 | 0
44257 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:23 | 2014-06-20 08:32 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.0444
44399 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:23 | 2014-06-20 13:45 | 6.3592 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.5917 | 0 | 0
44254 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR55 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:24 | 2014-06-20 08:48 | 1.4028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8056 | 0 | 0
44259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:24 | 2014-06-20 08:01 | 0.61111 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 488.8889 | 0 | 0
44255 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:24 | 2014-06-20 10:24 | 2.9978 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.9556 | 0 | 0
44260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN61 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:27 | 2014-06-20 07:47 | 0.32528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9517 | 0 | 0
44274 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI TR1119 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:28 | 2014-06-20 09:32 | 2.0533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0533 | 0 | 0
44265 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:29 | 2014-06-20 08:52 | 1.3911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 0
44261 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:31 | 2014-06-20 09:04 | 1.5394 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.6311 | 0 | 0
44263 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:33 | 2014-06-20 09:40 | 2.1086 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 99.1047 | 0 | 0
44264 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:34 | 2014-06-20 10:08 | 2.5717 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 180.0167 | 0 | 0
44268 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: PIRAHMETLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:37 | 2014-06-20 18:42 | 11.0908 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 232.9075 | 0 | 0
44271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKÖY 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:41 | 2014-06-20 17:40 | 9.9894 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 249.7361 | 0 | 0
44270 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:41 | 2014-06-20 11:29 | 3.7967 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7967 | 0
44277 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİKÖY MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:43 | 2014-06-20 10:02 | 2.3186 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 64.9211 | 0
44379 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:44 | 2014-06-20 10:00 | 2.2728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2728 | 0 | 0
44273 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUCUK HISARLIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:44 | 2014-06-20 08:53 | 1.1517 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 95.5883 | 0 | 0
44279 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:45 | 2014-06-20 12:40 | 4.9231 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.8458 | 0
44362 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:45 | 2014-06-20 12:16 | 4.5206 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.6028 | 0 | 0
44283 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30814 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:47 | 2014-06-20 08:39 | 0.87 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.97 | 0 | 0
44275 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:48 | 2014-06-20 12:36 | 4.7958 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.9583 | 0
44278 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP1 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:49 | 2014-06-20 14:53 | 7.0708 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.3542 | 0 | 0
44286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 01 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:52 | 2014-06-20 10:54 | 3.0453 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 76.1319 | 0 | 0
44316 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK37 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:52 | 2014-06-20 08:58 | 1.1022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1022 | 0 | 0
44287 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELÇUK 01 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:53 | 2014-06-20 10:04 | 2.1908 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 87.6333 | 0 | 0
44281 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KURUCUOVA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:54 | 2014-06-20 12:57 | 5.0586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0586 | 0 | 0
44280 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:54 | 2014-06-20 09:13 | 1.3058 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 168.4525 | 0 | 0
44288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR TR 02 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:55 | 2014-06-20 09:29 | 1.5594 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.1889 | 0 | 0
44654 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:56 | 2014-06-20 17:19 | 9.3783 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.135 | 0
44282 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ESATPASA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 07:57 | 2014-06-20 15:57 | 7.9961 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1759.1444 | 0 | 0
44284 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MATBAACILAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:00 | 2014-06-20 09:05 | 1.0769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0 | 0
44300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YESILDERE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 08:01 | 2014-06-20 12:31 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 135
48750 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ESATPAŞA3 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 08:01 | 2014-06-20 16:01 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
48813 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENCAMILI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 08:01 | 2014-06-20 17:01 | 9 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 3105 | 0 | 0
48903 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: TATIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 08:01 | 2014-06-20 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 380
48906 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-106 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 08:01 | 2014-06-20 12:00 | 3.9836 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 155.3608 | 0 | 0
49081 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY42 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 08:01 | 2014-06-20 12:01 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
49472 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: HAYDAR TUNA ILKOKULU TR 2.5 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 08:01 | 2014-06-20 18:01 | 10 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
44289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:03 | 2014-06-20 09:34 | 1.5067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5067 | 0 | 0
44276 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK28 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:07 | 2014-06-20 09:45 | 1.6347 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1736 | 0 | 0
44291 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: ORTAKUYU TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:08 | 2014-06-20 10:32 | 2.3933 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3933 | 0
44293 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOBILYACILAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:10 | 2014-06-20 09:16 | 1.0997 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 281.5289 | 0 | 0
44294 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: GÖLBEZ KÖK-KOÇLAR ÇIKIŞI TM: KIZÖREN TM Kök: GÖLBEZ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:12 | 2014-06-20 10:37 | 2.4183 | 0 | 0 | 138 | 588 | 0 | 0 | 333.73 | 1421.98
44295 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: MERNEK Y.1 TR-MERNEK Y.2 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:13 | 2014-06-20 09:19 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 56.94
44391 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:18 | 2014-06-20 16:46 | 8.4728 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 381.275 | 0
44296 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21509 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:18 | 2014-06-20 09:04 | 0.76639 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.4958 | 0 | 0
44297 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOKUMCULER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:19 | 2014-06-20 09:33 | 1.2336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2336 | 0 | 0
44302 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ECIKAGIL KÖYÜ | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:19 | 2014-06-20 11:30 | 3.1858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1858
44272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 06 (AYÇEK MAHRUKATÇILAR) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:20 | 2014-06-20 10:13 | 1.8836 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5344 | 0 | 0
44408 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: KAYAAGZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:22 | 2014-06-20 13:14 | 4.8747 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.7472
44298 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KIRKISLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:23 | 2014-06-20 13:05 | 4.7133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4267
44301 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:24 | 2014-06-20 11:24 | 2.9997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9997 | 0 | 0
44309 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:25 | 2014-06-20 19:12 | 10.7744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7744 | 0 | 0
44305 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:27 | 2014-06-20 09:53 | 1.4389 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 60.4333
44303 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SULEYMAN SAH3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:29 | 2014-06-20 11:50 | 3.3464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3464 | 0 | 0
48910 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ISLETME TR2-15 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 08:30 | 2014-06-20 18:01 | 9.5167 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2664.6667 | 0 | 0
44307 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: F16-RİNG 2 FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:30 | 2014-06-20 08:51 | 0.34111 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.5278 | 0 | 0
44409 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: KAYASU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:31 | 2014-06-20 15:21 | 6.8403 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 123.125
44304 | 1 | KONYA | KULU | Fider: TUZYAKA TR1-FEVZİYE KÖK-3.ŞAHISLARA TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: TUZYAKA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 08:31 | 2014-06-20 16:31 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
44315 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ÇATMALI OBA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 08:31 | 2014-06-20 12:31 | 4 | 0 | 0 | 43 | 22 | 0 | 0 | 172 | 88
44445 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1365 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 08:31 | 2014-06-20 13:31 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0
44556 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 08:31 | 2014-06-20 16:01 | 7.5 | 0 | 0 | 7 | 68 | 0 | 0 | 52.5 | 510
44602 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUSCA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 08:31 | 2014-06-20 18:31 | 10 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0
44311 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:32 | 2014-06-20 12:14 | 3.6975 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 173.7825 | 0 | 0
44308 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM05 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:32 | 2014-06-20 11:10 | 2.6297 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 105.1889 | 0 | 0
44306 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ARMAGANLI3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:33 | 2014-06-20 17:26 | 8.8897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8897
44310 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KALFALAR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:36 | 2014-06-20 11:24 | 2.8058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8058 | 0 | 0
44650 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:36 | 2014-06-20 18:18 | 9.7033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7033 | 0 | 0
44328 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:38 | 2014-06-20 09:36 | 0.9725 | 0 | 20 | 8 | 652 | 0 | 19.45 | 7.78 | 634.07
44313 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:39 | 2014-06-20 13:42 | 5.0511 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.2556 | 0 | 0
44344 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: FETHİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:44 | 2014-06-20 16:42 | 7.9664 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 159.3278 | 0
44318 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:44 | 2014-06-20 10:43 | 1.9803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9803 | 0 | 0
44363 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TM DM: DM 37 KAYACIK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:47 | 2014-06-20 10:23 | 1.6081 | 2 | 10 | 8 | 8 | 3.2161 | 16.0806 | 12.8644 | 12.8644
44422 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: ALANÖZÜ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:56 | 2014-06-20 11:05 | 2.1536 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2289
44317 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: 2A 10TR - 2A 11TR TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:56 | 2014-06-20 09:54 | 0.97083 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 485.4167 | 0 | 0
44393 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 08:59 | 2014-06-20 12:27 | 3.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
44323 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEDIRLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:00 | 2014-06-20 12:46 | 3.7714 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 188.5694 | 0 | 0
44320 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:00 | 2014-06-20 09:48 | 0.79583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79583 | 0 | 0
44321 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 11:12 | 2.1872 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1233 | 0
37934 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1365 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 11:01 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
44322 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KARACADAĞ KÖK - KARACADAĞ11 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KARACADAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 12:31 | 3.5 | 3 | 1402 | 16 | 964 | 10.5 | 4907 | 56 | 3374
44325 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 15:01 | 6 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0
44327 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: GOCMENINDEGIRMEN24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 14:01 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
44329 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI TR1,TR2-KOZANLI TR8 TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 12:31 | 3.5 | 3 | 803 | 14 | 878 | 10.5 | 2810.5 | 49 | 3073
44331 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 12:31 | 3.5 | 1 | 291 | 0 | 1 | 3.5 | 1018.5 | 0 | 3.5
44333 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 14:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
44335 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 14:01 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
44336 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - YESILYURT1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 12:31 | 3.5 | 0 | 24 | 12 | 847 | 0 | 84 | 42 | 2964.5
44343 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 14:01 | 5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0
44345 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: F8 BEYŞEHİR ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: ÇİÇEKLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 14:01 | 5 | 1 | 345 | 6 | 496 | 5 | 1725 | 30 | 2480
44349 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 14:01 | 5 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0
44370 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1432 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 14:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
44410 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ISTASYON MH 8 TR 250 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 14:01 | 5 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0
44421 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Fider: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BALIKLAVA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
46175 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
48417 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AYHANLAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200
48659 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 14:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
48751 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: OKCU TR 2 RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 14:01 | 5 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0
48752 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: OKCU TR 2 RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 14:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
48877 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HACIABDULLAH TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 13:01 | 4 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
48880 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 14:01 | 5 | 0 | 0 | 23 | 150 | 0 | 0 | 115 | 750
48911 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KALE | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 14:01 | 5 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0
48912 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 14:01 | 5 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0
48913 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 10:20 | 1.3169 | 1 | 341 | 0 | 0 | 1.3169 | 449.0781 | 0 | 0
49428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 16:01 | 7 | 4 | 214 | 1 | 23 | 28 | 1498 | 7 | 161
49525 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 15:30 | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 453.8333
44319 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN27 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:01 | 2014-06-20 09:38 | 0.61833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61833 | 0 | 0
44324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:02 | 2014-06-20 11:52 | 2.8278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8278 | 0 | 0
44337 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BUYUKASLAMA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:06 | 2014-06-20 10:43 | 1.6117 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.67
44326 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN YENICE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:07 | 2014-06-20 09:40 | 0.55389 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24.925 | 0 | 0
44562 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: HAYROĞLU TR-1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:08 | 2014-06-20 17:10 | 8.025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.025 | 0
44339 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OTO LASTIKCILER TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:10 | 2014-06-20 10:16 | 1.1097 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.2917 | 0 | 0
37938 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:10 | 2014-06-20 13:10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
44330 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU14 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:10 | 2014-06-20 11:42 | 2.5381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5381 | 0 | 0
44347 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR TR 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:11 | 2014-06-20 13:11 | 4.0017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0017 | 0 | 0
48914 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: MERKEZ TR1/5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:11 | 2014-06-20 13:01 | 3.8333 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 812.6667 | 0 | 0
44341 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: KIZBOĞAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:11 | 2014-06-20 10:34 | 1.3781 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 137.8056 | 0
44342 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:13 | 2014-06-20 12:34 | 3.3561 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.4928 | 0 | 0 | 0
44334 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BAHÇELİ EVLER 1801 SK. | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:13 | 2014-06-20 09:58 | 0.74917 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 112.375 | 0 | 0
44340 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ULUIRMAK SAKA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:15 | 2014-06-20 11:46 | 2.5169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5169 | 0 | 0
44338 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:15 | 2014-06-20 11:10 | 1.9236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9236 | 0 | 0
44354 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE SANTRAL2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:16 | 2014-06-20 10:50 | 1.5689 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.2578 | 0 | 0
44358 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDE KORKUT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:18 | 2014-06-20 13:08 | 3.8372 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3489 | 0 | 0
44346 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:21 | 2014-06-20 12:58 | 3.6236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6236 | 0 | 0
44332 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:21 | 2014-06-20 10:44 | 1.3936 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 111.4889 | 0 | 0
44353 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURDEN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:23 | 2014-06-20 10:56 | 1.5475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5475 | 0 | 0
44348 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYHAN6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:24 | 2014-06-20 10:35 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
44350 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:27 | 2014-06-20 09:59 | 0.52972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6486 | 0 | 0
44351 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: EREĞLİ YOLU SULAMA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:27 | 2014-06-20 11:33 | 2.1031 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3092 | 0 | 0
44355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: GÖLCÜK BAYIR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:28 | 2014-06-20 11:24 | 1.9475 | 0 | 0 | 27 | 60 | 0 | 0 | 52.5825 | 116.85
44352 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:28 | 2014-06-20 10:39 | 1.1794 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 116.765 | 0 | 0
44359 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: GÖZLÜ TİĞEM MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:29 | 2014-06-20 11:30 | 2.0233 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0233 | 2.0233
44356 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUNESLI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:30 | 2014-06-20 12:05 | 2.5964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5964
44374 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:30 | 2014-06-20 12:28 | 2.9728 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 98.1017 | 0 | 0
37927 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: KAMAN TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAĞYAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:30 | 2014-06-20 13:30 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
44369 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:31 | 2014-06-20 10:29 | 0.97139 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.2561 | 0 | 0
48322 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BADEMLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:31 | 2014-06-20 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 630
48734 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇUKUR TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:31 | 2014-06-20 15:31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 180
48915 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: TR-17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:31 | 2014-06-20 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 220
44357 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: TEPESİDELİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:31 | 2014-06-20 10:44 | 1.2183 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.655 | 0
44365 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKOY4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:35 | 2014-06-20 17:00 | 7.4267 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 96.5467 | 0 | 148.5333
44361 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:35 | 2014-06-20 10:36 | 1.0247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0247 | 0 | 0 | 0
44360 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAHIL YOLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:36 | 2014-06-20 10:49 | 1.2228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2228 | 0 | 0
44367 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:36 | 2014-06-20 12:20 | 2.7342 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1392 | 0
44386 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - OĞUZELİ TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 09:36 | 2014-06-20 12:31 | 2.9167 | 0 | 279 | 218 | 288 | 0 | 813.75 | 635.8333 | 840
44368 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:37 | 2014-06-20 10:23 | 0.76361 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3453 | 0
44388 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BALCIKHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:39 | 2014-06-20 18:22 | 8.7025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78.3225 | 0 | 0
44366 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEHAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:41 | 2014-06-20 12:16 | 2.5869 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.8694
44364 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: OVAKAVAĞI TR-1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:42 | 2014-06-20 16:42 | 7.0017 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 105.025 | 175.0417
44392 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:44 | 2014-06-20 11:14 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0806
44371 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:47 | 2014-06-20 11:24 | 1.6217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6217
44375 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YESILTEKKE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:48 | 2014-06-20 11:28 | 1.6722 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 304.3444
44373 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:50 | 2014-06-20 16:24 | 6.5728 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 98.5917 | 0 | 0
44253 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:50 | 2014-06-20 12:54 | 3.0692 | 0 | 0 | 180 | 100 | 0 | 0 | 552.45 | 306.9167
44417 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: OTLUK YAYLASI TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:52 | 2014-06-20 13:44 | 3.8631 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3153
44376 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGIN2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:54 | 2014-06-20 11:46 | 1.8744 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 74.9778
44381 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BİLEZİKLİ KÖK-OKLAVA1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: BİLEZİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - AKIM TRAFOSU BAĞLANTI-İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:54 | 2014-06-20 12:50 | 2.9325 | 0 | 0 | 134 | 218 | 0 | 0 | 392.955 | 639.285
44378 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARALIALACA 2TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:54 | 2014-06-20 11:21 | 1.4528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4528
44377 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:54 | 2014-06-20 11:20 | 1.4269 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 549.3736
44380 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:58 | 2014-06-20 11:07 | 1.1497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1497 | 0 | 0
44384 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARADIKEN TR 3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:58 | 2014-06-20 11:32 | 1.5669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5669 | 0 | 0
44382 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AVGANCIMENI4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:58 | 2014-06-20 14:52 | 4.8881 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.4403
44383 | 1 | KONYA | KULU | TR: AKSANAYİ1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 09:59 | 2014-06-20 13:02 | 3.0478 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.2389
37892 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARAŞÇI KAS. KARŞIYAKA TR10 KURS | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 10:01 | 2014-06-20 17:01 | 7 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0
44314 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 10:01 | 2014-06-20 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110
44396 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 10:01 | 2014-06-20 16:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120
44398 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİKÖY BİNA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 10:01 | 2014-06-20 12:01 | 2 | 0 | 0 | 13 | 413 | 0 | 0 | 26 | 826
44400 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 10:01 | 2014-06-20 12:01 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
44403 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR105 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 10:01 | 2014-06-20 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
44569 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 10:01 | 2014-06-20 15:01 | 5 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0
48905 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 10:01 | 2014-06-20 15:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
49461 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM Kök: KOZLUBUCAK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 10:01 | 2014-06-20 10:31 | 0.5 | 0 | 0 | 12 | 680 | 0 | 0 | 6 | 340
49526 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 10:01 | 2014-06-20 16:01 | 6 | 0 | 0 | 18 | 200 | 0 | 0 | 108 | 1200
44385 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC12 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:03 | 2014-06-20 15:25 | 5.3653 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 80.4792 | 0 | 0
44387 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:04 | 2014-06-20 14:16 | 4.2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
44429 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:07 | 2014-06-20 12:42 | 2.5833 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12.9167 | 0 | 10.3333
44389 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1512 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:08 | 2014-06-20 11:37 | 1.4856 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 87.6478 | 0 | 0
44397 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: CULFA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:09 | 2014-06-20 12:18 | 2.1553 | 0 | 0 | 249 | 460 | 0 | 0 | 536.6642 | 991.4278
44390 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:09 | 2014-06-20 13:40 | 3.5194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5194 | 0 | 0
44394 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:15 | 2014-06-20 12:33 | 2.2997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2997 | 0 | 0
44404 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:17 | 2014-06-20 16:16 | 5.9925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9925 | 0 | 0
44395 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: DARBOĞAZ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:17 | 2014-06-20 10:23 | 0.11472 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0.45889 | 11.4722
44402 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:18 | 2014-06-20 11:31 | 1.2133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0
44401 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:19 | 2014-06-20 14:46 | 4.4611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9222 | 0 | 0
44405 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: YASAR AZGIN 28 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:21 | 2014-06-20 11:00 | 0.64972 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24.0397 | 0 | 0
44406 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ESENTEPE2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:23 | 2014-06-20 20:15 | 9.8761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8761
44411 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TABAKLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:23 | 2014-06-20 13:27 | 3.0675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0675
44412 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADİK KÖK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:24 | 2014-06-20 11:21 | 0.95444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95444 | 0 | 0
44407 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:25 | 2014-06-20 10:53 | 0.46833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46833 | 0
44413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:25 | 2014-06-20 12:18 | 1.8808 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 69.5908 | 0 | 0
44414 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENTKÖK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:31 | 2014-06-20 14:05 | 3.5547 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 1375.6775
44436 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GURAGAC1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:34 | 2014-06-20 18:23 | 7.8292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8292 | 0 | 0
44450 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:35 | 2014-06-20 22:23 | 11.8058 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.4175 | 0 | 0
44419 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENICEOBA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:36 | 2014-06-20 12:02 | 1.4361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4361
44415 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUR BETON TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:37 | 2014-06-20 15:38 | 5.0178 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.0889 | 0 | 0
44416 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR29 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:37 | 2014-06-20 11:05 | 0.46639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46639 | 0 | 0
44418 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:40 | 2014-06-20 11:32 | 0.85306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85306 | 0 | 0
44420 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:46 | 2014-06-20 13:07 | 2.3431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3431 | 0 | 0
44424 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:52 | 2014-06-20 14:13 | 3.3431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3431 | 0 | 0
44446 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:54 | 2014-06-20 16:49 | 5.9153 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 94.6444 | 0 | 0
44452 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:54 | 2014-06-20 18:27 | 7.5503 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.3017 | 0 | 0
44423 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 10:59 | 2014-06-20 12:05 | 1.0942 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54.7083 | 0 | 0
44520 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: ACIKUYU MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:02 | 2014-06-20 15:08 | 4.1028 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4111 | 0
44426 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:04 | 2014-06-20 18:03 | 6.9831 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9831 | 0
44430 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:04 | 2014-06-20 12:16 | 1.2003 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.6078 | 0 | 0
44425 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: ACIGÖL İM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:06 | 2014-06-20 14:56 | 3.845 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.845 | 0
44428 | 1 | KONYA | MERAM | TR: FAHRUNISA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:11 | 2014-06-20 12:12 | 1.0106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 | 0 | 0
44427 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 06 (ESENTEPE 01) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:13 | 2014-06-20 12:38 | 1.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4253 | 0 | 0
44431 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:18 | 2014-06-20 12:30 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
44434 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:18 | 2014-06-20 12:12 | 0.90333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90333 | 0 | 0
44432 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR57 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:18 | 2014-06-20 11:51 | 0.54306 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.5167 | 0 | 0
44442 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ODUNCU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:18 | 2014-06-20 15:33 | 4.2539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2539
44433 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:21 | 2014-06-20 12:54 | 1.5558 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 57.5658
44441 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:27 | 2014-06-20 13:24 | 1.9492 | 0 | 1030 | 348 | 198 | 0 | 2007.6417 | 678.31 | 385.935
44437 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:30 | 2014-06-20 12:58 | 1.4678 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 124.7611 | 0 | 0
44435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK47 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:31 | 2014-06-20 13:01 | 1.5014 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 72.0667 | 0 | 0
44438 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SACIKARA2 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:31 | 2014-06-20 13:02 | 1.5183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5183 | 0 | 0
44439 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KISECIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:33 | 2014-06-20 12:25 | 0.8675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8675
44440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN53 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:34 | 2014-06-20 16:14 | 4.6661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6661 | 0 | 0
44447 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM Kök: ÇİĞDEM KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:34 | 2014-06-20 11:56 | 0.37167 | 0 | 0 | 20 | 700 | 0 | 0 | 7.4333 | 260.1667
44444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 2TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:38 | 2014-06-20 13:56 | 2.2933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2933 | 0 | 0
44443 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLISULAMA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:39 | 2014-06-20 12:21 | 0.69889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3978
44448 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH 18 TR 250 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:46 | 2014-06-20 13:16 | 1.4925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4925 | 0 | 0
44449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: TÖMEK DM - TOMEK1 TR DM: DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:48 | 2014-06-20 12:02 | 0.23333 | 1 | 127 | 21 | 3 | 0.23333 | 29.6333 | 4.9 | 0.7
44451 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:52 | 2014-06-20 14:06 | 2.2361 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 111.8056 | 0 | 0
44460 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GOKHUYUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:53 | 2014-06-20 17:13 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.6667
44453 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH33 TR 630 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:54 | 2014-06-20 14:19 | 2.4072 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 180.5417 | 0 | 0
44454 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAGLIK1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:57 | 2014-06-20 21:48 | 9.8422 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 3582.5689
44455 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 11:57 | 2014-06-20 23:09 | 11.2061 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 168.0917 | 0 | 0
44461 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARATAY6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:00 | 2014-06-20 12:39 | 0.64278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64278 | 0 | 0
44456 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KOSK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:01 | 2014-06-20 12:53 | 0.86778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86778 | 0 | 0
44468 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 15 TRT 630 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 12:01 | 2014-06-20 17:01 | 5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
49230 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 12:01 | 2014-06-20 15:01 | 3 | 0 | 0 | 87 | 148 | 0 | 0 | 261 | 444
44457 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:03 | 2014-06-20 14:10 | 2.1094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1094 | 0 | 0
44458 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KOY HIZMETLERI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:04 | 2014-06-20 12:47 | 0.71194 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.9181 | 0 | 0
44459 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARGACI 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:06 | 2014-06-20 14:40 | 2.5664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5664
44462 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:11 | 2014-06-20 14:37 | 2.4256 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 121.2778 | 0 | 0
44463 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 23TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:12 | 2014-06-20 18:23 | 6.1839 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 507.0789 | 0 | 0
44464 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOLAPDERE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:15 | 2014-06-20 13:53 | 1.6433 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 0 | 0
44477 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDİR 06 (AYDINLIK 18) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:19 | 2014-06-20 18:40 | 6.3539 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 95.3083 | 0 | 0
44471 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 04 (AYDINLIK KUYU 01) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:20 | 2014-06-20 15:49 | 3.4817 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 118.3767 | 0 | 0
44465 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21601 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:21 | 2014-06-20 13:20 | 0.97806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8464 | 0 | 0
44466 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM Kök: ÇELTİK7 TR MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:27 | 2014-06-20 13:53 | 1.4328 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 223.5133 | 0 | 0
44467 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK-3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:29 | 2014-06-20 16:14 | 3.7497 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9989 | 0 | 0
44469 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARAMAN TM: GÜNEYSINIR TM DM: KOMBASSAN DM Kök: KOM GIDA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:30 | 2014-06-20 14:29 | 1.9956 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9822 | 0
44470 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OSMAN GAZI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:30 | 2014-06-20 13:41 | 1.1864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1864 | 0 | 0
44312 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BALCILAR DM-ACIELMA YAYLASI1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 12:31 | 2014-06-20 17:31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 5 | 195
49082 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY42 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 12:31 | 2014-06-20 15:31 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
44472 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELAM3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:32 | 2014-06-20 14:18 | 1.7719 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.0353 | 0 | 0
44473 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DIKMELI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:32 | 2014-06-20 14:16 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0
44474 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:35 | 2014-06-20 13:04 | 0.48806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48806 | 0 | 0
44475 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLBURÇ TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:36 | 2014-06-20 13:40 | 1.0678 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58.7278 | 0 | 0
44476 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: ORTAKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:36 | 2014-06-20 12:56 | 0.32972 | 0 | 918 | 3 | 0 | 0 | 302.685 | 0.98917 | 0
44480 | 1 | KONYA | MERAM | TR: FAHRUNISA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:46 | 2014-06-20 15:34 | 2.7967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7967 | 0 | 0
44478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 02 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:50 | 2014-06-20 16:35 | 3.7417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7417 | 0 | 0
44479 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: Y. KERESTE KARSISI TR 1.21 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:51 | 2014-06-20 13:22 | 0.50917 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 21.8942 | 0 | 0
44481 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYAVSAR TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:53 | 2014-06-20 15:27 | 2.5631 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8153 | 0 | 0
44482 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:54 | 2014-06-20 14:49 | 1.91 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.84 | 0 | 0
44483 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: RAUFORBAY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:55 | 2014-06-20 16:14 | 3.3192 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 199.15 | 0 | 0
44485 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 12:58 | 2014-06-20 13:41 | 0.71889 | 8 | 3260 | 4 | 5 | 5.7511 | 2343.5778 | 2.8756 | 3.5944
44531 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 13:01 | 2014-06-20 18:01 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
44677 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM24 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 13:01 | 2014-06-20 19:46 | 6.75 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0
48811 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: OKCU TR 2 RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 13:01 | 2014-06-20 17:01 | 4 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0
48812 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: OKCU TR 7 RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 13:01 | 2014-06-20 17:01 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
48916 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-107 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 13:01 | 2014-06-20 18:00 | 4.9836 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.8525 | 0 | 0
48917 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: TATIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 13:01 | 2014-06-20 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 304
44490 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:01 | 2014-06-20 14:24 | 1.3775 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0
44487 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 02 (CUMHURİYET 02) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:04 | 2014-06-20 14:55 | 1.8419 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 79.2036 | 0 | 0
44488 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDİR 03 (GÖKÇEN) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:09 | 2014-06-20 14:13 | 1.0697 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.0917 | 0 | 0
44489 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:10 | 2014-06-20 16:15 | 3.0867 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 138.9 | 0 | 0
44491 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM Kök: CÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:14 | 2014-06-20 18:55 | 5.6953 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 39.8669 | 569.5278
44492 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARAMAN TM: GÜNEYSINIR TM DM: KOMBASSAN DM Kök: ILITERE KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:15 | 2014-06-20 13:46 | 0.52167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0433 | 0
44493 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONSAN8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:18 | 2014-06-20 14:14 | 0.93111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93111 | 0 | 0
44494 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GOLYAZI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:20 | 2014-06-20 17:54 | 4.5519 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6558 | 0 | 0
44495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:24 | 2014-06-20 14:55 | 1.515 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 83.325 | 1536.21 | 715.08 | 1557.42
44536 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:26 | 2014-06-20 14:44 | 1.3014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3014 | 0 | 0
44497 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:30 | 2014-06-20 18:22 | 4.8678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8678 | 0 | 0
44538 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:30 | 2014-06-20 15:34 | 2.0644 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.9333 | 0 | 0
44499 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KIRKPINAR TR1,TR2… TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KIRKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 13:31 | 2014-06-20 17:31 | 4 | 0 | 0 | 473 | 1 | 0 | 0 | 1892 | 4
44500 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: MARF BETON | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 13:31 | 2014-06-20 17:31 | 4 | 1 | 7 | 0 | 13 | 4 | 28 | 0 | 52
44516 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1453 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 13:31 | 2014-06-20 17:49 | 4.3 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 571.9 | 0 | 0
49451 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ÇATMALI OBA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 13:31 | 2014-06-20 16:31 | 3 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 | 0 | 66 | 75
44498 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:32 | 2014-06-20 15:13 | 1.6839 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 84.1944 | 0 | 0
44496 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:34 | 2014-06-20 17:12 | 3.6356 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 174.5067 | 0 | 0
44372 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:43 | 2014-06-20 20:32 | 6.8236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8236 | 0
44501 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK21 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:45 | 2014-06-20 14:26 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
44502 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: OZYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:48 | 2014-06-20 14:38 | 0.84278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0567 | 0 | 0
44507 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:50 | 2014-06-20 14:28 | 0.63194 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.7986 | 0 | 0
44511 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:52 | 2014-06-20 18:52 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
44503 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-2 TM: YUNAK TM Kök: GÖKPINAR KÖK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:52 | 2014-06-20 15:39 | 1.7781 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5561 | 0
44504 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1276 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:54 | 2014-06-20 14:56 | 1.0442 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 43.855 | 0 | 0
44532 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA56 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:57 | 2014-06-20 17:53 | 3.9275 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 66.7675
44505 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ZOBİÇİMEN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 13:58 | 2014-06-20 16:21 | 2.3744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3744 | 0 | 0
48573 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZYER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 14:01 | 2014-06-20 19:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 270
48640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 14:01 | 2014-06-20 16:31 | 2.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
48876 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HACIABDULLAH TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 14:01 | 2014-06-20 15:01 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
44506 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SALGOSTEREN | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:03 | 2014-06-20 14:38 | 0.5775 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 0
44508 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:05 | 2014-06-20 15:11 | 1.0964 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1928 | 0
44515 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:07 | 2014-06-20 16:07 | 1.9858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9858 | 0 | 0
44509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1613 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:08 | 2014-06-20 15:20 | 1.1931 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 128.85 | 0 | 0
44679 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:08 | 2014-06-20 19:01 | 4.8828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7656 | 0 | 0
44510 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KIZILCA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:09 | 2014-06-20 16:47 | 2.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0
44512 | 1 | KONYA | KULU | Fider: CELEP MODÜLER KÖK - CELEP8 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: CELEP MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:10 | 2014-06-20 15:32 | 1.3622 | 0 | 674 | 6 | 0 | 0 | 918.1378 | 8.1733 | 0
44513 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKOY5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:11 | 2014-06-20 14:56 | 0.75639 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.4736 | 0 | 0
44514 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:11 | 2014-06-20 15:58 | 1.7722 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.1278 | 0 | 0
44519 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 4TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:12 | 2014-06-20 15:23 | 1.1872 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8722 | 0 | 0
44517 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKOY5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:13 | 2014-06-20 17:27 | 3.2322 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.4833 | 0 | 0
44518 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN TR6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:13 | 2014-06-20 18:06 | 3.8831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8831 | 0 | 0
44521 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM TR: KUCUKBOZCAMAHMUT TSK1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:18 | 2014-06-20 17:44 | 3.4183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4183 | 0
44522 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:19 | 2014-06-20 15:13 | 0.90139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90139 | 0 | 0
44523 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 01 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:21 | 2014-06-20 16:33 | 2.1925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1925 | 0 | 0
44544 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-2 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:22 | 2014-06-20 20:45 | 6.3944 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 198.2278 | 0
44525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 04 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:22 | 2014-06-20 19:35 | 5.2181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2181 | 0 | 0
44526 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:23 | 2014-06-20 21:03 | 6.6661 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.6628
44524 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:24 | 2014-06-20 14:57 | 0.54833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.225 | 0 | 0
44528 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEKDEMIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:25 | 2014-06-20 15:53 | 1.4606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9211 | 0 | 0
44527 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇARDAKLAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:26 | 2014-06-21 01:55 | 11.4814 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.4442 | 0 | 0
44533 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYACIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:29 | 2014-06-20 15:44 | 1.2436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2436
44530 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:30 | 2014-06-20 15:51 | 1.3639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3639 | 0 | 0
44529 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM Kök: SESLİKAYA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:30 | 2014-06-20 17:22 | 2.8619 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2.8619 | 143.0972 | 0 | 0
44558 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 14:31 | 2014-06-20 16:24 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
49269 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 14:31 | 2014-06-20 19:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 105
44534 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KÖPRÜBAŞI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:32 | 2014-06-20 17:32 | 2.9997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9997 | 0 | 0
44535 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: 3B 15TR - 3B 16TR TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:39 | 2014-06-20 15:08 | 0.48972 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 244.8611 | 0 | 0
44537 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YEDILER3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:43 | 2014-06-20 15:35 | 0.85917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85917 | 0 | 0
44539 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TEKELER YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:45 | 2014-06-20 15:11 | 0.43417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.3417 | 0 | 0
44547 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY TR 11 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:45 | 2014-06-20 16:03 | 1.3042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3042 | 0 | 0
44542 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:45 | 2014-06-20 15:11 | 0.42528 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.3792
44541 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 8/ATR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:46 | 2014-06-20 16:55 | 2.1644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1644 | 0 | 0
44540 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CIGDELI TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:46 | 2014-06-20 15:59 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7911
48918 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: DEMIRLI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 14:49 | 2014-06-20 18:31 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 296
44553 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-4 SEÇME TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: SEÇME DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:51 | 2014-06-20 17:35 | 2.735 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.735 | 0
44543 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:53 | 2014-06-20 15:43 | 0.83778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83778 | 0 | 0
44545 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKKISLA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:53 | 2014-06-20 21:37 | 6.7272 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.2722
44546 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: TEPESİDELİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:54 | 2014-06-20 16:30 | 1.6081 | 0 | 0 | 300 | 1500 | 0 | 0 | 482.4167 | 2412.0833
44564 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:56 | 2014-06-20 19:56 | 4.9997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9997 | 0
44548 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YESILTEKKE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:57 | 2014-06-20 16:15 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 235.235
44555 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY BÖLÜCÜ KÖK(ALAY SULAMALAR ÇIKIŞI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 14:59 | 2014-06-20 15:47 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 117.53
44549 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KILIÇÖZÜ SANAYİ TM: PETLAS TM DM: TR3-45 KILIÇÖZÜ SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:00 | 2014-06-20 16:44 | 1.7444 | 0 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 2341.0444 | 0 | 0
44550 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL TOMEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:00 | 2014-06-20 20:34 | 5.5547 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1094 | 0 | 0
37943 | 1 | KONYA | HADİM | TR: UMURLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:01 | 2014-06-20 17:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
49285 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 15:01 | 2014-06-20 18:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 174
44649 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA4 TM - HARA FİDERİ TM: KONYA-4 TM DM: ATAMER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:05 | 2014-06-20 18:22 | 3.2853 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.5706 | 65.7056 | 0 | 0
44552 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: DM 25A | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:08 | 2014-06-20 15:25 | 0.28222 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.4111 | 0.28222 | 0.28222 | 0
44551 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: KARAPINAR-2 TM: KARAPINAR TM Kök: İÇİLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:08 | 2014-06-20 15:23 | 0.24722 | 0 | 0 | 2 | 422 | 0 | 0 | 0.49444 | 104.3278
44605 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1458 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:08 | 2014-06-20 17:51 | 2.7089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7089 | 0 | 0
44554 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:09 | 2014-06-20 16:25 | 1.2669 | 0 | 0 | 19 | 604 | 0 | 0 | 24.0719 | 765.2344
44561 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: K.BURUNAĞIL | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:09 | 2014-06-20 17:18 | 2.1414 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.1311
44557 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:12 | 2014-06-20 16:36 | 1.4108 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.9842 | 0 | 0
44559 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:13 | 2014-06-20 16:23 | 1.1664 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.8236 | 0 | 0
44576 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:19 | 2014-06-20 19:18 | 3.9808 | 0 | 1 | 76 | 1 | 0 | 3.9808 | 302.5433 | 3.9808
44646 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: SEKER RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:20 | 2014-06-20 19:38 | 4.2994 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5989 | 0
44560 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR61 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:23 | 2014-06-20 16:03 | 0.66639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3319 | 0 | 0
44570 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:25 | 2014-06-20 15:52 | 0.46194 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.5486 | 0 | 0
44563 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:25 | 2014-06-20 17:01 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.9
44658 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:30 | 2014-06-21 02:32 | 11.0339 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 220.6778 | 0 | 110.3389
49351 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1411 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 15:31 | 2014-06-20 17:16 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 673.75
44565 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:32 | 2014-06-20 20:18 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.77
44566 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:39 | 2014-06-20 18:30 | 2.8642 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8642 | 0
44572 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:40 | 2014-06-20 17:26 | 1.7647 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.9417 | 0 | 0
44567 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:41 | 2014-06-20 20:19 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.64
44568 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: EKMEKCI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:44 | 2014-06-20 22:56 | 7.2075 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.245
44571 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: SCADA TM: KONYA-1 TM IM: İM-5-SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:52 | 2014-06-20 18:05 | 2.2114 | 0 | 3014 | 0 | 0 | 0 | 6665.1261 | 0 | 0
44573 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: CACABEY ILKOKUL TR1-6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 15:56 | 2014-06-20 19:43 | 3.7714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7714 | 0 | 0
44603 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:01 | 2014-06-21 00:35 | 8.5789 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85.7889 | 0 | 0
48875 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 16:01 | 2014-06-20 17:01 | 1 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
44574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5A 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:01 | 2014-06-20 18:14 | 2.2144 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.3611 | 0 | 0
44575 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM Kök: KAŞINHANI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:03 | 2014-06-20 17:40 | 1.6186 | 44 | 2289 | 320 | 97 | 71.2189 | 3705.0008 | 517.9556 | 157.0053
44578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AĞCAŞAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:04 | 2014-06-20 19:10 | 3.1072 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 170.8972 | 3150.7233 | 1466.6089 | 3194.2244
44577 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-49 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:06 | 2014-06-20 16:55 | 0.82167 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.65
44579 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOLLA GURANI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:06 | 2014-06-20 18:30 | 2.3958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3958 | 0 | 0
44581 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:06 | 2014-06-20 19:23 | 3.2789 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.3467 | 0 | 0
44580 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: SELVİLİ SARITOPALLI KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:09 | 2014-06-20 17:31 | 1.3614 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3614 | 0
44644 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:12 | 2014-06-20 21:12 | 4.9997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9997 | 0
44582 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:14 | 2014-06-20 17:21 | 1.1214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1214 | 0 | 0
44583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 03 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:14 | 2014-06-20 19:58 | 3.7342 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.6708 | 0 | 0
44584 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:15 | 2014-06-20 17:37 | 1.3661 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54.6444 | 0 | 0
44585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KIRKOBA TR1 TM: KIZÖREN TM Kök: KIRKOBA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:18 | 2014-06-20 18:32 | 2.2217 | 0 | 0 | 79 | 84 | 0 | 0 | 175.5117 | 186.62
44631 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ASLIM YAYLASI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:19 | 2014-06-20 19:19 | 2.9997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9997
44586 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: HACILAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:20 | 2014-06-20 17:39 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32
44587 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:22 | 2014-06-20 17:14 | 0.87667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7667 | 0 | 0
44589 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM Kök: KARATEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:23 | 2014-06-20 20:01 | 3.6233 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 83.3367 | 0
44588 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: GÜZLÜ TİGEM MODÜLER | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:24 | 2014-06-20 20:17 | 3.8744 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.6233 | 0
44590 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:26 | 2014-06-20 17:35 | 1.1503 | 60 | 0 | 0 | 0 | 69.0167 | 0 | 0 | 0
44591 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: NİĞDE-2 TM IM: NİĞDE İM-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:31 | 2014-06-20 19:59 | 3.4539 | 8 | 2736 | 0 | 0 | 27.6311 | 9449.84 | 0 | 0
44592 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM TR: CUMHURIYET7A TR DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:34 | 2014-06-20 18:25 | 1.845 | 6 | 600 | 0 | 0 | 11.07 | 1107 | 0 | 0
44593 | 1 | KONYA | KULU | TR: DIPDEDE2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:37 | 2014-06-20 18:51 | 2.2292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2292
44595 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:38 | 2014-06-20 19:01 | 2.3781 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 237.8056 | 0 | 0
44601 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:39 | 2014-06-20 19:48 | 3.1542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3083 | 0 | 0
44611 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KISECIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:41 | 2014-06-20 19:31 | 2.8403 | 0 | 0 | 4 | 483 | 0 | 0 | 11.3611 | 1371.8542
44594 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI17A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:41 | 2014-06-20 16:58 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.58
44614 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:42 | 2014-06-20 20:42 | 4 | 2 | 0 | 53 | 0 | 8 | 0 | 212 | 0
44607 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: CATOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:43 | 2014-06-20 17:47 | 1.0722 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.9389 | 0 | 0
44763 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:43 | 2014-06-21 02:22 | 9.6506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6506 | 0 | 0
44598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-52 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:43 | 2014-06-20 20:45 | 4.03 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 241.8 | 0 | 0
44596 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM Kök: 159 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:45 | 2014-06-20 20:43 | 3.9769 | 0 | 0 | 2 | 273 | 0 | 0 | 7.9539 | 1085.7058
44599 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:47 | 2014-06-20 17:18 | 0.52 | 2 | 300 | 0 | 0 | 1.04 | 156 | 0 | 0
44597 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ISLETME TR2-15 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:47 | 2014-06-20 17:39 | 0.86583 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 60.6083 | 0 | 0
44639 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:51 | 2014-06-20 23:15 | 6.4003 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 160.0069 | 0 | 0
44600 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:55 | 2014-06-20 18:33 | 1.6317 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 163.1667 | 0 | 0
44604 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 16:57 | 2014-06-20 23:26 | 6.4778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 97.1667 | 0 | 0
48638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 9TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 17:01 | 2014-06-20 19:01 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
44609 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ESATPASA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:09 | 2014-06-20 20:54 | 3.7497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2492 | 0 | 0
44608 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1690 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:12 | 2014-06-20 17:31 | 0.305 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 63.135 | 0 | 0
44606 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-40 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:13 | 2014-06-20 17:41 | 0.47667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.7667
44610 | 1 | KONYA | HADİM | TR: PAYALAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:14 | 2014-06-20 21:11 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.55
44635 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: FETHİYE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:16 | 2014-06-20 19:41 | 2.4069 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8486 | 0
44760 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ14 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:17 | 2014-06-20 21:50 | 4.5436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5436 | 0 | 0
44612 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:20 | 2014-06-20 18:23 | 1.0506 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 104.005 | 0 | 0
44616 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC12 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:21 | 2014-06-20 20:55 | 3.5608 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 64.095 | 0 | 0
44613 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM24 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:22 | 2014-06-20 18:51 | 1.4761 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 642.1083 | 0 | 0
44615 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEKDEMIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:23 | 2014-06-20 19:04 | 1.6889 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0
44617 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM IM: NİĞDE IM-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:23 | 2014-06-20 18:21 | 0.95667 | 0 | 3678 | 0 | 0 | 0 | 3518.62 | 0 | 0
44618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI24 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:25 | 2014-06-20 19:02 | 1.6169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6169 | 0 | 0
44619 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KABAKLI | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:25 | 2014-06-20 20:12 | 2.7878 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 390.2889
44620 | 1 | KONYA | KULU | TR: CELEP4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:26 | 2014-06-20 19:42 | 2.2669 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 108.8133 | 0 | 0
44633 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA47 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:26 | 2014-06-20 19:53 | 2.4378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4378 | 0 | 0
44621 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:33 | 2014-06-20 22:00 | 4.4442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4442 | 0 | 0
44660 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: DM44- FİDER-1 - IHSANIYE 1 TR 100 TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:34 | 2014-06-20 18:40 | 1.0947 | 0 | 1488 | 147 | 4858 | 0 | 1628.9467 | 160.9242 | 5318.1606
44622 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:34 | 2014-06-20 20:13 | 2.6419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6419 | 0 | 0
44623 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:38 | 2014-06-20 18:44 | 1.1103 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.4336 | 0 | 0
44624 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KUPLUCE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:40 | 2014-06-20 18:39 | 0.99667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9833
44626 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENIYILDIZ3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:41 | 2014-06-20 20:11 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75.15
44761 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:41 | 2014-06-20 21:57 | 4.2592 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 68.1467 | 0 | 0
44625 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:42 | 2014-06-20 19:32 | 1.8336 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 504.2431 | 0 | 0
44628 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:46 | 2014-06-20 18:34 | 0.80972 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.6236 | 0 | 0
44637 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AGIL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:46 | 2014-06-20 20:48 | 3.0417 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.625
44627 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR7 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:48 | 2014-06-20 21:04 | 3.2644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2644 | 0 | 0
44629 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: SEÇME DM Kök: ÇATÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:49 | 2014-06-20 18:32 | 0.71972 | 0 | 0 | 11 | 425 | 0 | 0 | 7.9169 | 305.8819
44630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:51 | 2014-06-20 18:54 | 1.0486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0486 | 0 | 0
44632 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KOSK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:54 | 2014-06-20 21:20 | 3.4386 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61.895 | 0 | 0
44634 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:56 | 2014-06-20 18:42 | 0.77222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77222 | 0 | 0
44638 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOMUSINI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 17:58 | 2014-06-20 18:21 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.385
44666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKÖY 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:00 | 2014-06-20 23:48 | 5.7925 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 115.85 | 0 | 0
44640 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:02 | 2014-06-20 22:04 | 4.0403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0403 | 0 | 0
44645 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:03 | 2014-06-20 19:00 | 0.94333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.2633 | 0 | 0
44642 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARAKOL1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:04 | 2014-06-20 19:19 | 1.2397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2397
44641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 12 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:05 | 2014-06-20 21:13 | 3.1389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1389 | 0 | 0
44647 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:06 | 2014-06-20 22:17 | 4.1906 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 83.8111
44643 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GUZELYURT12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:07 | 2014-06-20 19:18 | 1.1792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1792 | 0 | 0
44648 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: GUNEY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:11 | 2014-06-20 21:04 | 2.8844 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.6889
44653 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:15 | 2014-06-20 19:45 | 1.5003 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.5069 | 0 | 0
44651 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BAKALAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:16 | 2014-06-20 18:45 | 0.48833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.9067
44652 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:18 | 2014-06-20 18:32 | 0.23833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.2433 | 0 | 0
44656 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:19 | 2014-06-20 20:41 | 2.3536 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 235.3611 | 0 | 0
44655 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1366 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:20 | 2014-06-20 19:34 | 1.2344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2344
44657 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:23 | 2014-06-20 18:58 | 0.59167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9583 | 0 | 0
44659 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:24 | 2014-06-20 18:40 | 0.26972 | 0 | 0 | 12 | 195 | 0 | 0 | 3.2367 | 52.5958
44673 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:24 | 2014-06-20 19:19 | 0.90306 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 225.7639 | 0 | 0
44675 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:25 | 2014-06-20 20:05 | 1.6683 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 91.7583
44661 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR-6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:26 | 2014-06-20 19:34 | 1.1381 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.6567 | 0 | 0
44662 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:29 | 2014-06-20 20:05 | 1.5947 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 127.5778 | 0 | 0
48633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-20 18:31 | 2014-06-20 21:21 | 2.8333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
44663 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: IPEKLER1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:32 | 2014-06-20 20:04 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.535
44669 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:33 | 2014-06-20 20:25 | 1.8711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7422 | 0 | 0
44665 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:35 | 2014-06-20 20:16 | 1.6775 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.775 | 0 | 0
44664 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE 05 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:35 | 2014-06-20 22:57 | 4.3525 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.2875 | 0 | 0
44667 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENICE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:37 | 2014-06-20 20:01 | 1.3956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3956 | 0 | 0
44668 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUYUBASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:39 | 2014-06-20 19:50 | 1.1897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1897 | 0 | 0
44684 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:39 | 2014-06-20 19:44 | 1.0731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0731 | 0 | 0
44670 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: SESLİKAYA KÖK - BEREKE TR1 TM: BOR TM Kök: SESLİKAYA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:42 | 2014-06-20 20:22 | 1.6767 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3533 | 0
44671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SUMRUYAYLA4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:46 | 2014-06-20 20:26 | 1.6647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6647 | 0 | 0
44672 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:47 | 2014-06-20 20:24 | 1.6328 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 326.5556 | 0 | 0
44674 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SARIHIDIR1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:51 | 2014-06-20 20:31 | 1.6639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6639
44676 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ALEMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:51 | 2014-06-20 22:16 | 3.4114 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.1139
44678 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA9 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:51 | 2014-06-20 20:39 | 1.7981 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46.7494 | 0 | 0
44706 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENICE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:53 | 2014-06-20 20:02 | 1.1553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 0 | 0
44687 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:58 | 2014-06-21 04:25 | 9.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4508 | 0 | 0
44683 | 1 | KONYA | KULU | TR: ADALI MAHALLESI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 18:59 | 2014-06-20 21:53 | 2.9014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9014
44680 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC10 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:00 | 2014-06-20 19:55 | 0.91139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91139 | 0 | 0
44681 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: GÖLBEZ KÖK-KOÇLAR2 TR TM: KIZÖREN TM Kök: GÖLBEZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:01 | 2014-06-20 20:50 | 1.8064 | 0 | 0 | 138 | 588 | 0 | 0 | 249.2817 | 1062.1567
44686 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:03 | 2014-06-20 20:37 | 1.5639 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.2778 | 0 | 0
44636 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK5 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:04 | 2014-06-20 22:49 | 3.7497 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 116.2414 | 0 | 0
44682 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:05 | 2014-06-20 23:00 | 3.915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.915 | 0 | 0
44685 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG10 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:06 | 2014-06-20 20:39 | 1.5533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5533
44688 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:13 | 2014-06-21 00:29 | 5.2667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0
44716 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:18 | 2014-06-20 20:36 | 1.3003 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5014 | 0 | 0
44689 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK29 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:20 | 2014-06-20 21:09 | 1.8106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2422 | 0 | 0
44704 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:20 | 2014-06-20 20:23 | 1.0447 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.6708 | 0 | 0
44691 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM Kök: KAZIM KARABEKİR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:21 | 2014-06-20 20:35 | 1.2331 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9322 | 0
44690 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİKÖY KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:25 | 2014-06-20 19:44 | 0.32056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32056 | 0
44693 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN07 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:26 | 2014-06-20 21:04 | 1.6447 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.4733 | 0 | 0
44692 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENI MAHALLE17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:26 | 2014-06-20 20:22 | 0.92861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92861 | 0 | 0
44694 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: YAĞCILAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:29 | 2014-06-20 19:40 | 0.18222 | 0 | 612 | 0 | 2 | 0 | 111.52 | 0 | 0.36444
44703 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: HACIHALILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:30 | 2014-06-20 21:30 | 2.0106 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.1056 | 0 | 0
44695 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: PAPUTCUYAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:31 | 2014-06-20 21:14 | 1.7075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7075
44697 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:37 | 2014-06-20 20:38 | 1.0069 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0208 | 0
44705 | 1 | KARAMAN | KARAPINAR | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:37 | 2014-06-21 00:37 | 4.9997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9997 | 0
44696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ULUKISLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:38 | 2014-06-20 22:25 | 2.7767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7767
44698 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: ORHANİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:39 | 2014-06-20 20:43 | 1.0672 | 0 | 0 | 11 | 657 | 0 | 0 | 11.7394 | 701.165
44710 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:39 | 2014-06-20 20:18 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.56
44699 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KÖŞK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:41 | 2014-06-20 21:34 | 1.8875 | 0 | 0 | 74 | 399 | 0 | 0 | 139.675 | 753.1125
44702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 8/ATR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:41 | 2014-06-20 20:29 | 0.79333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79333 | 0 | 0
44700 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:42 | 2014-06-20 21:09 | 1.4475 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.425 | 0 | 0
44701 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: NIHAT DAYANIK IOO TR 1.17 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:42 | 2014-06-20 21:00 | 1.2936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2936 | 0 | 0
44707 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:51 | 2014-06-20 20:58 | 1.1217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1217
44708 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:54 | 2014-06-20 20:34 | 0.66861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66861 | 0 | 0
44726 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GEDIKOREN 1 TR 80 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:54 | 2014-06-20 21:55 | 2.0192 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 207.9742
44711 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:56 | 2014-06-20 22:36 | 2.6556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6556 | 0 | 0
44748 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YESILDERE KAYAONU2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 19:59 | 2014-06-20 21:44 | 1.7553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7553
44712 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:00 | 2014-06-20 23:45 | 3.7497 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.7486 | 0 | 0
44713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELÇUK 03 (ŞEKER 03) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:05 | 2014-06-20 21:03 | 0.97722 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 141.6972 | 0 | 0
44715 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F3 ESKİ MORTAŞ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:05 | 2014-06-20 20:17 | 0.18972 | 1 | 0 | 1 | 417 | 0.18972 | 0 | 0.18972 | 79.1142
44714 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:06 | 2014-06-20 20:18 | 0.20556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20556
44720 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:06 | 2014-06-20 20:20 | 0.23222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23222 | 0 | 0
44722 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: RAUFORBAY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:11 | 2014-06-20 22:07 | 1.9292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9292 | 0 | 0
44718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 14TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:14 | 2014-06-20 21:09 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
44717 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KALE | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:15 | 2014-06-20 20:38 | 0.39194 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 71.3339 | 0 | 0
44719 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BEKCILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:17 | 2014-06-20 23:15 | 2.9592 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.9792
44727 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: BOGAZ4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:23 | 2014-06-20 21:25 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.3675
44721 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:23 | 2014-06-20 21:26 | 1.0567 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 310.66 | 0 | 0
44709 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: ORHANİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:23 | 2014-06-20 20:39 | 0.26167 | 0 | 0 | 11 | 657 | 0 | 0 | 2.8783 | 171.915
44723 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERTEK TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:27 | 2014-06-20 21:14 | 0.78361 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.6722 | 0 | 0
44724 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: BEKARLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:27 | 2014-06-20 20:43 | 0.25972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2986 | 0 | 0
44725 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:28 | 2014-06-20 22:02 | 1.5742 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.4833 | 0
44728 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:32 | 2014-06-20 23:45 | 3.2086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2086 | 0 | 0
44730 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:33 | 2014-06-20 21:22 | 0.80861 | 0 | 0 | 6 | 842 | 0 | 0 | 4.8517 | 680.8506
44729 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:33 | 2014-06-20 22:03 | 1.5022 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0222
44731 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:36 | 2014-06-20 20:57 | 0.34778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34778 | 0 | 0
44732 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:37 | 2014-06-20 21:34 | 0.96056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8028 | 0 | 0
44733 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:37 | 2014-06-20 21:31 | 0.90028 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.0111 | 0 | 0
44734 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOSKER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:38 | 2014-06-20 22:20 | 1.6975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6975
44738 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:40 | 2014-06-20 21:37 | 0.93806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93806 | 0 | 0
44735 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ILHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:40 | 2014-06-21 00:53 | 4.2047 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.0708
44736 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KEPIR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:47 | 2014-06-20 22:41 | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6942
44737 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI12 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:49 | 2014-06-20 22:22 | 1.5642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5642 | 0 | 0
44740 | 1 | KONYA | MERAM | TR: PAMUKCU1 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:51 | 2014-06-21 07:27 | 10.5986 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105.9861
44741 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:53 | 2014-06-20 21:29 | 0.60194 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27.0875 | 0 | 0
44739 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELAM2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:58 | 2014-06-20 22:06 | 1.1417 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.125 | 0 | 0
44744 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:58 | 2014-06-20 21:05 | 0.10778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10778 | 0
44781 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:59 | 2014-06-20 23:41 | 2.7014 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.5347 | 0 | 0
44742 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 20:59 | 2014-06-20 21:50 | 0.84472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84472 | 0 | 0
44743 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SAGSAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:02 | 2014-06-20 22:45 | 1.7125 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.6875
44746 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:06 | 2014-06-20 22:23 | 1.2847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2847 | 0 | 0
44758 | 1 | KONYA | MERAM | TR: NECIP FAZIL2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:06 | 2014-06-20 22:20 | 1.2286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6858 | 0 | 0
44745 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:07 | 2014-06-20 21:41 | 0.55694 | 5 | 4882 | 0 | 0 | 2.7847 | 2719.0028 | 0 | 0
44757 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:09 | 2014-06-20 22:14 | 1.0883 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4417 | 0 | 0
44749 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30101 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:10 | 2014-06-20 21:47 | 0.61222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61222 | 0 | 0
44747 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 04 (AYDINLIK KUYU 01) | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:11 | 2014-06-20 23:42 | 2.5039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5039 | 0 | 0
44753 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - ERMENEK3 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:15 | 2014-06-20 21:58 | 0.70694 | 7 | 379 | 0 | 0 | 4.9486 | 267.9319 | 0 | 0
44750 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAHISAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:17 | 2014-06-20 22:32 | 1.2531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2531 | 0 | 0
44751 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE25 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:22 | 2014-06-21 00:48 | 3.4231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4231 | 0 | 0
44752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM04 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:22 | 2014-06-20 23:56 | 2.5631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5631 | 0 | 0
44755 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:29 | 2014-06-20 22:18 | 0.81611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0806 | 0 | 0
44754 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:32 | 2014-06-20 22:25 | 0.89083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9083 | 0 | 0
44780 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:32 | 2014-06-21 03:18 | 5.7703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7703 | 0 | 0
44756 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU20 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:35 | 2014-06-20 22:42 | 1.1011 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.5167 | 0 | 0
44759 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENI MAHALLE17 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:39 | 2014-06-20 22:45 | 1.0958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 | 0 | 0
44762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 12 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:42 | 2014-06-20 23:18 | 1.5903 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9514 | 0 | 0
44764 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: RAMAZAN BACAK YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:51 | 2014-06-20 22:34 | 0.72139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1642 | 0 | 0
44765 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:52 | 2014-06-21 01:24 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.53
44766 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DR.ZIYA BARLAS TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:54 | 2014-06-20 23:16 | 1.3539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3539 | 0 | 0
44767 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:55 | 2014-06-20 23:20 | 1.4186 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 63.8375 | 0 | 0
44768 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 04 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:56 | 2014-06-21 00:02 | 2.1031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1031 | 0 | 0
44769 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MATBAACILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 21:59 | 2014-06-21 02:01 | 4.0406 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 101.0139 | 0 | 0
44770 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 22:05 | 2014-06-20 22:52 | 0.79028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5806 | 0 | 0
44771 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: KESECİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 22:09 | 2014-06-20 22:32 | 0.38417 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 313.48 | 0.76833 | 7.6833
44774 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: SEKER RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 22:12 | 2014-06-21 09:33 | 11.35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 0
44773 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: EMINLER TSK KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 22:15 | 2014-06-20 22:55 | 0.67333 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3867 | 0
44772 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BİLEZİKLİ KÖK-OKLAVA1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: BİLEZİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - AKIM TRAFOSU BAĞLANTI-İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 22:15 | 2014-06-20 23:05 | 0.83028 | 0 | 0 | 134 | 218 | 0 | 0 | 111.2572 | 181.0006
44775 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ESELI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 22:28 | 2014-06-20 23:20 | 0.86028 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0219
44776 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 22:34 | 2014-06-21 01:12 | 2.6389 | 0 | 0 | 182 | 152 | 0 | 0 | 480.2778 | 401.1111
44777 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 22:36 | 2014-06-20 23:36 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33.0092
44785 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 22:37 | 2014-06-21 00:35 | 1.9689 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9689 | 0
44779 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - SAZ YAYLASI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 22:37 | 2014-06-20 23:42 | 1.0775 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0 | 0
44778 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YAGCILAR DERE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 22:38 | 2014-06-20 23:28 | 0.8375 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8625
44782 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 22:44 | 2014-06-20 23:14 | 0.49667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49667 | 0 | 0
44784 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EMIRGAZI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 22:49 | 2014-06-21 00:55 | 2.0958 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4792 | 0 | 0
44783 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM Kök: OYMALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 22:51 | 2014-06-21 01:08 | 2.285 | 0 | 0 | 11 | 132 | 0 | 0 | 25.135 | 301.62
44786 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Fider: SARIYAHŞİ5 TR - SARIYAHŞİ8 TR TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM TR: ABDIUSAGI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-20 23:10 | 2014-06-20 23:59 | 0.82389 | 0 | 282 | 6 | 0 | 0 | 232.3367 | 4.9433 | 0
44787 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: CAMLICA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 23:26 | 2014-06-21 00:38 | 1.1967 | 0 | 0 | 9 | 931 | 0 | 0 | 10.77 | 1114.0967
44788 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-20 23:48 | 2014-06-21 00:01 | 0.21833 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 98.25
44789 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-56 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 00:13 | 2014-06-21 01:26 | 1.2128 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.83
44790 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 01:21 | 2014-06-21 04:10 | 2.8125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8125 | 0 | 0
44791 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 01:29 | 2014-06-21 04:52 | 3.3839 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 964.4083
48919 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 02:01 | 2014-06-21 03:31 | 1.5 | 12 | 382 | 0 | 0 | 18 | 573 | 0 | 0
44795 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 02:25 | 2014-06-21 05:07 | 2.6903 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.2569 | 0
44793 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM19 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 02:52 | 2014-06-21 03:08 | 0.25778 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 144.3556 | 0 | 0
44792 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM1 DİKİLİTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 03:12 | 2014-06-21 03:30 | 0.3 | 4 | 254 | 0 | 0 | 1.2 | 76.2 | 0 | 0
44794 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F1-ŞEKER FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 03:55 | 2014-06-21 04:07 | 0.2 | 2 | 398 | 0 | 0 | 0.4 | 79.6 | 0 | 0
44796 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM Kök: YÜZBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 05:47 | 2014-06-21 10:06 | 4.3286 | 0 | 0 | 70 | 36 | 0 | 0 | 303.0028 | 155.83
44797 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 05:50 | 2014-06-21 09:08 | 3.3083 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 3.3083 | 99.25
44800 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: ARIKÖREN TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 05:54 | 2014-06-21 08:24 | 2.4939 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4939 | 0
44799 | 1 | KONYA | KULU | Fider: DİNEK MODÜLER KÖK - KULU28 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: DİNEK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 05:56 | 2014-06-21 06:44 | 0.80306 | 11 | 619 | 6 | 310 | 8.8336 | 497.0914 | 4.8183 | 248.9472
44798 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 05:59 | 2014-06-21 06:48 | 0.82167 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 164.3333 | 0 | 0
44804 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 06:01 | 2014-06-21 06:53 | 0.85722 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.85722 | 12.8583 | 0 | 0
44801 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: KÖYLER GRUBU KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 06:06 | 2014-06-21 08:33 | 2.4442 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 278.635
44802 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ORHANIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 06:11 | 2014-06-21 09:19 | 3.1294 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.2361
44805 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 06:21 | 2014-06-21 10:42 | 4.3536 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8.7072 | 34.8289 | 0 | 0
44803 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 06:28 | 2014-06-21 10:24 | 3.9297 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7189 | 0
44806 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 06:44 | 2014-06-21 08:20 | 1.5992 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.3925 | 0 | 0
44807 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 06:51 | 2014-06-21 09:35 | 2.7267 | 2 | 481 | 0 | 0 | 5.4533 | 1311.5267 | 0 | 0
44808 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GEVREKLI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 06:56 | 2014-06-21 08:35 | 1.6531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6531 | 0 | 0
44809 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: COGLU HATSONU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 06:57 | 2014-06-21 09:36 | 2.6503 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 98.0603 | 0
44810 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: LADİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 07:01 | 2014-06-21 08:10 | 1.1525 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 541.675 | 0 | 0
44817 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 07:02 | 2014-06-21 09:05 | 2.0536 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.3403 | 0
44830 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: AGACOREN9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 07:05 | 2014-06-21 08:34 | 1.4808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4808 | 0 | 0
44813 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK KARŞISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 07:06 | 2014-06-21 08:06 | 1.0042 | 0 | 4 | 3 | 52 | 0 | 4.0167 | 3.0125 | 52.2167
44811 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM Kök: KAZIM KARABEKİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 07:06 | 2014-06-21 07:55 | 0.81194 | 5 | 456 | 0 | 0 | 4.0597 | 370.2467 | 0 | 0
44812 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: KIZBOĞAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 07:08 | 2014-06-21 10:43 | 3.5944 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1889 | 0
44815 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 07:09 | 2014-06-21 07:21 | 0.19833 | 14 | 9266 | 60 | 12570 | 2.7767 | 1837.7567 | 11.9 | 2493.05
44814 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 07:11 | 2014-06-21 07:50 | 0.65222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65222 | 0 | 0
44825 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-1 TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 07:21 | 2014-06-21 08:39 | 1.295 | 1 | 6 | 3 | 283 | 1.295 | 7.77 | 3.885 | 366.485
44824 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - DEDELER TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 07:23 | 2014-06-21 08:04 | 0.67972 | 0 | 608 | 371 | 243 | 0 | 413.2711 | 252.1769 | 165.1725
44831 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 07:26 | 2014-06-21 09:42 | 2.2672 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8017 | 0
44816 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM Kök: YAĞLIBAYAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 07:31 | 2014-06-21 09:36 | 2.0883 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 286.1017
44819 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: BAKIRTOLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 07:38 | 2014-06-21 11:31 | 3.8947 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.7894 | 11.6842
44828 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - TÜRK TELEKOM KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 07:38 | 2014-06-21 08:07 | 0.48833 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.48833 | 20.51 | 0 | 0
44820 | 1 | KONYA | KULU | Fider: DİNEK MODÜLER KÖK - KULU28 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: DİNEK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 07:44 | 2014-06-21 08:05 | 0.34639 | 11 | 619 | 6 | 310 | 3.8103 | 214.4147 | 2.0783 | 107.3806
44822 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 07:44 | 2014-06-21 11:33 | 3.8164 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.0819 | 0
44823 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 07:45 | 2014-06-21 10:10 | 2.4122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4122 | 0
44821 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 07:47 | 2014-06-21 08:19 | 0.53556 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 0 | 0
44827 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: BADEMLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 07:55 | 2014-06-21 11:00 | 3.0969 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1939
44826 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHISAR16 TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 07:56 | 2014-06-21 09:25 | 1.4811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4811 | 0 | 0
44842 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: DM-25 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 08:01 | 2014-06-21 09:31 | 1.5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
44847 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: ORHANİYE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 08:01 | 2014-06-21 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 3510
48814 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: DİNEKSARAY RMU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 08:01 | 2014-06-21 16:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2000
48816 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENCAMILI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 08:01 | 2014-06-21 17:01 | 9 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0
48920 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: TATIK2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 08:01 | 2014-06-21 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 365
49083 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 08:01 | 2014-06-21 12:01 | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0
49316 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 08:01 | 2014-06-21 12:01 | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0
49528 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-2 (15,8kV) TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 08:01 | 2014-06-21 14:31 | 6.5 | 6 | 200 | 0 | 0 | 39 | 1300 | 0 | 0
44829 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN. TM: KARAMAN TM Kök: GÖZTEPE KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:02 | 2014-06-21 09:31 | 1.47 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 54.39 | 0
44832 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:13 | 2014-06-21 09:20 | 1.1144 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.6622
44838 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:18 | 2014-06-21 09:39 | 1.3453 | 10 | 4000 | 90 | 1900 | 13.4528 | 5381.1111 | 121.075 | 2556.0278
44835 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALARBAHCELER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:23 | 2014-06-21 10:49 | 2.4283 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4267
44836 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: ÖZKONAKTR1-ÖZKONAK3 TR TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:23 | 2014-06-21 11:25 | 3.0308 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 345.515 | 0 | 0
44834 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:24 | 2014-06-21 09:01 | 0.61806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61806 | 0 | 0
44837 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:25 | 2014-06-21 09:36 | 1.1953 | 0 | 982 | 25 | 0 | 0 | 1173.7628 | 29.8819 | 0
48965 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 08:30 | 2014-06-21 18:01 | 9.5167 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 5072.3833 | 0 | 0
37935 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SULUKLU1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:31 | 2014-06-21 10:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
44833 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GÖKSU HES TM Kök: TAŞKENTKÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 08:31 | 2014-06-21 16:01 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1927.5
44839 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU DM - ACIKUYU1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: PAZARÖZÜ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 08:31 | 2014-06-21 13:31 | 5 | 0 | 0 | 4 | 279 | 0 | 0 | 20 | 1395
44841 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 08:31 | 2014-06-21 12:31 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
44886 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ÇATMALI OBA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 08:31 | 2014-06-21 12:31 | 4 | 0 | 0 | 43 | 22 | 0 | 0 | 172 | 88
44926 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 08:31 | 2014-06-21 12:31 | 4 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
44929 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MELICEK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 08:31 | 2014-06-21 12:31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160
44946 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 08:31 | 2014-06-21 16:34 | 8.05 | 0 | 0 | 4 | 113 | 0 | 0 | 32.2 | 909.65
48481 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK-CIRIK1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 08:31 | 2014-06-21 13:31 | 5 | 0 | 0 | 234 | 198 | 0 | 0 | 1170 | 990
44840 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR TR 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:33 | 2014-06-21 10:26 | 1.8886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8886 | 0 | 0
44846 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: ÇALIŞ TR9-ÇALIŞ10 TR TM: KALABA TM TR: ÇALIŞ9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:35 | 2014-06-21 09:59 | 1.4017 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 199.0367
44860 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:37 | 2014-06-21 09:49 | 1.2017 | 12 | 146 | 0 | 0 | 14.42 | 175.4433 | 0 | 0
44868 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 08:41 | 2014-06-21 13:41 | 5 | 8 | 5809 | 0 | 0 | 40 | 29045 | 0 | 0
48804 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH34 TR 250 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 08:41 | 2014-06-21 13:41 | 5 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0
44843 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AFAT ÇOCUK 26 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:43 | 2014-06-21 09:15 | 0.54389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54389 | 0 | 0
44939 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:43 | 2014-06-21 12:22 | 3.6475 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.885 | 0
44844 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: PINARBAŞI TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:44 | 2014-06-21 10:09 | 1.4097 | 34 | 1774 | 13 | 399 | 47.9306 | 2500.8472 | 18.3264 | 562.4792
44849 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:49 | 2014-06-21 10:47 | 1.9683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9683 | 0
44850 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KARAMAN TM - DM1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:50 | 2014-06-21 09:17 | 0.45083 | 62 | 933 | 0 | 0 | 27.9517 | 420.6275 | 0 | 0
44851 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR ESKİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:50 | 2014-06-21 16:28 | 7.6342 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.1708 | 0
44865 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CEVLIKYAYLASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:57 | 2014-06-21 12:16 | 3.3169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3169
44864 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GEVREKLI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 08:59 | 2014-06-21 09:58 | 0.98806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98806 | 0 | 0
44855 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR46 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:00 | 2014-06-21 10:23 | 1.3719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3719 | 0 | 0
37894 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:01 | 2014-06-21 14:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
44848 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:01 | 2014-06-21 16:01 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0
44852 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BESKAVAK TASOCAGI TR 3.41 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:01 | 2014-06-21 14:01 | 5 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
44853 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAYLABELEN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:01 | 2014-06-21 13:49 | 4.8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
44861 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-2 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:01 | 2014-06-21 12:01 | 3 | 0 | 0 | 33 | 388 | 0 | 0 | 99 | 1164
44972 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:01 | 2014-06-21 14:01 | 5 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0
48307 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AĞCAŞAR TM: MİSLİOVA TM Kök: SUBAŞI PETROL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:01 | 2014-06-21 13:01 | 4 | 10 | 2000 | 240 | 1250 | 40 | 8000 | 960 | 5000
48337 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:01 | 2014-06-21 14:01 | 5 | 0 | 0 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 5735 | 0
48387 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKCAOREN 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:01 | 2014-06-21 12:31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 122.5
48502 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: GENCEK KÖK - TASLIPINAR1 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: GENCEK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:01 | 2014-06-21 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
48580 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:01 | 2014-06-21 13:01 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
48584 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:01 | 2014-06-21 12:01 | 3 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
48658 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:01 | 2014-06-21 14:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
48874 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:01 | 2014-06-21 14:01 | 5 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 3775 | 0 | 0
48966 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÖZBAĞ TM: KIRŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:01 | 2014-06-21 11:29 | 2.4669 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 1383.9558 | 0 | 0
48967 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:01 | 2014-06-21 14:01 | 5 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 0 | 0
48969 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:01 | 2014-06-21 11:01 | 2 | 2 | 252 | 0 | 0 | 4 | 504 | 0 | 0
49122 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Fider: SARIYAHŞİ5 TR - SARIYAHŞİ8 TR TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:01 | 2014-06-21 13:01 | 4 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0
49156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:01 | 2014-06-21 12:01 | 3 | 15 | 300 | 5 | 100 | 45 | 900 | 15 | 300
49521 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR49 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:01 | 2014-06-21 15:01 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
49602 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DM30-ÇARDAKLAR1 TR TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:01 | 2014-06-21 17:01 | 8 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0
44856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:01 | 2014-06-21 09:32 | 0.51361 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 35.4392 | 1.0272 | 0
44854 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOYLUTOLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:01 | 2014-06-21 10:29 | 1.4622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4622
44858 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: RAUFORBAY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:04 | 2014-06-21 12:13 | 3.1539 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 164.0022 | 0 | 0
44857 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BEKCILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:04 | 2014-06-21 12:29 | 3.4278 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85.6944
44859 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:09 | 2014-06-21 10:01 | 0.86333 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 1.7267 | 397.1333
44863 | 1 | KONYA | HADİM | TR: PAYALLAR 2TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:14 | 2014-06-21 12:56 | 3.6994 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 66.59
44873 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: FETHİYE KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:23 | 2014-06-21 09:42 | 0.31333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31333 | 0
44869 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:24 | 2014-06-21 12:21 | 2.9536 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 218.5672 | 0
44862 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21511 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:24 | 2014-06-21 10:00 | 0.59333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
44866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 10 MALAS YOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:27 | 2014-06-21 09:31 | 0.058611 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.058611 | 3.1064 | 0 | 0
44935 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: GÜNYÜZÜ1 DM | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:28 | 2014-06-21 14:14 | 4.7661 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.8306 | 0
44867 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: MESUDİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:29 | 2014-06-21 10:30 | 1.02 | 0 | 0 | 263 | 1534 | 0 | 0 | 268.26 | 1564.68
37928 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÖZBAĞ TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAĞYAZI DM Kök: ÇAYAĞAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:30 | 2014-06-21 13:30 | 4 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
48321 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BADEMLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:31 | 2014-06-21 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 210
48732 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:31 | 2014-06-21 12:18 | 2.7833 | 0 | 0 | 104 | 640 | 0 | 0 | 289.4667 | 1781.3333
48970 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Fider: AKCAKENT DM-TEPEFAKILI1 TR TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: MAHSENLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:31 | 2014-06-21 14:31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 165 | 0 | 0 | 5 | 825
49155 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TÜMOSAN TM TR: DEMIRCI17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 09:31 | 2014-06-21 14:31 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
44871 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:32 | 2014-06-21 11:38 | 2.1069 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 75.85 | 0 | 0
44870 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK14 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:35 | 2014-06-21 15:04 | 5.4781 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 547.8056
44872 | 1 | KONYA | AKÖREN | Fider: F-1 AKÖREN TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ORHANİYE TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:35 | 2014-06-21 11:46 | 2.1675 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1675 | 0
44874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30813 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:42 | 2014-06-21 10:34 | 0.88111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88111 | 0 | 0
44875 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUKISLA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:46 | 2014-06-21 11:11 | 1.4053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4053
44876 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM9 - ŞEYHŞAMİL11 TR TM: KONYA 2 TM DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:49 | 2014-06-21 10:29 | 0.66778 | 0 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 1032.3844 | 0 | 0
44878 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AFAT ÇOCUK 26 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:50 | 2014-06-21 09:55 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0
44877 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: GÖLBEZ KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:52 | 2014-06-21 11:39 | 1.7875 | 0 | 0 | 138 | 588 | 0 | 0 | 246.675 | 1051.05
44883 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: MINAREALTI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:53 | 2014-06-21 14:12 | 4.3125 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.1875 | 0 | 0
44880 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:53 | 2014-06-21 12:01 | 2.1314 | 0 | 7 | 235 | 0 | 0 | 14.9197 | 500.8764 | 0
44881 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: CATOREN1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:56 | 2014-06-21 11:22 | 1.4375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.875 | 0 | 0
44930 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 09:56 | 2014-06-21 21:01 | 11.0731 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 276.8264 | 0
44879 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 10:01 | 2014-06-21 15:01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 283 | 0 | 0 | 5 | 1415
44882 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 10:01 | 2014-06-21 13:01 | 3 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 0
44884 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: ÇEVREKAVAK KÖK - ORTAKOY1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: ÇEVREKAVAK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 10:01 | 2014-06-21 14:41 | 4.6667 | 0 | 0 | 1 | 722 | 0 | 0 | 4.6667 | 3369.3333
44887 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR73 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 10:01 | 2014-06-21 15:01 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
44896 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR31 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 10:01 | 2014-06-21 15:01 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
44940 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 10:01 | 2014-06-21 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600
44957 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 10:01 | 2014-06-21 15:10 | 5.1431 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 113.1472
44967 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 10:01 | 2014-06-21 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30
48873 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 2 TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 10:01 | 2014-06-21 13:01 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
48904 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 10:01 | 2014-06-21 15:01 | 5 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0
49270 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-1 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 10:01 | 2014-06-21 12:01 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
49527 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 10:01 | 2014-06-21 14:11 | 4.1667 | 0 | 0 | 19 | 300 | 0 | 0 | 79.1667 | 1250
44885 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 10:06 | 2014-06-21 10:50 | 0.735 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 929.775 | 0 | 0
44888 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: DM28 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 10:11 | 2014-06-21 10:16 | 0.089167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.4583 | 0 | 0
44889 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 10:12 | 2014-06-21 11:41 | 1.4889 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.8889
44892 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 10:16 | 2014-06-21 14:25 | 4.1617 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 29.1317 | 20.8083
44890 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BAYRAMUSAGI | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 10:16 | 2014-06-21 11:19 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.3975
44891 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BİLEZİKLİ KÖK-OKLAVA1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: BİLEZİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - AKIM TRAFOSU BAĞLANTI-İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 10:20 | 2014-06-21 12:09 | 1.8206 | 0 | 0 | 134 | 218 | 0 | 0 | 243.9544 | 396.8811
44894 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP16 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 10:20 | 2014-06-21 17:52 | 7.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 0 | 0
44893 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 3 TR KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 10:20 | 2014-06-21 14:01 | 3.6758 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 415.3692 | 1793.8067
44895 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDIL2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 10:22 | 2014-06-21 10:44 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
44898 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HASANOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 10:26 | 2014-06-21 12:40 | 2.2356 | 0 | 0 | 23 | 248 | 0 | 0 | 51.4178 | 554.4178
44897 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: UYANCI TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 10:28 | 2014-06-21 11:34 | 1.0956 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 18.6244 | 8.7644
44899 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 10:31 | 2014-06-21 15:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250
44902 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 10:38 | 2014-06-21 13:54 | 3.2636 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2636 | 0
44900 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: FASILLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 10:39 | 2014-06-21 11:32 | 0.88806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7761 | 0 | 0
44901 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 10:41 | 2014-06-21 11:57 | 1.2711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2711 | 0 | 0
44903 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30815 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 10:43 | 2014-06-21 11:14 | 0.51722 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.3444 | 0 | 0
44906 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AFAT ÇOCUK 26 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 10:45 | 2014-06-21 11:06 | 0.35611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35611 | 0 | 0
44904 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 10:46 | 2014-06-21 19:51 | 9.0908 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 318.1792 | 0
44905 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: BOGRUDELIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 10:56 | 2014-06-21 11:56 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
45481 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 11:01 | 2014-06-21 12:01 | 1 | 0 | 211 | 20 | 550 | 0 | 211 | 20 | 550
48724 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 11:01 | 2014-06-21 13:01 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
48815 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:01 | 2014-06-21 12:01 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
44907 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:02 | 2014-06-21 11:42 | 0.67722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67722
44908 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN55 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:08 | 2014-06-21 11:32 | 0.41306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41306 | 0 | 0
44909 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:11 | 2014-06-21 12:50 | 1.6369 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.5542 | 0 | 0
44914 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: KAYAAĞZI MONOBLOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:22 | 2014-06-21 12:07 | 0.74722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74722 | 0
44911 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:23 | 2014-06-21 12:22 | 0.97861 | 0 | 1659 | 193 | 1488 | 0 | 1623.5158 | 188.8719 | 1456.1733
44912 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERCILER TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:24 | 2014-06-21 15:16 | 3.8661 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 96.6528 | 0 | 0
44910 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR25 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:24 | 2014-06-21 12:20 | 0.92278 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.0694 | 0 | 0
44913 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CAGLAYAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:25 | 2014-06-21 16:48 | 5.3911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3911
44918 | 1 | KONYA | KULU | Fider: DİNEK MODÜLER KÖK - KULU28 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: DİNEK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:27 | 2014-06-21 11:54 | 0.44472 | 11 | 619 | 6 | 310 | 4.8919 | 275.2831 | 2.6683 | 137.8639
44915 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60821 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:28 | 2014-06-21 12:00 | 0.52972 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.9458 | 0 | 0
44916 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: ARGITHANI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:29 | 2014-06-21 12:10 | 0.68083 | 0 | 0 | 11 | 657 | 0 | 0 | 7.4892 | 447.3075
44917 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: GÜNEYSINIR DM-KOCAÇ1 TR TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:30 | 2014-06-21 14:12 | 2.6883 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 61.8317 | 0 | 0
44919 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:31 | 2014-06-21 13:07 | 1.6078 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 3.2156 | 35.3711 | 0
44928 | 1 | KIRŞEHİR | KOZAKLI | TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:36 | 2014-06-21 14:45 | 3.1447 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1447 | 0
44923 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MUSAYERI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:37 | 2014-06-21 12:16 | 0.64361 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.5053
44920 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI SABAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:38 | 2014-06-21 20:05 | 8.4456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | 0
44921 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:38 | 2014-06-21 13:57 | 2.3225 | 0 | 0 | 1 | 212 | 0 | 0 | 2.3225 | 492.37
44922 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZYER1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:39 | 2014-06-21 13:42 | 2.0569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0569
44924 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM Kök: YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:46 | 2014-06-21 17:20 | 5.5781 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.3122 | 0
44925 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: ÖZKONAK TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:49 | 2014-06-21 12:20 | 0.52167 | 0 | 0 | 12 | 488 | 0 | 0 | 6.26 | 254.5733
44927 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR8 TR | AG - DİREK YIKILMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 11:52 | 2014-06-21 14:50 | 2.9783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9783 | 0 | 0
44931 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: TORUNLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 12:00 | 2014-06-21 14:16 | 2.2656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2656 | 0 | 0
44978 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 12:01 | 2014-06-21 17:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
44932 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 12:02 | 2014-06-21 13:39 | 1.6108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2217 | 0 | 0 | 0
44934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 12:06 | 2014-06-21 20:50 | 8.7419 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 699.3556
44933 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KILLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 12:07 | 2014-06-21 12:47 | 0.67222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67222 | 0 | 0
44937 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: AKCAYAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 12:13 | 2014-06-21 13:21 | 1.1461 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1461 | 0
44938 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KANTAR10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 12:13 | 2014-06-21 15:25 | 3.2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4039 | 0 | 0
44936 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD4 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 12:14 | 2014-06-21 14:43 | 2.4786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4786 | 0 | 0
44943 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG1 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 12:24 | 2014-06-21 13:29 | 1.0806 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 170.7278
44991 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MELICEK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 12:31 | 2014-06-21 16:56 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 393.0833
48637 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KARATAS MAHALLESI6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 12:31 | 2014-06-21 18:01 | 5.5 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0
49112 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 12:31 | 2014-06-21 16:01 | 3.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
44941 | 1 | KONYA | KULU | TR: CELEP6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 12:34 | 2014-06-21 13:26 | 0.87361 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 64.6472 | 0 | 0
44942 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR TR 15 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 12:44 | 2014-06-21 15:24 | 2.6653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6653 | 0 | 0
44944 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKPINAR TENEKE KUTU TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 12:46 | 2014-06-21 15:27 | 2.6886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6886 | 0 | 0
44945 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ERENTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 12:48 | 2014-06-21 18:58 | 6.1633 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.6333
44948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10202 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 12:57 | 2014-06-21 14:27 | 1.4853 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.8233 | 0 | 0
44953 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 12:58 | 2014-06-21 15:12 | 2.2353 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4117 | 0
44994 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 13:01 | 2014-06-21 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 220
48484 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KATRANCI-1 TM: KIZÖREN TM Kök: KÖKEZ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 13:01 | 2014-06-21 18:01 | 5 | 0 | 0 | 22 | 172 | 0 | 0 | 110 | 860
48578 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 13:01 | 2014-06-21 14:31 | 1.5 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0
48590 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOGET1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 13:01 | 2014-06-21 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 236
48597 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 13:01 | 2014-06-21 17:01 | 4 | 45 | 200 | 626 | 2471 | 180 | 800 | 2504 | 9884
48675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 13:01 | 2014-06-21 18:01 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
48971 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: TATIK2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 13:01 | 2014-06-21 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 292
44947 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DR.ZIYA BARLAS TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 13:02 | 2014-06-21 14:22 | 1.3444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3444 | 0 | 0
44952 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: DM28 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 13:03 | 2014-06-21 13:59 | 0.93444 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1168.0556 | 0
44951 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: DM-28 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 13:04 | 2014-06-21 13:08 | 0.061389 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.7625 | 0 | 0 | 0
44950 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAGAN4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 13:05 | 2014-06-21 16:31 | 3.4261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4261 | 0 | 0
44954 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 13:15 | 2014-06-21 15:59 | 2.7453 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.7264 | 0 | 0
44955 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: KARAPINAR TM Kök: KUZUKUYUSU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 13:16 | 2014-06-21 16:21 | 3.0842 | 0 | 0 | 53 | 37 | 0 | 0 | 163.4608 | 114.1142
44956 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 13:18 | 2014-06-21 14:32 | 1.2381 | 0 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 1542.6172 | 0 | 0
44959 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GUZLER | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 13:24 | 2014-06-21 15:24 | 1.9931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9931 | 0 | 0
44960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 13:24 | 2014-06-21 14:05 | 0.68778 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 37.8278 | 697.4067 | 324.6311 | 707.0356
44958 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE12 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 13:25 | 2014-06-21 15:46 | 2.3492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3492 | 0 | 0
48384 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKCAOREN 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 13:31 | 2014-06-21 15:01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 48
49271 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TR: KUSCA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 13:31 | 2014-06-21 18:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 115
49452 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ÇATMALI OBA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 13:31 | 2014-06-21 16:31 | 3 | 0 | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 | 75 | 84
44983 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 13:32 | 2014-06-21 16:07 | 2.5911 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 266.8844
44962 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: YENİCE YOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 13:48 | 2014-06-21 14:36 | 0.79361 | 0 | 435 | 86 | 340 | 0 | 345.2208 | 68.2506 | 269.8278
44961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: SANCAK15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 13:49 | 2014-06-21 15:51 | 2.0269 | 7 | 1980 | 0 | 0 | 14.1886 | 4013.35 | 0 | 0
44963 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 13:53 | 2014-06-21 15:35 | 1.7106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7106 | 0 | 0
44964 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ10 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 13:53 | 2014-06-21 15:46 | 1.8736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8736 | 0 | 0
44965 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BİLEZİKLİ KÖK-OKLAVA1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: BİLEZİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - AKIM TRAFOSU BAĞLANTI-İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 13:55 | 2014-06-21 16:30 | 2.5806 | 0 | 0 | 134 | 218 | 0 | 0 | 345.7944 | 562.5611
44975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: KAYAAĞZI MONOBLOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 13:55 | 2014-06-21 14:25 | 0.49611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49611 | 0
44968 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM Kök: SUBAŞI PETROL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 13:59 | 2014-06-21 16:15 | 2.2653 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 124.5903 | 2296.9917 | 1069.2111 | 2328.7056
44966 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HASANLAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 14:01 | 2014-06-21 15:09 | 1.1386 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6931
37923 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEFAKOY3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 14:01 | 2014-06-21 15:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75
45035 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YAVSANKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 14:01 | 2014-06-21 18:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 176
48574 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 14:01 | 2014-06-21 15:31 | 1.5 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
48636 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YENI SANAYI21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 14:01 | 2014-06-21 18:01 | 4 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 0 | 0
48639 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F6 Çeltik 1 TM: YUNAK TM Kök: KÜÇÜKHASAN 3. MÜŞTERİLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 14:01 | 2014-06-21 17:01 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0
49352 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 14:01 | 2014-06-21 16:46 | 2.75 | 0 | 7 | 7 | 444 | 0 | 19.25 | 19.25 | 1221
44971 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: IS BANKASI KARSISI 3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 14:03 | 2014-06-21 15:50 | 1.7956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7956 | 0 | 0
44969 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-1 TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 14:06 | 2014-06-21 14:23 | 0.28083 | 7 | 872 | 0 | 0 | 1.9658 | 244.8867 | 0 | 0
44970 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: SARIALILER2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 14:06 | 2014-06-21 14:33 | 0.43861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43861 | 0 | 0
44973 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30815 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 14:19 | 2014-06-21 14:35 | 0.27306 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.5497 | 0 | 0
44974 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA YAHSI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 14:23 | 2014-06-21 16:04 | 1.6744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6744 | 0 | 0
44987 | 1 | KONYA | HADİM | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: KORUALAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 14:31 | 2014-06-21 18:01 | 3.5 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 1851.5 | 0 | 0
44976 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: ARIKÖREN TSK | OG - KESİCİ AÇMASI- MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 14:32 | 2014-06-21 14:35 | 0.049167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.049167 | 0
44977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM9 - SİLLE PARSANA11 TR DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 14:41 | 2014-06-21 15:06 | 0.40833 | 8 | 1425 | 0 | 0 | 3.2667 | 581.875 | 0 | 0
44979 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEFAKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 14:50 | 2014-06-21 15:54 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 68.9903
44980 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 14:51 | 2014-06-21 20:24 | 5.5428 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.6283 | 0
44981 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI YU.MAHALLE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 14:53 | 2014-06-21 17:15 | 2.3672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3672 | 0 | 0
37895 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 15:01 | 2014-06-21 17:01 | 2 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0
44982 | 1 | KONYA | KULU | TR: CELEP5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 15:01 | 2014-06-21 18:01 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0
44984 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 15:01 | 2014-06-21 17:58 | 2.95 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.75 | 0 | 0
44990 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: ATAKOY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 15:01 | 2014-06-21 18:01 | 3 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0
48879 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-21 15:01 | 2014-06-21 18:18 | 3.2833 | 0 | 0 | 146 | 800 | 0 | 0 | 479.3667 | 2626.6667
44985 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 15:02 | 2014-06-21 18:38 | 3.5872 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 143.4889
44986 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 15:04 | 2014-06-21 15:53 | 0.81028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.1542 | 0 | 0
44988 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR42 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 15:14 | 2014-06-21 16:36 | 1.3772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3772 | 0 | 0
44998 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CANDIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 15:14 | 2014-06-21 20:24 | 5.1703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1703 | 0 | 0
44989 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU81 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 15:21 | 2014-06-21 15:38 | 0.28694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28694 | 0 | 0
44992 | 1 | KONYA | KULU | Fider: DİNEK MODÜLER KÖK - KARAPINAR1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: DİNEK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 15:28 | 2014-06-21 17:01 | 1.5494 | 0 | 0 | 3 | 67 | 0 | 0 | 4.6483 | 103.8128
44995 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 15:28 | 2014-06-21 23:01 | 7.5481 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75.4806 | 0
44993 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 15:29 | 2014-06-21 15:39 | 0.16833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16833 | 0
44996 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU79 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 15:32 | 2014-06-21 18:08 | 2.5994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5994 | 0 | 0
44997 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORTAKÖY TM: TÜMOSAN TM Kök: BAĞLIKAYA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 15:40 | 2014-06-21 18:17 | 2.6194 | 0 | 800 | 2 | 300 | 0 | 2095.5556 | 5.2389 | 785.8333
45001 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SOGUK HAVA TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 15:49 | 2014-06-21 17:33 | 1.7314 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.3139 | 0 | 0
44999 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 3TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 15:50 | 2014-06-21 16:22 | 0.545 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
45000 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10202 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 15:52 | 2014-06-21 16:28 | 0.60167 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 42.7183 | 0 | 0
45002 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: EYNELLI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 15:55 | 2014-06-21 18:26 | 2.5156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0311
45003 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BUYUKBESKAVAK2 TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:00 | 2014-06-21 19:23 | 3.3789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3789
45015 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:01 | 2014-06-21 17:32 | 1.5064 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 316.3417
45004 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIVAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:04 | 2014-06-21 16:55 | 0.84639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84639 | 0 | 0
45005 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM22 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:10 | 2014-06-21 19:13 | 3.06 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 82.62 | 0 | 0
45006 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:13 | 2014-06-21 19:14 | 3.0122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0122 | 0 | 0
45007 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:14 | 2014-06-21 17:45 | 1.52 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0
45008 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CELIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:18 | 2014-06-21 17:27 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.4792
45013 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ELMAYURDU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:19 | 2014-06-21 18:12 | 1.8725 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 213.465
45009 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA23 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:20 | 2014-06-21 19:16 | 2.9403 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 85.2681 | 0 | 0
45010 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KISECIK7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:21 | 2014-06-21 18:00 | 1.6597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6597
45014 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:21 | 2014-06-21 18:03 | 1.7067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7067 | 0 | 0
45011 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ERTUGRUL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:23 | 2014-06-21 18:15 | 1.8764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8764
45012 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10202 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:27 | 2014-06-21 18:58 | 2.5264 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 179.3736 | 0 | 0
45016 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:27 | 2014-06-21 18:06 | 1.6436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6436 | 0 | 0
45017 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:30 | 2014-06-22 00:02 | 7.5494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5494 | 0 | 0
45019 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:33 | 2014-06-21 19:51 | 3.3061 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.0611 | 0 | 0
45020 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YAYLAPAZARI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:33 | 2014-06-21 18:29 | 1.9258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9258
45018 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - DEDELER TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:33 | 2014-06-21 17:07 | 0.56222 | 0 | 608 | 371 | 243 | 0 | 341.8311 | 208.5844 | 136.62
45022 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:42 | 2014-06-21 18:17 | 1.5847 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 63.3889
45021 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK CARDAKLAR TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:43 | 2014-06-21 22:53 | 6.1633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1633 | 0 | 0
45023 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:46 | 2014-06-21 17:31 | 0.73556 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 8.0911 | 4.4133
45024 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABUK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:50 | 2014-06-21 19:49 | 2.9825 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89.475
45025 | 1 | KONYA | AKÖREN | Fider: F-1 AKÖREN TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ALAN RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 16:57 | 2014-06-21 18:04 | 1.1228 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 28.0694 | 3.3683 | 0
45026 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 17:01 | 2014-06-21 18:06 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0714
45027 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 17:03 | 2014-06-21 17:46 | 0.72528 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 36.2639 | 0 | 0
45028 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: BÜYÜKÖZ KÖK-BOZDAM1 TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BÜYÜKÖZ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 17:04 | 2014-06-21 17:52 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 168
45030 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 17:08 | 2014-06-21 19:59 | 2.8542 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.3542 | 0 | 0
45029 | 1 | KONYA | KULU | TR: CELEP6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 17:08 | 2014-06-21 17:45 | 0.61583 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27.7125 | 0 | 0
45032 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: CETMI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 17:08 | 2014-06-21 20:51 | 3.7022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8089
45033 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 17:14 | 2014-06-21 17:49 | 0.58611 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 80.2972 | 0 | 0
45031 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: OKCU TR 2 RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 17:15 | 2014-06-21 19:41 | 2.4453 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 110.0375 | 7.3358 | 0
45034 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: SEÇME DM Kök: ÇATÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 17:23 | 2014-06-21 19:32 | 2.1622 | 0 | 0 | 11 | 425 | 0 | 0 | 23.7844 | 918.9444
45039 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 17:23 | 2014-06-21 20:46 | 3.3803 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 169.0139
45036 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOLAPDERE1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 17:24 | 2014-06-21 18:04 | 0.65806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65806 | 0 | 0
45037 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 17:26 | 2014-06-21 21:27 | 4.0217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0217 | 0 | 0
45038 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK3 TR - ERMENEK2 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 17:30 | 2014-06-21 18:00 | 0.49417 | 5 | 4882 | 0 | 0 | 2.4708 | 2412.5217 | 0 | 0
45041 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKS.ORG.SANAYI10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 17:33 | 2014-06-21 18:21 | 0.80694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0347 | 0 | 0
45040 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 17:37 | 2014-06-21 18:02 | 0.43056 | 3 | 89 | 0 | 0 | 1.2917 | 38.3194 | 0 | 0
45042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL08 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 17:44 | 2014-06-21 19:00 | 1.2717 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 47.0517 | 0 | 0
45043 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 17:45 | 2014-06-21 19:50 | 2.0797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | 0 | 0
45044 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KORKMAZLAR2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 17:49 | 2014-06-21 21:11 | 3.3764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3764
45045 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 17:51 | 2014-06-21 18:59 | 1.135 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 49.94 | 0 | 0
45046 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KÖŞK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 17:54 | 2014-06-21 19:10 | 1.2669 | 0 | 0 | 74 | 399 | 0 | 0 | 93.7539 | 505.5108
45047 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:00 | 2014-06-21 20:00 | 1.9933 | 2 | 100 | 0 | 0 | 3.9867 | 199.3333 | 0 | 0
45048 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KARAKOL KÖK-BAŞARAN2 TR TM: KIZÖREN TM Kök: KARAKOL KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:00 | 2014-06-21 19:59 | 1.9819 | 0 | 0 | 18 | 182 | 0 | 0 | 35.675 | 360.7139
45050 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:05 | 2014-06-21 19:28 | 1.3878 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.6533 | 0 | 0
45049 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F10 BOZKIR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: YALNIZCA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:06 | 2014-06-21 19:28 | 1.3753 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 68.7639
45055 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - ERMENEK3 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:06 | 2014-06-21 18:28 | 0.37278 | 7 | 379 | 0 | 0 | 2.6094 | 141.2828 | 0 | 0
45051 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:09 | 2014-06-21 19:41 | 1.5275 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 320.775
45054 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR113 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:10 | 2014-06-21 19:18 | 1.1364 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0911 | 0 | 0
45052 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:10 | 2014-06-21 22:40 | 4.5025 | 0 | 0 | 69 | 240 | 0 | 0 | 310.6725 | 1080.6
45053 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLISULAMA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:12 | 2014-06-21 19:10 | 0.97528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9506
45057 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:25 | 2014-06-21 20:20 | 1.9094 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.6417 | 0
45056 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: GOLLUK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:27 | 2014-06-21 19:12 | 0.75028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75028
45058 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: BELKUYU1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:31 | 2014-06-21 19:40 | 1.1433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1433 | 0 | 0
45063 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1543 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:33 | 2014-06-21 19:28 | 0.92083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92083 | 0 | 0
45060 | 1 | KONYA | KULU | TR: ALTILAR1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:38 | 2014-06-21 20:26 | 1.8089 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.9422 | 0 | 0
45061 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:38 | 2014-06-21 19:18 | 0.65889 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.5656 | 0 | 0
45059 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU83 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:39 | 2014-06-21 22:09 | 3.5153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5153 | 0 | 0
45062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM9 - SİLLE PARSANA1 TR TM: KONYA-2 TM DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:42 | 2014-06-21 19:50 | 1.1297 | 4 | 500 | 0 | 0 | 4.5189 | 564.8611 | 0 | 0
45064 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1068 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:45 | 2014-06-21 19:45 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0042
45065 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:49 | 2014-06-21 21:24 | 2.5975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5975 | 0 | 0
45066 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA65 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:54 | 2014-06-21 23:00 | 4.0922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0922 | 0 | 0
45067 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:55 | 2014-06-21 19:26 | 0.52472 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 171.5842
45068 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 18:58 | 2014-06-21 20:12 | 1.2267 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 76.0533 | 0 | 0
45069 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDE KORKUT4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:02 | 2014-06-21 22:48 | 3.7756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7756 | 0 | 0
45070 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:03 | 2014-06-21 20:14 | 1.1886 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8861 | 0 | 0
45071 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: ÇİÇEKLER KÖK-ÇAVUŞ KÖK TM: BEYŞEHİR TM Kök: ÇİÇEKLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:05 | 2014-06-21 19:59 | 0.90917 | 1 | 345 | 6 | 496 | 0.90917 | 313.6625 | 5.455 | 450.9467
45072 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:08 | 2014-06-21 20:34 | 1.4242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4242 | 0 | 0
45073 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:11 | 2014-06-21 20:24 | 1.2158 | 15 | 233 | 0 | 0 | 18.2375 | 283.2892 | 0 | 0
45074 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GOLBEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:12 | 2014-06-21 20:29 | 1.2789 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46.04
45075 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:20 | 2014-06-21 20:33 | 1.2117 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8467 | 0
45076 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA3 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:24 | 2014-06-21 20:21 | 0.94722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94722
45078 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:24 | 2014-06-21 20:11 | 0.77889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5578
45077 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK05 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:25 | 2014-06-21 20:59 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
45079 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL06 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:28 | 2014-06-21 21:38 | 2.1569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1569 | 0 | 0
45081 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: OKLAVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:29 | 2014-06-21 22:25 | 2.9472 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 85.4694
45080 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:30 | 2014-06-21 20:17 | 0.79194 | 0 | 0 | 1 | 491 | 0 | 0 | 0.79194 | 388.8447
45084 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PAMUKCU UN DEGIRMENI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:34 | 2014-06-21 20:37 | 1.0575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0575 | 0 | 0
45083 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM Kök: TOZLUKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:34 | 2014-06-21 21:12 | 1.6411 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6411 | 0
45082 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:36 | 2014-06-21 20:40 | 1.0722 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 662.6333 | 0 | 0
45087 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F10 BOZKIR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: YALNIZCA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:39 | 2014-06-21 20:29 | 0.82806 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 74.525
45085 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ELDES 2 TR 250 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:39 | 2014-06-21 21:51 | 2.1864 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.6597
45086 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:41 | 2014-06-21 20:05 | 0.40361 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4217
45088 | 1 | KONYA | KULU | TR: DIPDEDE2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:50 | 2014-06-21 22:05 | 2.2419 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9678
45090 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: YUKSECIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:53 | 2014-06-21 21:28 | 1.5803 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.5069
45089 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: STAD5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:56 | 2014-06-21 19:59 | 0.051111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.051111 | 0 | 0
45091 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:58 | 2014-06-21 21:19 | 1.3408 | 0 | 0 | 136 | 94 | 0 | 0 | 182.3533 | 126.0383
45092 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BASKUYU3 TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:58 | 2014-06-21 21:45 | 1.7681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7681 | 0 | 0
45093 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 19:59 | 2014-06-21 20:24 | 0.40222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40222 | 0 | 0
45095 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 20:00 | 2014-06-22 03:38 | 7.6417 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 152.8333 | 0
45097 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: GÖZTEPE KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 20:03 | 2014-06-22 01:01 | 4.9744 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9489 | 0
45094 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: LADİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 20:03 | 2014-06-21 20:34 | 0.50667 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 450.9333 | 0 | 0
45096 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: CUKURKENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 20:06 | 2014-06-21 22:16 | 2.1636 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 58.4175 | 0 | 0
45098 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIRAN | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 20:13 | 2014-06-21 21:13 | 0.99722 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.9306
45099 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: BEKARLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 20:20 | 2014-06-21 20:55 | 0.56972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8486 | 0 | 0
45100 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 20:25 | 2014-06-21 22:55 | 2.5003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5003 | 0 | 0
45101 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 20:28 | 2014-06-21 21:36 | 1.1181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1181 | 0 | 0
45102 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 20:31 | 2014-06-21 21:25 | 0.91361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91361 | 0 | 0
45103 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 20:31 | 2014-06-21 22:03 | 1.5322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5322 | 0 | 0
45105 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR16 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 20:33 | 2014-06-22 00:38 | 4.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0
45104 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAS2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 20:34 | 2014-06-21 21:45 | 1.1769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1769 | 0 | 0
45106 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: AKCAYAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 20:42 | 2014-06-21 22:58 | 2.2678 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2678 | 0
45107 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 20:47 | 2014-06-21 21:59 | 1.1947 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 78.8517 | 0 | 0
45109 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 20:48 | 2014-06-21 21:39 | 0.86139 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 532.3383 | 0 | 0
45108 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: KAYASU2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 20:48 | 2014-06-21 22:02 | 1.2253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2253 | 0 | 0
45110 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 21:01 | 2014-06-21 22:38 | 1.6175 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.175 | 0
45112 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: BAYAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 21:06 | 2014-06-22 01:11 | 4.0808 | 5 | 60 | 15 | 100 | 20.4042 | 244.85 | 61.2125 | 408.0833
45111 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: BEKARLAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 21:06 | 2014-06-21 21:20 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 54.52
45113 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KOMITELER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 21:09 | 2014-06-21 21:52 | 0.72111 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25.96
45114 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR113 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 21:13 | 2014-06-21 22:13 | 0.99833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.9417 | 0 | 0
45115 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KÖŞK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 21:37 | 2014-06-21 23:16 | 1.6392 | 0 | 0 | 74 | 399 | 0 | 0 | 121.2983 | 654.0275
45116 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 21:43 | 2014-06-21 22:51 | 1.1242 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6208 | 0 | 0
45117 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 21:43 | 2014-06-21 23:17 | 1.5592 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 77.9583 | 0 | 0
45118 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28 Kök: HATUNSARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 21:53 | 2014-06-21 23:16 | 1.3839 | 0 | 0 | 30 | 1750 | 0 | 0 | 41.5167 | 2421.8056
45119 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: YÜKSECİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 21:57 | 2014-06-21 23:28 | 1.5042 | 0 | 0 | 54 | 173 | 0 | 0 | 81.225 | 260.2208
45120 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 22:05 | 2014-06-22 00:21 | 2.2581 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2.2581 | 15.8064
45121 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 22:27 | 2014-06-22 01:54 | 3.4394 | 0 | 0 | 182 | 152 | 0 | 0 | 625.9789 | 522.7956
45122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MUSALLA6 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 22:28 | 2014-06-21 23:27 | 0.98361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.7378 | 0 | 0
45123 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YEGIN TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 22:30 | 2014-06-22 00:10 | 1.6775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6775 | 0 | 0
45124 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Fider: SARIYAHŞİ5 TR - SARIYAHŞİ8 TR TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-21 22:38 | 2014-06-21 23:23 | 0.74194 | 0 | 282 | 4 | 157 | 0 | 209.2283 | 2.9678 | 116.4853
45127 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 23:15 | 2014-06-22 00:25 | 1.1647 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 328.4517 | 0 | 0
45125 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÇALIŞ13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 23:26 | 2014-06-22 00:22 | 0.93389 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7356
45126 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: ÇİÇEKLER KÖK-ÇAVUŞ KÖK TM: BEYŞEHİR TM Kök: ÇİÇEKLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 23:26 | 2014-06-22 00:09 | 0.7075 | 1 | 345 | 6 | 496 | 0.7075 | 244.0875 | 4.245 | 350.92
45128 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK DM Kök: GİRGİNLİ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-21 23:37 | 2014-06-22 01:52 | 2.2561 | 0 | 0 | 49 | 50 | 0 | 0 | 110.5494 | 112.8056
48620 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CEDIDIYE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 01:01 | 2014-06-22 05:01 | 4 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 0 | 0
48973 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 02:01 | 2014-06-22 03:16 | 1.25 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 837.5 | 0 | 0
45130 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 04:39 | 2014-06-22 11:40 | 7.0153 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210.4583 | 0 | 0
45131 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 05:39 | 2014-06-22 11:50 | 6.19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.76 | 0
45132 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM Kök: YENİKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 05:45 | 2014-06-22 06:55 | 1.1703 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 86.6006 | 0
45133 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUNESLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 06:06 | 2014-06-22 08:04 | 1.9603 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.1261
45149 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: BAHÇELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 06:08 | 2014-06-22 10:45 | 4.6136 | 0 | 1659 | 193 | 1488 | 0 | 7653.9808 | 890.4269 | 6865.0533
45134 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 06:16 | 2014-06-22 07:54 | 1.6497 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2994 | 0
45135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM9 - SİLLE PARSANA1 TR DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 06:19 | 2014-06-22 07:07 | 0.80333 | 3 | 700 | 1 | 0 | 2.41 | 562.3333 | 0.80333 | 0
45136 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 06:45 | 2014-06-22 07:30 | 0.75167 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0.75167 | 52.6167
45137 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: TEPESİDELİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 06:49 | 2014-06-22 10:35 | 3.7772 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.8861 | 0
45138 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ZİNCİRLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 06:53 | 2014-06-22 08:17 | 1.3983 | 0 | 0 | 6 | 217 | 0 | 0 | 8.39 | 303.4383
45139 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 06:53 | 2014-06-22 07:25 | 0.53694 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 482.7131 | 0 | 0
45140 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 06:55 | 2014-06-22 10:05 | 3.1653 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 82.2972 | 0
45142 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 06:55 | 2014-06-22 08:24 | 1.4783 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.0883 | 0
45141 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 06:58 | 2014-06-22 10:20 | 3.3758 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1275 | 0
45143 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: ORTAKUYU TSK KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 06:58 | 2014-06-22 08:43 | 1.7428 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7428 | 0
45157 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: ARGITHANI MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 07:05 | 2014-06-22 09:03 | 1.9814 | 1 | 1864 | 5 | 60 | 1.9814 | 3693.3089 | 9.9069 | 118.8833
45144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 07:10 | 2014-06-22 08:50 | 1.6739 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 92.0639 | 1697.3233 | 790.0756 | 1720.7578
45146 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 07:11 | 2014-06-22 09:48 | 2.6164 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2328 | 0
45145 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - SAZ YAYLASI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI TR8 | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 07:13 | 2014-06-22 09:04 | 1.8397 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5192 | 0
45167 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: KUYULUSEBİL MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 07:17 | 2014-06-22 09:44 | 2.4503 | 0 | 0 | 4 | 325 | 0 | 0 | 9.8011 | 796.3403
45150 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİŞEHİR TM - F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: TARAŞÇI MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 07:19 | 2014-06-22 07:28 | 0.14722 | 5 | 1029 | 21 | 592 | 0.73611 | 151.4917 | 3.0917 | 87.1556
45148 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: SELAHATTİN EYYUBİ TM: KONYA-2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 07:21 | 2014-06-22 09:21 | 2.0014 | 1 | 552 | 0 | 0 | 2.0014 | 1104.7667 | 0 | 0
45151 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KARAMAN TM - DM1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 07:25 | 2014-06-22 08:04 | 0.64833 | 62 | 933 | 0 | 0 | 40.1967 | 604.895 | 0 | 0
45155 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 07:29 | 2014-06-22 08:34 | 1.0783 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.9167 | 0 | 0 | 0
45152 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TR: ERTUGRUL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 07:30 | 2014-06-22 08:41 | 1.19 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 59.5 | 7.14 | 0
45153 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 07:33 | 2014-06-22 10:27 | 2.8878 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 28.8778 | 288.7778
45156 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 07:41 | 2014-06-22 08:54 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.4611
45163 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HOMURLU UCLER | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 07:52 | 2014-06-22 08:35 | 0.72083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72083
45159 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 07:57 | 2014-06-22 10:48 | 2.8561 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.5539
45183 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 08:01 | 2014-06-22 17:31 | 9.5 | 38 | 13928 | 1072 | 2266 | 361 | 132316 | 10184 | 21527
45191 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FEVZİ ÇAKMAK TM: KONYA-3 TM DM: DM 38 ASLIM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 08:01 | 2014-06-22 11:01 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
48818 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TM TR: TURKMENCAMILI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 08:01 | 2014-06-22 17:01 | 9 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0
48974 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: OKSUZKALE TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 08:01 | 2014-06-22 12:00 | 3.9836 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.7869
49084 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY42 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 08:01 | 2014-06-22 12:01 | 4 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
49524 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 08:01 | 2014-06-22 17:01 | 9 | 29 | 4742 | 34 | 5635 | 261 | 42678 | 306 | 50715
45160 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 08:03 | 2014-06-22 10:20 | 2.2728 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6367 | 0
45147 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: ÇEŞMELİSEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 08:06 | 2014-06-22 08:37 | 0.51361 | 0 | 0 | 75 | 720 | 0 | 0 | 38.5208 | 369.8
45162 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: OTOGAR10 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 08:13 | 2014-06-22 08:50 | 0.61639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61639 | 0 | 0
45161 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: GİRİŞ KABİN - ÖZKONAK1 TR TM: AVANOS TM Kök: 37 NOLU KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 08:13 | 2014-06-22 08:49 | 0.60278 | 0 | 0 | 13 | 2345 | 0 | 0 | 7.8361 | 1413.5139
45189 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 08:19 | 2014-06-22 11:07 | 2.8053 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2211 | 0
45164 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: UZAY GIDA ÇIKIŞI TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 08:25 | 2014-06-22 09:15 | 0.8325 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 34.965 | 0
45188 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-1 TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 08:29 | 2014-06-22 11:12 | 2.7261 | 1 | 6 | 1 | 86 | 2.7261 | 16.3567 | 2.7261 | 234.4456
45168 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM Kök: KAZIM KARABEKİR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 08:30 | 2014-06-22 11:15 | 2.7533 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.0267 | 0
45165 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU92 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 08:31 | 2014-06-22 12:01 | 3.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
45170 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 08:31 | 2014-06-22 16:01 | 7.5 | 3 | 40 | 10 | 1184 | 22.5 | 300 | 75 | 8880
45202 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HADIM KARAYOLLARI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 08:31 | 2014-06-22 10:31 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
45314 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: SIGRAKLAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 08:31 | 2014-06-22 16:30 | 7.9833 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 7.9833 | 758.4167
48485 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KIZÖREN TM - FİDER 9 KÖŞK HATTI TM: KIZÖREN TM Kök: KARAKOL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 08:31 | 2014-06-22 13:31 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
45166 | 1 | KONYA | KULU | TR: SARIYAYLA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 08:34 | 2014-06-22 09:42 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1392
45172 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-3 (15,8kV) TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 08:35 | 2014-06-22 10:36 | 2.0061 | 1 | 150 | 0 | 0 | 2.0061 | 300.9167 | 0 | 0
45169 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-1 TM: EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 08:38 | 2014-06-22 10:56 | 2.2961 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 130.8783 | 0 | 0
45173 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHCARULLAH MH35 TR 400 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 08:41 | 2014-06-22 13:41 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
45171 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 08:41 | 2014-06-22 11:36 | 2.9128 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.6917 | 0 | 0
45174 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM Kök: BESAĞIL KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 08:53 | 2014-06-22 11:24 | 2.5156 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5156 | 0
45177 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIRAN | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 08:53 | 2014-06-22 10:30 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.3333
45175 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY BÖLÜCÜ KÖK(ALAY SULAMALAR ÇIKIŞI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 08:54 | 2014-06-22 09:09 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 38.69
45176 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 08:54 | 2014-06-22 09:32 | 0.63083 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 35.9575 | 0 | 0
45179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 08:58 | 2014-06-22 10:48 | 1.8308 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6467 | 0
37910 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: FİDER13 ODABAŞI TM: YUNAK TM TR: ADAKASIM1 TR Kök: ADAKASIM KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75
45178 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 14:01 | 5 | 2 | 2413 | 13 | 486 | 10 | 12065 | 65 | 2430
45182 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BESKAVAK TASOCAGI TR 3.41 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 14:01 | 5 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
45186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM15/A KONALTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 19:01 | 10 | 1 | 40 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 | 0
45187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 03 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 18:41 | 9.6667 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1440.3333 | 0 | 0
45193 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-1 TM: AKŞEHİR TM Kök: SANAYİ KAVŞAĞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 14:01 | 5 | 2 | 217 | 0 | 0 | 10 | 1085 | 0 | 0
45194 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: UCHUYUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 14:01 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
45199 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 14:01 | 5 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0
45201 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: CUMHURİYET TM: KONYA-2 TM DM: DM 15 İĞDELİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 14:51 | 5.8333 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 2164.1667 | 0 | 0
45279 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR KÖK - HELVADERE KOK1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: TAŞPINAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 14:01 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
48318 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BAGYURDU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 11:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 88
48381 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 12:01 | 3 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0
48503 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 14:01 | 5 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
48504 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
48629 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ESKI SU DEPOSU8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 14:01 | 5 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0
48657 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 14:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
48975 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Fider: AKCAKENT DM-DEREFAKILI1 TR TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM IM: AKSARAY İM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 15:01 | 6 | 1 | 3100 | 1 | 4250 | 6 | 18600 | 6 | 25500
48976 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KILIÇÖZÜ SANAYİ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 14:01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
49003 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: DOĞRUGÖZ DSİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 13:01 | 4 | 0 | 988 | 9 | 0 | 0 | 3952 | 36 | 0
49006 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 13:01 | 4 | 0 | 3335 | 115 | 0 | 0 | 13340 | 460 | 0
49123 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Fider: SARIYAHŞİ0 TR - SARIYAHŞİ1 TR TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 12:01 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
49205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 14:01 | 5 | 15 | 1000 | 0 | 0 | 75 | 5000 | 0 | 0
49304 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIMEHMETLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
49386 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YENICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 12:31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 105
49388 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
49479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 14:33 | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 841.0667
49591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:01 | 2014-06-22 18:01 | 9 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0
45180 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP DM - ULASLI 1 TR DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 09:04 | 2014-06-22 09:46 | 0.71083 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 506.8242
45181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: CULCULE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 09:07 | 2014-06-22 10:38 | 1.5192 | 0 | 0 | 194 | 62 | 0 | 0 | 294.7183 | 94.1883
45184 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 09:09 | 2014-06-22 10:28 | 1.3247 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 79.4833 | 0
45185 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: SUDURAĞI TSK KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 09:11 | 2014-06-22 10:25 | 1.2278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2278 | 0
45200 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 09:19 | 2014-06-22 10:23 | 1.0594 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 197.0567 | 0 | 0
45190 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 09:25 | 2014-06-22 10:38 | 1.2053 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 241.0556 | 0 | 0
45192 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 Kök: KAVAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 09:26 | 2014-06-22 10:39 | 1.2231 | 0 | 0 | 3 | 262 | 0 | 0 | 3.6692 | 320.4406
45205 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:31 | 2014-06-22 10:01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 89
45218 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:31 | 2014-06-22 12:31 | 3 | 2 | 98 | 0 | 0 | 6 | 294 | 0 | 0
45243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:31 | 2014-06-22 14:31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
45620 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:31 | 2014-06-22 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 600
48320 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:31 | 2014-06-22 14:31 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
48593 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: SULTANHANI KÖK A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:31 | 2014-06-22 14:31 | 5 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0
49272 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 09:31 | 2014-06-22 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 168
45196 | 1 | KONYA | KULU | TR: SEREFLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 09:33 | 2014-06-22 10:47 | 1.2217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2217
45195 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 09:34 | 2014-06-22 12:40 | 3.1061 | 0 | 774 | 0 | 89 | 0 | 2404.13 | 0 | 276.4439
45197 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 09:35 | 2014-06-22 10:16 | 0.67444 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.4656 | 0 | 0
45198 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ÇANAKÇI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 09:40 | 2014-06-22 10:42 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 103.4722
45203 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEHAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 09:48 | 2014-06-22 11:04 | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.0556
45204 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 09:55 | 2014-06-22 10:11 | 0.26111 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.4389 | 0 | 0
45209 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 10:00 | 2014-06-22 10:32 | 0.54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
45206 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 10:01 | 2014-06-22 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110
45207 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: ÇEVREKAVAK KÖK - ORTAKOY1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: ÇEVREKAVAK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 10:01 | 2014-06-22 15:01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 722 | 0 | 0 | 5 | 3610
45211 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR48 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 10:01 | 2014-06-22 15:01 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
45306 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 10:01 | 2014-06-22 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500
45318 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 10:01 | 2014-06-22 15:01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 283 | 0 | 0 | 5 | 1415
48373 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 10:01 | 2014-06-22 16:16 | 6.25 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1343.75 | 0 | 0
48619 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-2 TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 10:01 | 2014-06-22 15:01 | 5 | 0 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 10165 | 0 | 0
48717 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 10:01 | 2014-06-22 12:01 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
48977 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TABUROGLU TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 10:01 | 2014-06-22 10:47 | 0.76694 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.1736
48978 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SELGAH TR3-35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 10:01 | 2014-06-22 11:01 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0
49056 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 10:01 | 2014-06-22 15:01 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
49124 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM Kök: ORTAKÖY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 10:01 | 2014-06-22 13:01 | 3 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
49298 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 10:01 | 2014-06-22 15:01 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
49299 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 10:01 | 2014-06-22 15:01 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
45217 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 10:02 | 2014-06-22 18:49 | 8.7831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7831 | 0 | 0
45257 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TEZCANLAR BINA TR 2.28 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 10:03 | 2014-06-22 12:55 | 2.8683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8683 | 0 | 0
45210 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM Kök: KIZILÖREN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 10:03 | 2014-06-22 13:02 | 2.9786 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 8.9358 | 113.1872
45212 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU81 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 10:06 | 2014-06-22 11:43 | 1.6144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6144 | 0 | 0
45214 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 10:07 | 2014-06-22 12:18 | 2.1708 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 13.025 | 34.7333
45215 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 10:10 | 2014-06-22 11:08 | 0.96306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96306 | 0 | 0
45216 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECİK TR-7 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 10:13 | 2014-06-22 11:06 | 0.88833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44.4167 | 0 | 0
45219 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN22 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 10:17 | 2014-06-22 11:17 | 1.0094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 0 | 0
45227 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HOCA HABIB1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 10:21 | 2014-06-22 13:40 | 3.3142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3142 | 0 | 0
45220 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKPINAR TENEKE KUTU TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 10:21 | 2014-06-22 14:06 | 3.7481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7481 | 0 | 0
45221 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20803 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 10:26 | 2014-06-22 10:58 | 0.54194 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 137.1119 | 0 | 0
45222 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 10:29 | 2014-06-22 10:46 | 0.28694 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17.2167 | 0 | 0 | 0
45226 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 10:31 | 2014-06-22 14:53 | 4.3683 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 698.9333 | 0 | 0
45223 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEPHAVAN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 10:39 | 2014-06-22 11:25 | 0.77722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77722 | 0 | 0
45224 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 10:39 | 2014-06-22 11:18 | 0.64667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.1733 | 0 | 0
45229 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 10:56 | 2014-06-22 11:59 | 1.0533 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
45228 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 10:57 | 2014-06-22 11:50 | 0.87139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87139 | 0 | 0
45232 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİ ZENGEN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 11:01 | 2014-06-22 12:01 | 1 | 0 | 0 | 86 | 93 | 0 | 0 | 86 | 93
48817 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: DİNEKSARAY RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 11:01 | 2014-06-22 14:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39
48979 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 11:01 | 2014-06-22 17:01 | 6 | 20 | 12838 | 73 | 10500 | 120 | 77028 | 438 | 63000
48980 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ESENTEPE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 11:01 | 2014-06-22 14:00 | 2.9836 | 0 | 0 | 2 | 247 | 0 | 0 | 5.9672 | 736.9519
48981 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KAGNICILAR TR2-20 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 11:01 | 2014-06-22 12:01 | 1 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0
45230 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60807 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 11:03 | 2014-06-22 13:02 | 1.985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 0
45231 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR134 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 11:09 | 2014-06-22 12:20 | 1.1731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1731 | 0 | 0
45234 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 11:15 | 2014-06-22 12:31 | 1.2644 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 45.52 | 0 | 0
45233 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 11:18 | 2014-06-22 12:08 | 0.83111 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
45235 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI12 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 11:25 | 2014-06-22 13:34 | 2.1511 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 64.5333 | 0 | 0
45236 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 11:28 | 2014-06-22 13:29 | 2.0039 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 549.0656
45237 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURDEN3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 11:33 | 2014-06-22 13:32 | 1.9781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9781 | 0 | 0
45242 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 11:36 | 2014-06-22 12:51 | 1.2486 | 15 | 10500 | 250 | 3850 | 18.7292 | 13110.4167 | 312.1528 | 4807.1528
45239 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KARAPINAR TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 11:38 | 2014-06-22 14:17 | 2.6456 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6456 | 0
45238 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: ALTUNHİSAR SLM KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 11:38 | 2014-06-22 12:29 | 0.85111 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.5111 | 0
45240 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZANFER1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 11:40 | 2014-06-22 14:10 | 2.4978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4978 | 0 | 0
45241 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KÖYLER TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 11:48 | 2014-06-22 12:22 | 0.56167 | 12 | 466 | 25 | 66 | 6.74 | 261.7367 | 14.0417 | 37.07
45461 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 12:01 | 2014-06-22 14:01 | 2 | 2 | 1097 | 17 | 2000 | 4 | 2194 | 34 | 4000
48803 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH31 TR 400 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 12:01 | 2014-06-22 17:01 | 5 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0
49000 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 12:01 | 2014-06-22 17:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
45244 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIRAN | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 12:03 | 2014-06-22 14:28 | 2.4119 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.9433
45245 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 12:08 | 2014-06-22 15:02 | 2.9028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9028 | 0 | 0
45246 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: IRMAKLI TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 12:09 | 2014-06-22 14:21 | 2.2061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2061
45247 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 12:10 | 2014-06-22 12:39 | 0.49139 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.3708 | 0 | 0
45248 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 12:14 | 2014-06-22 14:20 | 2.0964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0964 | 0 | 0
45249 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 10TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 12:18 | 2014-06-22 16:10 | 3.8672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8672 | 0 | 0
45252 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HASANOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 12:20 | 2014-06-22 15:10 | 2.8364 | 0 | 0 | 6 | 248 | 0 | 0 | 17.0183 | 703.4244
45251 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21503 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 12:21 | 2014-06-22 13:28 | 1.1139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 0 | 0
45250 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CESTAS1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 12:22 | 2014-06-22 15:25 | 3.0422 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91.2667
45253 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KATRANCI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 12:31 | 2014-06-22 13:29 | 0.96861 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.2467
49085 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY42 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 12:31 | 2014-06-22 16:01 | 3.5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 227.5 | 0 | 0
49315 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 12:31 | 2014-06-22 16:01 | 3.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
45254 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM IM: İM-3-ÇİMENLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 12:40 | 2014-06-22 18:18 | 5.6308 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 281.5417 | 0 | 0
45255 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 12:46 | 2014-06-22 13:17 | 0.51639 | 200 | 0 | 800 | 0 | 103.2778 | 0 | 413.1111 | 0
45256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 12:48 | 2014-06-22 14:30 | 1.6928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6928 | 0 | 0
45260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 5TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 12:53 | 2014-06-22 16:09 | 3.2553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2553 | 0 | 0
45259 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINEKİN-2 TM: LADİK TM Kök: BAŞHÜYÜK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 12:53 | 2014-06-22 15:01 | 2.1264 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.5278 | 0
45258 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 12:54 | 2014-06-22 14:23 | 1.4858 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 53.49 | 0 | 0
45263 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU-2 TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 12:56 | 2014-06-22 13:16 | 0.33083 | 0 | 2118 | 164 | 0 | 0 | 700.705 | 54.2567 | 0
45262 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU85 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 13:01 | 2014-06-22 14:01 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
45268 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI GARAJ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 13:01 | 2014-06-22 15:31 | 2.5 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 175 | 0 | 5
45287 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 03 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 13:01 | 2014-06-22 18:41 | 5.6667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 283.3333 | 0 | 0
45300 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F1-ŞEKER FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 13:01 | 2014-06-22 20:42 | 7.6833 | 2 | 284 | 0 | 0 | 15.3667 | 2182.0667 | 0 | 0
48546 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KÜÇÜK SEKERLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 13:01 | 2014-06-22 18:01 | 5 | 0 | 0 | 67 | 117 | 0 | 0 | 335 | 585
48982 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: TASLITEPE TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 13:01 | 2014-06-22 16:14 | 3.2169 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 144.7625
49389 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BÜSAN TM: KONYA-3 TM DM: BÜSAN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 13:01 | 2014-06-22 17:01 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
45265 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DEGIRMEN6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 13:03 | 2014-06-22 17:12 | 4.1497 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5989 | 0 | 0
45264 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-18B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - YANGIN SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 13:07 | 2014-06-22 14:17 | 1.1789 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 58.9444 | 0 | 2.3578
45269 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 13:16 | 2014-06-22 13:40 | 0.41417 | 3 | 310 | 0 | 0 | 1.2425 | 128.3917 | 0 | 0
45266 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 13:18 | 2014-06-22 15:49 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.575
45267 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ANABAĞLAR TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 13:18 | 2014-06-22 14:19 | 1.0122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 0 | 0
45271 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 13:19 | 2014-06-22 14:44 | 1.4258 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.555 | 0
45270 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 13:23 | 2014-06-22 15:30 | 2.1183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1183 | 0 | 0
45273 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 13:26 | 2014-06-22 14:57 | 1.5169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5169 | 0 | 0
45272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 13:27 | 2014-06-22 15:10 | 1.7161 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4322 | 0
48378 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: COKEK 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 13:31 | 2014-06-22 16:26 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 93.3333
45274 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AYHANLAR TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 13:38 | 2014-06-22 14:30 | 0.86389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86389
45275 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM Kök: ARIKÖREN TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 13:50 | 2014-06-22 15:57 | 2.1211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1211 | 0
45276 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 13:59 | 2014-06-22 15:52 | 1.8883 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 66.0917 | 0 | 0
45278 | 1 | KONYA | KULU | TR: DEGIRMENOZU TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 14:01 | 2014-06-22 17:01 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0
48627 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SELCUK16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 14:01 | 2014-06-22 17:01 | 3 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 0 | 0
49387 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 14:01 | 2014-06-22 18:22 | 4.35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0
45277 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 14:04 | 2014-06-22 14:35 | 0.51056 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.5278 | 0 | 0
45280 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 14:15 | 2014-06-22 22:09 | 7.9011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9011 | 0
45281 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ISLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 14:15 | 2014-06-22 15:13 | 0.96861 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 198.5653 | 0 | 0
45282 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGIN2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 14:19 | 2014-06-22 15:40 | 1.3486 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 101.1458
45284 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 31TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 14:22 | 2014-06-22 15:23 | 1.0133 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68.9067 | 0 | 0
45283 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: IMAMIN YAYLASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 14:23 | 2014-06-22 15:30 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1081
45288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL04 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 14:25 | 2014-06-22 15:30 | 1.0939 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 354.42 | 0 | 0
45291 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU DM - KARACADAĞ KÖK TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 14:25 | 2014-06-22 14:45 | 0.32306 | 3 | 1500 | 21 | 1709 | 0.96917 | 484.5833 | 6.7842 | 552.1019
45285 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KARALGAZI KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 14:29 | 2014-06-22 15:17 | 0.80389 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.4506 | 0
45286 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 14:30 | 2014-06-22 17:31 | 3.0111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0111 | 0 | 0
45303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1055 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 14:31 | 2014-06-22 17:18 | 2.7833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 102.9833 | 0 | 0
45305 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 14:31 | 2014-06-22 18:15 | 3.7333 | 40 | 2537 | 0 | 0 | 149.3333 | 9471.4667 | 0 | 0
45308 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: UCHUYUK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 14:31 | 2014-06-22 16:57 | 2.4333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0
45289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 14:34 | 2014-06-22 17:05 | 2.5069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5069 | 0 | 0
45290 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 14:34 | 2014-06-22 15:04 | 0.49194 | 0 | 150 | 20 | 0 | 0 | 73.7917 | 9.8389 | 0
45293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 14:42 | 2014-06-22 15:37 | 0.92056 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 50.6306 | 933.4433 | 434.5022 | 946.3311
45292 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 14:42 | 2014-06-22 15:38 | 0.93694 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 42.1625 | 4.6847 | 0
45294 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI - MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 14:45 | 2014-06-22 14:57 | 0.18861 | 5 | 3350 | 0 | 0 | 0.94306 | 631.8472 | 0 | 0
45297 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: TÖMEK DM - TOMEK1 TR TM: KONYA 3 TM DM: DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 14:47 | 2014-06-22 14:53 | 0.10056 | 1 | 125 | 20 | 0 | 0.10056 | 12.5694 | 2.0111 | 0
45296 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 14:48 | 2014-06-22 18:40 | 3.8636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8636 | 0 | 0
45295 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 14:50 | 2014-06-22 17:11 | 2.3572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3572 | 0 | 0
45298 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR37 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 14:52 | 2014-06-22 15:23 | 0.50333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50333 | 0 | 0
45299 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-65 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 14:54 | 2014-06-22 16:51 | 1.9453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9453 | 0 | 0
45301 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 14:59 | 2014-06-22 15:06 | 0.11417 | 0 | 0 | 213 | 1374 | 0 | 0 | 24.3175 | 156.865
49055 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR TR 13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 15:01 | 2014-06-22 16:01 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
45302 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KARACADAĞ KÖK - KIRKPINAR1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KIRKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 15:01 | 2014-06-22 16:36 | 1.5817 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 71.175
45304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: DM37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 15:08 | 2014-06-22 16:08 | 0.99278 | 4 | 95 | 0 | 0 | 3.9711 | 94.3139 | 0 | 0
45307 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: HÖYÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 15:19 | 2014-06-22 18:41 | 3.3761 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7522 | 0
45310 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 2 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 15:20 | 2014-06-22 15:34 | 0.23 | 0 | 0 | 35 | 732 | 0 | 0 | 8.05 | 168.36
45309 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 15:20 | 2014-06-22 15:38 | 0.28806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28806 | 0 | 0
45312 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 15:23 | 2014-06-22 16:45 | 1.3653 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 53.2458 | 0 | 0
45311 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1452 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 15:25 | 2014-06-22 17:32 | 2.1156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1156 | 0 | 0
45313 | 1 | KONYA | KULU | TR: KIRKLAR YAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 15:27 | 2014-06-22 17:21 | 1.9075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9075 | 0 | 0
45317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 15:27 | 2014-06-22 16:41 | 1.2383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2383 | 0 | 0
45315 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECİK TR-7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 15:32 | 2014-06-22 19:05 | 3.5567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5567 | 0 | 0
45316 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CIMELI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 15:33 | 2014-06-22 16:49 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.7083
45319 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 15:49 | 2014-06-22 17:13 | 1.3936 | 1 | 6 | 1 | 86 | 1.3936 | 8.3617 | 1.3936 | 119.8506
45320 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 15:58 | 2014-06-22 16:55 | 0.94556 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.9111
45129 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 16:01 | 2014-06-22 18:01 | 2 | 1 | 1092 | 0 | 0 | 2 | 2184 | 0 | 0
45337 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 16:01 | 2014-06-22 18:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 180 | 40 | 0 | 0 | 357 | 79.3333
45321 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIBEYLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 16:04 | 2014-06-22 20:02 | 3.9686 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 277.8028
45322 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN ÇIFTLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 16:11 | 2014-06-22 16:54 | 0.71472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71472 | 0 | 0
45323 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 16:16 | 2014-06-22 18:09 | 1.8931 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4653 | 0 | 0
45324 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: GÖLCÜK BAYIR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 16:23 | 2014-06-22 18:02 | 1.655 | 0 | 0 | 27 | 60 | 0 | 0 | 44.685 | 99.3
45325 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MUSAYERI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 16:26 | 2014-06-22 20:18 | 3.8756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8756
45326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR TR 02 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 16:27 | 2014-06-22 19:43 | 3.2658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2658 | 0 | 0
48376 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP44 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 16:31 | 2014-06-22 17:31 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
49353 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİ ZENGEN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 16:31 | 2014-06-22 17:26 | 0.91667 | 0 | 0 | 86 | 93 | 0 | 0 | 78.8333 | 85.25
45327 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARAŞÇI KAS. AYDINLAR TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 16:36 | 2014-06-22 18:12 | 1.5872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5872 | 0 | 0
45328 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21505 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 16:38 | 2014-06-22 17:40 | 1.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0
45330 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 16:50 | 2014-06-22 17:11 | 0.35083 | 20 | 800 | 0 | 0 | 7.0167 | 280.6667 | 0 | 0
45329 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CAVDARLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 16:53 | 2014-06-22 19:44 | 2.8539 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 114.1556
45331 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: HACIPİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 16:55 | 2014-06-22 18:25 | 1.4936 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9872 | 0
45333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 14TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 17:00 | 2014-06-22 18:38 | 1.6256 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 238.9567 | 0 | 0
45332 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILIEBGYIT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 17:00 | 2014-06-22 18:07 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 50.9194
45343 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM Kök: YARMA TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 17:01 | 2014-06-22 20:10 | 3.1531 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.0714 | 0 | 0 | 0
48622 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-2 TM: YUNAK TM TR: CELTIK5 TR Kök: ÇELTİK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-22 17:01 | 2014-06-22 19:31 | 2.5 | 0 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 5082.5 | 0 | 0
45334 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGLIK1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 17:17 | 2014-06-22 17:41 | 0.40139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40139 | 0 | 0
45335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 11TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 17:20 | 2014-06-22 19:11 | 1.8386 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 183.8611 | 0 | 0
45336 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 17:25 | 2014-06-22 18:05 | 0.65917 | 18 | 1166 | 0 | 0 | 11.865 | 768.5883 | 0 | 0
45339 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KORE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 17:38 | 2014-06-22 18:30 | 0.86111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5833
45338 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DEGIRMEN6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 17:39 | 2014-06-22 19:11 | 1.5328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5328 | 0 | 0
45340 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 17:44 | 2014-06-22 18:25 | 0.69028 | 1 | 0 | 0 | 450 | 0.69028 | 0 | 0 | 310.625
45344 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 17:47 | 2014-06-22 19:34 | 1.7747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7747
45341 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 17:48 | 2014-06-22 19:05 | 1.2828 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 186.0028 | 0 | 0
45348 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 17:49 | 2014-06-22 22:54 | 5.0869 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.3478 | 0
45342 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KAYIRLI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 17:49 | 2014-06-22 20:25 | 2.6008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6008
45346 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: AKCAYAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 17:53 | 2014-06-22 18:35 | 0.70528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70528 | 0
45347 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÇALIŞ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 17:55 | 2014-06-22 19:09 | 1.2306 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 104.5972
45345 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KETENLİ KAS. ÇIRALI 1 YAYLASI TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 17:56 | 2014-06-22 22:34 | 4.6378 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2756
45355 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 17:56 | 2014-06-22 19:14 | 1.3075 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.6875 | 0
45349 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11205 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 17:59 | 2014-06-22 18:20 | 0.3475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3475 | 0 | 0
45350 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SAZGECIT2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:03 | 2014-06-22 19:10 | 1.115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0
45351 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CENGILTI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:07 | 2014-06-22 21:10 | 3.055 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 76.375 | 0 | 0
45352 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM DM: DM79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:07 | 2014-06-22 22:45 | 4.6386 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.6386 | 4.6386 | 0 | 0
45354 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:08 | 2014-06-22 19:56 | 1.7883 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1533 | 0
45353 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:10 | 2014-06-22 20:15 | 2.0944 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64.9278 | 0 | 0
45356 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE13 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:14 | 2014-06-22 19:17 | 1.0397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0397 | 0 | 0
45357 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: ARIKÖREN TSK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:16 | 2014-06-22 18:56 | 0.68028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68028 | 0
45358 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:20 | 2014-06-22 18:58 | 0.63944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63944 | 0 | 0
45363 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:25 | 2014-06-22 19:33 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1397
45359 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:25 | 2014-06-22 18:57 | 0.52722 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.7622 | 0 | 0
45360 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:26 | 2014-06-22 21:26 | 3.0164 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.2294 | 0 | 0
45362 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BAYSAN MEVKİİ TR2-28 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:28 | 2014-06-22 19:40 | 1.1928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1928 | 0 | 0
45361 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BESIKLI | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:28 | 2014-06-22 23:29 | 5.0128 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1553.9611
45365 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHCELIEVLER8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:29 | 2014-06-22 20:14 | 1.7414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7414 | 0 | 0
45364 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR29 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:32 | 2014-06-22 18:58 | 0.44528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.6792 | 0 | 0
45366 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YEDILER3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:34 | 2014-06-22 19:52 | 1.2992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2992 | 0 | 0
45368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇİFTEKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:36 | 2014-06-22 20:45 | 2.1442 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.5858
45367 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:36 | 2014-06-22 19:25 | 0.82417 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.4833 | 0 | 0
45369 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HASAN DEDE MESCIT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:48 | 2014-06-22 19:10 | 0.37389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37389 | 0 | 0
45370 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:50 | 2014-06-22 18:57 | 0.11528 | 45 | 450 | 0 | 0 | 5.1875 | 51.875 | 0 | 0
45371 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1103 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:55 | 2014-06-22 19:31 | 0.58806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.7044 | 0 | 0
45372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 18:59 | 2014-06-22 19:54 | 0.91333 | 50 | 500 | 0 | 0 | 45.6667 | 456.6667 | 0 | 0
45373 | 1 | KONYA | HADİM | TR: PAYALLAR 2TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:00 | 2014-06-22 22:58 | 3.9664 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.6303
45374 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKPINAR TENEKE KUTU TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:10 | 2014-06-22 20:01 | 0.85639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85639 | 0 | 0
45375 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:12 | 2014-06-22 19:33 | 0.34389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34389 | 0 | 0
45376 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONYA GIDACILAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:12 | 2014-06-22 20:21 | 1.1519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1519 | 0 | 0
45377 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SARIHIDIR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:17 | 2014-06-22 20:12 | 0.91972 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.2775
45378 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI9A TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:20 | 2014-06-22 19:48 | 0.46806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46806 | 0 | 0
45380 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YENİKUYU TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:24 | 2014-06-22 20:29 | 1.0853 | 0 | 0 | 158 | 339 | 0 | 0 | 171.4739 | 367.9092
45379 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU22 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:26 | 2014-06-22 20:02 | 0.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5925 | 0 | 0
45394 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HOCALAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:27 | 2014-06-22 20:08 | 0.67917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67917
45381 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BİLEZİKLİ KÖK-OKLAVA1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: BİLEZİKLİ KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:37 | 2014-06-22 20:10 | 0.54222 | 0 | 0 | 134 | 218 | 0 | 0 | 72.6578 | 118.2044
45382 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: BAŞHÜYÜK YEŞİL HAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:40 | 2014-06-23 00:11 | 4.5156 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.7022 | 0
45383 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:46 | 2014-06-22 23:08 | 3.3725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3725 | 0
45386 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: AKPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:47 | 2014-06-22 21:43 | 1.9256 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.2556
45413 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:48 | 2014-06-22 21:22 | 1.5706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5706 | 0 | 0
45385 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 22TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:48 | 2014-06-22 20:27 | 0.65139 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 162.8472 | 0 | 0
45388 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI16 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:48 | 2014-06-22 19:58 | 0.16361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16361 | 0 | 0
45387 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:50 | 2014-06-22 23:06 | 3.2714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2714 | 0
45384 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:50 | 2014-06-22 21:47 | 1.9428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9428 | 0 | 0
45415 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: HASANALİ TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:51 | 2014-06-22 21:23 | 1.5386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5386
45389 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:51 | 2014-06-22 21:17 | 1.4264 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 213.9583 | 1.4264 | 0
45390 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KAPUTAS YESIL HAT TM: KIZÖREN TM Kök: CULFA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:52 | 2014-06-22 22:06 | 2.2383 | 0 | 0 | 249 | 460 | 0 | 0 | 557.345 | 1029.6333
45391 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KATRANCI-1 TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:52 | 2014-06-22 20:35 | 0.71694 | 0 | 0 | 34 | 290 | 0 | 0 | 24.3761 | 207.9139
45392 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: TASKINPASA3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 19:55 | 2014-06-22 22:13 | 2.3022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3022
45393 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 20:03 | 2014-06-22 20:37 | 0.56194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56194 | 0 | 0
45395 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 20:05 | 2014-06-22 21:01 | 0.92556 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 23.1389 | 46.2778 | 0
45400 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 20:07 | 2014-06-22 20:29 | 0.36694 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.7058 | 0 | 0
45401 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 20:11 | 2014-06-22 23:45 | 3.5675 | 0 | 0 | 104 | 115 | 0 | 0 | 371.02 | 410.2625
45398 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 20:14 | 2014-06-22 20:43 | 0.48472 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 186.6181 | 0 | 0
45396 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: AKPINAR TR-1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 20:14 | 2014-06-22 21:27 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.205
45397 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 20:15 | 2014-06-22 21:36 | 1.3475 | 15 | 1 | 0 | 0 | 20.2125 | 1.3475 | 0 | 0
45399 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PIRI MEHMETPASA2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 20:20 | 2014-06-22 20:48 | 0.46611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46611 | 0 | 0
45402 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SU DEPOSU TR 3.33 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 20:26 | 2014-06-22 20:49 | 0.375 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 22.875 | 0 | 0
45403 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKIN6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 20:35 | 2014-06-22 21:04 | 0.47056 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.705 | 0 | 0
45404 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM Kök: ÇELTİK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 20:36 | 2014-06-22 22:37 | 2.0078 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.0467 | 0
45405 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 20:41 | 2014-06-22 20:51 | 0.17444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17444 | 0 | 0
45406 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KIZIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 20:41 | 2014-06-22 21:50 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1431
45407 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 20:48 | 2014-06-22 21:46 | 0.96611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8306
45409 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AYANBEY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 20:59 | 2014-06-22 21:40 | 0.68056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68056 | 0 | 0
45410 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 20:59 | 2014-06-22 22:45 | 1.765 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.295 | 0
45408 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31102 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 20:59 | 2014-06-22 23:01 | 2.0219 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 101.0972 | 0 | 0
45411 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-22 21:04 | 2014-06-22 21:45 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0
45412 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA SULAMA TM: DERİNKUYU TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 21:12 | 2014-06-22 22:44 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.125
45417 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI GAYRET1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 21:15 | 2014-06-22 23:27 | 2.1936 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.8722
45414 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TEKELER YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 21:19 | 2014-06-22 21:45 | 0.43472 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6083
45416 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 21:23 | 2014-06-22 23:34 | 2.1867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1867 | 0 | 0
45418 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI17 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 21:49 | 2014-06-22 22:15 | 0.43417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.3417 | 0 | 0
45419 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: IMRAHOR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 21:59 | 2014-06-22 23:23 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21
45420 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 22:43 | 2014-06-22 23:22 | 0.65194 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 15.6467 | 60.6308
45421 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH 17 TR 250 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 22:52 | 2014-06-22 23:24 | 0.52861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52861 | 0 | 0
45422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 22:54 | 2014-06-22 23:19 | 0.4225 | 1 | 625 | 0 | 0 | 0.4225 | 264.0625 | 0 | 0
45423 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 23:08 | 2014-06-22 23:25 | 0.28222 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 197.5556 | 0 | 0
45424 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 62 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 23:26 | 2014-06-23 00:03 | 0.6275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6275 | 0 | 0
45425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-22 23:31 | 2014-06-23 01:24 | 1.8853 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4264 | 0 | 0
48621 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ABDULAZIZ3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 01:01 | 2014-06-23 05:01 | 4 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 0 | 0
48983 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 02:01 | 2014-06-23 03:01 | 1 | 15 | 3100 | 0 | 0 | 15 | 3100 | 0 | 0
45426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 10 MALAS YOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 02:45 | 2014-06-23 03:11 | 0.43333 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 225.7667 | 0 | 0
45427 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 02:58 | 2014-06-23 03:17 | 0.31528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5764 | 0 | 0
45428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUYUKKAYACIK5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 03:37 | 2014-06-23 07:39 | 4.0314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0314 | 0 | 0
45429 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM24 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 05:29 | 2014-06-23 05:39 | 0.15722 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 169.3283 | 0 | 0
45460 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: DURHASANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 05:32 | 2014-06-23 08:49 | 3.2778 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 154.0556
45431 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 05:42 | 2014-06-23 08:13 | 2.5053 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25.0528 | 25.0528
45430 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK KARŞISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 05:42 | 2014-06-23 06:18 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 | 3 | 1.8 | 9
45432 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 05:52 | 2014-06-23 10:16 | 4.3953 | 2 | 0 | 53 | 0 | 8.7906 | 0 | 232.9497 | 0
45434 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 06:15 | 2014-06-23 07:21 | 1.0989 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 2.1978 | 167.0311
45433 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 06:17 | 2014-06-23 09:03 | 2.7681 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 752.9111 | 1865.6694
45435 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GÖKHÜYÜK MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 06:19 | 2014-06-23 07:21 | 1.0344 | 0 | 0 | 3 | 226 | 0 | 0 | 3.1033 | 233.7844
45436 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 06:25 | 2014-06-23 08:34 | 2.1506 | 0 | 0 | 460 | 2 | 0 | 0 | 989.2556 | 4.3011
45437 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: OZYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 06:31 | 2014-06-23 08:35 | 2.0681 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.225
45438 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 06:38 | 2014-06-23 08:29 | 1.8497 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12.9481 | 9.2486
45440 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 06:46 | 2014-06-23 07:34 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0
45439 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM Kök: SUDURAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 06:48 | 2014-06-23 09:43 | 2.9281 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 134.6906 | 0
45441 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK8 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 06:55 | 2014-06-23 07:43 | 0.79361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79361 | 0 | 0
45442 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 06:56 | 2014-06-23 10:59 | 4.0494 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 283.4611 | 0 | 0
45477 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 06:57 | 2014-06-23 10:28 | 3.5169 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63.305 | 0
45443 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA4 TM - HARA FİDERİ TM: KONYA-4 TM Kök: SAZLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 07:04 | 2014-06-23 08:20 | 1.2647 | 5 | 50 | 0 | 0 | 6.3236 | 63.2361 | 0 | 0
45445 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 07:09 | 2014-06-23 10:01 | 2.8697 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6092 | 0
45444 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM Kök: ÇELTİK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 07:11 | 2014-06-23 07:32 | 0.355 | 0 | 1000 | 25 | 0 | 0 | 355 | 8.875 | 0
45446 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 07:15 | 2014-06-23 10:35 | 3.3397 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 10.0192 | 130.2492
45447 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: KUYULUSEBİL MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 07:17 | 2014-06-23 09:23 | 2.0925 | 0 | 0 | 2 | 462 | 0 | 0 | 4.185 | 966.735
45448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 07:24 | 2014-06-23 08:42 | 1.2989 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4944 | 0
45449 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: YILMAZ CAMİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 07:31 | 2014-06-23 08:51 | 1.3328 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 1523.365 | 0 | 0
45450 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM-28 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 07:34 | 2014-06-23 08:12 | 0.6275 | 5 | 120 | 0 | 0 | 3.1375 | 75.3 | 0 | 0
45452 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM Kök: KAZIM KARABEKİR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 07:42 | 2014-06-23 09:01 | 1.3211 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5689 | 0
45456 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 07:46 | 2014-06-23 12:08 | 4.3675 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1025 | 0
45453 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN. TM: KARAMAN TM Kök: GÖZTEPE KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 07:49 | 2014-06-23 10:27 | 2.63 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0
45455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 14TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 07:54 | 2014-06-23 09:31 | 1.6119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0597 | 0 | 0
45454 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 07:54 | 2014-06-23 09:25 | 1.5139 | 11 | 1483 | 109 | 610 | 16.6528 | 2245.0972 | 165.0139 | 923.4722
45475 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BY.DEDE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 08:01 | 2014-06-23 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60
48579 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA(FATIH MAH.)2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 08:01 | 2014-06-23 13:01 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
48821 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TM TR: TURKMENCAMILI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 08:01 | 2014-06-23 17:01 | 9 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0
48984 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: AGAPINARI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 08:01 | 2014-06-23 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 370
48986 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-107 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 08:01 | 2014-06-23 12:00 | 3.9836 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 63.7378 | 0 | 0
49086 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 08:01 | 2014-06-23 11:01 | 3 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0
49126 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 08:01 | 2014-06-23 16:01 | 8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
45458 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 08:02 | 2014-06-23 13:41 | 5.6444 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.6444 | 5.6444
45459 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: OSMANCIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 08:04 | 2014-06-23 08:22 | 0.31083 | 0 | 750 | 0 | 164 | 0 | 233.125 | 0 | 50.9767
45462 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ULUIRMAK SAKA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 08:10 | 2014-06-23 08:48 | 0.64278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64278 | 0 | 0
45463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA SULAMA TM: DERİNKUYU TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 08:15 | 2014-06-23 11:18 | 3.0569 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 76.4236
45466 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU81 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 08:18 | 2014-06-23 10:39 | 2.3583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3583 | 0 | 0
45464 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 08:22 | 2014-06-23 09:51 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 50.7733
45465 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: YÜZBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 08:24 | 2014-06-23 10:08 | 1.7314 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 98.6892 | 0
45467 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU80 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 08:31 | 2014-06-23 11:01 | 2.5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0
45469 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 08:31 | 2014-06-23 12:31 | 4 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 96 | 372
45473 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 08:31 | 2014-06-23 12:31 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
45487 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1458 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 08:31 | 2014-06-23 13:31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
45543 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 08:31 | 2014-06-23 15:31 | 7 | 0 | 0 | 75 | 210 | 0 | 0 | 525 | 1470
48548 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CULFA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 08:31 | 2014-06-23 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 645
49340 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BALCILAR-2 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 08:31 | 2014-06-23 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 765
45468 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 08:34 | 2014-06-23 11:26 | 2.8528 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4111 | 0
45470 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 08:41 | 2014-06-23 09:06 | 0.41444 | 11 | 31 | 0 | 1 | 4.5589 | 12.8478 | 0 | 0.41444
45486 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH33 TR 630 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 08:41 | 2014-06-23 13:41 | 5 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 0 | 0
45472 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM Kök: KAYNARCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 08:49 | 2014-06-23 10:44 | 1.9094 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 | 0 | 19.0944 | 381.8889
45471 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUNESLI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 08:51 | 2014-06-23 10:44 | 1.8933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8933
45476 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TMO GÜBRE DEPOLARI TR3/42 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 08:52 | 2014-06-23 10:36 | 1.7192 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.7875 | 0 | 0
45478 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 08:53 | 2014-06-23 09:00 | 0.11194 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0.55972 | 13.4333 | 0 | 0
45474 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM Kök: GÖKPINAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 08:55 | 2014-06-23 10:10 | 1.2478 | 0 | 1123 | 5 | 0 | 0 | 1401.2544 | 6.2389 | 0
45479 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 08:58 | 2014-06-23 09:55 | 0.93806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8142 | 0 | 0
45480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: BOSNA HERSEK DM3 - BOSNAHERSEK16 TR TM: KONYA 2 TM DM: DM 03 BOSNAHERSEK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 14:01 | 5 | 1 | 300 | 2 | 2 | 5 | 1500 | 10 | 10
45484 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 14:01 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
45485 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 685
45488 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110
45489 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: M. EGEMENLIK MH9 TR250 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 14:01 | 5 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1675 | 0 | 0
45491 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F7-SCADA FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM-5-SCADA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 17:46 | 8.75 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 0
45493 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: UCHUYUK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 14:01 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0
45501 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YESILLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200
45502 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15
45507 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YUSUF IZZETTIN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 14:01 | 5 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1475 | 0 | 0
45515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 12:01 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
45559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 10 MALAS YOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 15:01 | 6 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1686 | 0 | 0
45584 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEKER FURUS1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 14:01 | 5 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
48308 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM Kök: GÖLCÜK AYDINLATMA TR-1 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 14:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
48336 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 14:01 | 5 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0
48505 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 14:01 | 5 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
48558 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOSUN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400
48581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 13:01 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
48591 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GOLBEZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 244
48989 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR.TR-10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 14:01 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
48990 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CANAK PINAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 210
48991 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: KESİKKÖPRÜ MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 12:01 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
48992 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 14:01 | 5 | 15 | 3100 | 0 | 0 | 75 | 15500 | 0 | 0
48994 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KAGNICILAR TR2-20 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 14:01 | 5 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0
49127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GOZLUKKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150
49306 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIMEHMETLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125
49529 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEHAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 420
49565 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA40 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:01 | 2014-06-23 12:01 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
45482 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: İNSUYU TM: CİHANBEYLİ TM Kök: UZUNCA MONOBLOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:02 | 2014-06-23 11:10 | 2.1378 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4133 | 0
45483 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUSCA4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:04 | 2014-06-23 11:30 | 2.4328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4328 | 0 | 0
45490 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: SEKER RMU | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:17 | 2014-06-23 11:25 | 2.1278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1278 | 0
45497 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:29 | 2014-06-23 09:35 | 0.10278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10278 | 0
45590 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM Kök: YAZIHÖYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:29 | 2014-06-23 14:26 | 4.955 | 0 | 1043 | 0 | 557 | 0 | 5168.065 | 0 | 2759.935
45769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:31 | 2014-06-23 14:31 | 5 | 2 | 1097 | 17 | 2000 | 10 | 5485 | 85 | 10000
48731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇATAK ŞAHİNBÜKÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:31 | 2014-06-23 15:31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60
48995 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:31 | 2014-06-23 14:31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20
48998 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:31 | 2014-06-23 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
48999 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: GUZYURDU TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:31 | 2014-06-23 12:01 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 102.5
49273 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-2 TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:31 | 2014-06-23 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 136
49274 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 09:31 | 2014-06-23 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 144
45494 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:32 | 2014-06-23 11:33 | 2.0289 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1444 | 0
45496 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ1110 TR-EREĞLİ1113 TR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:33 | 2014-06-23 10:49 | 1.2633 | 0 | 0 | 2 | 197 | 0 | 0 | 2.5267 | 248.8767
45495 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMIRAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:33 | 2014-06-23 10:25 | 0.85944 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.3294 | 0 | 0
45498 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENİ SELÇUK 03 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:35 | 2014-06-23 10:14 | 0.64528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64528 | 0 | 0
45500 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:35 | 2014-06-23 12:45 | 3.1572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1572
45499 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC14 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:36 | 2014-06-23 11:26 | 1.8383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8383 | 0 | 0
45504 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: KARA TEPE MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:40 | 2014-06-23 10:22 | 0.70556 | 5 | 50 | 0 | 0 | 3.5278 | 35.2778 | 0 | 0
45505 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA TARIMSAL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:45 | 2014-06-23 11:13 | 1.4631 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3153 | 0
45506 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-99 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:51 | 2014-06-23 10:26 | 0.59028 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19.4792 | 0 | 0
45508 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 2 TM DM: DM 17 AKYOKUŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:57 | 2014-06-23 11:24 | 1.4414 | 3 | 50 | 0 | 0 | 4.3242 | 72.0694 | 0 | 0
45510 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 09:59 | 2014-06-23 14:44 | 4.7603 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.3631 | 0 | 0
37896 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECİK KAS. KÖY İÇİ BELEDİYE TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 10:01 | 2014-06-23 15:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
45492 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 10:01 | 2014-06-23 18:01 | 8 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
45503 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOÇYAKA2 TR DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 10:01 | 2014-06-23 13:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 207
45511 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR ULUDEREYAYLASI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 10:01 | 2014-06-23 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35
45518 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CUKURBAG1 TR SARIVELINER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 10:01 | 2014-06-23 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 305
45522 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 10:01 | 2014-06-23 12:01 | 2 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 1362 | 0 | 0
45525 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 10:01 | 2014-06-23 14:11 | 4.1667 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 508.3333 | 0 | 0
45529 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR119 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 10:01 | 2014-06-23 15:01 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
45530 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KOCAS2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 10:01 | 2014-06-23 15:01 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0
45547 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: INALLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 10:01 | 2014-06-23 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125
48722 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 10:01 | 2014-06-23 12:01 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
48871 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 2 TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 10:01 | 2014-06-23 13:01 | 3 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0
48902 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HACIABDULLAH TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 10:01 | 2014-06-23 15:01 | 5 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 3965 | 0 | 0
49001 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 10:01 | 2014-06-23 12:00 | 1.9836 | 0 | 0 | 14 | 41 | 0 | 0 | 27.7706 | 81.3281
49182 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM Kök: 159 NOLU KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 10:01 | 2014-06-23 15:01 | 5 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0
49231 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: SARNIÇ SULAMA3 KÖK - 3. ŞAHISLAR TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: SARNIÇ SULAMA3 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 10:01 | 2014-06-23 15:01 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0
45513 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: CEZAEVI13 TR | AG - DİREK YIKILMASI - HATTA CİSİM TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:05 | 2014-06-23 12:37 | 2.525 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.825 | 0 | 0
45519 | 1 | NEVŞEHİR | ÇİFTLİK | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:06 | 2014-06-23 10:50 | 0.74611 | 0 | 1043 | 0 | 557 | 0 | 778.1939 | 0 | 415.5839
45512 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30846 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:06 | 2014-06-23 11:54 | 1.7961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7961 | 0 | 0
45514 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: SARIHACI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:07 | 2014-06-23 14:00 | 3.8708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8708 | 0 | 0
45516 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HASAKOY2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:09 | 2014-06-23 11:36 | 1.4478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4478
45517 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKPINAR TENEKE KUTU TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:09 | 2014-06-23 10:54 | 0.75194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75194 | 0 | 0
45520 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:14 | 2014-06-23 16:14 | 5.9942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9942
45524 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:16 | 2014-06-23 15:16 | 4.9983 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9967 | 0
45521 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 IM: İM-7-KARAKAYIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:22 | 2014-06-23 10:39 | 0.28778 | 0 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 631.0967 | 0 | 0
45523 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: AKCAYAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:23 | 2014-06-23 11:43 | 1.3311 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3311 | 0
45528 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:30 | 2014-06-23 11:07 | 0.62722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62722 | 0 | 0
45526 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:31 | 2014-06-23 10:49 | 0.29139 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 25.9336 | 225.535
45550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 2 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:32 | 2014-06-23 12:23 | 1.8572 | 0 | 1937 | 0 | 615 | 0 | 3597.4394 | 0 | 1142.1917
45527 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KARALGAZI KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:35 | 2014-06-23 11:24 | 0.82222 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.6889 | 0
45531 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:40 | 2014-06-23 12:53 | 2.2219 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1097 | 0
45548 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 10:41 | 2014-06-23 12:01 | 1.3333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 333.3333 | 0 | 0
45542 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:46 | 2014-06-23 11:28 | 0.68417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68417 | 0
45535 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: GÖLCÜK BAYIR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:48 | 2014-06-23 12:28 | 1.6694 | 0 | 0 | 27 | 60 | 0 | 0 | 45.075 | 100.1667
45532 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:52 | 2014-06-23 12:57 | 2.0794 | 1 | 588 | 2 | 12 | 2.0794 | 1222.7133 | 4.1589 | 24.9533
45533 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MELICEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:53 | 2014-06-23 12:05 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 73.0814
45540 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:55 | 2014-06-23 11:37 | 0.68722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68722 | 0 | 0
45534 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:55 | 2014-06-23 14:30 | 3.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.9167 | 0 | 0
45536 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1350 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 10:57 | 2014-06-23 12:01 | 1.0711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0711 | 0 | 0
45537 | 1 | KONYA | KULU | TR: MARF BETON | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 11:01 | 2014-06-23 13:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28
45539 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM Kök: BAŞHARMAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 11:01 | 2014-06-23 12:01 | 1 | 0 | 0 | 7 | 706 | 0 | 0 | 7 | 706
48720 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKKIŞLA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 11:01 | 2014-06-23 13:01 | 2 | 0 | 0 | 9 | 394 | 0 | 0 | 18 | 788
49002 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: TATARYEĞENAĞA KÖYÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 11:01 | 2014-06-23 13:13 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.6
45538 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 9TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 11:04 | 2014-06-23 13:25 | 2.3608 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8042 | 0 | 0
45541 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HUSNIYETAR.SUL.2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 11:09 | 2014-06-23 13:13 | 2.0706 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.4111
45544 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 11:21 | 2014-06-23 11:50 | 0.48528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48528 | 0 | 0
45545 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: EGRIBAYAT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 11:22 | 2014-06-23 14:42 | 3.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0
45546 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 11:24 | 2014-06-23 12:47 | 1.3825 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 165.9
49305 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 11:31 | 2014-06-23 12:31 | 1 | 0 | 578 | 115 | 807 | 0 | 578 | 115 | 807
45549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-10A TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 11:34 | 2014-06-23 13:20 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
45553 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CARDAK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 11:36 | 2014-06-23 13:24 | 1.7944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7944
45552 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM Kök: YAZIHÖYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 11:43 | 2014-06-23 12:04 | 0.35194 | 0 | 1043 | 0 | 557 | 0 | 367.0781 | 0 | 196.0331
45551 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - SOYHAN SULAMA TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: SOYHAN SULAMA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 11:46 | 2014-06-23 12:49 | 1.0539 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1617 | 0
45554 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SOGUK HAVA45 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 11:50 | 2014-06-23 12:32 | 0.68861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68861 | 0 | 0
45563 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: MERKEZ TR2/72 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 12:00 | 2014-06-23 16:17 | 4.2731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2731 | 0 | 0
45571 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAYMAKLI DM-1 TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 12:01 | 2014-06-23 13:31 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
45655 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH21 TR 250 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 12:01 | 2014-06-23 17:01 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
48506 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KIRELI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 12:01 | 2014-06-23 17:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
49310 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 12:01 | 2014-06-23 15:01 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
45555 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 12:02 | 2014-06-23 13:59 | 1.9453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9453
45556 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: CAMILIOREN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 12:06 | 2014-06-23 14:08 | 2.0331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0331 | 0 | 0
45557 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEDEMOGLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 12:07 | 2014-06-23 12:46 | 0.64167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2083 | 0 | 0
45560 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 12:08 | 2014-06-23 13:14 | 1.1078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1078 | 0 | 0
45558 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM Kök: KUZUKUYUSU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 12:09 | 2014-06-23 14:10 | 2.0267 | 0 | 0 | 53 | 37 | 0 | 0 | 107.4133 | 74.9867
45562 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 12:10 | 2014-06-23 13:57 | 1.7956 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5689 | 0
45561 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HOCA FARUK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 12:16 | 2014-06-23 12:55 | 0.64389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64389 | 0 | 0
45564 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: YALIHÜYÜK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 12:24 | 2014-06-23 13:52 | 1.4528 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2.9056 | 36.3194 | 0 | 0
45566 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SARIHIDIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 12:25 | 2014-06-23 15:05 | 2.6608 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.9125
45565 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MATBAACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 12:25 | 2014-06-23 12:59 | 0.57083 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.1292 | 0 | 0
45567 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 12:31 | 2014-06-23 16:31 | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0
45568 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BEYDILLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 12:31 | 2014-06-23 17:01 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 315
49087 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 12:31 | 2014-06-23 16:01 | 3.5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0
45599 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21202 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 12:40 | 2014-06-23 14:59 | 2.3106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3106 | 0 | 0
45569 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 12:53 | 2014-06-23 14:16 | 1.3814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3814
45573 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 13:00 | 2014-06-23 13:28 | 0.47083 | 0 | 1043 | 0 | 557 | 0 | 491.0792 | 0 | 262.2542
37897 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 13:01 | 2014-06-23 15:01 | 2 | 0 | 591 | 0 | 3221 | 0 | 1182 | 0 | 6442
45572 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BY.DEDE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 13:01 | 2014-06-23 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 140
48576 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA(FATIH MAH.)3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 13:01 | 2014-06-23 18:01 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
48592 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 13:01 | 2014-06-23 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 376
48676 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20512 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 13:01 | 2014-06-23 17:01 | 4 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
49004 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-107 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 13:01 | 2014-06-23 17:57 | 4.9336 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.4689 | 0 | 0
49005 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: AGAPINARI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 13:01 | 2014-06-23 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 296
49007 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CUBUK TARLA TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 13:01 | 2014-06-23 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 580
49566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 13:01 | 2014-06-23 15:01 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
45578 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-23 13:05 | 2014-06-23 13:55 | 0.83444 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3444 | 0
45574 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 13:07 | 2014-06-23 13:21 | 0.22611 | 11 | 80 | 0 | 0 | 2.4872 | 18.0889 | 0 | 0
45575 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-2 TM: KIZÖREN TM Kök: ŞİRİNLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 13:09 | 2014-06-23 18:54 | 5.7461 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7461 | 0
45577 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: SAKYATAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 13:19 | 2014-06-23 18:57 | 5.6339 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11.2678 | 28.1694
45580 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 03 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 13:27 | 2014-06-23 14:41 | 1.2292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2292 | 0 | 0
45579 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: TAŞKENTKÖK2- FESLİKAN1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 13:27 | 2014-06-23 14:41 | 1.2358 | 0 | 0 | 5 | 496 | 0 | 0 | 6.1792 | 612.9733
49008 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: OBRUK İSO YANI TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 13:31 | 2014-06-23 17:31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8
49453 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 13:31 | 2014-06-23 16:31 | 3 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 72 | 279
45601 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 13:33 | 2014-06-23 14:41 | 1.1314 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 842.8847 | 0 | 0
45581 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 13:34 | 2014-06-23 14:42 | 1.1269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1269 | 0 | 0
45582 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20503 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 13:35 | 2014-06-23 14:26 | 0.84889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84889 | 0 | 0
45583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 13:47 | 2014-06-23 20:03 | 6.2569 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 187.7083 | 0 | 0
45585 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 13:51 | 2014-06-23 17:58 | 4.1233 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 103.0833
45586 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENİ SELÇUK 04 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 13:54 | 2014-06-23 15:27 | 1.5511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5511 | 0 | 0
45588 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 13:55 | 2014-06-23 15:05 | 1.1775 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1775 | 0
45587 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 13:56 | 2014-06-23 14:40 | 0.71861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71861 | 0 | 0
45589 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ SANAYİ TR 1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 13:57 | 2014-06-23 15:31 | 1.5536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5536 | 0 | 0
45592 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 13:59 | 2014-06-23 14:35 | 0.61083 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 331.6825 | 0 | 0
45591 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEKER FURUS1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 14:01 | 2014-06-23 18:01 | 4 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0
45593 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU41 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 14:01 | 2014-06-23 15:22 | 1.35 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0
48557 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOSUN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 14:01 | 2014-06-23 17:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 240
49113 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 14:01 | 2014-06-23 16:01 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
49567 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA07 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 14:01 | 2014-06-23 18:01 | 4 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0
45594 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYAZIT 01 (ADALHAN) | AG - PANO / BOX HASARI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:07 | 2014-06-23 15:33 | 1.4389 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.0944 | 0 | 0
45596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:11 | 2014-06-23 19:12 | 5.0189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0189
45595 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEDEMOGLU2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:12 | 2014-06-23 17:56 | 3.7339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4678 | 0 | 0
45597 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: CAYIRBASI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:14 | 2014-06-23 15:33 | 1.3211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3211 | 0 | 0
45600 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:18 | 2014-06-23 15:51 | 1.5447 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5447 | 0
45644 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÇALIŞ13 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:19 | 2014-06-23 19:54 | 5.585 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.585
45598 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:20 | 2014-06-23 16:43 | 2.3858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3858 | 0 | 0
45602 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU DM - KOZANLI KÖK TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:27 | 2014-06-23 14:44 | 0.27472 | 21 | 1500 | 56 | 1550 | 5.7692 | 412.0833 | 15.3844 | 425.8194
45608 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 14:31 | 2014-06-23 16:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90
49354 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1149 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 14:31 | 2014-06-23 17:26 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 218.75
45603 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:34 | 2014-06-23 16:35 | 2.0036 | 0 | 0 | 2 | 197 | 0 | 0 | 4.0072 | 394.7114
45605 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: BAYAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:37 | 2014-06-23 15:08 | 0.52528 | 10 | 0 | 0 | 20 | 5.2528 | 0 | 0 | 10.5056
45604 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:38 | 2014-06-23 15:48 | 1.1631 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3044 | 0 | 0
45607 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:40 | 2014-06-23 19:18 | 4.6414 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9242 | 0
45610 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: ANBAR TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:40 | 2014-06-23 18:32 | 3.8542 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8542 | 0
45609 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20519 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:40 | 2014-06-23 18:35 | 3.9022 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.12 | 0 | 0
45606 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KİREÇ SANAYİ TM: KALABA TM | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:42 | 2014-06-23 19:43 | 5.0097 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0194
45612 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:55 | 2014-06-23 17:25 | 2.5019 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 625.4861 | 0 | 0
45611 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:58 | 2014-06-23 15:13 | 0.265 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 91.16 | 0 | 0
45615 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKHACI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 14:59 | 2014-06-23 15:57 | 0.96278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96278 | 0 | 0
45613 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:00 | 2014-06-23 18:25 | 3.4258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4258
45622 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: REIS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 15:01 | 2014-06-23 17:00 | 1.9833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.6833 | 0 | 0
48870 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 15:01 | 2014-06-23 17:01 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
45614 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:02 | 2014-06-23 15:26 | 0.39667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39667 | 0 | 0
45616 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AYISIGI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:06 | 2014-06-23 17:45 | 2.6589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6589
45617 | 1 | KONYA | KULU | TR: SEREFLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:07 | 2014-06-23 19:21 | 4.2425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2425
45619 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOGET3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:07 | 2014-06-23 17:35 | 2.4642 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 98.5667
45632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN64 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:11 | 2014-06-23 17:14 | 2.0456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0456 | 0 | 0
45618 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GÖKÇE TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:11 | 2014-06-23 17:10 | 1.9839 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.6778
45621 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 Kök: HATUNSARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:12 | 2014-06-23 16:55 | 1.7169 | 2 | 589 | 5 | 3216 | 3.4339 | 1011.2803 | 8.5847 | 5521.6933
45669 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIZBOGAN1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:28 | 2014-06-23 20:01 | 4.5344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5344
45623 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:30 | 2014-06-23 16:54 | 1.4089 | 0 | 120 | 3 | 400 | 0 | 169.0667 | 4.2267 | 563.5556
45624 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1103 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:30 | 2014-06-23 18:15 | 2.7486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7486 | 0 | 0
45626 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ORTAOBA SULAMA MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:32 | 2014-06-23 17:23 | 1.8581 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.5806 | 0
45625 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:32 | 2014-06-23 16:05 | 0.54972 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.9889 | 0
45629 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:39 | 2014-06-23 16:47 | 1.1333 | 0 | 2300 | 125 | 1750 | 0 | 2606.6667 | 141.6667 | 1983.3333
45627 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:40 | 2014-06-23 17:17 | 1.6233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6233 | 0 | 0
45675 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:43 | 2014-06-23 18:29 | 2.7664 | 0 | 0 | 12 | 195 | 0 | 0 | 33.1967 | 539.4458
45628 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:45 | 2014-06-23 17:54 | 2.1475 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1475 | 0
45638 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:49 | 2014-06-23 18:02 | 2.2175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2175 | 0 | 0
45630 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:58 | 2014-06-23 16:14 | 0.27111 | 6 | 36 | 0 | 0 | 1.6267 | 9.76 | 0 | 0
45637 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR3 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-23 15:59 | 2014-06-23 18:35 | 2.6025 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 117.1125 | 0 | 0
49009 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN58 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-23 16:01 | 2014-06-23 19:46 | 3.75 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 858.75 | 0 | 0
45631 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: OVAKAVAĞI TR-1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:01 | 2014-06-23 21:56 | 5.9069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9069
45633 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F13 Odabaşı TM: YUNAK TM Kök: İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:02 | 2014-06-23 17:18 | 1.2722 | 0 | 67 | 28 | 0 | 0 | 85.2389 | 35.6222 | 0
45634 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:02 | 2014-06-23 17:44 | 1.6981 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.2825 | 0
45635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 03 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:03 | 2014-06-23 17:09 | 1.1144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1144 | 0 | 0
45660 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TENEKE KUTU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:04 | 2014-06-23 18:49 | 2.7472 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 68.6806 | 0 | 16.4833
45636 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENİ SELÇUK 03 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:05 | 2014-06-23 17:08 | 1.0414 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.5794 | 0 | 0
45642 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:06 | 2014-06-23 17:32 | 1.4356 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7.1778 | 5.7422
45643 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:06 | 2014-06-23 17:43 | 1.6172 | 13 | 3623 | 284 | 816 | 21.0239 | 5859.1961 | 459.2911 | 1319.6533
45640 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:11 | 2014-06-23 17:09 | 0.97972 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 146.9583 | 0 | 0
45641 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:11 | 2014-06-23 17:17 | 1.0972 | 0 | 1050 | 50 | 500 | 0 | 1152.0833 | 54.8611 | 548.6111
45639 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SABANLI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:11 | 2014-06-23 17:54 | 1.7106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7106
45645 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:18 | 2014-06-23 16:56 | 0.63028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3028 | 0 | 0
45646 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:22 | 2014-06-23 20:55 | 4.5572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5572 | 0 | 0
45647 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARAKAYA 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:33 | 2014-06-23 20:17 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.74
45653 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:33 | 2014-06-23 18:03 | 1.5031 | 0 | 0 | 33 | 178 | 0 | 0 | 49.6008 | 267.5439
45650 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK ESKİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:33 | 2014-06-23 19:29 | 2.9239 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5433 | 0
45652 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN YAYLALAR RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:34 | 2014-06-23 18:37 | 2.0628 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0628 | 0
45651 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:35 | 2014-06-23 19:26 | 2.8467 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0
45648 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM Kök: KELHASAN ESKİ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:39 | 2014-06-23 19:21 | 2.6908 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 21.5267 | 72.6525
45649 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:44 | 2014-06-23 20:52 | 4.1375 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 62.0625 | 103.4375
45654 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SORKUN6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 16:52 | 2014-06-23 18:20 | 1.4731 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.4072 | 0 | 0
45656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: GAZALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 17:05 | 2014-06-23 18:37 | 1.5344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5344 | 0 | 0
45657 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: K.HASLAMA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 17:11 | 2014-06-23 17:41 | 0.50444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0178
45658 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 15 TRT 630 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 17:13 | 2014-06-23 17:50 | 0.62389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62389 | 0 | 0
45659 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI TR1119 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 17:22 | 2014-06-23 18:00 | 0.62361 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.9667
45661 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: AKCAYAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 17:30 | 2014-06-23 18:15 | 0.75222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75222 | 0
45662 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR8/B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 17:38 | 2014-06-23 18:39 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.25
45663 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20511 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 17:39 | 2014-06-23 19:09 | 1.4981 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74.9028 | 0 | 0
45664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 17:44 | 2014-06-23 18:55 | 1.1789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1789 | 0 | 0
45676 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1204 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 17:49 | 2014-06-23 19:36 | 1.7806 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 49.8556 | 0 | 0
45665 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 17:53 | 2014-06-23 18:57 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.185
45666 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM Kök: GEDİL KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 17:56 | 2014-06-23 18:54 | 0.9625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
45667 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 17:59 | 2014-06-23 18:36 | 0.60972 | 1 | 1135 | 6 | 14 | 0.60972 | 692.0347 | 3.6583 | 8.5361
45668 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-2 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 18:00 | 2014-06-23 19:09 | 1.1486 | 9 | 141 | 69 | 426 | 10.3375 | 161.9542 | 79.2542 | 489.3083
45672 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ADAS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 18:02 | 2014-06-23 18:38 | 0.59306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9653 | 0 | 0
45670 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 18:08 | 2014-06-23 20:08 | 2.0036 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 4.0072 | 94.1697
45671 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 18:09 | 2014-06-23 18:33 | 0.39944 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.1872
45673 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 18:10 | 2014-06-23 20:13 | 2.0567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0567 | 0 | 0
45674 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 18:13 | 2014-06-23 19:40 | 1.4575 | 0 | 0 | 10 | 1393 | 0 | 0 | 14.575 | 2030.2975
45678 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KOSK5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 18:16 | 2014-06-23 22:35 | 4.3139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3139 | 0 | 0
45677 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: SUDURAĞI TM: KARAMAN TM Kök: GOZTEPE KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 18:18 | 2014-06-23 21:18 | 3.0003 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 111.0103 | 0
45679 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10110 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 18:26 | 2014-06-23 19:25 | 0.98028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98028 | 0 | 0
45681 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 18:34 | 2014-06-23 20:36 | 2.035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 0
45707 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAYMAKLI SULAMA 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 18:34 | 2014-06-24 | 5.4236 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.2708 | 0
45682 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-2 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 18:35 | 2014-06-23 20:13 | 1.6331 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57.1569 | 0
45680 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F12 OSB 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 18:35 | 2014-06-23 18:51 | 0.26556 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.26556 | 0.26556
45683 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM Kök: GEDİL KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 18:42 | 2014-06-23 18:51 | 0.16361 | 6 | 640 | 0 | 0 | 0.98167 | 104.7111 | 0 | 0
45684 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 18:44 | 2014-06-23 20:41 | 1.9472 | 4 | 214 | 1 | 23 | 7.7889 | 416.7056 | 1.9472 | 44.7861
45685 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: HAVVA KADIN CAMI TR 3.18 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 18:48 | 2014-06-23 19:02 | 0.24528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24528 | 0 | 0
45686 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 18:48 | 2014-06-23 19:09 | 0.33833 | 0 | 1488 | 147 | 4858 | 0 | 503.44 | 49.735 | 1643.6233
45687 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: KAYMAKLI SULAMA 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 18:49 | 2014-06-23 20:49 | 1.9958 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 163.6583 | 0
45689 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1066 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 19:03 | 2014-06-23 23:21 | 4.2922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2922 | 0 | 0
45691 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK3 TR - ERMENEK2 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 19:06 | 2014-06-23 19:33 | 0.45333 | 3 | 4882 | 0 | 0 | 1.36 | 2213.1733 | 0 | 0
45690 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR28 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 19:08 | 2014-06-23 23:41 | 4.5461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0922 | 0 | 0
45692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: CULCULE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 19:19 | 2014-06-23 23:14 | 3.9133 | 0 | 0 | 194 | 62 | 0 | 0 | 759.1867 | 242.6267
45693 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1312 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 19:21 | 2014-06-23 20:07 | 0.76972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76972 | 0 | 0
45694 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MERKEZ ILKOKUL TR 1.8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 19:32 | 2014-06-23 19:53 | 0.3525 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0
45695 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 19:42 | 2014-06-23 20:32 | 0.82889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82889 | 0 | 0
45696 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: SELAHATTİN EYYUBİ TM: KONYA-2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 19:50 | 2014-06-23 20:58 | 1.1283 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 1715.0667 | 0 | 0
45697 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FESLEGEN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 19:50 | 2014-06-23 20:40 | 0.82972 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.4458 | 0 | 0
45698 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 19:53 | 2014-06-23 22:43 | 2.8372 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 87.9539
45699 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-23 20:13 | 2014-06-23 20:32 | 0.31278 | 0 | 379 | 7 | 0 | 0 | 118.5428 | 2.1894 | 0
45700 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 20:16 | 2014-06-23 23:29 | 3.2261 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6783 | 0
45703 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM Kök: ILITERE KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 20:18 | 2014-06-23 21:01 | 0.72833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6417 | 0
45701 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: PUSAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 20:21 | 2014-06-23 21:36 | 1.2361 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.9028
45702 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: UCKUYU TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 20:22 | 2014-06-23 21:13 | 0.85417 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.25
45704 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 20:29 | 2014-06-23 20:37 | 0.13056 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0.65278 | 5.875 | 0 | 0
45705 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 20:31 | 2014-06-23 22:35 | 2.0761 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3806 | 0 | 0
45706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 20:31 | 2014-06-23 22:12 | 1.6828 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 97.6011 | 0 | 0
45710 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ELEKGOLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 20:33 | 2014-06-23 21:58 | 1.4206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4206
45716 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 20:38 | 2014-06-23 22:25 | 1.7906 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7906 | 0
45712 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SELÇUKLU İ.Ö.O İMAR İSKAN TEPE TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 20:39 | 2014-06-23 22:26 | 1.7864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7864 | 0 | 0
45709 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 20:40 | 2014-06-23 21:27 | 0.78083 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 1.5617 | 359.1833
45708 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARATEPE YOLU9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 20:41 | 2014-06-23 21:20 | 0.63472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63472 | 0 | 0
45711 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: AKCAYAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 20:43 | 2014-06-23 22:32 | 1.8161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8161 | 0
45713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 20:47 | 2014-06-23 21:28 | 0.68361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68361 | 0 | 0
45717 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 20:49 | 2014-06-23 23:57 | 3.1311 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6556 | 0
45714 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA53 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 20:50 | 2014-06-23 22:19 | 1.4825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4825 | 0 | 0
45715 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: KAYAAĞZI MONOBLOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 20:52 | 2014-06-24 00:11 | 3.3186 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2744 | 0
45718 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR22 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 21:04 | 2014-06-23 22:27 | 1.3836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3836 | 0 | 0
45720 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1343 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 21:09 | 2014-06-23 21:45 | 0.60667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60667 | 0 | 0
45719 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGI CIGIL10 TR 63 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 21:12 | 2014-06-23 21:50 | 0.63444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63444 | 0 | 0
45721 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 21:17 | 2014-06-23 22:06 | 0.81472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81472 | 0 | 0
45722 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HASANOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 21:23 | 2014-06-23 22:18 | 0.91889 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.27
45723 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 21:27 | 2014-06-23 23:51 | 2.4061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4061 | 0 | 0
45725 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENIYILDIZ2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 21:30 | 2014-06-23 23:31 | 2.0239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0239
45724 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUYUKKAYACIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 21:32 | 2014-06-23 23:12 | 1.6639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6639 | 0 | 0
45726 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: BAŞHÜYÜK YEŞİL HAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 21:35 | 2014-06-23 21:57 | 0.36611 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.7594 | 0
45727 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ESENTEPE MH 6 TR 250 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 21:45 | 2014-06-23 22:53 | 1.1286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1286 | 0 | 0
45728 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TERLEMEZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 21:47 | 2014-06-24 01:35 | 3.8022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8022
45729 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: OKLAVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 21:49 | 2014-06-23 23:44 | 1.9314 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.9022
45732 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: LADİK TM - FİDER12 TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 22:05 | 2014-06-24 01:00 | 2.9167 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.9167 | 0
45730 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR.TR-30 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 22:21 | 2014-06-23 22:49 | 0.47194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7756 | 0 | 0
45731 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: KUYUBAŞI FİDER 12 TM: YUNAK TM Kök: TURGUT KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 22:22 | 2014-06-24 01:02 | 2.6564 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3128 | 0
45733 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-23 22:24 | 2014-06-23 22:42 | 0.28861 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 7.5039 | 0 | 0.86583
45734 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 22:32 | 2014-06-23 23:05 | 0.54056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54056 | 0 | 0
45735 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 22:53 | 2014-06-24 00:14 | 1.3497 | 0 | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 | 33.7431 | 37.7922
45736 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 22:58 | 2014-06-23 23:08 | 0.1675 | 0 | 0 | 281 | 409 | 0 | 0 | 47.0675 | 68.5075
45737 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA21 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 23:14 | 2014-06-24 04:17 | 5.0389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0389 | 0 | 0
45739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR06 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-23 23:58 | 2014-06-24 00:32 | 0.56944 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
45738 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-23 23:58 | 2014-06-24 00:49 | 0.84167 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 | 0 | 25.25 | 10.1
49010 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 02:01 | 2014-06-24 03:01 | 1 | 15 | 3100 | 0 | 0 | 15 | 3100 | 0 | 0
45740 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT1 KÖK-BOZCAMAHMUT1TR TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 02:12 | 2014-06-24 03:42 | 1.5089 | 0 | 0 | 512 | 960 | 0 | 0 | 772.5511 | 1448.5333
45741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 02:36 | 2014-06-24 03:01 | 0.41667 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 281.25 | 0 | 0
45742 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 05:19 | 2014-06-24 05:55 | 0.59111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9556
45743 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 05:24 | 2014-06-24 06:34 | 1.1536 | 0 | 0 | 9 | 491 | 0 | 0 | 10.3825 | 566.4231
45744 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 05:32 | 2014-06-24 09:21 | 3.8222 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 1039.6444 | 2576.1778
45745 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 05:55 | 2014-06-24 06:50 | 0.92278 | 20 | 100 | 15 | 40 | 18.4556 | 92.2778 | 13.8417 | 36.9111
45747 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 06:00 | 2014-06-24 08:27 | 2.4497 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 110.2375
45766 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM TR: ALTINEKIN6 TR DM: ALTINEKİN DM Kök: KAYMAKAMLIK KÖK | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 06:16 | 2014-06-24 07:45 | 1.49 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 0 | 0
45748 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 06:16 | 2014-06-24 07:59 | 1.7233 | 200 | 0 | 0 | 0 | 344.6667 | 0 | 0 | 0
45746 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: OKCU TR 2 RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 06:40 | 2014-06-24 08:11 | 1.5169 | 0 | 127 | 3 | 0 | 0 | 192.6519 | 4.5508 | 0
45749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 06:48 | 2014-06-24 08:40 | 1.8667 | 0 | 32 | 10 | 70 | 0 | 59.7333 | 18.6667 | 130.6667
45750 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-1 TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 06:51 | 2014-06-24 07:22 | 0.50778 | 0 | 11978 | 0 | 0 | 0 | 6082.1622 | 0 | 0
45751 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR108 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 06:58 | 2014-06-24 08:37 | 1.6619 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.2389 | 0 | 0
45755 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: AKÇABELEN ESKİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 07:07 | 2014-06-24 07:49 | 0.705 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.25 | 0 | 0
45752 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: UYANCI TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 07:08 | 2014-06-24 08:34 | 1.4383 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 11.5067 | 24.4517
45753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SEHIR-5 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 07:13 | 2014-06-24 08:50 | 1.6267 | 25 | 400 | 0 | 0 | 40.6667 | 650.6667 | 0 | 0
45754 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: Çukurkuyu Yeşil hat TM: KIZÖREN TM Kök: CIRIKLAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 07:18 | 2014-06-24 09:56 | 2.6356 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 171.3111 | 0
45760 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-1 TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 07:21 | 2014-06-24 10:00 | 2.6575 | 7 | 872 | 0 | 0 | 18.6025 | 2317.34 | 0 | 0
45761 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM DM: ARIKÖREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 07:23 | 2014-06-24 08:07 | 0.74361 | 0 | 0 | 13 | 108 | 0 | 0 | 9.6669 | 80.31
45756 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 07:25 | 2014-06-24 09:16 | 1.8367 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 0
45764 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 07:28 | 2014-06-24 07:55 | 0.44194 | 0 | 0 | 70 | 1824 | 0 | 0 | 30.9361 | 806.1067
45757 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1453 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 07:32 | 2014-06-24 10:09 | 2.6158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6158 | 0 | 0
45762 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: OLUKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 07:32 | 2014-06-24 07:56 | 0.39389 | 0 | 1488 | 147 | 4858 | 0 | 586.1067 | 57.9017 | 1913.5122
45758 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KOK 2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 07:33 | 2014-06-24 09:34 | 2.0239 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0478 | 0
45759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIBELEN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 07:35 | 2014-06-24 10:56 | 3.3594 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.3917 | 0 | 0
45763 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 07:37 | 2014-06-24 10:35 | 2.9514 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9028 | 0
45767 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: SARAYÖNÜ TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 07:52 | 2014-06-24 08:53 | 1.0139 | 0 | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 4.0556 | 52.7222
45768 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 07:55 | 2014-06-24 08:49 | 0.89583 | 0 | 2300 | 125 | 1750 | 0 | 2060.4167 | 111.9792 | 1567.7083
45770 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ALTIPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 08:00 | 2014-06-24 09:34 | 1.5572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5572
45776 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BY.DEDE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 08:01 | 2014-06-24 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60
45845 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM Kök: GÖZLÜKUYU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 08:01 | 2014-06-24 16:01 | 8 | 0 | 0 | 28 | 256 | 0 | 0 | 224 | 2048
48570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BEBEK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 08:01 | 2014-06-24 13:01 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
48822 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 08:01 | 2014-06-24 16:01 | 8 | 0 | 0 | 20 | 120 | 0 | 0 | 160 | 960
48838 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENCAMILI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 08:01 | 2014-06-24 17:01 | 9 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0
49011 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: BUGUZ1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 08:01 | 2014-06-24 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 145
49012 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1/113 MUHARREM SAYAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 08:01 | 2014-06-24 11:55 | 3.9003 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70.205 | 0 | 0
49090 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: DEMIRCILI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 08:01 | 2014-06-24 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160
45772 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 08:07 | 2014-06-24 10:35 | 2.4764 | 0 | 1488 | 193 | 1659 | 0 | 3684.8667 | 477.9431 | 4108.3292
45774 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 08:10 | 2014-06-24 14:26 | 6.2736 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.8208 | 0
45773 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE KUYU TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 08:11 | 2014-06-24 11:05 | 2.8994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8994 | 0 | 0
45775 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM Kök: YAĞLIBAYAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 08:12 | 2014-06-24 10:04 | 1.8697 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 258.0217
45785 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KARABURNA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 08:15 | 2014-06-24 09:26 | 1.1894 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.8417 | 0 | 0
45778 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CEMİL SİL TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 08:24 | 2014-06-24 09:21 | 0.95361 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5361
45777 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU DM - ACIKUYU1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: PAZARÖZÜ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 08:31 | 2014-06-24 13:31 | 5 | 0 | 0 | 2 | 395 | 0 | 0 | 10 | 1975
45786 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 08:31 | 2014-06-24 13:31 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
45787 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20502 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 08:31 | 2014-06-24 12:01 | 3.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0
45828 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: YEDİKULAÇ MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 08:31 | 2014-06-24 12:31 | 4 | 0 | 0 | 37 | 59 | 0 | 0 | 148 | 236
48561 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM TR: BOZCAMAHMUT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 08:31 | 2014-06-24 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 620
49277 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TR: KOPRUBASI14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 08:31 | 2014-06-24 12:31 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
49349 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 08:31 | 2014-06-24 10:01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.5
49350 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 08:31 | 2014-06-24 15:40 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 157.3
45780 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SEYREK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 08:37 | 2014-06-24 09:58 | 1.3553 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.3292
45779 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AĞCAŞAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 08:38 | 2014-06-24 10:05 | 1.4519 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 79.8569 | 1472.2717 | 685.3178 | 1492.5989
45895 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 08:41 | 2014-06-24 19:00 | 10.3167 | 0 | 0 | 182 | 152 | 0 | 0 | 1877.6333 | 1568.1333
45781 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 08:43 | 2014-06-24 08:51 | 0.12111 | 2 | 582 | 6 | 3251 | 0.24222 | 70.4867 | 0.72667 | 393.7322
45782 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAGBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 08:47 | 2014-06-24 10:21 | 1.5658 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 76.7258 | 0 | 0
45784 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH33 TR 630 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 08:49 | 2014-06-24 10:32 | 1.7156 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 773.7156 | 0 | 0
45789 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS31 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 08:57 | 2014-06-24 13:03 | 4.0906 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.0867 | 0 | 0
45795 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM Kök: ÇELTİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 10:56 | 1.9139 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.5361 | 0
37898 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 Kök: HATUNSARAY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 3260
45783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KARAKAYA TM: KONYA-2 TM DM: SİLLE DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 17:01 | 8 | 6 | 755 | 0 | 0 | 48 | 6040 | 0 | 0
45788 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 16:01 | 7 | 0 | 0 | 33 | 178 | 0 | 0 | 231 | 1246
45790 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 14:01 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
45791 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: M. EGEMENLIK MH9 TR250 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 14:01 | 5 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1675 | 0 | 0
45792 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 14:01 | 5 | 0 | 0 | 13 | 158 | 0 | 0 | 65 | 790
45793 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 15 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 165
45797 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 14:01 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
45803 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: GOCMENINDEGIRMEN24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 14:01 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
45804 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 13:01 | 4 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0
45811 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÖY 09 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 14:01 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
45834 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: REIS4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 14:01 | 5 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0
45924 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 14:01 | 5 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0
48329 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 14:01 | 5 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0
48507 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM Kök: HÜYÜK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 14:01 | 5 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
48508 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: GÖRÜNMEZ KÖK - KÖŞK KÖK TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 14:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
48560 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: MEZGİTLİ TOPRAK SULAMA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 13:01 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
48594 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 195
48623 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKBAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 14:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
48869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 2 TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 10:01 | 1 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
49013 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 14:01 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
49014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 365
49015 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SSK MUD USTU TR3-18D | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 14:01 | 5 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 0
49431 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 15:46 | 6.75 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 445.5 | 0 | 0
49432 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 16:01 | 7 | 4 | 214 | 1 | 23 | 28 | 1498 | 7 | 161
49530 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 15:16 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 250
49568 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 11:01 | 2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
49589 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 03 BOSNA HERSEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:01 | 2014-06-24 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
45794 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HIZIRAGA1 TR2-57 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:02 | 2014-06-24 11:29 | 2.4486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4486 | 0 | 0
45796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:07 | 2014-06-24 11:07 | 2.0056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0056 | 0 | 0
45798 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SARAYONU ICME SUYU30 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:10 | 2014-06-24 10:48 | 1.6481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6481
45799 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:11 | 2014-06-24 09:35 | 0.40917 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 61.375 | 0 | 0
45801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 01 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:13 | 2014-06-24 10:37 | 1.3986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3986 | 0 | 0
45800 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 IM: İM-7-KARAKAYIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:16 | 2014-06-24 11:29 | 2.2078 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 4857.1111 | 0 | 0
45802 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:19 | 2014-06-24 10:13 | 0.90889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90889 | 0 | 0
45926 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: KOMPEN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:23 | 2014-06-24 16:15 | 6.8747 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.2483 | 0
45807 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: DM44- FİDER-1 - IHSANIYE 1 TR 100 TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:23 | 2014-06-24 09:52 | 0.47528 | 0 | 1488 | 147 | 4858 | 0 | 707.2133 | 69.8658 | 2308.8994
45805 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:25 | 2014-06-24 09:51 | 0.44333 | 0 | 0 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0.88667 | 64.2833
45806 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:25 | 2014-06-24 09:44 | 0.32361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32361 | 0 | 0
45812 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN17 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:30 | 2014-06-24 10:33 | 1.0625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0 | 0
45808 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CAKILKUYU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:30 | 2014-06-24 11:15 | 1.7483 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.245
45809 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL16 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:31 | 2014-06-24 10:38 | 1.1181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1181 | 0 | 0
45815 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DR.ZIYA BARLAS TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:31 | 2014-06-24 10:56 | 1.4167 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 354.1667 | 0 | 0
45870 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:31 | 2014-06-24 14:31 | 5 | 0 | 1745 | 0 | 0 | 0 | 8725 | 0 | 0
48730 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇATAK NUNU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:31 | 2014-06-24 15:31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60
49275 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SAGLIK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:31 | 2014-06-24 17:31 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0
49278 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:31 | 2014-06-24 17:31 | 8 | 0 | 0 | 6 | 432 | 0 | 0 | 48 | 3456
49297 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 09:31 | 2014-06-24 12:01 | 2.5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
45819 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F2 Turgut TM: YUNAK TM Kök: TURGUT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:32 | 2014-06-24 12:08 | 2.5975 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.78 | 0
45810 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA21 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:36 | 2014-06-24 10:18 | 0.69944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69944 | 0 | 0
45814 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:41 | 2014-06-24 12:44 | 3.0447 | 0 | 0 | 208 | 58 | 0 | 0 | 633.3022 | 176.5939
45813 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOKUMCULER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:42 | 2014-06-24 12:21 | 2.6561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6561 | 0 | 0
45830 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENI SELCUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:42 | 2014-06-24 12:37 | 2.9175 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67.1025 | 0 | 0
45816 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:45 | 2014-06-24 11:03 | 1.3028 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.8444 | 0 | 0
45817 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60603 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:48 | 2014-06-24 10:29 | 0.68944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3789 | 0 | 0
45818 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN YAYLALAR RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:52 | 2014-06-24 11:12 | 1.3308 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9925 | 0
45827 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1066 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:55 | 2014-06-24 13:12 | 3.2828 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 216.6633 | 0 | 0
45840 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 09:56 | 2014-06-24 12:11 | 2.2472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2472 | 0 | 0
45820 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CUKURBAG1 TR SARIVELINER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 10:01 | 2014-06-24 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 305
45822 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: UGURLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 10:01 | 2014-06-24 14:11 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 204.1667
45829 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 10:01 | 2014-06-24 14:43 | 4.7 | 88 | 6103 | 0 | 0 | 413.6 | 28684.1 | 0 | 0
45832 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: CINAROBA4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 10:01 | 2014-06-24 15:01 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
45839 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOÇYAKA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 10:01 | 2014-06-24 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 345
45843 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 10:01 | 2014-06-24 13:01 | 3 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 0
45852 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 10:01 | 2014-06-24 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 165
45866 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TR23 TAŞAGIL KOYLER GRUBU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 10:01 | 2014-06-24 15:01 | 5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
45892 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 10:01 | 2014-06-24 13:01 | 3 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0
45929 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 10:01 | 2014-06-24 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 550
49046 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUSAGI TR 4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 10:01 | 2014-06-24 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
49296 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR71 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 10:01 | 2014-06-24 15:01 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
49569 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK43 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 10:01 | 2014-06-24 12:01 | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
45821 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 10:03 | 2014-06-24 13:53 | 3.8281 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 1041.2311 | 2580.1094
45825 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 10:08 | 2014-06-24 10:57 | 0.81361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81361 | 0 | 0
45878 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: HACILAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 10:08 | 2014-06-24 18:00 | 7.8528 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 117.7917
45823 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOCAK TEKAGACMEVKII2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 10:09 | 2014-06-24 13:39 | 3.5025 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.025
45824 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OTOGARYANI26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 10:10 | 2014-06-24 11:34 | 1.4042 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6375 | 0 | 0
45826 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 10:13 | 2014-06-24 18:45 | 8.5486 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.2917 | 0
45835 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR108 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 10:20 | 2014-06-24 11:48 | 1.4711 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.7111 | 0 | 0
45831 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT1 KÖK-BOZCAMAHMUT2TR TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-24 10:24 | 2014-06-24 12:16 | 1.8633 | 14 | 571 | 1618 | 1083 | 26.0867 | 1063.9633 | 3014.8733 | 2017.99
45833 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 10:25 | 2014-06-24 12:37 | 2.1969 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9847 | 0 | 0 | 0
49598 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 10:26 | 2014-06-24 10:46 | 0.33333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
45836 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BUYUKASLAMA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 10:28 | 2014-06-24 15:28 | 4.9989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9989 | 0 | 0
48830 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TEPEKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 10:31 | 2014-06-24 12:01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 225
45837 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 10:38 | 2014-06-24 12:43 | 2.0953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | 0 | 0
45838 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TASPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 10:41 | 2014-06-24 11:14 | 0.55944 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3567
45841 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 10:47 | 2014-06-24 12:57 | 2.1714 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 590.6178 | 1463.5161
45842 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 10:48 | 2014-06-24 13:42 | 2.8981 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6942 | 0 | 0
45844 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30819 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 10:50 | 2014-06-24 11:24 | 0.56306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56306 | 0 | 0
48901 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: AZATLI - ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 11:01 | 2014-06-24 15:01 | 4 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0
45846 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIOMEROGLU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 11:06 | 2014-06-24 12:55 | 1.8267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8267 | 0 | 0
45847 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 11:11 | 2014-06-24 15:14 | 4.0483 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1933
45884 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 11:16 | 2014-06-24 13:29 | 2.2203 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 603.9156 | 1496.4672
45848 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOLYAKA5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 11:19 | 2014-06-24 12:54 | 1.5753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5753 | 0 | 0
45909 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIZBOGAN1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 11:19 | 2014-06-24 19:44 | 8.415 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.415
45849 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 11:21 | 2014-06-24 12:21 | 1 | 5 | 679 | 2 | 14 | 5 | 679 | 2 | 14
45850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL03 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 11:22 | 2014-06-24 14:06 | 2.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0
45851 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 11:29 | 2014-06-24 15:51 | 4.3561 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 1184.8622 | 2936.0189
45882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN17 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 11:32 | 2014-06-24 13:09 | 1.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
45853 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 11:40 | 2014-06-24 15:23 | 3.7089 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4178 | 0
45856 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 11:44 | 2014-06-24 13:03 | 1.3206 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.8083 | 0 | 0
45854 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 11:46 | 2014-06-24 16:28 | 4.6989 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.4944 | 0 | 0
45855 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 11:52 | 2014-06-24 15:43 | 3.8492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8492 | 0 | 0
45857 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 11:55 | 2014-06-24 12:52 | 0.9475 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9475 | 0 | 0 | 0
45859 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: DUTLUTEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 11:58 | 2014-06-24 15:14 | 3.2664 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 1564.6003
45858 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ISAKUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 11:59 | 2014-06-24 13:28 | 1.4944 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 0 | 0
45860 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: FASILLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 11:59 | 2014-06-24 13:24 | 1.4211 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.8956
45861 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20536 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 12:00 | 2014-06-24 12:50 | 0.83861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6772 | 0 | 0
48559 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: BESAĞIL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 12:01 | 2014-06-24 17:01 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
45862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 3/BTR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 12:04 | 2014-06-24 18:41 | 6.6289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6289 | 0 | 0
45863 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 12:06 | 2014-06-24 14:44 | 2.6197 | 0 | 0 | 33 | 38 | 0 | 0 | 86.4508 | 99.5494
45864 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 12:08 | 2014-06-24 15:20 | 3.1867 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 108.3467
45865 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA19 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 12:14 | 2014-06-24 13:03 | 0.81556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81556 | 0 | 0
45867 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TASPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 12:15 | 2014-06-24 15:23 | 3.1283 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.155 | 0 | 0
45868 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: BELICEKOZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 12:16 | 2014-06-24 13:51 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38
45869 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 12:20 | 2014-06-24 13:52 | 1.5433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5433
45871 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 12:23 | 2014-06-24 13:24 | 1.0231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 0
45872 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOSK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 12:30 | 2014-06-24 13:49 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 51.285
45896 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: YEDİKULAÇ MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 12:31 | 2014-06-24 16:31 | 4 | 0 | 0 | 37 | 59 | 0 | 0 | 148 | 236
45930 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1466 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 12:31 | 2014-06-24 18:16 | 5.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
49016 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: AKCAKENT DM-BOĞAZEVCİ TR4 TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 12:31 | 2014-06-24 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 550 | 0 | 0 | 3.5 | 1925
49091 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: DEMIRCILI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 12:31 | 2014-06-24 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.5
45873 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 12:35 | 2014-06-24 13:18 | 0.72889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72889 | 0 | 0
45874 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 12:45 | 2014-06-24 18:00 | 5.2464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2464 | 0 | 0
45875 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 12:48 | 2014-06-24 15:29 | 2.6678 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 58.6911 | 0 | 0
45876 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELÇUK 03 (ŞEKER 03) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 12:50 | 2014-06-24 13:23 | 0.5425 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24.4125 | 0 | 0
45877 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1422 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 12:54 | 2014-06-24 14:42 | 1.8044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8044 | 0 | 0
45879 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BY.DEDE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 13:01 | 2014-06-24 16:46 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 165
45885 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20501 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 13:01 | 2014-06-24 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 104
45891 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 13:01 | 2014-06-24 18:01 | 5 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0
46116 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM Kök: GÖZLÜKUYU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 13:01 | 2014-06-24 17:01 | 4 | 0 | 0 | 28 | 256 | 0 | 0 | 112 | 1024
48545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BEBEK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 13:01 | 2014-06-24 18:01 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
49017 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1/113 MUHARREM SAYAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 13:01 | 2014-06-24 18:00 | 4.9836 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 124.5903 | 0 | 0
49018 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: BUGUZ1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 13:01 | 2014-06-24 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 140
49590 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 02 SANCAK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 13:01 | 2014-06-24 18:01 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
45880 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK32 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 13:02 | 2014-06-24 14:09 | 1.1114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 | 0 | 0
45881 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5A 4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 13:02 | 2014-06-24 15:29 | 2.4436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4436 | 0 | 0
45887 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30834 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 13:11 | 2014-06-24 14:09 | 0.95472 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52.5097 | 0 | 0
45886 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 13:18 | 2014-06-24 19:29 | 6.1867 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.4933 | 0
45921 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 13:31 | 2014-06-24 14:31 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
48625 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 13:31 | 2014-06-24 16:31 | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0
49595 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI3A TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 13:31 | 2014-06-24 18:31 | 5 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 0 | 0
45889 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 13:31 | 2014-06-24 19:21 | 5.8236 | 15 | 0 | 0 | 300 | 87.3542 | 0 | 0 | 1747.0833
45888 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: PINARBAŞI MONOBLOK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 13:33 | 2014-06-24 14:52 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.8681
45890 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: PETLAS TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 13:37 | 2014-06-24 15:13 | 1.6108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6108
45893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI18 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 13:53 | 2014-06-24 14:33 | 0.665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0
45894 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 13:56 | 2014-06-24 14:55 | 0.98139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98139
45917 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM03 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 14:01 | 2014-06-24 19:01 | 5 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0
48626 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKBAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 14:01 | 2014-06-24 18:01 | 4 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
48834 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAGLAMA6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 14:01 | 2014-06-24 17:46 | 3.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
45897 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 14:04 | 2014-06-24 16:27 | 2.3806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3806 | 0 | 0
45898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞOBA ÇIKISI TM: KIZÖREN TM Kök: KIRKOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 14:04 | 2014-06-24 14:59 | 0.90889 | 0 | 0 | 79 | 84 | 0 | 0 | 71.8022 | 76.3467
45899 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KURANCILI5 TR | AG - PANO / BOX HASARI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 14:08 | 2014-06-24 14:42 | 0.5775 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 91.8225 | 0 | 0
45901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: YEŞİLDERE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 14:13 | 2014-06-24 15:13 | 0.99833 | 0 | 294 | 1 | 0 | 0 | 293.51 | 0.99833 | 0
45900 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR29 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 14:17 | 2014-06-24 15:32 | 1.2514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2514 | 0 | 0
45902 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 14:28 | 2014-06-24 15:22 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
45903 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TEPEFAKILI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 14:34 | 2014-06-24 15:11 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63
45904 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HAVZAN13 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 14:34 | 2014-06-24 15:48 | 1.2222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2222 | 0 | 0
45906 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 14:36 | 2014-06-24 19:58 | 5.3631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3631 | 0 | 0
45907 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 14:37 | 2014-06-24 16:01 | 1.4006 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 70.0278 | 14.0056 | 0
45937 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 14:45 | 2014-06-24 17:39 | 2.9097 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7292 | 0 | 0
45911 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 08 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 14:45 | 2014-06-24 16:11 | 1.4283 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 47.135 | 0 | 0
45908 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19/B TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 14:45 | 2014-06-24 19:19 | 4.5592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5592 | 0 | 0
45910 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KIGIS22 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 14:47 | 2014-06-24 18:03 | 3.2669 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8686 | 0 | 0
45912 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN17 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 14:51 | 2014-06-24 17:11 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
45913 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 14:54 | 2014-06-24 15:31 | 0.62833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62833
45914 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK32 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 14:56 | 2014-06-24 15:39 | 0.71056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71056 | 0 | 0
45918 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 14:58 | 2014-06-24 15:27 | 0.48167 | 9 | 215 | 0 | 0 | 4.335 | 103.5583 | 0 | 0
45915 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: OBRUK YEŞİLHAT TM: KIZÖREN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 14:59 | 2014-06-24 17:07 | 2.1347 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1347 | 0
45920 | 1 | KONYA | KULU | TR: CELEP5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 15:01 | 2014-06-24 18:01 | 3 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0
45927 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: REIS2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 15:01 | 2014-06-24 18:59 | 3.9667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 122.9667 | 0 | 0
45916 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİKÖY KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 15:01 | 2014-06-24 18:42 | 3.6825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6825 | 0
45919 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 15:03 | 2014-06-24 18:19 | 3.2575 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.2875 | 0 | 0
45922 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: VANLI 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 15:06 | 2014-06-24 19:39 | 4.5514 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.8597
45923 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F2 Turgut TM: YUNAK TM Kök: KUZÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 15:12 | 2014-06-24 15:25 | 0.2175 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 134.1975 | 0 | 0
45925 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELIKSAH3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 15:17 | 2014-06-24 16:35 | 1.3136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3136 | 0 | 0
45928 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 15:33 | 2014-06-24 18:23 | 2.8303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8303 | 0 | 0
45931 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 15:44 | 2014-06-24 18:05 | 2.3389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 0
45932 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASMALI MESCID TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 16:00 | 2014-06-24 17:17 | 1.2867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2867 | 0 | 0
49019 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: BASKOY2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 16:01 | 2014-06-24 19:01 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
45934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE İM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 16:05 | 2014-06-24 16:46 | 0.67333 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 65.9867
45933 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TOKİ TR4 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 16:08 | 2014-06-24 17:52 | 1.7319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4639 | 0 | 0
45936 | 1 | KONYA | KULU | TR: YAZICAYIRI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 16:19 | 2014-06-24 18:08 | 1.8128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8128
45938 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 16:20 | 2014-06-24 18:31 | 2.1803 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 146.0786 | 0 | 6.5408
45935 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 16:21 | 2014-06-24 17:20 | 0.99083 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 138.7167 | 0 | 0
45939 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 16:33 | 2014-06-24 20:12 | 3.6547 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 182.7361
45940 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM Kök: GEDİL KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 16:39 | 2014-06-24 19:16 | 2.6189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6189 | 0 | 0 | 0
45941 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 16:39 | 2014-06-24 18:30 | 1.8525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8525 | 0
45963 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 16:41 | 2014-06-24 17:37 | 0.93806 | 0 | 0 | 33 | 178 | 0 | 0 | 30.9558 | 166.9739
45942 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 16:41 | 2014-06-24 17:09 | 0.47444 | 11 | 1527 | 128 | 117 | 5.2189 | 724.4767 | 60.7289 | 55.51
45943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 16:43 | 2014-06-24 18:09 | 1.4206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4206 | 0 | 0
45946 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 16:44 | 2014-06-24 18:48 | 2.0781 | 0 | 40 | 5 | 72 | 0 | 83.1222 | 10.3903 | 149.62
45945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA15 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 16:45 | 2014-06-24 18:49 | 2.0544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0544 | 0 | 0
45944 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKTAS MAH TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 16:47 | 2014-06-24 22:58 | 6.1961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1961 | 0 | 0
45947 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM Kök: TATLICAK12 KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 16:50 | 2014-06-24 18:50 | 2.0072 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 6.0217 | 106.3828
45948 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR33 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 16:55 | 2014-06-24 17:46 | 0.85278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.5278 | 0 | 0
45949 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI EMIN CIFTLIGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 16:57 | 2014-06-24 19:46 | 2.8089 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0444
45950 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM IM: AKSARAY İM 1 Kök: ÇEPNİ GRUP | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:00 | 2014-06-24 18:26 | 1.4325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4325 | 0
46019 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA23 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-24 17:01 | 2014-06-24 20:41 | 3.6667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
45951 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BEYRELI GOZTASI1 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:06 | 2014-06-24 21:35 | 4.485 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.425
45952 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1103 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:11 | 2014-06-24 18:21 | 1.1767 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4133 | 0 | 0
45953 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:15 | 2014-06-24 17:44 | 0.49278 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.9133 | 0 | 0
45954 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:15 | 2014-06-24 18:54 | 1.6469 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.7042 | 0
45955 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:15 | 2014-06-24 18:52 | 1.6031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6031 | 0 | 0
45956 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: BAHÇELİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:18 | 2014-06-24 19:10 | 1.8831 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 105.4511
45957 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOCLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:22 | 2014-06-24 19:10 | 1.7972 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 71.8889
45958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21203 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:23 | 2014-06-24 18:09 | 0.77611 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 158.3267 | 0 | 0
45959 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABUK4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:25 | 2014-06-24 19:28 | 2.0553 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.6583
45960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:28 | 2014-06-24 19:04 | 1.6022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6022 | 0 | 0
45961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:30 | 2014-06-24 18:05 | 0.58278 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 291.3889 | 0 | 0
45962 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YAMALI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:31 | 2014-06-24 18:38 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167
45966 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAKMAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:35 | 2014-06-24 19:14 | 1.6414 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 59.09
45964 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM Kök: KARATEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:36 | 2014-06-24 19:14 | 1.635 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.635 | 1.635
45965 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YENİÇAVUŞ KÖYÜ TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:37 | 2014-06-24 18:04 | 0.45361 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8144
45967 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: AKPINAR4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:38 | 2014-06-24 20:08 | 2.5008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5008
45968 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:42 | 2014-06-24 18:06 | 0.39139 | 11 | 1091 | 27 | 1446 | 4.3053 | 427.0053 | 10.5675 | 565.9483
45970 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:49 | 2014-06-24 18:21 | 0.52361 | 0 | 0 | 4 | 674 | 0 | 0 | 2.0944 | 352.9139
45969 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR26 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:50 | 2014-06-24 18:33 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
45971 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: AŞAGIESENCE KÖK-IRMAKLI TR TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: AŞAGIESENCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:51 | 2014-06-24 18:56 | 1.0878 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 87.0222
45972 | 1 | KONYA | KULU | TR: BOZAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 17:58 | 2014-06-24 19:09 | 1.1836 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.3672 | 0 | 1.1836
45973 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ARMAGANLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:01 | 2014-06-24 20:06 | 2.075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0
45974 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: MUTLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:05 | 2014-06-24 20:25 | 2.3389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 0
45975 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR25 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:06 | 2014-06-24 21:02 | 2.9219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9219 | 0 | 0
45976 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI4 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:08 | 2014-06-24 18:44 | 0.60111 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.8144 | 0 | 0
45977 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:16 | 2014-06-24 19:06 | 0.82944 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.5422 | 0
45979 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: EVSIN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:21 | 2014-06-24 23:12 | 4.8619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8619
45978 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:22 | 2014-06-24 21:54 | 3.535 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 106.05
45981 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:22 | 2014-06-24 19:16 | 0.89389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9389 | 0 | 0
45980 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: INCESU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:23 | 2014-06-24 21:45 | 3.3628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3628 | 0 | 0
45982 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZANFER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:28 | 2014-06-24 18:48 | 0.32417 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0
45983 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZCAMAHMUT1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:29 | 2014-06-24 19:42 | 1.2278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2278
45985 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CABIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:32 | 2014-06-24 21:15 | 2.7164 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.5967
45984 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21504 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:34 | 2014-06-24 19:44 | 1.1636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1636 | 0 | 0
45987 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ASAGICAGLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:36 | 2014-06-24 20:23 | 1.7772 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.6583
45986 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:37 | 2014-06-24 19:13 | 0.60472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2331 | 0 | 0
45988 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURTULUS1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:43 | 2014-06-24 19:11 | 0.4625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4625 | 0 | 0
45989 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA TARIMSAL KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:47 | 2014-06-24 20:03 | 1.2678 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8744 | 0
45990 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZKENT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:51 | 2014-06-24 21:16 | 2.4214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4214
45992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:55 | 2014-06-24 19:55 | 0.99972 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.9903
45991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK41 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:58 | 2014-06-24 19:32 | 0.56528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3917 | 0 | 0
45993 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 18:59 | 2014-06-24 19:09 | 0.18028 | 0 | 0 | 75 | 3000 | 0 | 0 | 13.5208 | 540.8333
45994 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK ESKİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 19:03 | 2014-06-24 22:11 | 3.1458 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 72.3542 | 0
45995 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM Kök: İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 19:09 | 2014-06-24 19:56 | 0.78472 | 0 | 67 | 24 | 0 | 0 | 52.5764 | 18.8333 | 0
45996 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 19:15 | 2014-06-24 20:59 | 1.7231 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6153 | 0 | 0
45997 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-27 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 19:21 | 2014-06-24 19:50 | 0.49417 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.1792 | 0 | 0
45998 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR17 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 19:27 | 2014-06-24 20:40 | 1.21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | 0
45999 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 19:32 | 2014-06-24 20:18 | 0.75583 | 3 | 0 | 39 | 0 | 2.2675 | 0 | 29.4775 | 0
46001 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: BAŞHÜYÜK YEŞİL HAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 19:36 | 2014-06-24 23:47 | 4.1731 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3461 | 0
46000 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YEŞİLYURT TR 1/A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 19:36 | 2014-06-24 21:54 | 2.2947 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.2419
46008 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 19:39 | 2014-06-24 22:08 | 2.4842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4842 | 0 | 0
46002 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 19:42 | 2014-06-24 20:49 | 1.1167 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0
46003 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: ÇAVUŞ TSK KÖK-TOL TR TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: ÇAVUŞ TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 19:43 | 2014-06-24 20:52 | 1.1392 | 1 | 345 | 6 | 496 | 1.1392 | 393.0125 | 6.835 | 565.0267
46004 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 19:45 | 2014-06-24 21:02 | 1.295 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 116.55 | 0 | 0
46010 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 19:46 | 2014-06-24 21:23 | 1.6222 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0
46005 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 19:46 | 2014-06-24 20:33 | 0.79139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79139 | 0 | 0
46006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 19:46 | 2014-06-24 19:51 | 0.086111 | 0 | 0 | 213 | 1374 | 0 | 0 | 18.3417 | 118.3167
46007 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: 5 AGUSTOS EVLERI TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 19:47 | 2014-06-24 22:34 | 2.7836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7836 | 0 | 0
46009 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: ÇEŞMELİSEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 19:49 | 2014-06-24 20:48 | 0.99639 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 538.05 | 0 | 0
46011 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADİK KÖK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 19:54 | 2014-06-24 20:53 | 0.98083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98083 | 0 | 0
46017 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: KARAPINAR-2 TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 19:57 | 2014-06-24 21:09 | 1.1983 | 1 | 1920 | 15 | 9 | 1.1983 | 2300.8 | 17.975 | 10.785
46012 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 20:01 | 2014-06-24 20:38 | 0.62 | 11 | 1527 | 128 | 117 | 6.82 | 946.74 | 79.36 | 72.54
46013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK07 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 20:03 | 2014-06-24 20:21 | 0.29444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29444 | 0 | 0
46014 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1669 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 20:11 | 2014-06-24 20:44 | 0.55722 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.3733 | 0 | 0
46015 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-38 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 20:14 | 2014-06-24 20:59 | 0.75528 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 52.8694 | 0 | 0
46026 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 20:15 | 2014-06-24 22:23 | 2.1314 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1314 | 0
46018 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAYAONU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 20:17 | 2014-06-24 21:48 | 1.5128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5128
46020 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 20:17 | 2014-06-24 22:54 | 2.6069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6069
46016 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 20:24 | 2014-06-24 23:01 | 2.6253 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.0044 | 0 | 0
46021 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM Kök: 6 HÜCRELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 20:28 | 2014-06-24 21:44 | 1.2697 | 2 | 0 | 254 | 0 | 2.5394 | 0 | 322.5094 | 0
46022 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM Kök: ATAKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 20:36 | 2014-06-24 21:09 | 0.55417 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 325.85 | 0 | 0
46023 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM TR: SAGSAK1 TR Kök: KATRANCI KÖK | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 20:38 | 2014-06-24 22:16 | 1.6261 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 89.4361
46024 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 20:40 | 2014-06-24 22:15 | 1.5794 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.3739 | 0 | 0
46025 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 20:44 | 2014-06-24 23:24 | 2.6717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6717 | 0 | 0
46027 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 20:46 | 2014-06-24 22:36 | 1.8414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8414 | 0 | 0
46028 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR17 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 20:49 | 2014-06-24 21:32 | 0.72194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4439 | 0 | 0
46029 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 20:52 | 2014-06-24 23:20 | 2.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0
46030 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 20:57 | 2014-06-24 22:03 | 1.1097 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.2917
46031 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KALE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 20:59 | 2014-06-24 22:13 | 1.2233 | 0 | 600 | 6 | 100 | 0 | 734 | 7.34 | 122.3333
46032 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YAPILCAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 21:03 | 2014-06-24 22:09 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.3264
46033 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: CINAROBA4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 21:06 | 2014-06-24 21:47 | 0.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0
46034 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 21:06 | 2014-06-24 21:50 | 0.72917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72917 | 0 | 0
46035 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: OSMANİYE TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-24 22:03 | 2014-06-24 23:17 | 1.2192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2192
46036 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AŞAĞI GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 22:16 | 2014-06-24 22:30 | 0.23194 | 0 | 0 | 110 | 193 | 0 | 0 | 25.5139 | 44.7653
46037 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: BEKARLAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 22:17 | 2014-06-24 22:34 | 0.28167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0
46038 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 22:27 | 2014-06-24 23:37 | 1.1706 | 0 | 0 | 5 | 455 | 0 | 0 | 5.8528 | 532.6028
46039 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TR: BAYRAMLI1 TR Kök: ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 22:34 | 2014-06-24 23:19 | 0.74722 | 0 | 557 | 119 | 1464 | 0 | 416.2028 | 88.9194 | 1093.9333
46040 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 23:22 | 2014-06-24 23:59 | 0.62278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62278 | 0 | 0
46041 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 23:23 | 2014-06-25 06:54 | 7.5108 | 0 | 300 | 3 | 0 | 0 | 2253.25 | 22.5325 | 0
46042 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-24 23:32 | 2014-06-25 00:17 | 0.74139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74139 | 0 | 0
46043 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 00:06 | 2014-06-25 06:01 | 5.9167 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 739.5833 | 0 | 0
46044 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: ÖZKONAK TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 00:31 | 2014-06-25 01:06 | 0.58611 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 2.3444 | 58.6111
46045 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 00:34 | 2014-06-25 01:39 | 1.0758 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.7583 | 0 | 0
46046 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: SEÇME DM ÇIKIŞI TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM Kök: KAŞINHANI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 00:57 | 2014-06-25 01:40 | 0.71083 | 16 | 240 | 78 | 11 | 11.3733 | 170.6 | 55.445 | 7.8192
46047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 10 MALAS YOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 02:01 | 2014-06-25 02:16 | 0.25 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 158.75 | 0 | 0
46048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 10 MALAS YOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 02:17 | 2014-06-25 02:40 | 0.37333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 130.6667 | 0 | 0
46049 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-25 03:12 | 2014-06-25 03:31 | 0.30139 | 0 | 238 | 0 | 12 | 0 | 71.7306 | 0 | 3.6167
46050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: EĞRİBAYAT DM - YAZILBELEN MODÜLLER KÖK DM: DM 79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 04:29 | 2014-06-25 04:38 | 0.15583 | 12 | 610 | 45 | 0 | 1.87 | 95.0583 | 7.0125 | 0
46051 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 05:29 | 2014-06-25 06:07 | 0.63556 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 63.5556 | 0 | 0
46053 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: ORTAKARAÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 05:52 | 2014-06-25 06:24 | 0.52306 | 0 | 1394 | 7 | 30 | 0 | 729.1394 | 3.6614 | 15.6917
46052 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 05:55 | 2014-06-25 08:19 | 2.4128 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 65.145 | 0 | 0
46054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 14 GW/3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 06:01 | 2014-06-25 06:04 | 0.038056 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 32.8039 | 0 | 0
46055 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM DM: 500 EVLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 06:06 | 2014-06-25 07:04 | 0.96806 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 721.2014 | 0 | 0
46056 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 06:17 | 2014-06-25 07:53 | 1.5886 | 0 | 0 | 22 | 2608 | 0 | 0 | 34.9494 | 4143.0978
46057 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM Kök: ALAY BÖLÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 06:24 | 2014-06-25 08:28 | 2.0761 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 303.1122
46058 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 06:26 | 2014-06-25 09:09 | 2.7189 | 0 | 0 | 25 | 27 | 0 | 0 | 67.9722 | 73.41
46059 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM DM: DM 79 EĞRİBAYAT Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 06:35 | 2014-06-25 08:23 | 1.7939 | 0 | 303 | 1 | 0 | 0 | 543.5483 | 1.7939 | 0
46060 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 06:38 | 2014-06-25 07:57 | 1.3139 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 123.5056
46061 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 06:45 | 2014-06-25 07:28 | 0.71694 | 35 | 1901 | 13 | 420 | 25.0931 | 1362.9114 | 9.3203 | 301.1167
46062 | 1 | KONYA | KULU | Fider: AKSANAYİ1 TR - YESILTEPE1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 06:50 | 2014-06-25 08:06 | 1.2581 | 1 | 0 | 1 | 221 | 1.2581 | 0 | 1.2581 | 278.0303
46066 | 1 | KONYA | KULU | TR: ADALI MAHALLESI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 07:06 | 2014-06-25 09:16 | 2.1658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1658
46063 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜRÜNLÜ RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 07:13 | 2014-06-25 10:51 | 3.6311 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.3111 | 0
46064 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 07:22 | 2014-06-25 08:59 | 1.6172 | 0 | 491 | 9 | 1 | 0 | 794.0561 | 14.555 | 1.6172
46065 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YAPILCAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 07:24 | 2014-06-25 09:57 | 2.5575 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.3625
46068 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YESİLDERE TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 07:31 | 2014-06-25 09:22 | 1.8525 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.575
46067 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 07:31 | 2014-06-25 09:16 | 1.7394 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7394 | 0
46069 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: IMAMOGLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 07:41 | 2014-06-25 09:49 | 2.1394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1394 | 0 | 0
46070 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 07:45 | 2014-06-25 10:20 | 2.5825 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7475
46072 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR113 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 07:47 | 2014-06-25 09:14 | 1.4506 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72.5278 | 0 | 0
46073 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: SIGRAKLAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 07:48 | 2014-06-25 09:58 | 2.1594 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.3917
46074 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 07:51 | 2014-06-25 08:52 | 1.0139 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 425.8333
46075 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 07:59 | 2014-06-25 14:29 | 6.4978 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.4933 | 0
46077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 08:00 | 2014-06-25 09:24 | 1.3919 | 3 | 726 | 2 | 10 | 4.1758 | 1010.5517 | 2.7839 | 13.9194
46081 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1034 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 08:01 | 2014-06-25 13:01 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
48469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CAVDARLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 08:01 | 2014-06-25 13:01 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
48842 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 08:01 | 2014-06-25 16:01 | 8 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0
48846 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENCAMILI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 08:01 | 2014-06-25 17:01 | 9 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0
49020 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN YENICE2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 08:01 | 2014-06-25 13:01 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
49021 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1/113 MUHARREM SAYAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 08:01 | 2014-06-25 12:00 | 3.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0
49088 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: GOLLUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 08:01 | 2014-06-25 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100
46078 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM DM: GÖZLÜ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 08:02 | 2014-06-25 10:09 | 2.115 | 0 | 76 | 14 | 13 | 0 | 160.74 | 29.61 | 27.495
46079 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KURUYEMISCILER2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 08:12 | 2014-06-25 09:21 | 1.1631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1631 | 0 | 0
46080 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 MERKEZ TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ALİBEYHÜĞÜ TR 8 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 08:16 | 2014-06-25 09:23 | 1.1194 | 0 | 40 | 3 | 5 | 0 | 44.7778 | 3.3583 | 5.5972
46082 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 58 NOLU KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 08:21 | 2014-06-25 09:41 | 1.3258 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6067 | 0
46084 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAGAN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 08:26 | 2014-06-25 10:16 | 1.8425 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 119.7625
46083 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: YAZAMCA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 08:31 | 2014-06-25 12:31 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 24 | 20
46086 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 08:31 | 2014-06-25 13:31 | 5 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0
46091 | 1 | KONYA | KULU | Fider: DİNEK MODÜLER KÖK - YAZICAYIRI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: DİNEK MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 08:31 | 2014-06-25 13:31 | 5 | 3 | 0 | 1 | 495 | 15 | 0 | 5 | 2475
48562 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOSK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 08:31 | 2014-06-25 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 490
49279 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARSIYAKA6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 08:31 | 2014-06-25 12:31 | 4 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0
46085 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 08:32 | 2014-06-25 10:23 | 1.8483 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.545
46088 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR21 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 08:38 | 2014-06-25 09:32 | 0.88528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88528 | 0 | 0
46087 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: TASAĞIL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 08:39 | 2014-06-25 10:57 | 2.2964 | 0 | 0 | 42 | 345 | 0 | 0 | 96.4483 | 792.2542
46089 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: TOL YEŞİL HAT ÇIKIŞI TM: KIZÖREN TM Kök: TOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 08:41 | 2014-06-25 09:46 | 1.0783 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 57.1517 | 0
46090 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: DİNEK RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 08:42 | 2014-06-25 11:03 | 2.3631 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 496.2417 | 0 | 0
46097 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 08:47 | 2014-06-25 11:06 | 2.3286 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9858 | 0
46092 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: UZUNCA MONOBLOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 08:48 | 2014-06-25 10:23 | 1.5875 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7625 | 0
46093 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 08:50 | 2014-06-25 09:11 | 0.34139 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 102.4167 | 0 | 0
46094 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA34 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 08:53 | 2014-06-25 09:35 | 0.70083 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.0167 | 0 | 0
46100 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 08:53 | 2014-06-25 10:04 | 1.1722 | 8 | 8289 | 20 | 73 | 9.3778 | 9716.55 | 23.4444 | 85.5722
46095 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: ÇİÇEKLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 08:58 | 2014-06-25 09:51 | 0.88306 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44.1528
46246 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM Kök: ATAKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 09:00 | 2014-06-25 10:00 | 1 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0
46096 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-25 09:00 | 2014-06-25 13:38 | 4.6278 | 0 | 300 | 10 | 0 | 0 | 1388.3333 | 46.2778 | 0
46098 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 09:01 | 2014-06-25 09:28 | 0.44528 | 1 | 46 | 9 | 1457 | 0.44528 | 20.4828 | 4.0075 | 648.7697
37899 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F3 ESKİ MORTAŞ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:01 | 2014-06-25 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 2085
37900 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ULUKAPI 717 SOKAK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:01 | 2014-06-25 14:01 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
37901 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: HATUNSARAY KÖK - GUNEYDERE1 TR TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 Kök: HATUNSARAY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:01 | 2014-06-25 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 3480
46099 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: GOCMENINDEGIRMEN24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:01 | 2014-06-25 14:01 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
46102 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:01 | 2014-06-25 17:01 | 8 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 0
46104 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:01 | 2014-06-25 14:01 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0
46124 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:01 | 2014-06-25 14:01 | 5 | 3 | 675 | 0 | 4 | 15 | 3375 | 0 | 20
46129 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:01 | 2014-06-25 14:01 | 5 | 1 | 185 | 0 | 0 | 5 | 925 | 0 | 0
46139 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KURSUNLU4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:01 | 2014-06-25 16:01 | 7 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0
46168 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: AKCASEHIR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:01 | 2014-06-25 14:01 | 5 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 0
48335 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: DERE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:01 | 2014-06-25 14:01 | 5 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1745 | 0
48509 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: YEŞİLDAĞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:01 | 2014-06-25 14:01 | 5 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0
48556 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOGET1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:01 | 2014-06-25 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 295
48624 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: DOGANYURT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:01 | 2014-06-25 14:01 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
48836 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERTEK TR-4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:01 | 2014-06-25 09:31 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
49022 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:01 | 2014-06-25 14:01 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
49023 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KUMBETALTI MEZARLIK TR3-22 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:01 | 2014-06-25 14:01 | 5 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 0
49454 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KURTBASAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:01 | 2014-06-25 17:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 264
49478 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:01 | 2014-06-25 13:51 | 4.8333 | 0 | 214 | 0 | 23 | 0 | 1034.3333 | 0 | 111.1667
49480 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:01 | 2014-06-25 15:26 | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2245.8333
49532 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTINOVA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:01 | 2014-06-25 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 240
49588 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 03 BOSNA HERSEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:01 | 2014-06-25 14:01 | 5 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0
46105 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: TÜRBE İM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 09:10 | 2014-06-25 09:48 | 0.62361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62361 | 0
46101 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TM TR: CUMRA21 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 09:13 | 2014-06-25 18:47 | 9.5525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5525 | 0 | 0
46103 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE SUBASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 09:14 | 2014-06-25 11:13 | 1.9817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9817 | 0 | 0
46107 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE TR7 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 09:17 | 2014-06-25 10:50 | 1.5517 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.275 | 0 | 0
46106 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 09:18 | 2014-06-25 09:48 | 0.5025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5025 | 0
46113 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MUMUNLUYAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 09:19 | 2014-06-25 10:59 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.1744
46108 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARIYAKUP1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 09:21 | 2014-06-25 11:53 | 2.5339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5339 | 0 | 0
48802 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 2 TR 250 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:26 | 2014-06-25 14:26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 260
46114 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AŞAĞI GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 09:26 | 2014-06-25 10:57 | 1.5039 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 120.3111 | 0
46110 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 09:29 | 2014-06-25 10:59 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4933
46111 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 09:29 | 2014-06-25 11:10 | 1.6778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6778 | 0 | 0
37925 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 09:30 | 2014-06-25 13:15 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
46112 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:31 | 2014-06-25 13:31 | 4 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 3992 | 0 | 0
46217 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-2 TM: YUNAK TM Kök: GÖKPINAR KÖK 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:31 | 2014-06-25 14:31 | 5 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 5115 | 0 | 0
46436 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-2 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:31 | 2014-06-25 14:31 | 5 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0
48317 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:31 | 2014-06-25 14:31 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
48371 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:31 | 2014-06-25 12:01 | 2.5 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
48729 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇATAK ŞAHİNBÜKÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:31 | 2014-06-25 15:31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60
49024 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:31 | 2014-06-25 14:30 | 4.9836 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1370.4931 | 0 | 0
49025 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: AYVALİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:31 | 2014-06-25 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400
49281 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:31 | 2014-06-25 17:31 | 8 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 0
49282 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:31 | 2014-06-25 17:31 | 8 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0
49346 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: BAHÇELİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:31 | 2014-06-25 16:31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 441
49347 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:31 | 2014-06-25 16:31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 567
49531 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-6 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 09:31 | 2014-06-25 14:31 | 5 | 14 | 500 | 0 | 0 | 70 | 2500 | 0 | 0
46118 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 09:44 | 2014-06-25 10:17 | 0.54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
46115 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: SAZLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 09:51 | 2014-06-25 10:47 | 0.93611 | 25 | 35 | 0 | 0 | 23.4028 | 32.7639 | 0 | 0
46160 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM Kök: İ.ÇUMRA TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 09:53 | 2014-06-25 12:29 | 2.5997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5997 | 0
46119 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KINIK TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 09:55 | 2014-06-25 12:09 | 2.2367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2367
46117 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BÜSAN25 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 09:55 | 2014-06-25 10:33 | 0.62806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62806 | 0 | 0
46125 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1375 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 10:01 | 2014-06-25 11:12 | 1.1897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1897 | 0 | 0
46122 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 10:01 | 2014-06-25 14:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 480
46131 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: ILYASLAR ESKILER YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 10:01 | 2014-06-25 15:01 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
46134 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 10:01 | 2014-06-25 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
46141 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KOZLUCA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 10:01 | 2014-06-25 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
46149 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 10:01 | 2014-06-25 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 165
46150 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 10:01 | 2014-06-25 15:01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 283 | 0 | 0 | 5 | 1415
46178 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MESUDIYE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 10:01 | 2014-06-25 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
46197 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BAHCELI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 10:01 | 2014-06-25 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600
48900 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HACIABDULLAH TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 10:01 | 2014-06-25 14:11 | 4.1667 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1666.6667 | 0 | 0
46121 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F2 Turgut TM: YUNAK TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 10:02 | 2014-06-25 10:34 | 0.52694 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.7964 | 0
46120 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KISECIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 10:03 | 2014-06-25 10:24 | 0.35222 | 0 | 0 | 4 | 483 | 0 | 0 | 1.4089 | 170.1233
46123 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILERYAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 10:06 | 2014-06-25 11:22 | 1.2717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2717
46127 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1055 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 10:13 | 2014-06-25 13:12 | 2.9739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9739
46126 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIRAN | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 10:13 | 2014-06-25 13:28 | 3.2411 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.2056
46128 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21502 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 10:17 | 2014-06-25 11:09 | 0.86444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86444 | 0 | 0
46138 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-8 GÖKHÜYÜK TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: GÖKHÜYÜK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 10:22 | 2014-06-25 12:59 | 2.6297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6297 | 0
46130 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM Kök: ELMADAĞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 10:24 | 2014-06-25 18:42 | 8.3064 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 124.5958
46132 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 10:27 | 2014-06-25 12:49 | 2.3708 | 10 | 25 | 0 | 0 | 23.7083 | 59.2708 | 0 | 0
46143 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 10:29 | 2014-06-25 13:17 | 2.7939 | 0 | 0 | 208 | 58 | 0 | 0 | 581.1289 | 162.0456
46133 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: BEKARLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 10:32 | 2014-06-25 12:16 | 1.7339 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.21 | 0 | 0
46136 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1535 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 10:38 | 2014-06-25 17:06 | 6.4583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4583 | 0 | 0
46135 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 10:40 | 2014-06-25 11:07 | 0.44722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44722
46137 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 10:41 | 2014-06-25 11:36 | 0.91111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91111 | 0
46140 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAKYATAN1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 10:56 | 2014-06-25 13:49 | 2.8842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8842
48614 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: DOGANYURT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 11:01 | 2014-06-25 16:01 | 5 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0
48615 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SINANLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 11:01 | 2014-06-25 16:01 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
48774 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLBURÇ TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 11:01 | 2014-06-25 12:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
49026 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN41 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 11:01 | 2014-06-25 17:01 | 6 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0
46144 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA55 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 11:15 | 2014-06-25 16:05 | 4.8392 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1108.1692 | 0 | 0
46147 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 11:27 | 2014-06-25 17:29 | 6.0253 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0253 | 0
46145 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 11:27 | 2014-06-25 13:47 | 2.3228 | 0 | 0 | 10 | 985 | 0 | 0 | 23.2278 | 2287.9361
46148 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 11:30 | 2014-06-25 12:01 | 0.51806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51806 | 0 | 0
46153 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-25 11:36 | 2014-06-25 12:07 | 0.51583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5475 | 0 | 0
46152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 19TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 12:00 | 2014-06-25 12:31 | 0.50639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5319 | 0 | 0
46155 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 12:01 | 2014-06-25 13:31 | 1.5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0
46154 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: ÇİFTLİK-1 TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 12:05 | 2014-06-25 12:47 | 0.70056 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 56.0444
46162 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 12:07 | 2014-06-25 13:04 | 0.94528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4528 | 0 | 0
46156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI25 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-25 12:14 | 2014-06-25 14:28 | 2.2308 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 145.0042 | 0 | 0
46157 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 12:19 | 2014-06-25 13:28 | 1.1492 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 2.2983 | 172.375
46159 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI KISECIK YOLU25 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 12:20 | 2014-06-25 15:54 | 3.5744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5744 | 0 | 0
46158 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KARACADAĞ KÖK - KARACADAĞ7 TR TM: KULU TM TR: KARACADAG7 TR DM: KULU DM Kök: KARACADAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 12:23 | 2014-06-25 13:30 | 1.1006 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 61.6311 | 0 | 0
46161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARKIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 12:29 | 2014-06-25 13:57 | 1.4717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4717
46164 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR25 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 12:29 | 2014-06-25 14:29 | 2.0081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0081 | 0 | 0
49089 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: GOLLUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 12:31 | 2014-06-25 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 105
46163 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 12:31 | 2014-06-25 13:13 | 0.69972 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 190.3244 | 471.6128
46165 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 12:40 | 2014-06-25 12:46 | 0.095556 | 2 | 582 | 6 | 3210 | 0.19111 | 55.6133 | 0.57333 | 306.7333
46166 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: OZANCIK6 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 12:58 | 2014-06-25 13:58 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0103
46167 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DEMIRCI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 12:59 | 2014-06-25 16:26 | 3.4389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4389
46173 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1035 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 13:01 | 2014-06-25 17:01 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
46182 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİYAYLA MODÜLER KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 13:01 | 2014-06-25 14:01 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
46189 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ZİNCİRLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 13:01 | 2014-06-25 16:01 | 3 | 0 | 0 | 6 | 104 | 0 | 0 | 18 | 312
46194 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: BAHÇELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 13:01 | 2014-06-25 16:31 | 3.5 | 0 | 0 | 11 | 524 | 0 | 0 | 38.5 | 1834
48370 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 13:01 | 2014-06-25 17:01 | 4 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0
48467 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CAVDARLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 13:01 | 2014-06-25 18:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
48563 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: MUTLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 13:01 | 2014-06-25 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 315
49027 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1/113 MUHARREM SAYAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 13:01 | 2014-06-25 18:00 | 4.9836 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 99.6722 | 0 | 0
49028 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN YENICE2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 13:01 | 2014-06-25 17:01 | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0
46170 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DOVER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 13:08 | 2014-06-25 15:21 | 2.2156 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.3711
46171 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1613 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 13:09 | 2014-06-25 14:32 | 1.3725 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 148.23 | 0 | 0
46174 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: RESADIYE1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 13:20 | 2014-06-25 14:51 | 1.5197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5197
46177 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR113 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 13:26 | 2014-06-25 14:34 | 1.1422 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 114.2222 | 0 | 0
46176 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 15 TRT 630 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 13:28 | 2014-06-25 14:12 | 0.735 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
46183 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: YAZAMCA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 13:31 | 2014-06-25 16:31 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 18 | 15
48628 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 13:31 | 2014-06-25 16:31 | 3 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
49280 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARSIYAKA6A TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 13:31 | 2014-06-25 18:31 | 5 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
46179 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 13:35 | 2014-06-25 14:39 | 1.055 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.265 | 0 | 0
46180 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: SADIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 13:37 | 2014-06-25 14:47 | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8528
46181 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BAJDARLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 13:38 | 2014-06-25 15:36 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.6056
46202 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GULTEPE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 13:46 | 2014-06-25 15:07 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.9583
46185 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 13:56 | 2014-06-25 14:42 | 0.77417 | 0 | 0 | 86 | 93 | 0 | 0 | 66.5783 | 71.9975
46186 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR31 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 13:56 | 2014-06-25 14:32 | 0.60333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60333 | 0 | 0
46184 | 1 | KONYA | KULU | TR: YAZICAYIRI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 13:59 | 2014-06-25 15:54 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167
48555 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SETIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 14:01 | 2014-06-25 18:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 264
48613 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F13 Odabaşı TM: YUNAK TM Kök: ODABAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 14:01 | 2014-06-25 16:01 | 2 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 0
49029 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIRAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 14:01 | 2014-06-25 15:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
46380 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 14:02 | 2014-06-25 17:02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
46187 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: ATAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 14:08 | 2014-06-25 14:34 | 0.43278 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2.1639 | 6.4917 | 0 | 0
46188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI22 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 14:09 | 2014-06-25 15:57 | 1.8011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8011 | 0 | 0
49599 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: OTOGAR TM: KONYA-2 TM DM: DM12 GWA 4 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 14:17 | 2014-06-25 14:36 | 0.31667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0
46190 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR104 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 14:18 | 2014-06-25 15:19 | 1.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.045 | 0 | 0
46192 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: HARMANALTI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 14:29 | 2014-06-25 16:33 | 2.0719 | 0 | 0 | 2 | 113 | 0 | 0 | 4.1439 | 234.1297
46191 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 14:31 | 2014-06-25 16:01 | 1.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
46196 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHUYUK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 14:31 | 2014-06-25 19:01 | 4.5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0
48773 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 14:31 | 2014-06-25 17:01 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
46195 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 14:33 | 2014-06-25 15:24 | 0.845 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.675 | 0 | 0
46193 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 14:36 | 2014-06-25 15:04 | 0.47917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47917 | 0 | 0
46151 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADİK KÖK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 14:46 | 2014-06-25 18:00 | 3.2231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2231 | 0 | 0
46198 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-2 TM: YUNAK TM Kök: İNÖNÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 14:50 | 2014-06-25 17:07 | 2.2844 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8533 | 0
46199 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 IM: NEVŞEHİR İM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 14:54 | 2014-06-25 15:22 | 0.47 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 0 | 0
46200 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: ATAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 14:57 | 2014-06-25 15:30 | 0.54333 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.0867 | 2.7167 | 0 | 0
46201 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU74 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 15:01 | 2014-06-25 19:01 | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0
49044 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR22 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 15:01 | 2014-06-25 17:01 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
46203 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:02 | 2014-06-25 16:59 | 1.9461 | 3 | 17 | 0 | 0 | 5.8383 | 33.0839 | 0 | 0
46206 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:02 | 2014-06-25 18:11 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.5
46205 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:05 | 2014-06-25 15:39 | 0.57333 | 1 | 352 | 4 | 714 | 0.57333 | 201.8133 | 2.2933 | 409.36
46204 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK-1 TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: BORUKKUYU MODÜLER KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:06 | 2014-06-25 16:35 | 1.4822 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4822 | 0
46207 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: GOYNUK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:10 | 2014-06-25 15:49 | 0.64556 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.3667
46209 | 1 | KONYA | KULU | Fider: TAVŞANCALI2 TR - TAVŞANCALI13 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: TAVŞANÇALI TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:14 | 2014-06-25 15:41 | 0.46194 | 2 | 755 | 0 | 0 | 0.92389 | 348.7681 | 0 | 0
46208 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:16 | 2014-06-25 17:12 | 1.9342 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8683 | 0
46213 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:17 | 2014-06-25 18:30 | 3.2061 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60.9161 | 0 | 0
46234 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM DM: DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:18 | 2014-06-25 17:23 | 2.0942 | 22 | 1119 | 14 | 249 | 46.0717 | 2343.3725 | 29.3183 | 521.4475
46210 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SULUKLU4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:19 | 2014-06-25 18:13 | 2.9083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9083 | 0 | 0
46211 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK-1 TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: AZABAĞLI GEZKUYU HATBAŞI KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:19 | 2014-06-25 16:04 | 0.73833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73833 | 0
46212 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAYIRLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:25 | 2014-06-25 18:08 | 2.7136 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 127.5397 | 0 | 0
46214 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR17 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:30 | 2014-06-25 15:39 | 0.14528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14528 | 0 | 0
46215 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KIRKISLA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:32 | 2014-06-25 16:54 | 1.3514 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 101.3542
46218 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOBILYACILAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:37 | 2014-06-25 16:53 | 1.2714 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.0708 | 0 | 0
46219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:38 | 2014-06-25 16:10 | 0.53944 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.1833 | 0 | 0
46216 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL04 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:38 | 2014-06-25 17:02 | 1.4006 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 596.6367 | 0 | 0
46221 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR44 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:39 | 2014-06-25 18:34 | 2.9169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9169 | 0 | 0
46220 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KOKARKUYU YAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:41 | 2014-06-25 18:26 | 2.7444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7444
46222 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:44 | 2014-06-25 17:39 | 1.9086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9086
46227 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: YAPALI GÜNYÜZÜ KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 15:52 | 2014-06-25 19:17 | 3.4239 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6956 | 0
46223 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: ATAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 16:02 | 2014-06-25 16:42 | 0.66806 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2.0042 | 11.3569 | 0 | 0
46226 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 16:05 | 2014-06-25 17:10 | 1.0853 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0853 | 0
46225 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR17 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 16:05 | 2014-06-25 16:27 | 0.37111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37111 | 0 | 0
46224 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR 28 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 16:06 | 2014-06-25 16:58 | 0.87111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7422 | 0
46229 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR YAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 16:14 | 2014-06-25 18:43 | 2.4842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4842
46228 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 16:15 | 2014-06-25 21:11 | 4.9222 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 0 | 24.6111 | 738.3333
46230 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: AVCI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 16:16 | 2014-06-25 17:26 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3911
46231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 16:25 | 2014-06-25 18:56 | 2.5206 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.0139 | 0 | 0
46232 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE TR12 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 16:37 | 2014-06-25 17:43 | 1.0869 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54.3472 | 0 | 0
46233 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 16:43 | 2014-06-25 18:31 | 1.7992 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41.3808 | 0
46235 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TEKMEZAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 16:47 | 2014-06-25 17:58 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9278
46237 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE İM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 16:49 | 2014-06-25 18:10 | 1.3433 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 119.5567 | 0 | 0
46252 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HASAN DEDE MESCIT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 16:53 | 2014-06-25 19:33 | 2.6642 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 101.2383 | 0 | 0
46236 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21507 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 16:53 | 2014-06-25 18:34 | 1.6756 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 467.48 | 0 | 0
46525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: DİKİLİTAŞ KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 16:54 | 2014-06-25 21:54 | 5 | 3 | 358 | 1 | 14 | 15 | 1790 | 5 | 70
46239 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CARDAK2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 16:56 | 2014-06-25 19:04 | 2.1411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1411
46238 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 16:56 | 2014-06-25 17:35 | 0.64944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64944
46240 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 17:05 | 2014-06-25 19:26 | 2.3622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3622 | 0 | 0
46242 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: ATAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 17:07 | 2014-06-25 18:15 | 1.1275 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3.3825 | 19.1675 | 0 | 0
46241 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - DEDELER TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 17:09 | 2014-06-25 17:28 | 0.31556 | 0 | 608 | 371 | 243 | 0 | 191.8578 | 117.0711 | 76.68
46243 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 17:21 | 2014-06-25 20:14 | 2.8836 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.0689
46247 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EMEN TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 17:29 | 2014-06-25 19:33 | 2.0653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0653 | 0 | 0
46245 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU80A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 17:30 | 2014-06-25 18:22 | 0.85556 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
46248 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 17:35 | 2014-06-25 19:29 | 1.8928 | 0 | 0 | 12 | 195 | 0 | 0 | 22.7133 | 369.0917
46249 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 17:40 | 2014-06-25 18:49 | 1.1489 | 3 | 17 | 3 | 17 | 3.4467 | 19.5311 | 3.4467 | 19.5311
46251 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1057 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 17:41 | 2014-06-25 19:23 | 1.7108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7108 | 0 | 0
46250 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: OFİS KÖK - SARNIÇ ÖLMEZ ÇIKIŞI TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: OFİS KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 17:46 | 2014-06-25 20:31 | 2.75 | 0 | 0 | 80 | 340 | 0 | 0 | 220 | 935
46253 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CIFTEVI5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 17:48 | 2014-06-25 19:06 | 1.3022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3022
46254 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F2 Turgut TM: YUNAK TM Kök: TURGUT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 17:51 | 2014-06-25 20:44 | 2.8794 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 443.4344 | 0 | 0
46255 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 17:54 | 2014-06-25 19:05 | 1.1825 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.3875
46257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 17:57 | 2014-06-25 19:16 | 1.3128 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.8194 | 0 | 0
46256 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ORTA KISLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 17:58 | 2014-06-25 18:41 | 0.70667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9467 | 0 | 0
46258 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: GÜNEYSINIR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 18:02 | 2014-06-25 18:44 | 0.68944 | 7 | 2800 | 0 | 0 | 4.8261 | 1930.4444 | 0 | 0
46259 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 18:11 | 2014-06-25 21:18 | 3.1211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1211
46261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1204 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 18:13 | 2014-06-25 18:37 | 0.40083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40083 | 0 | 0
46260 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TASKENT3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 18:14 | 2014-06-25 19:07 | 0.89722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89722 | 0 | 0
46269 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 18:15 | 2014-06-25 20:32 | 2.2861 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.7194 | 0
46262 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TASAGIL1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 18:17 | 2014-06-26 04:46 | 10.4783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.9567 | 0 | 0
46264 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GULLU ORMAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 18:21 | 2014-06-25 19:02 | 0.68222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.1867 | 0 | 0
46263 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 18:25 | 2014-06-25 19:04 | 0.64694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64694 | 0 | 0
46265 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 18:25 | 2014-06-25 19:10 | 0.73889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73889 | 0 | 0
46266 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AVSOREN YAYLA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 18:28 | 2014-06-25 23:13 | 4.7425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7425
46268 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BARTLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 18:36 | 2014-06-25 20:04 | 1.4694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4694
46267 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: ATAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 18:39 | 2014-06-25 18:53 | 0.23806 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.71417 | 1.6664 | 0 | 0
46270 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MELICEK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 18:43 | 2014-06-25 21:32 | 2.8139 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 157.5778
46272 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE7 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 18:47 | 2014-06-25 23:14 | 4.4581 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.3742 | 0 | 0
46276 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 18:47 | 2014-06-25 20:31 | 1.7239 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.0972 | 0
46271 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KATRANCI-2 TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 18:49 | 2014-06-25 20:21 | 1.5308 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 0 | 24.4933 | 48.9867
46274 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 18:54 | 2014-06-25 19:44 | 0.84861 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 46.6736 | 860.4917 | 400.5444 | 872.3722
46273 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KURUYEMISCILER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 18:55 | 2014-06-25 20:01 | 1.1081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1081 | 0 | 0
46275 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 19:01 | 2014-06-25 20:08 | 1.1139 | 1 | 250 | 0 | 0 | 1.1139 | 278.4722 | 0 | 0
46277 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 19:04 | 2014-06-25 21:24 | 2.3344 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 158.7422 | 0 | 0
46279 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 19:06 | 2014-06-25 19:43 | 0.62056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62056 | 0 | 0
46280 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BICER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 19:07 | 2014-06-25 20:14 | 1.1122 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
46278 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 19:08 | 2014-06-25 20:06 | 0.97361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.6042 | 0 | 0
46281 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM Kök: GÜLLÜORMAN MOD.KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 19:14 | 2014-06-25 19:44 | 0.50389 | 7 | 459 | 0 | 0 | 3.5272 | 231.285 | 0 | 0
46282 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1091 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 19:16 | 2014-06-25 20:48 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
46283 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 19:22 | 2014-06-25 22:11 | 2.8211 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.2111
46285 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-41A | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 19:28 | 2014-06-25 20:21 | 0.86833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86833 | 0 | 0
46287 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 19:29 | 2014-06-25 20:48 | 1.3147 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1472 | 0 | 0
46284 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOCU KOYU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 19:31 | 2014-06-25 20:38 | 1.1236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 0 | 0
46286 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1361 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 19:36 | 2014-06-25 23:31 | 3.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0
46288 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR10 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 19:37 | 2014-06-25 20:08 | 0.51417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51417 | 0 | 0
46289 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 19:41 | 2014-06-25 20:44 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 124.2667
46290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: KOÇAŞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 19:47 | 2014-06-25 23:51 | 4.0583 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.2917 | 0 | 0 | 0
46293 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 19:50 | 2014-06-25 21:02 | 1.2008 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 106.8742 | 929.445
46291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALTI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 19:52 | 2014-06-25 21:10 | 1.2919 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3356 | 0 | 0
46296 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR113 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 19:58 | 2014-06-25 21:07 | 1.1542 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.3125 | 0 | 0
46294 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM Kök: YOLLARBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 20:00 | 2014-06-25 21:52 | 1.8739 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.9822
46292 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM03 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 20:00 | 2014-06-25 21:15 | 1.2472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2472 | 0 | 0
46295 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ORTAOBA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 20:06 | 2014-06-25 23:33 | 3.4478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4478
46297 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI 2TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 20:15 | 2014-06-25 22:20 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0856
46299 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YEŞİLYURT TR 1/A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 20:16 | 2014-06-25 23:50 | 3.5739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5739 | 0 | 0
46302 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YESILOZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 20:16 | 2014-06-25 23:01 | 2.7431 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.1458
46301 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HASANOBA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 20:17 | 2014-06-25 21:05 | 0.80861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80861
46298 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORTAKARAOREN7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 20:18 | 2014-06-25 22:04 | 1.7806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.7083 | 0 | 0
46300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CANGILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 20:20 | 2014-06-25 23:47 | 3.4453 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 103.3583
46303 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU74 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 20:29 | 2014-06-25 21:11 | 0.70583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.5875 | 0 | 0
46304 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KORIN YAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 20:39 | 2014-06-25 22:13 | 1.5736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5736
46305 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ACIELMA YAYLASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 20:41 | 2014-06-25 21:48 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.725
46306 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 20:49 | 2014-06-25 22:19 | 1.5072 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6.0289 | 0 | 4.5217
46311 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 20:49 | 2014-06-25 21:47 | 0.97111 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 7.7689 | 27.1911
46308 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 20:50 | 2014-06-25 21:11 | 0.35528 | 1 | 120 | 5 | 85 | 0.35528 | 42.6333 | 1.7764 | 30.1986
46307 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11103 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 20:50 | 2014-06-25 21:39 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
46309 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 20:52 | 2014-06-25 22:35 | 1.7197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7197 | 0 | 0
46310 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KIZILKIYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 20:54 | 2014-06-25 21:23 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.945
46312 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1505 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 21:06 | 2014-06-25 22:59 | 1.8819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8819 | 0 | 0
46313 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜRÜNLÜ RMU | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 21:08 | 2014-06-26 02:04 | 4.9347 | 0 | 0 | 20 | 180 | 0 | 0 | 98.6944 | 888.25
46315 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA43 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 21:10 | 2014-06-25 23:43 | 2.5575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5575 | 0 | 0
46314 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 21:13 | 2014-06-25 23:51 | 2.6303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6303 | 0 | 0 | 0
46316 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 6TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 21:13 | 2014-06-25 22:03 | 0.82278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82278 | 0 | 0
46318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BABALIK 02 (İHSANİYE 02) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 21:23 | 2014-06-25 22:02 | 0.64972 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.7967 | 0 | 0
46317 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-2 TM: KIZÖREN TM Kök: ATAKOY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 21:23 | 2014-06-25 22:59 | 1.6011 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2078 | 0
46319 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 21:52 | 2014-06-25 22:46 | 0.91444 | 0 | 0 | 276 | 188 | 0 | 0 | 252.3867 | 171.9156
46320 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 22:06 | 2014-06-25 23:02 | 0.94333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94333 | 0
46322 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 22:07 | 2014-06-25 22:23 | 0.27611 | 0 | 1394 | 7 | 30 | 0 | 384.8989 | 1.9328 | 8.2833
46321 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1204 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 22:07 | 2014-06-25 22:31 | 0.39306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9653 | 0 | 0
46323 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: SOFULAR1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 22:11 | 2014-06-25 23:57 | 1.7614 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 163.8092
46325 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 22:31 | 2014-06-25 23:48 | 1.2736 | 52 | 325 | 0 | 0 | 66.2278 | 413.9236 | 0 | 0
46324 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BUZCULER TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 22:32 | 2014-06-25 23:09 | 0.61861 | 5 | 35 | 0 | 0 | 3.0931 | 21.6514 | 0 | 0
46326 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM TR: GUMULUK1 TR Kök: SEKİZLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 22:45 | 2014-06-26 00:05 | 1.3403 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3819
46327 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 22:53 | 2014-06-26 00:25 | 1.5275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5275 | 0 | 0
46328 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-25 23:01 | 2014-06-26 01:03 | 2.0333 | 2 | 1001 | 75 | 1270 | 4.0667 | 2035.3667 | 152.5 | 2582.3333
46329 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MURADIYE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-25 23:08 | 2014-06-26 00:05 | 0.93639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93639 | 0 | 0
46330 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-25 23:23 | 2014-06-26 10:07 | 10.7339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7339 | 0 | 0
46355 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 00:39 | 2014-06-26 09:03 | 8.4089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4089 | 0 | 0
46331 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 86 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 01:06 | 2014-06-26 02:07 | 1.0144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0
49030 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 02:01 | 2014-06-26 04:01 | 2 | 50 | 11300 | 0 | 0 | 100 | 22600 | 0 | 0
46332 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: VATAN SANAYİ TM: KONYA3 TM DM: KARATAY DM 33A | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 02:30 | 2014-06-26 02:36 | 0.10861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10861 | 0 | 0 | 0
46333 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 03:19 | 2014-06-26 03:44 | 0.4125 | 34 | 3239 | 52 | 2166 | 14.025 | 1336.0875 | 21.45 | 893.475
46334 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: KÖYLER TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 03:45 | 2014-06-26 03:59 | 0.22472 | 0 | 0 | 7 | 74 | 0 | 0 | 1.5731 | 16.6294
46335 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KIRKPINAR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 05:13 | 2014-06-26 06:35 | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6367
46385 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM Kök: ALAY BÖLÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 05:21 | 2014-06-26 09:18 | 3.9614 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 578.3628
46337 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: UÇKUYU GİRİŞ KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 05:34 | 2014-06-26 07:59 | 2.4039 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72.1167
46336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM Kök: ALAY BÖLÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 05:35 | 2014-06-26 09:20 | 3.7542 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 548.1083
46338 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: İÇERİ ÇUMRA DM Kök: ESATPAŞA 2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 05:46 | 2014-06-26 08:06 | 2.335 | 6 | 250 | 0 | 25 | 14.01 | 583.75 | 0 | 58.375
46339 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 05:53 | 2014-06-26 06:59 | 1.1003 | 0 | 0 | 6 | 306 | 0 | 0 | 6.6017 | 336.685
46341 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 06:15 | 2014-06-26 07:56 | 1.6797 | 150 | 0 | 0 | 0 | 251.9583 | 0 | 0 | 0
46340 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SORKUN4TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 06:17 | 2014-06-26 07:07 | 0.82278 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 83.1006 | 0 | 0
46350 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 06:22 | 2014-06-26 09:44 | 3.3744 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4978 | 0
46342 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI - MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 06:44 | 2014-06-26 08:22 | 1.6311 | 37 | 22915 | 110 | 2751 | 60.3511 | 37376.9111 | 179.4222 | 4487.1867
46343 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: HACIPİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 07:16 | 2014-06-26 08:35 | 1.3206 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6411 | 0
46344 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEPEKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 07:17 | 2014-06-26 12:12 | 4.9114 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5569
49032 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: BOZTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 07:21 | 2014-06-26 08:01 | 0.66667 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0.66667 | 42
46349 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - AKINCILAR TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 07:39 | 2014-06-26 09:28 | 1.8189 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4567 | 0
46345 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 07:43 | 2014-06-26 17:26 | 9.7119 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 339.9181 | 0
46346 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM Kök: KÜÇÜKHASAN 3. MÜŞTERİLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 07:55 | 2014-06-26 09:28 | 1.5467 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0
46347 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 07:56 | 2014-06-26 08:26 | 0.49583 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4.9583 | 7.4375 | 0 | 0
46348 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HASANOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 07:59 | 2014-06-26 09:11 | 1.2036 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.2758 | 0
46373 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: DİNEKSARAY RMU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 08:01 | 2014-06-26 16:01 | 8 | 0 | 0 | 5 | 115 | 0 | 0 | 40 | 920
48466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 08:01 | 2014-06-26 13:01 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
49034 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN YENICE3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 08:01 | 2014-06-26 13:01 | 5 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0
49035 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1/113 MUHARREM SAYAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 08:01 | 2014-06-26 12:00 | 3.9836 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79.6722 | 0 | 0
49092 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: DEMIRCILI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 08:01 | 2014-06-26 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160
46352 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAKISLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 08:06 | 2014-06-26 09:42 | 1.6028 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.0278
46353 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ÇAYIR TR 5 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 08:16 | 2014-06-26 12:00 | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.8667
46354 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 08:20 | 2014-06-26 08:39 | 0.32306 | 10 | 48 | 0 | 0 | 3.2306 | 15.5067 | 0 | 0
46357 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 08:26 | 2014-06-26 10:17 | 1.8469 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5408 | 0
46359 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM Kök: ACIGÖL MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 08:31 | 2014-06-26 12:31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60
46360 | 1 | KONYA | KULU | Fider: DİNEK MODÜLER KÖK - YAZICAYIRI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: DİNEK MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 08:31 | 2014-06-26 13:31 | 5 | 2 | 0 | 1 | 395 | 10 | 0 | 5 | 1975
46361 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 08:31 | 2014-06-26 17:01 | 8.5 | 1 | 22 | 3 | 818 | 8.5 | 187 | 25.5 | 6953
46362 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TR: TAVSANCALI9B TR DM: KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 08:31 | 2014-06-26 10:01 | 1.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
46470 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM Kök: TOL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 08:31 | 2014-06-26 15:43 | 7.2 | 0 | 0 | 55 | 392 | 0 | 0 | 396 | 2822.4
46494 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 08:31 | 2014-06-26 13:31 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
49038 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 08:31 | 2014-06-26 12:30 | 3.9836 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 1940.0186 | 0 | 0
46365 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 08:38 | 2014-06-26 09:37 | 0.985 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 0
46363 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 08:38 | 2014-06-26 12:28 | 3.8261 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.435 | 0
46370 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM24 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 08:40 | 2014-06-26 09:38 | 0.97417 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 974.1667 | 0 | 0
46364 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KAYABASI SULAMA | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 08:41 | 2014-06-26 12:50 | 4.1508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3017 | 0 | 0
46369 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 08:52 | 2014-06-26 09:17 | 0.4175 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 1.67 | 501 | 0 | 0
46387 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: SULTANHANI24 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 08:53 | 2014-06-26 09:49 | 0.94083 | 0 | 1085 | 21 | 0 | 0 | 1020.8042 | 19.7575 | 0
46375 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 08:53 | 2014-06-26 09:55 | 1.035 | 50 | 100 | 0 | 0 | 51.75 | 103.5 | 0 | 0
46371 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KARALGAZI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 08:54 | 2014-06-26 09:55 | 1.0272 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.3539 | 0
46430 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADİK KÖK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 08:57 | 2014-06-26 12:21 | 3.405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.405 | 0 | 0
46372 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1360 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 08:58 | 2014-06-26 10:39 | 1.6908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6908 | 0 | 0
37902 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 Kök: HATUNSARAY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 4564
46367 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: GOCMENINDEGIRMEN24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 14:01 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
46374 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 14:01 | 5 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0
46376 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 14:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
46377 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 11:01 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
46378 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AYVAT DEDE MH38 TR 250 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 14:01 | 5 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0
46379 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 14:01 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
46381 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
46389 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 14:01 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
46394 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TR23 TAŞAGIL KOYLER GRUBU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 14:01 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
46407 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90
46412 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 15:01 | 6 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0
46417 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 17:01 | 8 | 0 | 0 | 10 | 140 | 0 | 0 | 80 | 1120
46441 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOGLU6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 16:01 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
46531 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 14:01 | 5 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 0 | 0
48334 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: CAGLAYAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 14:01 | 5 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 2685 | 0 | 0
48510 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM Kök: İMRENLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 14:01 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
48512 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 14:01 | 5 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0
48554 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUMUSDUGUN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 280
48617 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 15:01 | 6 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0
48656 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 14:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
48772 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 14:01 | 5 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0
48801 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: OLUKPINAR 1 TR 63 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175
49039 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN42 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 13:01 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
49040 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 14:01 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
49041 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 14:01 | 5 | 30 | 818 | 0 | 0 | 150 | 4090 | 0 | 0
49042 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BEYAZGUL TR1-8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 14:01 | 5 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0
49043 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: ACIOZ TR-33 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 13:01 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
49533 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI GAYRET1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 15:31 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 325
49585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BICER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 14:01 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
49587 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 03 BOSNA HERSEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:01 | 2014-06-26 14:01 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
46382 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:10 | 2014-06-26 09:40 | 0.50306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50306 | 0 | 0
46383 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:10 | 2014-06-26 09:35 | 0.42139 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.1764
46384 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:11 | 2014-06-26 09:16 | 0.086944 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0.43472 | 10.4333 | 0 | 0
46386 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: YALIHUYUKKIRI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:15 | 2014-06-26 12:40 | 3.4153 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4917 | 0 | 0
46390 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DİNEK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:20 | 2014-06-26 12:52 | 3.5294 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 112.9422
46393 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:23 | 2014-06-26 09:36 | 0.22139 | 22 | 688 | 30 | 2 | 4.8706 | 152.3156 | 6.6417 | 0.44278
46388 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU-2 TM: AKŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:26 | 2014-06-26 09:41 | 0.25 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.5 | 2.75 | 0 | 0
37926 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE İM-1 Kök: TOKİ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:30 | 2014-06-26 13:30 | 4 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
46391 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-1 TM: AKŞEHİR TM Kök: SANAYİ KAVŞAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:31 | 2014-06-26 10:07 | 0.59889 | 2 | 217 | 0 | 0 | 1.1978 | 129.9589 | 0 | 0
46428 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:31 | 2014-06-26 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3200
46431 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM Kök: GÖZLÜKUYU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:31 | 2014-06-26 14:31 | 5 | 0 | 0 | 28 | 256 | 0 | 0 | 140 | 1280
48316 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KILDERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:31 | 2014-06-26 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300
48368 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:31 | 2014-06-26 12:01 | 2.5 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0
48728 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BAYIR TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:31 | 2014-06-26 15:31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60
49037 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:31 | 2014-06-26 10:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
49045 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:31 | 2014-06-26 14:31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 500
49395 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 09:31 | 2014-06-26 14:31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 25 | 100
46395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: EĞRİBAYAT DM - YAZILBELEN MODÜLLER KÖK DM: DM 79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:32 | 2014-06-26 09:38 | 0.11361 | 0 | 0 | 65 | 356 | 0 | 0 | 7.3847 | 40.4456
46396 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL17 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:32 | 2014-06-26 12:24 | 2.8644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8644 | 0 | 0
46392 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEGIRMENKASI2 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:33 | 2014-06-26 11:39 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.5208
46398 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: AKCAKENT DM-BOĞAZEVCİ KÖK TM: YERKÖY TM TR: ARMUTLU DM: AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:36 | 2014-06-26 10:22 | 0.76056 | 0 | 0 | 5 | 750 | 0 | 0 | 3.8028 | 570.4167
46397 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM TR: POHRENK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:36 | 2014-06-26 11:46 | 2.1589 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.3833
46400 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:38 | 2014-06-26 12:15 | 2.6081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6081
46402 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:39 | 2014-06-26 10:12 | 0.55917 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4733 | 0 | 0
46399 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:40 | 2014-06-26 14:26 | 4.7772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7772 | 0 | 0
46401 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:40 | 2014-06-26 10:12 | 0.5425 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.1375 | 0 | 0
46403 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:43 | 2014-06-26 15:06 | 5.3778 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 134.4444 | 0 | 0
46421 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YENIYAPAN | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:49 | 2014-06-26 10:22 | 0.55139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55139 | 0 | 0
46425 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: DSİ SULAMA RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:54 | 2014-06-26 11:53 | 1.9825 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 148.6875 | 0
46405 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:56 | 2014-06-26 11:25 | 1.4825 | 3 | 358 | 1 | 14 | 4.4475 | 530.735 | 1.4825 | 20.755
46404 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 09:57 | 2014-06-26 10:41 | 0.72667 | 200 | 1500 | 0 | 0 | 145.3333 | 1090 | 0 | 0
46410 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 10:00 | 2014-06-26 18:52 | 8.8697 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88.6972
37903 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 10:01 | 2014-06-26 15:01 | 5 | 0 | 1486 | 0 | 780 | 0 | 7430 | 0 | 3900
37904 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TR23 TAŞAGIL KOYLER GRUBU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 10:01 | 2014-06-26 15:01 | 5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
46408 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 10:01 | 2014-06-26 15:56 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2958.3333
46411 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 10:01 | 2014-06-26 11:31 | 1.5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
46413 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 10:01 | 2014-06-26 13:31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 420
46415 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR KIZILGUNEYYAYLASI9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 10:01 | 2014-06-26 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55
46418 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KARAASLAN AYBAHÇE5 TR - KARAASLAN AYBAHÇE15 TR TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 10:01 | 2014-06-26 11:26 | 1.4167 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 769.25 | 0 | 0
46419 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: FURUNLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 10:01 | 2014-06-26 15:01 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
46429 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 10:01 | 2014-06-26 15:01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 283 | 0 | 0 | 5 | 1415
46515 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BAHCELI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 10:01 | 2014-06-26 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500
48899 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 10:01 | 2014-06-26 15:01 | 5 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
49048 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: UÇKUYU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 10:01 | 2014-06-26 11:07 | 1.1003 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | 0 | 1.1003 | 256.3647
49054 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: UÇKUYU KÖK-COPRASIK TR1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 2 Kök: UÇKUYU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 10:01 | 2014-06-26 12:01 | 2 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 2 | 174
49114 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 10:01 | 2014-06-26 13:01 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
49115 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 10:01 | 2014-06-26 13:01 | 3 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0
49161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 10:01 | 2014-06-26 15:01 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
49295 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 10:01 | 2014-06-26 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
49462 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 10:01 | 2014-06-26 11:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
46409 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 10:02 | 2014-06-26 11:16 | 1.2456 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9822 | 0
46414 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 10:06 | 2014-06-26 17:31 | 7.42 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.78 | 0
46422 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 10:09 | 2014-06-26 11:03 | 0.88472 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44.2361 | 0 | 0
46416 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA70 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 10:10 | 2014-06-26 11:55 | 1.7506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7506 | 0 | 0
46423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 10:25 | 2014-06-26 10:59 | 0.56056 | 12 | 4650 | 384 | 4350 | 6.7267 | 2606.5833 | 215.2533 | 2438.4167
46424 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 10:28 | 2014-06-26 11:35 | 1.1225 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 48.2675 | 0 | 0
46465 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 10:31 | 2014-06-26 13:01 | 2.5 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0
48463 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 10:31 | 2014-06-26 12:01 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
46426 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KARALGAZI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 10:37 | 2014-06-26 11:01 | 0.41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0
46427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 10:39 | 2014-06-26 11:37 | 0.97111 | 22 | 1322 | 58 | 217 | 21.3644 | 1283.8089 | 56.3244 | 210.7311
46432 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 10:43 | 2014-06-26 11:04 | 0.34972 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.9453 | 0 | 0
46435 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 10:46 | 2014-06-26 11:18 | 0.52 | 0 | 895 | 5 | 0 | 0 | 465.4 | 2.6 | 0
46434 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KOCPINAR2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 10:48 | 2014-06-26 12:58 | 2.1622 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2978
46433 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: ÇUKURBAĞ KÖK - KOCAŞLI1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 10:49 | 2014-06-26 13:44 | 2.9111 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.3111
46437 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 10:52 | 2014-06-26 11:36 | 0.72306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.2306 | 0 | 0
46438 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 10:59 | 2014-06-26 11:37 | 0.62778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62778 | 0 | 0
46456 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 11:01 | 2014-06-26 13:01 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0
46529 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SEBELTAŞ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 11:01 | 2014-06-26 16:01 | 5 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 120 | 0 | 15
46439 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM Kök: ALAY BÖLÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:02 | 2014-06-26 12:50 | 1.7942 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 261.9483
46440 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:04 | 2014-06-26 12:31 | 1.4567 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 | 0 | 0
46442 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30505 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:06 | 2014-06-26 14:54 | 3.7903 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60.6444 | 0 | 0
46443 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:08 | 2014-06-26 12:02 | 0.905 | 11 | 1527 | 128 | 117 | 9.955 | 1381.935 | 115.84 | 105.885
46444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:09 | 2014-06-26 11:49 | 0.67028 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 469.1944 | 0 | 0
46445 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:11 | 2014-06-26 11:46 | 0.59556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59556 | 0 | 0
46446 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:13 | 2014-06-26 13:33 | 2.3375 | 3 | 100 | 0 | 0 | 7.0125 | 233.75 | 0 | 0
46448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 9TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:15 | 2014-06-26 11:51 | 0.60417 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
46493 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM Kök: YARMA TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:15 | 2014-06-26 14:44 | 3.4858 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4858 | 0
46449 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:17 | 2014-06-26 12:03 | 0.76417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76417 | 0 | 0
46447 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:19 | 2014-06-26 14:22 | 3.0608 | 2 | 343 | 1 | 0 | 6.1217 | 1049.8658 | 3.0608 | 0
46450 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR9 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:25 | 2014-06-26 12:11 | 0.76944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76944 | 0 | 0
46451 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK-1 TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: BORUKKUYU MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:27 | 2014-06-26 12:56 | 1.4864 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 56.4828 | 0
46453 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:31 | 2014-06-26 12:39 | 1.1386 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3861 | 0 | 0
46575 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:31 | 2014-06-26 18:57 | 7.4297 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 89.1567 | 0
46455 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI12A TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 11:31 | 2014-06-26 13:31 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
46452 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:31 | 2014-06-26 11:46 | 0.23639 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.5458 | 0 | 0 | 0
46454 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: KUYULUSEBİL MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:34 | 2014-06-26 12:19 | 0.75861 | 0 | 0 | 3 | 625 | 0 | 0 | 2.2758 | 474.1319
46458 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: OBRUK YEŞİLHAT TM: KIZÖREN TM Kök: OBRUK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:39 | 2014-06-26 18:32 | 6.8736 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.6208 | 0
49463 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30505 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 11:41 | 2014-06-26 13:41 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
46459 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇARDAKLAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:42 | 2014-06-26 14:52 | 3.1694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1694 | 0 | 0
46457 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜÇHÜYÜK RMU 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:44 | 2014-06-26 20:10 | 8.4436 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.6617 | 0
46460 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:50 | 2014-06-26 13:28 | 1.6325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6325
46461 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIRBASI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:51 | 2014-06-26 12:31 | 0.65222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65222 | 0 | 0
46462 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKKAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 11:57 | 2014-06-26 16:33 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.31
46463 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 12:03 | 2014-06-26 14:26 | 2.3864 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1592 | 0
46466 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-2 TM: YUNAK TM Kök: GÖKPINAR KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 12:10 | 2014-06-26 13:35 | 1.4297 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2892 | 0
46467 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 12:10 | 2014-06-26 15:02 | 2.8756 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 531.9778
46468 | 1 | KONYA | KULU | TR: ARSINCI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 12:17 | 2014-06-26 14:42 | 2.4158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4158
46469 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KANLICA8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 12:20 | 2014-06-26 13:04 | 0.74333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74333
46471 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KISECIK7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 12:23 | 2014-06-26 13:31 | 1.1344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1344
46473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÖY 09 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 12:26 | 2014-06-26 14:58 | 2.5422 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 81.3511 | 0 | 0
46472 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK16 TR - ERMENEK30 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: 60 EVLER TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 12:31 | 2014-06-26 14:51 | 2.3333 | 2 | 138 | 0 | 0 | 4.6667 | 322 | 0 | 0
49093 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: DEMIRCILI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 12:31 | 2014-06-26 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.5
46474 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GULTEPE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 12:34 | 2014-06-26 14:51 | 2.2811 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68.4333
46475 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 12:38 | 2014-06-26 14:20 | 1.7072 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9506 | 0
46476 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 12:43 | 2014-06-26 14:38 | 1.9192 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 690.9 | 0 | 0
46477 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 12:45 | 2014-06-26 22:22 | 9.6258 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 240.6458 | 0
46478 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 12:54 | 2014-06-26 13:11 | 0.28944 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.0261 | 0
46481 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 12:58 | 2014-06-26 19:01 | 6.0458 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 217.65
46480 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM Kök: DİVARLI MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 12:59 | 2014-06-26 13:55 | 0.91833 | 0 | 954 | 0 | 8 | 0 | 876.09 | 0 | 7.3467
46479 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-8 GÖKHÜYÜK TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: GÖKHÜYÜK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 13:00 | 2014-06-26 20:17 | 7.2878 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2878 | 0
37918 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 13:01 | 2014-06-26 14:16 | 1.25 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
48461 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 13:01 | 2014-06-26 14:01 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
48465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 13:01 | 2014-06-26 18:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
49057 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1/113 MUHARREM SAYAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 13:01 | 2014-06-26 18:00 | 4.9836 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 94.6886 | 0 | 0
49058 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN42 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 13:01 | 2014-06-26 17:01 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
49059 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN YENICE3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 13:01 | 2014-06-26 17:01 | 4 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0
49465 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 13:01 | 2014-06-26 18:01 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
46488 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: GÜMÜS YAYLAEVLERI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 13:10 | 2014-06-26 15:10 | 1.9908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9908
46484 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KÖŞK KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 13:16 | 2014-06-26 14:45 | 1.4872 | 0 | 0 | 74 | 399 | 0 | 0 | 110.0544 | 593.4017
46487 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN04 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 13:24 | 2014-06-26 16:51 | 3.4433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4433 | 0 | 0
46492 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM Kök: ACIGÖL MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 13:31 | 2014-06-26 16:31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45
46499 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: HÖYÜKLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 13:31 | 2014-06-26 15:31 | 2 | 0 | 0 | 45 | 66 | 0 | 0 | 90 | 132
46503 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: KARAHÜYÜK KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 13:31 | 2014-06-26 14:31 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
48630 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 13:31 | 2014-06-26 16:31 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
49060 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 13:31 | 2014-06-26 17:30 | 3.9836 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 1940.0186 | 0 | 0
46491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 13:34 | 2014-06-26 15:22 | 1.7972 | 18 | 6 | 20 | 2 | 32.35 | 10.7833 | 35.9444 | 3.5944
46490 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 13:37 | 2014-06-26 18:04 | 4.4486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4486 | 0 | 0
46489 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 13:43 | 2014-06-26 14:15 | 0.53028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0606 | 0 | 0
46496 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 13:44 | 2014-06-26 16:14 | 2.4936 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 221.9314 | 1930.055
46495 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KABAKLI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 13:45 | 2014-06-26 16:13 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 148.2
46504 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM Kök: ORGANİZE RMU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 14:00 | 2014-06-26 16:10 | 2.1669 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.6711 | 0
46406 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: HİMMETLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 14:01 | 2014-06-26 17:01 | 3 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 6 | 456
46464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 14:01 | 2014-06-26 19:01 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
46527 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 14:01 | 2014-06-26 17:01 | 3 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 0
48455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 14:01 | 2014-06-26 20:21 | 6.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0
48549 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CELIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 14:01 | 2014-06-26 17:31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 360.5
46501 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 14:06 | 2014-06-26 14:40 | 0.57111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1422 | 0 | 0
46497 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARAAYSE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 14:08 | 2014-06-26 17:28 | 3.3286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3286
46500 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 04 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 14:09 | 2014-06-26 17:37 | 3.4606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4606 | 0 | 0
46502 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 14:12 | 2014-06-26 16:14 | 2.0256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0256 | 0 | 0
46505 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: GUNEYCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 14:28 | 2014-06-26 15:07 | 0.64278 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.0694
46507 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI4A TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 14:31 | 2014-06-26 17:31 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
46506 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 14:36 | 2014-06-26 20:15 | 5.6619 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6619 | 0
46509 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 14:37 | 2014-06-26 15:07 | 0.49306 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 56.2083 | 0 | 0
46508 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BELEDIYE EVLERI YANI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 14:40 | 2014-06-26 17:39 | 2.9825 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.65 | 0 | 0
46510 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 14:41 | 2014-06-26 15:19 | 0.64417 | 0 | 0 | 2 | 306 | 0 | 0 | 1.2883 | 197.115
46511 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİ ZENGEN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 14:53 | 2014-06-26 17:56 | 3.0589 | 0 | 0 | 36 | 51 | 0 | 0 | 110.12 | 156.0033
46512 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 14:53 | 2014-06-26 18:22 | 3.4756 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 139.0222
46513 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HUYUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:01 | 2014-06-26 18:17 | 3.2756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2756 | 0 | 0
46518 | 1 | KONYA | KULU | TR: TEKDAM YAYLASI1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 15:01 | 2014-06-26 19:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28
46514 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR29 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:02 | 2014-06-26 21:22 | 6.3361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 95.0417 | 0 | 0
46516 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TM Kök: YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:05 | 2014-06-26 18:12 | 3.13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0
46520 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ADAS1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:06 | 2014-06-26 18:18 | 3.2067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2067 | 0 | 0
46521 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: DM1-DM2 ÇIKIŞI A BARASI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:06 | 2014-06-26 16:04 | 0.96361 | 0 | 1580 | 1 | 649 | 0 | 1522.5056 | 0.96361 | 625.3836
46517 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:06 | 2014-06-26 15:29 | 0.37333 | 9 | 0 | 9 | 251 | 3.36 | 0 | 3.36 | 93.7067
46519 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: TOSUNOGLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:07 | 2014-06-26 16:14 | 1.1203 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3608 | 0
46523 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1220 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:08 | 2014-06-26 16:20 | 1.1925 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 89.4375 | 0 | 0
46522 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: YARMA TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:09 | 2014-06-26 15:31 | 0.37639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37639 | 0
46524 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:11 | 2014-06-26 19:13 | 4.0303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0303 | 0 | 0
46526 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:16 | 2014-06-26 17:32 | 2.2547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2547
46528 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1055 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:21 | 2014-06-26 19:32 | 4.1872 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 154.9272 | 0 | 0
46530 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS49 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:25 | 2014-06-26 16:07 | 0.69667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69667 | 0 | 0
46533 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: BALCI1 TR - PİRLİ KÖK TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:28 | 2014-06-26 16:02 | 0.56861 | 0 | 0 | 25 | 2165 | 0 | 0 | 14.2153 | 1231.0431
46537 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:31 | 2014-06-26 18:00 | 2.4789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4789 | 0 | 0
46532 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:33 | 2014-06-26 15:42 | 0.15222 | 28 | 604 | 337 | 729 | 4.2622 | 91.9422 | 51.2989 | 110.97
46534 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUCUK HISARLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:36 | 2014-06-26 18:01 | 2.4228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4228
46536 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE İM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:41 | 2014-06-26 19:56 | 4.2539 | 18 | 6 | 20 | 2 | 76.57 | 25.5233 | 85.0778 | 8.5078
46539 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SUKRAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:43 | 2014-06-26 16:40 | 0.93889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8778 | 0 | 0
46535 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: DERE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:44 | 2014-06-26 16:29 | 0.75861 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 380.0642 | 0 | 0
46548 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:45 | 2014-06-26 16:55 | 1.1717 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.575 | 0
46538 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KOCPINAR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:51 | 2014-06-26 20:10 | 4.3086 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.5431 | 0 | 0
46541 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: BAYAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:53 | 2014-06-26 18:09 | 2.2611 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 22.6111 | 226.1111
46540 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: PINARBASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:53 | 2014-06-26 22:35 | 6.6908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6908
46542 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31103 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:56 | 2014-06-26 16:48 | 0.87417 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.4833 | 0 | 0
46543 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 15:56 | 2014-06-26 18:53 | 2.9467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9467 | 0 | 0
46580 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YENİ CAMİ MODÜLER TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 16:01 | 2014-06-26 19:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 306
46545 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:05 | 2014-06-26 18:40 | 2.5797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5797
46544 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:08 | 2014-06-26 21:12 | 5.0561 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15.1683 | 35.3928
46546 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:15 | 2014-06-26 16:31 | 0.2625 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
46547 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR134 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:17 | 2014-06-26 16:52 | 0.58778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58778 | 0 | 0
46549 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:17 | 2014-06-26 19:14 | 2.9494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9494 | 0
46498 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: ÇARIKLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:20 | 2014-06-26 21:12 | 4.8767 | 0 | 0 | 10 | 278 | 0 | 0 | 48.7667 | 1355.7133
46557 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:22 | 2014-06-26 18:29 | 2.1264 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 61.6653 | 0 | 0
46550 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:23 | 2014-06-26 16:30 | 0.10861 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.10861 | 0.9775 | 0 | 0
46552 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:24 | 2014-06-26 18:15 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 271.5825
46551 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA TARIMSAL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:25 | 2014-06-26 19:00 | 2.5939 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.1572 | 0
46553 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM Kök: KÜÇÜKHASAN 3. MÜŞTERİLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:30 | 2014-06-26 17:51 | 1.3439 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0317 | 0
46558 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: KAYASU3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:33 | 2014-06-26 20:20 | 3.7692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7692
46554 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUMUSDUGUN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:41 | 2014-06-26 19:11 | 2.4944 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.3944
46555 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: TAŞPINAR3 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:46 | 2014-06-26 19:29 | 2.7164 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.1639 | 0
46579 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:47 | 2014-06-26 18:50 | 2.0422 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 555.4844 | 1376.4578
46556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 9TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:47 | 2014-06-26 18:26 | 1.6394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6394 | 0 | 0
46559 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: HÜK.KONAGI ARKASI 41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:53 | 2014-06-26 17:35 | 0.69917 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.975 | 0 | 0
46604 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KISECIK7 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:54 | 2014-06-26 20:33 | 3.6608 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.2167
46560 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-2 (15,8kV) TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 16:58 | 2014-06-26 17:36 | 0.63778 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.63778 | 57.4 | 0 | 0
46562 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KELISMAILUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:00 | 2014-06-26 18:16 | 1.2725 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 146.3375
46563 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: SALUR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:02 | 2014-06-26 18:24 | 1.3706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3706 | 0
46568 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-22A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:03 | 2014-06-26 20:14 | 3.1792 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.6875 | 0 | 0
46564 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: GÜMÜS YAYLAEVLERI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:10 | 2014-06-26 21:07 | 3.9606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9606
46566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:11 | 2014-06-26 19:23 | 2.1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1981 | 0 | 0
46565 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: KARAPINAR-2 TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:12 | 2014-06-26 18:06 | 0.89333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4667
46567 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:14 | 2014-06-26 18:28 | 1.2456 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.6833
46570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 23TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:15 | 2014-06-26 17:47 | 0.52694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6347 | 0 | 0
46569 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:20 | 2014-06-26 18:15 | 0.91611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91611
46571 | 1 | KONYA | KULU | Fider: YARASLI KÖK - YARASLI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: YARASLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:25 | 2014-06-26 20:09 | 2.7342 | 0 | 0 | 1 | 455 | 0 | 0 | 2.7342 | 1244.0458
46572 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: HİMMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:25 | 2014-06-26 22:30 | 5.0806 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1611 | 0
46573 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER 2TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:26 | 2014-06-26 18:29 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0417
46574 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-26 17:31 | 2014-06-26 19:31 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
46577 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:34 | 2014-06-27 03:21 | 9.7836 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 684.8528 | 0
46576 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-1 TM: EREĞLİ TM DM: EREĞLİ1600 DM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:34 | 2014-06-26 18:23 | 0.81056 | 4 | 5606 | 0 | 0 | 3.2422 | 4543.9744 | 0 | 0
46578 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKKAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:35 | 2014-06-26 21:59 | 4.4031 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 132.0917
46581 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: GOYNUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:41 | 2014-06-26 18:35 | 0.90111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0111
46583 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BEKCILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:44 | 2014-06-26 19:32 | 1.7972 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5806
46582 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:47 | 2014-06-26 18:05 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
46587 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:49 | 2014-06-26 18:59 | 1.17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 0 | 0
46584 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:50 | 2014-06-26 18:20 | 0.50194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50194 | 0 | 0
46585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 05 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:55 | 2014-06-26 19:25 | 1.5033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5033 | 0 | 0
46588 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR18 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 17:58 | 2014-06-26 21:36 | 3.6397 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.1986 | 0 | 0
46586 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOCYAKA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 18:02 | 2014-06-26 18:16 | 0.24833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.99333
46593 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 2 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 18:10 | 2014-06-26 18:38 | 0.46722 | 0 | 1937 | 0 | 615 | 0 | 905.0094 | 0 | 287.3417
46590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: SULTANHANI 1 TR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 18:14 | 2014-06-26 19:44 | 1.505 | 0 | 1085 | 21 | 0 | 0 | 1632.925 | 31.605 | 0
46589 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 18:14 | 2014-06-26 18:43 | 0.47056 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15.5283 | 0 | 0
46592 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI2 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 18:15 | 2014-06-26 19:43 | 1.4592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4592 | 0 | 0
46591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 05 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 18:16 | 2014-06-26 23:07 | 4.8486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8486 | 0 | 0
46594 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT1 KÖK-EĞRİKUYU KÖK TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 18:30 | 2014-06-26 22:38 | 4.1303 | 0 | 0 | 139 | 200 | 0 | 0 | 574.1086 | 826.0556
46596 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 18:33 | 2014-06-26 19:52 | 1.3192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3192 | 0 | 0
46595 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UZUNHARMANLAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 18:34 | 2014-06-26 19:18 | 0.7375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7375 | 0 | 0
46597 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: 3 NOLU DM - KINDAM ÇIKIŞI TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 18:36 | 2014-06-26 22:24 | 3.8133 | 3 | 400 | 0 | 0 | 11.44 | 1525.3333 | 0 | 0
46651 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: TOROSLAR TM Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 18:44 | 2014-06-26 21:15 | 2.5256 | 0 | 0 | 20 | 350 | 0 | 0 | 50.5111 | 883.9444
46598 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 18:48 | 2014-06-26 21:02 | 2.2453 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 83.0753 | 0
46601 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 18:49 | 2014-06-26 20:43 | 1.9014 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5069 | 0 | 0
46599 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK KARŞISI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 18:49 | 2014-06-26 19:05 | 0.27278 | 3 | 0 | 0 | 53 | 0.81833 | 0 | 0 | 14.4572
46600 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: TOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 18:50 | 2014-06-26 19:33 | 0.7175 | 0 | 0 | 15 | 207 | 0 | 0 | 10.7625 | 148.5225
46603 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KATRANCI-1 TM: KIZÖREN TM Kök: BURUNKUYU TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 18:50 | 2014-06-26 19:44 | 0.88389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88389 | 0
46602 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM Kök: 31 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 18:51 | 2014-06-26 19:32 | 0.68556 | 0 | 0 | 3 | 420 | 0 | 0 | 2.0567 | 287.9333
46605 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 18:52 | 2014-06-26 21:52 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
46610 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA64 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:02 | 2014-06-26 23:32 | 4.5011 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 85.5211 | 0 | 0
46606 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:06 | 2014-06-26 19:51 | 0.74917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74917 | 0 | 0
46607 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LARENDE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:09 | 2014-06-26 19:33 | 0.40028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4017 | 0 | 0
46608 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1066 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:10 | 2014-06-26 20:20 | 1.1614 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 99.8794 | 0 | 0
46609 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BOYALI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:10 | 2014-06-26 19:35 | 0.42056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42056
46611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM Kök: YEŞİLOVA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:12 | 2014-06-26 21:03 | 1.8517 | 30 | 200 | 0 | 0 | 55.55 | 370.3333 | 0 | 0
46612 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:12 | 2014-06-26 19:28 | 0.26778 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 87.5633
46616 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR15 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:19 | 2014-06-26 20:33 | 1.2331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2331 | 0 | 0
46613 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 83 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:21 | 2014-06-26 20:02 | 0.66972 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3486 | 0
46621 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:22 | 2014-06-26 20:44 | 1.3697 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4789 | 0
46617 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAYIRLI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:23 | 2014-06-26 22:55 | 3.5331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5331 | 0 | 0
46614 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: GOYNUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:24 | 2014-06-26 20:39 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.65
46615 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM DM: KAZIM KARABEKIR DM Kök: KAZIM KARABEKIR TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:25 | 2014-06-26 19:48 | 0.37917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37917 | 0
46623 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:27 | 2014-06-26 20:10 | 0.70806 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.745 | 0
46618 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:30 | 2014-06-26 21:40 | 2.1572 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.3583 | 0 | 0
46620 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BUYUKKARAPINAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:31 | 2014-06-26 20:51 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3342
46619 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:31 | 2014-06-26 19:50 | 0.32028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.2028 | 0 | 0
46624 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ELDEREKDEMIREL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:32 | 2014-06-26 20:49 | 1.2903 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 61.9333
46622 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:32 | 2014-06-26 20:41 | 1.1511 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3.4533 | 19.5689 | 0 | 0
46625 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-3 GAZINO | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:37 | 2014-06-26 22:27 | 2.8242 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 192.0433 | 0 | 0
46626 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KAYAALTI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:40 | 2014-06-26 20:52 | 1.2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6058
46628 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:40 | 2014-06-26 20:23 | 0.71306 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.8436 | 0
46627 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:43 | 2014-06-26 20:27 | 0.73444 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 3.6722 | 18.3611
46646 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:48 | 2014-06-26 22:56 | 3.1378 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9.4133 | 21.9644
46636 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ SANAYİ TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:48 | 2014-06-26 22:10 | 2.3636 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9089 | 0 | 0
46630 | 1 | KONYA | AKÖREN | Fider: F-1 AKÖREN TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ORHANİYE TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:48 | 2014-06-26 23:39 | 3.8428 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8428 | 0
46641 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:52 | 2014-06-26 20:13 | 0.34694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34694 | 0
46632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-7 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:52 | 2014-06-26 22:05 | 2.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
46629 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM Kök: YENİKÖY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:52 | 2014-06-26 20:54 | 1.0244 | 6 | 268 | 0 | 0 | 6.1467 | 274.5511 | 0 | 0
46631 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 8TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:54 | 2014-06-26 20:26 | 0.53528 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.7639 | 0 | 0
46633 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOCYAKA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 19:59 | 2014-06-26 21:16 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2747
46634 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:00 | 2014-06-26 20:53 | 0.87278 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 237.3956 | 588.2522
46635 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE 4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:03 | 2014-06-26 20:28 | 0.41028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41028
46637 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: KONULAR TİGEM MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:05 | 2014-06-26 21:02 | 0.94389 | 0 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0.94389 | 0 | 141.5833
46640 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI TR 1037 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:07 | 2014-06-26 21:14 | 1.1117 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.7917 | 0 | 0
46644 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS32 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:07 | 2014-06-26 21:42 | 1.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0
46642 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:08 | 2014-06-26 21:12 | 1.0714 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.4278 | 0 | 0
46639 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:08 | 2014-06-26 20:59 | 0.84889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84889 | 0 | 0
46638 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAHIL YOLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:10 | 2014-06-26 21:32 | 1.3742 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8708 | 0 | 0
46643 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:10 | 2014-06-26 22:35 | 2.4064 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4064 | 0
46650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: DM9 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:13 | 2014-06-26 21:22 | 1.1569 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 2961.7778 | 0 | 0
46645 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:15 | 2014-06-26 20:19 | 0.060833 | 0 | 0 | 9 | 251 | 0 | 0 | 0.5475 | 15.2692
46647 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM Kök: KÜÇÜKHASAN 3. MÜŞTERİLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:17 | 2014-06-26 21:12 | 0.91778 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7533 | 0
46648 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-2 TM: KONYA-3 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:19 | 2014-06-26 22:25 | 2.1042 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2083 | 0 | 0 | 0
46770 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:19 | 2014-06-27 00:19 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
46652 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK02 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:26 | 2014-06-26 21:01 | 0.58222 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 37.8444 | 0 | 0
46656 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TR: AKTURK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:29 | 2014-06-26 21:04 | 0.5975 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.975
46653 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20509 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:34 | 2014-06-26 21:14 | 0.65583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65583 | 0 | 0
46660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:35 | 2014-06-26 21:37 | 1.0444 | 0 | 1030 | 348 | 198 | 0 | 1075.7778 | 363.4667 | 206.8
46654 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:37 | 2014-06-26 22:21 | 1.7358 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 433.9583 | 0 | 0
46655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAOREN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:39 | 2014-06-26 20:55 | 0.26194 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.8583 | 0 | 0
46657 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MANAV YOLU TR20 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:39 | 2014-06-26 21:44 | 1.0706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 0 | 0
46658 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:41 | 2014-06-26 23:23 | 2.7097 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 62.3236 | 0
46659 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1066 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:42 | 2014-06-26 21:14 | 0.52611 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 45.2456 | 0 | 0
46661 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUMUSDUGUN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:44 | 2014-06-26 22:30 | 1.7714 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40.7419
46662 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-48 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:52 | 2014-06-26 22:30 | 1.6239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6239 | 0 | 0
46665 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:54 | 2014-06-26 22:23 | 1.4872 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 71.3867 | 0 | 0
46664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:57 | 2014-06-26 22:36 | 1.6478 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.4778 | 0 | 0
46684 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BUYUKASLAMA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:58 | 2014-06-27 03:03 | 6.0817 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.3267 | 0 | 0
46663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR-133 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 20:59 | 2014-06-26 21:34 | 0.59667 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 190.9333 | 0 | 0
46666 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 21TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 21:28 | 2014-06-26 22:04 | 0.59944 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 73.1322 | 0 | 0
46668 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 21:30 | 2014-06-26 23:10 | 1.6778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6778
46667 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 21:37 | 2014-06-27 01:44 | 4.1311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1311 | 0 | 0
46669 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 21:42 | 2014-06-26 23:00 | 1.2969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2969 | 0 | 0
46670 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: BAŞİN TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 22:02 | 2014-06-26 23:47 | 1.7567 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.27
46671 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM Kök: OYMALI(ŞABANLI)MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 22:06 | 2014-06-26 23:29 | 1.3825 | 0 | 0 | 32 | 69 | 0 | 0 | 44.24 | 95.3925
46672 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: OLUKPINAR 1 TR 63 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 22:09 | 2014-06-26 23:46 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 123.7322
46675 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DOKTORLAR SITESI TR1-73 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 22:19 | 2014-06-26 22:43 | 0.40028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40028 | 0 | 0
46673 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGI CIGIL3 TR 160 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 22:20 | 2014-06-27 09:42 | 11.3764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3764
46674 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALIULVI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 22:21 | 2014-06-26 22:33 | 0.19306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19306 | 0 | 0
46676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 22:23 | 2014-06-26 23:44 | 1.3569 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 67.8472 | 0 | 0
46678 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 22:29 | 2014-06-26 23:35 | 1.0989 | 0 | 0 | 25 | 620 | 0 | 0 | 27.4722 | 681.3111
46677 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: OBRUK KÖK-KEMERLİKOLCA1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: OBRUK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 22:31 | 2014-06-26 23:32 | 1.0261 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1306 | 0
46679 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 22:33 | 2014-06-26 23:40 | 1.1233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0 | 0
46680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BASKILLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 22:36 | 2014-06-26 22:59 | 0.38694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8694 | 0 | 0
46681 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 22:39 | 2014-06-27 01:53 | 3.2294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2294 | 0 | 0
46682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 18TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 22:45 | 2014-06-26 23:46 | 1.0192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0192 | 0 | 0
46683 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 22:55 | 2014-06-27 01:41 | 2.7614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7614 | 0 | 0
46685 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BAHCELI EVLER TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 23:06 | 2014-06-26 23:18 | 0.19194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19194 | 0 | 0
46686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 23:19 | 2014-06-27 00:46 | 1.4492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4492 | 0 | 0
46687 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 23:37 | 2014-06-27 00:11 | 0.56694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56694 | 0 | 0
46688 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 23:41 | 2014-06-27 00:13 | 0.5325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5325 | 0 | 0
46689 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20523 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-26 23:53 | 2014-06-27 01:09 | 1.2611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.9167 | 0 | 0
46690 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-26 23:56 | 2014-06-27 01:23 | 1.4425 | 0 | 200 | 6 | 0 | 0 | 288.5 | 8.655 | 0
46691 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 00:15 | 2014-06-27 01:40 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4156
46692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KILLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 00:46 | 2014-06-27 01:36 | 0.82889 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.4333
49184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 01:33 | 2014-06-27 02:01 | 0.46667 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 326.6667 | 0 | 0
37937 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 02:00 | 2014-06-27 05:45 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
49061 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 1 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 02:01 | 2014-06-27 03:01 | 1 | 0 | 4673 | 0 | 0 | 0 | 4673 | 0 | 0
49062 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 02:01 | 2014-06-27 04:01 | 2 | 50 | 11300 | 0 | 0 | 100 | 22600 | 0 | 0
46693 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR 25 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 02:03 | 2014-06-27 03:30 | 1.4342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4342 | 0 | 0
49183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: AYDINLIK5 TR - SAKARYA2 TR TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 02:11 | 2014-06-27 02:31 | 0.33333 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 333.3333 | 0 | 0
46694 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA ALEMDAR YOLU TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 02:24 | 2014-06-27 04:31 | 2.1192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1192 | 0 | 0
46695 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 02:41 | 2014-06-27 03:01 | 0.33333 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0
46696 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 05:17 | 2014-06-27 06:58 | 1.6894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6894 | 0 | 0
46697 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KÖŞK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 05:25 | 2014-06-27 07:44 | 2.3172 | 0 | 0 | 61 | 306 | 0 | 0 | 141.3506 | 709.07
46723 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKIN6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 05:34 | 2014-06-27 08:06 | 2.5272 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5817 | 0 | 0
46752 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 05:41 | 2014-06-27 09:00 | 3.3181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3181 | 0
46703 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 05:57 | 2014-06-27 07:31 | 1.5647 | 3 | 726 | 2 | 10 | 4.6942 | 1135.9883 | 3.1294 | 15.6472
46699 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 06:03 | 2014-06-27 07:31 | 1.4761 | 1 | 352 | 4 | 714 | 1.4761 | 519.5911 | 5.9044 | 1053.9433
46716 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA3 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 06:08 | 2014-06-27 09:16 | 3.135 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.405 | 0
46701 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: GÖZLÜ TİĞEM MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 06:10 | 2014-06-27 07:26 | 1.2728 | 0 | 1570 | 20 | 1082 | 0 | 1998.2611 | 25.4556 | 1377.1456
46700 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 06:10 | 2014-06-27 07:25 | 1.2419 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2419 | 0 | 0 | 0
46710 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 06:19 | 2014-06-27 10:15 | 3.9464 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 7.8928 | 599.8511
46702 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 06:19 | 2014-06-27 08:16 | 1.9497 | 0 | 87 | 1 | 1 | 0 | 169.6258 | 1.9497 | 1.9497
46707 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 1 TR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 06:21 | 2014-06-27 08:43 | 2.3669 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2.3669 | 63.9075
46704 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: AKÇALAR MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 06:29 | 2014-06-27 07:42 | 1.2153 | 2 | 1868 | 11 | 478 | 2.4306 | 2270.1389 | 13.3681 | 580.9028
46706 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM Kök: ÇİFTLİK MERKEZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 06:33 | 2014-06-27 07:57 | 1.3978 | 3 | 271 | 6 | 322 | 4.1933 | 378.7978 | 8.3867 | 450.0844
46705 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 06:33 | 2014-06-27 06:38 | 0.083333 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.083333 | 0.83333 | 0 | 0
46726 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: AVANOS-1 TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 06:35 | 2014-06-27 07:59 | 1.3936 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2787.2222 | 0 | 0
46712 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 06:38 | 2014-06-27 08:39 | 2.0183 | 1 | 472 | 0 | 12 | 2.0183 | 952.6533 | 0 | 24.22
46708 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUZUKUYUSU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 06:49 | 2014-06-27 08:41 | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 54.1414
46709 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 06:53 | 2014-06-27 06:57 | 0.065833 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.065833 | 0.65833 | 0 | 0
46794 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 06:54 | 2014-06-27 10:29 | 3.5794 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7383 | 0
46711 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: EYNELLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 07:00 | 2014-06-27 09:32 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 88.725
46789 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 07:11 | 2014-06-27 10:03 | 2.8739 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3694 | 0
46713 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: DEDELİ MOD. KÖK - ULUPUPINAR ÇIKIŞI TM: PETLAS TM Kök: DEDELİ MOD. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 07:17 | 2014-06-27 13:16 | 5.9861 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.9583
46714 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK41 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 07:21 | 2014-06-27 08:18 | 0.94444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7222 | 0 | 0
46717 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM DM: KAZIM KARABEKIR DM Kök: KAZIM KARABEKIR TSK KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 07:22 | 2014-06-27 09:15 | 1.8767 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0
46728 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 07:23 | 2014-06-27 10:14 | 2.8528 | 0 | 0 | 4 | 350 | 0 | 0 | 11.4111 | 998.4722
46715 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: GÖZTEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 07:23 | 2014-06-27 09:12 | 1.8183 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.1833 | 0
46718 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 07:25 | 2014-06-27 08:19 | 0.89944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89944 | 0 | 0 | 0
46719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KIRKOBA TR1 TM: KIZÖREN TM Kök: KIRKOBA KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 07:31 | 2014-06-27 08:13 | 0.70806 | 0 | 0 | 79 | 84 | 0 | 0 | 55.9364 | 59.4767
46720 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KIZILCAKIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 07:38 | 2014-06-27 09:04 | 1.4403 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 165.6319
46721 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM - FİDER11 PİRİBEYLİ TM: YUNAK TM Kök: PİRİBEYLİ KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 07:42 | 2014-06-27 09:31 | 1.8128 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 282.7933 | 0 | 0
46729 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 07:43 | 2014-06-27 09:01 | 1.285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0
46735 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 07:45 | 2014-06-27 14:32 | 6.7817 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.345 | 0
46724 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: KUYULUSEBİL MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 07:45 | 2014-06-27 09:21 | 1.6039 | 0 | 680 | 3 | 0 | 0 | 1090.6444 | 4.8117 | 0
46725 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERTEK TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 07:47 | 2014-06-27 08:56 | 1.1478 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.2167 | 0 | 0
46730 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: CETMI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 07:50 | 2014-06-27 10:29 | 2.6489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6489
46727 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: TATLICAK12 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 07:53 | 2014-06-27 08:48 | 0.91667 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.91667 | 1.8333 | 0 | 0
46698 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: ORTAKUYU TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 07:57 | 2014-06-27 09:19 | 1.3664 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3664 | 0
46835 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: TÜRBE İM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:00 | 2014-06-27 10:15 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0
46649 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:00 | 2014-06-27 10:38 | 2.6383 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1917 | 0
46737 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 08:01 | 2014-06-27 10:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 700
48853 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 08:01 | 2014-06-27 16:01 | 8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
49063 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN YENICE4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 08:01 | 2014-06-27 13:01 | 5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0
49064 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-114 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 08:01 | 2014-06-27 12:00 | 3.9836 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 115.5247 | 0 | 0
49094 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: GOLLUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 08:01 | 2014-06-27 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120
46769 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: TASAĞIL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:01 | 2014-06-27 09:54 | 1.8792 | 0 | 150 | 50 | 0 | 0 | 281.875 | 93.9583 | 0
46733 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM - FİDER11 PİRİBEYLİ TM: YUNAK TM Kök: PİRİBEYLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:02 | 2014-06-27 09:05 | 1.0569 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.1389 | 0 | 0
46732 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM Kök: GÖLCÜK AYDINLATMA TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:02 | 2014-06-27 09:19 | 1.2725 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 483.55 | 0 | 0
46736 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ESEN PASAJI TR-1 / 21 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:09 | 2014-06-27 09:32 | 1.3911 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.6489 | 0 | 0
46738 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:13 | 2014-06-27 09:05 | 0.85194 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1.7039 | 17.0389
46739 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM Kök: ÇELTİK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:15 | 2014-06-27 09:00 | 0.755 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0
46740 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUSCA2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:18 | 2014-06-27 13:00 | 4.705 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.705
46741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ACIPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:23 | 2014-06-27 09:49 | 1.4328 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1639 | 0 | 0
46734 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ESKIYAYLACIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:25 | 2014-06-27 08:50 | 0.41889 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.4722
46743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM9 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:26 | 2014-06-27 09:15 | 0.81028 | 0 | 3454 | 0 | 1 | 0 | 2798.6994 | 0 | 0.81028
46742 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: UYANCI TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:27 | 2014-06-27 08:40 | 0.22722 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 3.8628 | 1.8178
46746 | 1 | KONYA | KULU | TR: ADALI MAHALLESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:27 | 2014-06-27 09:44 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.825
46745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KILLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:29 | 2014-06-27 09:09 | 0.67056 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.0583
46744 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GOKSEKI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:29 | 2014-06-27 10:07 | 1.6253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6253
37936 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABUK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:31 | 2014-06-27 10:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
46788 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ARMAGANLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 08:31 | 2014-06-27 16:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 680
46815 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK43 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 08:31 | 2014-06-27 12:56 | 4.4167 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 167.8333 | 0 | 0
46861 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 08:31 | 2014-06-27 15:46 | 7.25 | 0 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 29 | 587.25
49469 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: GULFEL MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 08:31 | 2014-06-27 12:31 | 4 | 0 | 0 | 40 | 53 | 0 | 0 | 160 | 212
46763 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM Kök: KOM GIDA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:33 | 2014-06-27 10:02 | 1.4889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9556 | 0
46747 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA18 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:33 | 2014-06-27 10:12 | 1.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6425 | 0 | 0
46750 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM10/TR07 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:39 | 2014-06-27 11:35 | 2.9339 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 117.3556 | 0 | 0
46748 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:41 | 2014-06-27 10:37 | 1.9328 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.3278
48799 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH33 TR 630 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 08:41 | 2014-06-27 13:41 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
46754 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:43 | 2014-06-27 09:31 | 0.81139 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.7936 | 0 | 0
46749 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21610 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:46 | 2014-06-27 09:23 | 0.63 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
46751 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:46 | 2014-06-27 09:38 | 0.86917 | 1 | 352 | 4 | 714 | 0.86917 | 305.9467 | 3.4767 | 620.585
46753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 28 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:52 | 2014-06-27 09:38 | 0.77083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77083 | 0 | 0
46755 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: YÜKSECİK KÖK-YÜKSECİK2 TR TM: KIZÖREN TM Kök: YÜKSECİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:55 | 2014-06-27 10:54 | 1.9806 | 0 | 0 | 10 | 173 | 0 | 0 | 19.8056 | 342.6361
46757 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: UÇKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 08:59 | 2014-06-27 09:52 | 0.88694 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 37.2517
46758 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: FİDER13 ODABAŞI TM: YUNAK TM Kök: ADAKASIM KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:00 | 2014-06-27 10:37 | 1.6211 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2422 | 0
49438 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:00 | 2014-06-27 14:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 425
37905 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: DM28 Kök: HATUNSARAY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3750
42902 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
46756 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 15:01 | 6 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0
46766 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10
46773 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 17:01 | 8 | 0 | 0 | 10 | 140 | 0 | 0 | 80 | 1120
46782 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AYVAT DEDE MH38 TR 250 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 14:01 | 5 | 0 | 72 | 0 | 7 | 0 | 360 | 0 | 35
46785 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CANDIR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 16:01 | 7 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0
46786 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: AKCASEHIR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 14:01 | 5 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0
46807 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: KILIÇASLAN01 TR DM: DM 11 ERENKÖY | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 14:01 | 5 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0
46816 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 11:01 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
47111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 12:01 | 3 | 9 | 5702 | 56 | 1786 | 27 | 17106 | 168 | 5358
48333 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 14:01 | 5 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0
48452 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 13:01 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
48514 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 12:01 | 3 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
48655 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 14:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
48962 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 12:01 | 3 | 6 | 100 | 0 | 0 | 18 | 300 | 0 | 0
48964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: 5D 8TR - 5D 10TR TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 12:01 | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0
49065 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 14:01 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0
49066 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CANAK PINAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 12:01 | 3 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 126
49074 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KILIÇÖZÜ SANAYİ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 14:01 | 5 | 1 | 550 | 0 | 0 | 5 | 2750 | 0 | 0
49233 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEGIRMEN10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 11:01 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
49307 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 14:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
49466 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 12:01 | 3 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0
49534 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI GAYRET1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 15:31 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 325
49586 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 03 BOSNA HERSEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:01 | 2014-06-27 14:01 | 5 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0
46759 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:03 | 2014-06-27 11:31 | 2.4714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4714 | 0 | 0
49075 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:06 | 2014-06-27 10:01 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 110.9167
46762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAKUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:09 | 2014-06-27 09:51 | 0.71306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71306
46760 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM Kök: İMRENLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:09 | 2014-06-27 10:20 | 1.1764 | 1 | 1038 | 2 | 0 | 1.1764 | 1221.0917 | 2.3528 | 0
46761 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAGBASI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:10 | 2014-06-27 10:11 | 1.0183 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2567 | 0 | 0
46771 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:12 | 2014-06-27 10:14 | 1.0381 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.8372 | 0
46765 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU66 TR - KULU68 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:17 | 2014-06-27 10:24 | 1.1189 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 155.5256 | 0 | 0
46767 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:18 | 2014-06-27 11:20 | 2.0222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0222 | 0 | 0
46772 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SETIK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:30 | 2014-06-27 11:43 | 2.2186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2186
46776 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:31 | 2014-06-27 11:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 196
48312 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: SARAY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:31 | 2014-06-27 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65
48315 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KILDERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:31 | 2014-06-27 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300
48726 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BAYIR TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:31 | 2014-06-27 15:31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60
49076 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BOGAZEVCI TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:31 | 2014-06-27 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 825
49096 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 09:31 | 2014-06-27 10:31 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
46774 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 53 NOLU KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:33 | 2014-06-27 09:44 | 0.19889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19889 | 0
46777 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM Kök: KIZILKUYU TSK KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:33 | 2014-06-27 10:19 | 0.76361 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8181 | 0
46775 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:35 | 2014-06-27 11:37 | 2.0328 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1967 | 0
46778 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:35 | 2014-06-27 13:09 | 3.5611 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2444 | 0
46780 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:35 | 2014-06-27 10:10 | 0.58194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7458 | 0 | 0 | 0
46779 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: BULGURLUK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:38 | 2014-06-27 12:09 | 2.5289 | 0 | 834 | 8 | 187 | 0 | 2109.0933 | 20.2311 | 472.9022
46783 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA TARIMSAL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:48 | 2014-06-27 10:27 | 0.65528 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2764 | 0
46784 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KÖŞK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:50 | 2014-06-27 13:05 | 3.2481 | 0 | 0 | 74 | 399 | 0 | 0 | 240.3561 | 1295.9742
46787 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:55 | 2014-06-27 10:09 | 0.22833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22833 | 0
46795 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:59 | 2014-06-27 12:10 | 2.1886 | 0 | 0 | 6 | 150 | 0 | 0 | 13.1317 | 328.2917
46790 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE İM-1 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 09:59 | 2014-06-27 11:14 | 1.2406 | 18 | 6 | 20 | 2 | 22.33 | 7.4433 | 24.8111 | 2.4811
46781 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR KIZILGUNEYYAYLASI9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 10:01 | 2014-06-27 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55
46791 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 10:01 | 2014-06-27 12:01 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
46793 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM11/TR02 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 10:01 | 2014-06-27 15:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
46831 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KURUGOL8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 10:01 | 2014-06-27 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
46895 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BAHCELI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 10:01 | 2014-06-27 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400
48714 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 10:01 | 2014-06-27 12:01 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
48897 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HACIABDULLAH TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 10:01 | 2014-06-27 15:01 | 5 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 3965 | 0 | 0
46792 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: SARIALILER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:05 | 2014-06-27 11:54 | 1.8206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8206 | 0 | 0
46796 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DAGDERE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:07 | 2014-06-27 11:30 | 1.3697 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 195.8703
46797 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:07 | 2014-06-27 11:58 | 1.8347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8347 | 0 | 0
46798 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BÜYÜKÖZ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:09 | 2014-06-27 11:49 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 307.4333
46799 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F3 ESKİ MORTAŞ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 10:11 | 2014-06-27 11:31 | 1.3333 | 1 | 0 | 1 | 417 | 1.3333 | 0 | 1.3333 | 556
46800 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:17 | 2014-06-27 15:53 | 5.6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
46801 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEGIRMEN10 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:23 | 2014-06-27 11:57 | 1.5631 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 117.2292 | 0 | 0
46802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI5 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:26 | 2014-06-27 11:17 | 0.845 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 501.93 | 0 | 0
46803 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:27 | 2014-06-27 13:57 | 3.4875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4875
46806 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F6 Çeltik 1 TM: YUNAK TM Kök: KÜÇÜKHASAN 3. MÜŞTERİLER KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:30 | 2014-06-27 11:56 | 1.4383 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4383 | 0
46804 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR60 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 10:31 | 2014-06-27 12:31 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
46818 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: AZİZİYE KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 10:31 | 2014-06-27 11:31 | 1 | 0 | 833 | 41 | 7 | 0 | 833 | 41 | 7
46805 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR TR 15 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:33 | 2014-06-27 12:10 | 1.6131 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.1958 | 0 | 0
46817 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:36 | 2014-06-27 11:54 | 1.2997 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.4931
46811 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:38 | 2014-06-27 11:13 | 0.59139 | 0 | 0 | 57 | 187 | 0 | 0 | 33.7092 | 110.5897
46813 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BELEDİYE SU ARITMA TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:40 | 2014-06-27 11:04 | 0.39194 | 15 | 45 | 0 | 0 | 5.8792 | 17.6375 | 0 | 0
46809 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BUZCULER TM: KONYA3 TM DM: KARATAY DM33 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:41 | 2014-06-27 11:10 | 0.47972 | 25 | 45 | 0 | 0 | 11.9931 | 21.5875 | 0 | 0
46808 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜRÜNLÜ RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:41 | 2014-06-27 12:42 | 2.0167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0
46810 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: IPDUSEN1TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:45 | 2014-06-27 11:03 | 0.2975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2975
46812 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:46 | 2014-06-27 11:31 | 0.75722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75722 | 0 | 0 | 0
46814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 8TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:50 | 2014-06-27 12:30 | 1.6692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6692 | 0 | 0
46820 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA TARIMSAL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:51 | 2014-06-27 12:30 | 1.66 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 0
46819 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: KUYULUSEBİL MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:52 | 2014-06-27 11:50 | 0.97667 | 0 | 0 | 3 | 680 | 0 | 0 | 2.93 | 664.1333
46822 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:57 | 2014-06-27 14:23 | 3.4244 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 3.4244 | 236.2867
46821 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:57 | 2014-06-27 11:07 | 0.15361 | 0 | 0 | 213 | 1374 | 0 | 0 | 32.7192 | 211.0617
46843 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: NURTAŞ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 10:58 | 2014-06-27 12:05 | 1.1119 | 0 | 0 | 100 | 900 | 0 | 0 | 111.1944 | 1000.75
46828 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AVUC2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 11:01 | 2014-06-27 13:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100
46824 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM Kök: ALAY ESKİ AYD. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 11:06 | 2014-06-27 11:22 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.1611
46830 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-34 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 11:07 | 2014-06-27 11:59 | 0.87611 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.2744 | 0 | 0
46825 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: EKECIKTOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 11:07 | 2014-06-27 12:17 | 1.1583 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.9583 | 0 | 0
46823 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 11:09 | 2014-06-27 11:29 | 0.34639 | 10 | 300 | 0 | 0 | 3.4639 | 103.9167 | 0 | 0
46833 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOTTIM TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 11:09 | 2014-06-27 12:40 | 1.5264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5264 | 0 | 0
46826 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 11:10 | 2014-06-27 11:54 | 0.73472 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 199.8444 | 495.2028
46827 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM Kök: KIZILKUYU TSK KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 11:11 | 2014-06-27 12:00 | 0.8075 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0
46829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 28 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 11:12 | 2014-06-27 12:14 | 1.0364 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1092 | 0 | 0
46832 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIZOREN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 11:14 | 2014-06-27 14:06 | 2.8753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8753
46834 | 1 | KONYA | KULU | Fider: TAVŞANCALI2 TR - TAVŞANCALI5 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 11:19 | 2014-06-27 12:06 | 0.7925 | 2 | 1106 | 0 | 0 | 1.585 | 876.505 | 0 | 0
46836 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 11:25 | 2014-06-27 14:07 | 2.6956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6956
46856 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 11:25 | 2014-06-27 17:12 | 5.7925 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.925 | 0 | 0
46839 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 11:31 | 2014-06-27 12:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45
49095 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: GOLLUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 11:31 | 2014-06-27 16:01 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90
46837 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-22A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - YANGIN SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 11:32 | 2014-06-27 12:09 | 0.61861 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1861
46838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 11:38 | 2014-06-27 14:18 | 2.6639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6639 | 0 | 0
46840 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 11:39 | 2014-06-27 12:56 | 1.2894 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.7889 | 0 | 0
46841 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BUZCULER TM: KONYA3 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 11:42 | 2014-06-27 12:05 | 0.39333 | 15 | 45 | 0 | 0 | 5.9 | 17.7 | 0 | 0
46842 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 11:43 | 2014-06-27 12:44 | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0956
46844 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 11:52 | 2014-06-27 12:45 | 0.87833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87833 | 0 | 0
46845 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 11:55 | 2014-06-27 13:12 | 1.2892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2892 | 0 | 0
46846 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 11:58 | 2014-06-27 16:51 | 4.8883 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 317.7417 | 0 | 0
46847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN08 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 12:00 | 2014-06-27 14:40 | 2.6631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6631 | 0 | 0
48515 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KIRELI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 12:01 | 2014-06-27 17:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
46848 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 12:05 | 2014-06-27 12:48 | 0.71528 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 57.2222 | 0 | 0.71528
46853 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM Kök: YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 12:09 | 2014-06-27 12:42 | 0.54833 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 41.6733 | 0
46849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 12:14 | 2014-06-27 12:38 | 0.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
46851 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 12:16 | 2014-06-27 17:17 | 5.0283 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0283 | 0
46852 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE 4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 12:16 | 2014-06-27 14:52 | 2.6083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6083
46850 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: FİDER13 ODABAŞI TM: YUNAK TM Kök: ADAKASIM KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 12:17 | 2014-06-27 13:48 | 1.5317 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5317 | 0
46854 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 12:39 | 2014-06-27 13:08 | 0.47722 | 0 | 46 | 7 | 754 | 0 | 21.9522 | 3.3406 | 359.8256
46855 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM Kök: KOZLUBUCAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 12:42 | 2014-06-27 17:58 | 5.2653 | 0 | 0 | 4 | 144 | 0 | 0 | 21.0611 | 758.2
46868 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 13:01 | 2014-06-27 15:41 | 2.6667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 146.6667 | 0 | 0
48404 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 13:01 | 2014-06-27 18:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
48800 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH33 TR 630 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 13:01 | 2014-06-27 17:01 | 4 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0
49077 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN YENICE4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 13:01 | 2014-06-27 17:01 | 4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0
49078 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-114 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 13:01 | 2014-06-27 17:58 | 4.9503 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 331.6686 | 0 | 0
49079 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CUBUK TARLA TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 13:01 | 2014-06-27 17:21 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 325
49110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 13:01 | 2014-06-27 17:01 | 4 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
49117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 2TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 13:01 | 2014-06-27 17:01 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
49467 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR22 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 13:01 | 2014-06-27 18:01 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
46860 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 13:03 | 2014-06-27 14:16 | 1.2211 | 3 | 931 | 6 | 12 | 3.6633 | 1136.8544 | 7.3267 | 14.6533
46859 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SIVRI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 13:03 | 2014-06-27 18:47 | 5.7281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7281
46862 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CAGLAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 13:11 | 2014-06-27 14:38 | 1.4444 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13
46863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 33TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 13:12 | 2014-06-27 13:55 | 0.72194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.2194 | 0 | 0
46864 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 13:23 | 2014-06-27 13:54 | 0.53028 | 0 | 0 | 45 | 128 | 0 | 0 | 23.8625 | 67.8756
46865 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GEVREKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 13:23 | 2014-06-27 14:02 | 0.64861 | 2 | 1044 | 8 | 462 | 1.2972 | 677.15 | 5.1889 | 299.6583
46866 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 13:29 | 2014-06-27 15:04 | 1.5817 | 0 | 46 | 7 | 754 | 0 | 72.7567 | 11.0717 | 1192.5767
46867 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK43 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 13:31 | 2014-06-27 16:31 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
46885 | 1 | KONYA | KULU | TR: KIRKPINAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 13:31 | 2014-06-27 17:31 | 4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0
49468 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: GULFEL MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 13:31 | 2014-06-27 16:31 | 3 | 0 | 0 | 40 | 53 | 0 | 0 | 120 | 159
46869 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: FETHİYE KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 13:52 | 2014-06-27 16:07 | 2.2594 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2594 | 0
46880 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: YENİCEKAYA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 13:53 | 2014-06-27 17:30 | 3.6172 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.2583 | 0
46870 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR61 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 13:54 | 2014-06-27 14:47 | 0.87389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3694 | 0 | 0
46873 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: OVAOREN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 14:01 | 2014-06-27 16:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240
48418 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 14:01 | 2014-06-27 17:01 | 3 | 0 | 0 | 250 | 1250 | 0 | 0 | 750 | 3750
48516 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 14:01 | 2014-06-27 17:01 | 3 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0
48550 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOGET2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 14:01 | 2014-06-27 18:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 352
49080 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: AVCI TR1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 14:01 | 2014-06-27 15:16 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.75
49583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 02 SANCAK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 14:01 | 2014-06-27 17:01 | 3 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0
49584 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 14:01 | 2014-06-27 16:01 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
46871 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 14:02 | 2014-06-27 14:26 | 0.41278 | 1 | 3233 | 0 | 0 | 0.41278 | 1334.5106 | 0 | 0
46872 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 14:02 | 2014-06-27 16:58 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 102.725
46874 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: EGRIKUYU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 14:14 | 2014-06-27 15:43 | 1.4883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4883
46875 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 14:21 | 2014-06-27 15:48 | 1.4378 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.9444 | 0 | 0
46876 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM Kök: KIZILÖZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 14:22 | 2014-06-27 20:32 | 6.1528 | 0 | 0 | 2 | 195 | 0 | 0 | 12.3056 | 1199.7917
46877 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: YENİCE YOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 14:24 | 2014-06-27 14:50 | 0.43361 | 0 | 435 | 86 | 340 | 0 | 188.6208 | 37.2906 | 147.4278
46878 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-20A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 14:30 | 2014-06-27 17:15 | 2.7525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 0
48677 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 14:31 | 2014-06-27 16:01 | 1.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
46879 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 14:33 | 2014-06-27 17:32 | 2.9833 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 811.4667 | 2010.7667
46881 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FEVZİ ÇAKMAK TM: KONYA-3 TM DM: DM 38 ASLIM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 14:42 | 2014-06-27 20:31 | 5.8006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6011 | 0 | 0 | 0
46882 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1114 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 14:48 | 2014-06-27 18:14 | 3.4328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4328 | 0 | 0
46884 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: FESLİKAN YAYALASI 1TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 14:52 | 2014-06-27 15:52 | 1.0142 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.17
46883 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 14:53 | 2014-06-27 16:26 | 1.5514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5514 | 0 | 0
46888 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR22 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 15:01 | 2014-06-27 17:01 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
46890 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 15:01 | 2014-06-27 17:01 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
46886 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: KESİKKÖPRÜ MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 15:02 | 2014-06-27 17:39 | 2.6275 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8825 | 0
46887 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOTTIM TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 15:03 | 2014-06-27 18:06 | 3.0447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0447 | 0 | 0
46889 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: TETİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 15:06 | 2014-06-27 17:14 | 2.1383 | 0 | 2300 | 75 | 1750 | 0 | 4918.1667 | 160.375 | 3742.0833
46891 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 15:11 | 2014-06-27 16:12 | 1.02 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
47149 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 15:11 | 2014-06-27 16:38 | 1.45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.9 | 1.45
46892 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 15:15 | 2014-06-27 15:39 | 0.39778 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 139.2222 | 0 | 0
46893 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SUMERBANK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 15:21 | 2014-06-27 16:15 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
46894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-2 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 15:24 | 2014-06-27 19:30 | 4.0936 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.9361 | 0 | 0
46896 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19/B TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 15:33 | 2014-06-27 17:22 | 1.8083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8083 | 0 | 0
46904 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: LALE SAN. A27TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-27 15:34 | 2014-06-27 18:53 | 3.31 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 175.43 | 0 | 0
46897 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 15:40 | 2014-06-27 17:22 | 1.6922 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6922 | 0
46898 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 15:41 | 2014-06-27 15:50 | 0.14611 | 2 | 582 | 6 | 3210 | 0.29222 | 85.0367 | 0.87667 | 469.0167
46905 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: OFİS KÖK - SARNIÇ ÖLMEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: OFİS KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-27 15:42 | 2014-06-27 16:18 | 0.60333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2067 | 0
46899 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-1 TM: AKŞEHİR TM Kök: YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-27 15:43 | 2014-06-27 21:28 | 5.7381 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 86.0708 | 0 | 0
46900 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERCILER TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 15:46 | 2014-06-27 17:33 | 1.7817 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 64.14 | 0 | 0
46901 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 15:48 | 2014-06-27 17:45 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 155.2
46902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 15:54 | 2014-06-27 17:20 | 1.4286 | 2 | 36 | 0 | 0 | 2.8572 | 51.43 | 0 | 0
49242 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: GOKESME1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 16:01 | 2014-06-27 17:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
49313 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: YETIKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 16:01 | 2014-06-27 18:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 108
49319 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Fider: SOFULAR KÖK - SOFULAR1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: SOFULAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 16:01 | 2014-06-27 19:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300
46903 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: ÜRGÜP TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 16:07 | 2014-06-27 18:18 | 2.1742 | 14 | 13000 | 0 | 0 | 30.4383 | 28264.1667 | 0 | 0
46906 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-2 TM: KARAPINAR TM Kök: OYMALI(ŞABANLI)MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 16:12 | 2014-06-27 17:43 | 1.5056 | 0 | 0 | 32 | 69 | 0 | 0 | 48.1778 | 103.8833
46907 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - TRAFO SEKONDER SARGI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 16:22 | 2014-06-27 16:52 | 0.51028 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.0822 | 0 | 0
46908 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-71 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 16:22 | 2014-06-27 17:05 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
46909 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM Kök: KIZILÖZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 16:30 | 2014-06-27 20:21 | 3.8606 | 0 | 0 | 13 | 118 | 0 | 0 | 50.1872 | 455.5456
46914 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 16:31 | 2014-06-27 17:22 | 0.84833 | 0 | 0 | 45 | 451 | 0 | 0 | 38.175 | 382.5983
46910 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 16:38 | 2014-06-27 21:34 | 4.9292 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 157.7333 | 0
46911 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 16:41 | 2014-06-27 17:20 | 0.65833 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0
46913 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 16:45 | 2014-06-27 20:08 | 3.3819 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1458
46912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 16:46 | 2014-06-27 20:57 | 4.1828 | 0 | 1 | 76 | 1 | 0 | 4.1828 | 317.8911 | 4.1828
46915 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - DEDELER TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 16:49 | 2014-06-27 17:19 | 0.50028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50028 | 0
46918 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: GÜZLÜ TİGEM MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 16:51 | 2014-06-27 22:28 | 5.62 | 0 | 0 | 10 | 150 | 0 | 0 | 56.2 | 843
46917 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 16:54 | 2014-06-27 18:53 | 1.9856 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 524.1867 | 0 | 0
46916 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATURK MAH KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 16:54 | 2014-06-27 21:30 | 4.5872 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.9361 | 0
46919 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 16:57 | 2014-06-27 19:08 | 2.1856 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.34 | 0 | 0
46920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM36 - İM8 DM: DM 36 ÇİMENTO | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:00 | 2014-06-27 17:51 | 0.84806 | 12 | 19 | 0 | 0 | 10.1767 | 16.1131 | 0 | 0
46923 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: LALE SAN. A27TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 IM: NEVŞEHİR İM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:02 | 2014-06-27 17:27 | 0.41167 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 51.87 | 0 | 0
46921 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:03 | 2014-06-27 18:54 | 1.8539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8539 | 0 | 0
46922 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: F9 SEYDİŞEHİR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:05 | 2014-06-27 17:48 | 0.72083 | 0 | 0 | 2 | 384 | 0 | 0 | 1.4417 | 276.8
46925 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIVEYISZADE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:11 | 2014-06-27 18:28 | 1.2797 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9581 | 0 | 0
46927 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BELEKLER 1 TR 160 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:12 | 2014-06-27 20:39 | 3.4433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4433
46926 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DAMLAPINAR TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:13 | 2014-06-27 22:10 | 4.9481 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98.9611
46928 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:16 | 2014-06-27 18:50 | 1.5633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5633 | 0 | 0
46929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:17 | 2014-06-27 19:03 | 1.7728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7728 | 0 | 0
46930 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: SARIKAYA KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:20 | 2014-06-27 23:24 | 6.0672 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.2017
46932 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:20 | 2014-06-27 17:42 | 0.36028 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 97.9956 | 242.8272
46936 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:20 | 2014-06-27 19:40 | 2.3244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3244
46931 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: UÇKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:20 | 2014-06-27 18:44 | 1.3933 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 86.3867
46935 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: TETİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:21 | 2014-06-27 18:46 | 1.4031 | 0 | 2300 | 75 | 1750 | 0 | 3227.0278 | 105.2292 | 2455.3472
46933 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:22 | 2014-06-27 17:58 | 0.58806 | 0 | 0 | 13 | 26 | 0 | 0 | 7.6447 | 15.2894
46934 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM24 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:23 | 2014-06-27 22:16 | 4.8961 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 195.8444 | 0 | 0
46937 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:29 | 2014-06-27 19:43 | 2.2286 | 12 | 4650 | 384 | 4350 | 26.7433 | 10363.0417 | 855.7867 | 9694.4583
46938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR59 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:30 | 2014-06-27 17:47 | 0.28444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28444 | 0 | 0
46956 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 17:31 | 2014-06-27 18:31 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
46942 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: 28 KÖY ÇIKIŞI TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:32 | 2014-06-27 19:11 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.4028
46939 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CATIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:32 | 2014-06-27 18:30 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.2833
46940 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARIYAKUP1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:35 | 2014-06-27 20:17 | 2.6858 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.8583 | 0 | 0
46943 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20530 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:36 | 2014-06-27 18:41 | 1.0942 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9417 | 0 | 0
46941 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:38 | 2014-06-27 17:58 | 0.32222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32222 | 0 | 0
46944 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKARCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:44 | 2014-06-27 18:59 | 1.2489 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 106.1556
48608 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F12 Kuyubaşı TM: YUNAK TM Kök: YAVAŞLI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-27 17:46 | 2014-06-27 20:31 | 2.75 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 283.25 | 0 | 0
46945 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:52 | 2014-06-27 23:46 | 5.8969 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.3817 | 0
46946 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:56 | 2014-06-27 18:50 | 0.89222 | 5 | 150 | 0 | 0 | 4.4611 | 133.8333 | 0 | 0
46953 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA2-5 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 17:59 | 2014-06-27 21:32 | 3.5439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5439
46947 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HUSNIYETAR.SUL.2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:01 | 2014-06-27 19:27 | 1.4411 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.8222
46949 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ANABAĞLAR TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:03 | 2014-06-27 19:16 | 1.2253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2253 | 0 | 0
46948 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÖY 06 (GAZEL 02) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:04 | 2014-06-27 19:30 | 1.4314 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50.0986 | 0 | 0
46950 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI GAYRET1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:04 | 2014-06-27 20:10 | 2.0931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0931
46951 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: BEKARLAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:06 | 2014-06-27 18:21 | 0.25028 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.5083 | 0 | 0
46952 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: GOYNUK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:07 | 2014-06-27 18:41 | 0.57361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57361
46954 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:08 | 2014-06-27 19:24 | 1.2694 | 8 | 200 | 0 | 0 | 10.1556 | 253.8889 | 0 | 0
46955 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM Kök: 84 NOLU KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:11 | 2014-06-27 19:03 | 0.87861 | 0 | 135 | 12 | 68 | 0 | 118.6125 | 10.5433 | 59.7456
46958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BICER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:18 | 2014-06-27 21:23 | 3.0861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.8611 | 0 | 0
46957 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GOLBEZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:19 | 2014-06-27 21:06 | 2.7839 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66.8133
46959 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM22 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:20 | 2014-06-27 19:10 | 0.82694 | 2 | 407 | 0 | 12 | 1.6539 | 336.5664 | 0 | 9.9233
46962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:23 | 2014-06-27 20:00 | 1.6169 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 113.1861 | 0 | 0
46960 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: IKIZCE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:23 | 2014-06-27 20:06 | 1.7069 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 167.2806
46961 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-1 TM: EREĞLİ TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:24 | 2014-06-27 18:37 | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 0
46963 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: BAYAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:28 | 2014-06-27 19:18 | 0.83694 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 8.3694 | 20.9236
46964 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:36 | 2014-06-27 22:44 | 4.1261 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86.6483 | 0
46967 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EYLIKLER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:38 | 2014-06-27 19:24 | 0.77528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3258 | 0 | 0
46966 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YEDILER3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:38 | 2014-06-27 20:00 | 1.3728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3728 | 0 | 0
46965 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1615 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:39 | 2014-06-27 19:26 | 0.79139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79139 | 0 | 0
46968 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-41 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:39 | 2014-06-27 20:04 | 1.4131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4131 | 0 | 0
46969 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR80 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:43 | 2014-06-27 19:14 | 0.52167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.0833 | 0 | 0
46977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE İM-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:44 | 2014-06-27 19:36 | 0.865 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 605.5 | 0 | 0
46970 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-2 TM: YUNAK TM Kök: ÇELTİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:48 | 2014-06-27 19:55 | 1.1144 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2289 | 0
46971 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: TATIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:49 | 2014-06-27 20:14 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 108.68
46972 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:49 | 2014-06-27 20:05 | 1.2669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2669 | 0 | 0
46973 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM TR: ESKIL11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:51 | 2014-06-27 19:53 | 1.02 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 339.66 | 0 | 0
46974 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: BUGUZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:54 | 2014-06-27 20:12 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.7161
46975 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: FİDER13 ODABAŞI TM: YUNAK TM Kök: ODABAŞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:55 | 2014-06-27 21:30 | 2.585 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 0
46979 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:55 | 2014-06-27 20:53 | 1.9769 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8847
46976 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:55 | 2014-06-27 19:10 | 0.24972 | 2 | 2413 | 13 | 486 | 0.49944 | 602.5797 | 3.2464 | 121.365
46978 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK15 TR - ERMENEK28 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 18:59 | 2014-06-27 19:29 | 0.48861 | 0 | 235 | 3 | 0 | 0 | 114.8236 | 1.4658 | 0
46985 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI KISECIK YOLU25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:00 | 2014-06-27 19:31 | 0.51583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1583 | 0 | 0
46980 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOSUN2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:06 | 2014-06-27 21:09 | 2.0608 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 65.9467
46981 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR73 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:08 | 2014-06-27 19:42 | 0.5575 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.3625 | 0 | 0
46982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:09 | 2014-06-27 19:53 | 0.73278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3278 | 0 | 0
46983 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:10 | 2014-06-27 19:31 | 0.34944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34944 | 0
46986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK20 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:11 | 2014-06-27 21:33 | 2.3633 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 0
46984 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: INSUYU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:11 | 2014-06-27 21:59 | 2.8061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8061
46987 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: YAGLICA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:11 | 2014-06-28 00:20 | 5.1525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1525
46989 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYAVSAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:15 | 2014-06-27 19:48 | 0.55444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55444 | 0 | 0
46990 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:15 | 2014-06-27 19:54 | 0.6575 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.875
46993 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-2 TM: KARAPINAR TM Kök: KESMEZ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:15 | 2014-06-27 20:22 | 1.1131 | 0 | 0 | 1 | 309 | 0 | 0 | 1.1131 | 343.9342
46988 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: KUYUBAŞI FİDER 12 TM: YUNAK TM Kök: YAVAŞLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:16 | 2014-06-27 20:55 | 1.6528 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6111 | 0
46991 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 16 TR 630 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:19 | 2014-06-27 19:50 | 0.50444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50444 | 0 | 0
46992 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOCYAKA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:23 | 2014-06-27 19:53 | 0.49361 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 57.2589
46997 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILERYAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:25 | 2014-06-27 21:02 | 1.6269 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0156
46994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 17TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:25 | 2014-06-27 19:59 | 0.57611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57611 | 0 | 0
46998 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:26 | 2014-06-27 23:03 | 3.6047 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6047 | 0
46995 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA18 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:28 | 2014-06-27 20:13 | 0.74667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74667 | 0 | 0
46996 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:28 | 2014-06-27 20:33 | 1.0756 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2267 | 0
46999 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIGOZLUKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:30 | 2014-06-27 20:32 | 1.0392 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51.9583 | 0 | 0
47002 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:35 | 2014-06-27 23:36 | 4.0225 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 0
47000 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: AKHAN KÖK - AKHAN1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: AKHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:36 | 2014-06-27 22:11 | 2.5861 | 3 | 100 | 0 | 0 | 7.7583 | 258.6111 | 0 | 0
47001 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:38 | 2014-06-27 19:43 | 0.095 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0
47038 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU30 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:40 | 2014-06-27 22:46 | 3.0983 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.475 | 0 | 0
47005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:40 | 2014-06-27 22:06 | 2.4381 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 78.0178 | 0 | 0
47003 | 1 | KONYA | KULU | TR: KIRKPINAR3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:45 | 2014-06-27 20:57 | 1.2056 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.8778 | 0 | 0
47004 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:46 | 2014-06-27 20:54 | 1.1261 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2611 | 0 | 0
47006 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:53 | 2014-06-27 21:45 | 1.8664 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 307.9542
47007 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 19:59 | 2014-06-27 21:25 | 1.4375 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 66.125 | 0 | 0
47008 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:04 | 2014-06-28 02:08 | 6.0617 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.3083 | 0
47014 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:05 | 2014-06-27 21:38 | 1.5456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 0
47010 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELIKSAH3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:06 | 2014-06-27 20:57 | 0.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0
47009 | 1 | KONYA | HADİM | TR: IGDEOREN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:08 | 2014-06-27 22:58 | 2.8308 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.4775
47011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 20TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:10 | 2014-06-27 21:02 | 0.87222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87222 | 0 | 0
47012 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KALE | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:12 | 2014-06-27 21:36 | 1.3981 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 153.7861
47041 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK43 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:12 | 2014-06-27 21:07 | 0.91444 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.8611 | 0 | 0
47013 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: DEMIRLI TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:14 | 2014-06-27 22:01 | 1.7867 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 116.1333
47017 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:15 | 2014-06-27 21:03 | 0.81417 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 72.4608 | 630.165
47018 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:15 | 2014-06-27 21:17 | 1.0283 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.3683 | 0 | 0
47015 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM Kök: ÇİÇEKDAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:18 | 2014-06-27 20:39 | 0.35111 | 0 | 0 | 1 | 380 | 0 | 0 | 0.35111 | 133.4222
47016 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:19 | 2014-06-27 23:11 | 2.8717 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.615 | 0
47020 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BOYALI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:21 | 2014-06-27 20:39 | 0.29833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1933
47019 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:22 | 2014-06-27 22:50 | 2.4675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4675 | 0 | 0
47021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARACAOREN2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:24 | 2014-06-27 21:35 | 1.1889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1889 | 0 | 0
47027 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: KEÇİKALESİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:27 | 2014-06-27 22:19 | 1.8589 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1.8589 | 74.3556
47023 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KETITAŞ LISESI52 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:31 | 2014-06-27 22:05 | 1.5675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5675 | 0 | 0
47022 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: UCKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:31 | 2014-06-27 21:28 | 0.94528 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.6319
47025 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:35 | 2014-06-27 21:57 | 1.3633 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.6333 | 0 | 0
47026 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:36 | 2014-06-27 21:35 | 0.97917 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 52.875 | 0 | 0
47024 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:39 | 2014-06-27 21:34 | 0.91722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3378 | 0 | 0
47031 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:39 | 2014-06-27 21:04 | 0.41583 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.2475 | 2.9108 | 0 | 0
47030 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:40 | 2014-06-27 23:06 | 2.4394 | 3 | 0 | 61 | 0 | 7.3183 | 0 | 148.8061 | 0
47028 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: AGACOBA1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:41 | 2014-06-27 23:28 | 2.7794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7794 | 0 | 0
47032 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:44 | 2014-06-27 21:43 | 0.99306 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.8958 | 0 | 0
47029 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: MEZARLIK YANI43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:45 | 2014-06-27 23:17 | 2.5397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5397 | 0 | 0
47034 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: VATAN SANAYİ TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:50 | 2014-06-27 20:53 | 0.049167 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0.1475 | 2.3108 | 0 | 0
47035 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PIRI MEHMETPASA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:50 | 2014-06-27 21:23 | 0.54861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7431 | 0 | 0
47036 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:51 | 2014-06-27 23:00 | 2.1533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1533 | 0 | 0
47033 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: IKIZCE1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:52 | 2014-06-27 23:16 | 2.4081 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 235.9894
47040 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAZI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:52 | 2014-06-27 23:44 | 2.8592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8592
47042 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUZUCU1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 20:57 | 2014-06-27 23:30 | 2.5464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5464 | 0 | 0
47037 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1615 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 21:00 | 2014-06-27 21:46 | 0.76917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76917 | 0 | 0
47039 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BADEMLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 21:02 | 2014-06-27 22:47 | 1.7478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7478 | 0 | 0
47047 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 21:07 | 2014-06-28 00:35 | 3.4594 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7567 | 0 | 0
47043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 21:12 | 2014-06-27 22:52 | 1.6653 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 99.9167 | 0 | 0
47044 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ASAGICAGLAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 21:14 | 2014-06-27 21:57 | 0.7325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7325
47045 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 21:18 | 2014-06-27 22:01 | 0.71389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71389 | 0
47065 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM Kök: 54 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 21:20 | 2014-06-27 23:29 | 2.1467 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.76 | 0
47046 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOSUN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 21:24 | 2014-06-27 22:52 | 1.4628 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 117.0222
47049 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KIZIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 21:24 | 2014-06-27 22:50 | 1.4306 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 57.2222
47048 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA5TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 21:32 | 2014-06-27 22:06 | 0.57056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8528 | 0 | 0
47050 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 21:38 | 2014-06-27 21:56 | 0.28917 | 0 | 1394 | 7 | 30 | 0 | 403.0983 | 2.0242 | 8.675
47051 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOPRU BASI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 21:40 | 2014-06-27 22:20 | 0.65083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65083 | 0 | 0
47052 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 10 (ÖZALKENT 03) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 21:41 | 2014-06-27 21:57 | 0.26694 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 14.415 | 0 | 0
47053 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIFTE MERDIVEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 21:43 | 2014-06-27 23:51 | 2.135 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0
47054 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 21:44 | 2014-06-27 23:15 | 1.515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0
47055 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60503 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 21:52 | 2014-06-27 23:11 | 1.3142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3142 | 0 | 0
47056 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BASKUYU2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 21:57 | 2014-06-28 00:07 | 2.1628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1628 | 0 | 0
47057 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 22:04 | 2014-06-27 23:04 | 0.995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0
47058 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHISAR16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 22:08 | 2014-06-27 22:54 | 0.75472 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.1889 | 0 | 0
47059 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KÖŞK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 22:13 | 2014-06-28 01:36 | 3.385 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.7
47062 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 22:20 | 2014-06-27 23:15 | 0.91139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91139 | 0 | 0
47060 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM Kök: UZUNKUYU DM RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 22:24 | 2014-06-27 23:31 | 1.1103 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3308 | 0
47061 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 22:25 | 2014-06-28 00:36 | 2.1939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1939 | 0 | 0
47063 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 22:31 | 2014-06-27 23:31 | 0.99028 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49.5139 | 0 | 0
47064 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30505 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 22:56 | 2014-06-27 23:30 | 0.56194 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 51.6989 | 0 | 0
47066 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOKLUMEN TR-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-27 22:58 | 2014-06-28 01:17 | 2.3158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3158 | 0 | 0
47068 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BASKUYU2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 23:18 | 2014-06-28 00:05 | 0.79111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79111 | 0 | 0
47067 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20527 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 23:23 | 2014-06-28 00:13 | 0.83861 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.1267 | 0 | 0
47069 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 23:39 | 2014-06-28 00:02 | 0.39167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9583 | 0 | 0
47070 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-27 23:44 | 2014-06-28 01:02 | 1.3003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3003 | 0 | 0
47072 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM DM: ARIKÖREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 01:31 | 2014-06-28 03:44 | 2.2225 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 111.125 | 44.45 | 0
47071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 01:52 | 2014-06-28 02:11 | 0.31667 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 158.3333 | 0 | 0
47073 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 02:09 | 2014-06-28 02:18 | 0.14556 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.14556 | 1.4556 | 0 | 0
47075 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 04 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 02:37 | 2014-06-28 03:06 | 0.48167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3717 | 0 | 0
47074 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 02:37 | 2014-06-28 03:50 | 1.2108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2108 | 0 | 0
47076 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: TATIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 02:41 | 2014-06-28 07:23 | 4.7042 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 357.5167 | 0 | 0
47077 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 03:24 | 2014-06-28 04:04 | 0.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6575 | 0 | 0
47079 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BUZCULER TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 03:34 | 2014-06-28 04:09 | 0.58139 | 10 | 20 | 0 | 0 | 5.8139 | 11.6278 | 0 | 0
47078 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 03:35 | 2014-06-28 04:08 | 0.54278 | 500 | 500 | 0 | 0 | 271.3889 | 271.3889 | 0 | 0
47080 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 03:59 | 2014-06-28 07:13 | 3.2328 | 2 | 150 | 0 | 1 | 6.4656 | 484.9167 | 0 | 3.2328
47081 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: VATAN SANAYİ TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 04:38 | 2014-06-28 04:54 | 0.27361 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.7361 | 0 | 0 | 0
47082 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 04:39 | 2014-06-28 05:47 | 1.1219 | 500 | 500 | 0 | 0 | 560.9722 | 560.9722 | 0 | 0
47083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-1 TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI KÖK A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 04:47 | 2014-06-28 05:48 | 1.0267 | 0 | 1085 | 21 | 0 | 0 | 1113.9333 | 21.56 | 0
47084 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 05:06 | 2014-06-28 07:13 | 2.1172 | 5 | 20 | 0 | 0 | 10.5861 | 42.3444 | 0 | 0
47085 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: LADİK TM: LADİK TM Kök: LADİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 05:29 | 2014-06-28 08:18 | 2.8108 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 3232.4583 | 0 | 0
47087 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 05:52 | 2014-06-28 09:25 | 3.5475 | 0 | 0 | 276 | 188 | 0 | 0 | 979.11 | 666.93
47086 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: GÖZLÜ TİĞEM MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 05:53 | 2014-06-28 07:24 | 1.5186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5186 | 0
47089 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM IM: İM-3-ÇİMENLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 05:55 | 2014-06-28 06:36 | 0.69167 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1.3833 | 10.375 | 0 | 0
47108 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 05:56 | 2014-06-28 08:33 | 2.6044 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.6933 | 0 | 0
47106 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - DEDELER TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 06:03 | 2014-06-28 07:58 | 1.9125 | 0 | 608 | 371 | 243 | 0 | 1162.8 | 709.5375 | 464.7375
47088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: TÖMEK DM - TOMEK1 TR DM: DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 06:24 | 2014-06-28 07:00 | 0.59583 | 1 | 127 | 0 | 4 | 0.59583 | 75.6708 | 0 | 2.3833
48711 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31102 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 06:31 | 2014-06-28 08:01 | 1.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
47090 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KUCUKGUNESLI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 06:41 | 2014-06-28 16:17 | 9.5928 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.5567
47091 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: BAJDARLIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 06:47 | 2014-06-28 10:06 | 3.3169 | 3 | 40 | 0 | 0 | 9.9508 | 132.6778 | 0 | 0
47092 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 06:48 | 2014-06-28 07:44 | 0.92833 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9.2833 | 9.2833
47093 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 06:52 | 2014-06-28 08:36 | 1.7311 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 602.4267
47094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 07:02 | 2014-06-28 09:12 | 2.1575 | 1 | 703 | 0 | 12 | 2.1575 | 1516.7225 | 0 | 25.89
47095 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 07:20 | 2014-06-28 08:50 | 1.4947 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.9367 | 0 | 0
47096 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM DM: İSTASYON DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 07:21 | 2014-06-28 07:42 | 0.34472 | 7 | 22 | 0 | 0 | 2.4131 | 7.5839 | 0 | 0
47097 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 07:28 | 2014-06-28 07:54 | 0.43111 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11.2089 | 0 | 0
47098 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: SAVCILI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 07:28 | 2014-06-28 08:07 | 0.64528 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.64528 | 77.4333 | 0 | 0
47101 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 07:29 | 2014-06-28 09:00 | 1.5092 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 241.4667 | 0 | 0
47109 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: AYASLAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 07:29 | 2014-06-28 08:09 | 0.65833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65833 | 0 | 0
47099 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM Kök: 31 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 07:31 | 2014-06-28 08:08 | 0.61583 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 258.65
47100 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-1 TM: CİHANBEYLİ TM TR: CIHANBEYLI3A TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 07:33 | 2014-06-28 09:28 | 1.92 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 92.16 | 0 | 0
47102 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 07:41 | 2014-06-28 08:55 | 1.2467 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
47103 | 1 | KONYA | KULU | Fider: TAVŞANÇALI TR2KÖK-PAZARÖZÜ KÖK-ACIKUYU TR1 TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 07:41 | 2014-06-28 08:25 | 0.735 | 1 | 338 | 12 | 300 | 0.735 | 248.43 | 8.82 | 220.5
47105 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA TARIMSAL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 07:46 | 2014-06-28 12:32 | 4.7722 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.8611 | 0
47107 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CEVIRME TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 07:50 | 2014-06-28 09:15 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 59.5
47112 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 07:50 | 2014-06-28 10:09 | 2.3142 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5708 | 0
47110 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ARMAGANLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 07:58 | 2014-06-28 12:18 | 4.3442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3442
47135 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DESTIGIN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:00 | 2014-06-28 08:50 | 0.83111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83111 | 0 | 0
47127 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 08:01 | 2014-06-28 11:01 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
47132 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR36 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 08:01 | 2014-06-28 13:01 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
47194 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1613 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 08:01 | 2014-06-28 13:01 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
47213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GOZLUKKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 08:01 | 2014-06-28 18:01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 2320
48864 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 08:01 | 2014-06-28 16:01 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
49097 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: ABALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 08:01 | 2014-06-28 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 140
49314 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN YENICE5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 08:01 | 2014-06-28 13:01 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
47113 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:10 | 2014-06-28 09:53 | 1.725 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.725 | 3.45 | 0 | 0
47114 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:12 | 2014-06-28 09:03 | 0.84583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84583 | 0
47115 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:12 | 2014-06-28 10:24 | 2.2036 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4253 | 0
47118 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: GÖZLÜ TİĞEM MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:14 | 2014-06-28 09:58 | 1.7269 | 0 | 1420 | 35 | 850 | 0 | 2452.2611 | 60.4431 | 1467.9028
47116 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: DEDELİ MOD. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:15 | 2014-06-28 09:44 | 1.4831 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 126.0597 | 0
47117 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: PINARBASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:15 | 2014-06-28 09:39 | 1.3992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3992
47123 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:17 | 2014-06-28 11:45 | 3.4642 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4642 | 0
47120 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KERIMLER YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:19 | 2014-06-28 09:09 | 0.83833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3533
47124 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F6 Çeltik 1 TM: YUNAK TM Kök: GÖKPINAR KÖK 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:20 | 2014-06-28 10:29 | 2.1547 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1547 | 0
47121 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1268 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:22 | 2014-06-28 12:25 | 4.0411 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 440.4811 | 0 | 0
47122 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KÖŞK KÖK-B.SEKERLER1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: KÖŞK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:23 | 2014-06-28 12:38 | 4.2514 | 0 | 0 | 50 | 152 | 0 | 0 | 212.5694 | 646.2111
47125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:24 | 2014-06-28 09:21 | 0.96278 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 481.3889 | 0 | 0
47126 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:26 | 2014-06-28 08:54 | 0.46778 | 1 | 1038 | 0 | 2 | 0.46778 | 485.5533 | 0 | 0.93556
47131 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:29 | 2014-06-28 08:55 | 0.42472 | 15 | 45 | 0 | 0 | 6.3708 | 19.1125 | 0 | 0
47130 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: OBRUK YEŞİLHAT TM: KIZÖREN TM Kök: OBRUK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:30 | 2014-06-28 09:19 | 0.81028 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.5139 | 0
47119 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENICEYAYLASI1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 08:31 | 2014-06-28 11:31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 306
47128 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - SARIYAYLA1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 08:31 | 2014-06-28 12:31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 4 | 276
47133 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TR: SARIYAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 08:31 | 2014-06-28 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 160
47151 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: YAZAMCA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 08:31 | 2014-06-28 12:31 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
47189 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: TOL KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:31 | 2014-06-28 15:22 | 6.85 | 0 | 65 | 39 | 312 | 0 | 445.25 | 267.15 | 2137.2
47261 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 08:31 | 2014-06-28 13:31 | 5 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
48394 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KÖŞK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 08:31 | 2014-06-28 13:31 | 5 | 0 | 0 | 74 | 399 | 0 | 0 | 370 | 1995
48564 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOKEZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 08:31 | 2014-06-28 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 670
49320 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 08:31 | 2014-06-28 14:31 | 6 | 4 | 700 | 0 | 0 | 24 | 4200 | 0 | 0
47134 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM Kök: SARAY KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:32 | 2014-06-28 10:32 | 2.005 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.035 | 0
47136 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: KUYUBAŞI FİDER 12 TM: YUNAK TM Kök: YAVAŞLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:32 | 2014-06-28 14:52 | 6.3297 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.3081 | 0
47137 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM Kök: ALAY BÖLÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:36 | 2014-06-28 09:39 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 152.4483
47138 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: YASSICA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:37 | 2014-06-28 10:00 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3894
47411 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH33 TR 630 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 08:41 | 2014-06-28 13:41 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0
47139 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:44 | 2014-06-28 11:43 | 2.9778 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.7778 | 0
47140 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:49 | 2014-06-28 10:56 | 2.1319 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.375 | 0
47141 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:51 | 2014-06-28 11:50 | 2.9781 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9561 | 0
47142 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:52 | 2014-06-28 10:07 | 1.2483 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 93.625 | 0 | 0
47143 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: KAZANCI2 KÖK - YAYLAPAZARI1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: KAZANCI2 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:53 | 2014-06-28 10:02 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 64.6644
47144 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM Kök: KUTÖREN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:54 | 2014-06-28 09:52 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.6242
47147 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: 60 EVLER TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:57 | 2014-06-28 10:08 | 1.1917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1917 | 0 | 0
47161 | 1 | KONYA | KULU | Fider: YARASLI KÖK - YARASLI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: YARASLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 08:58 | 2014-06-28 10:33 | 1.5894 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 397.3611
47145 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM Kök: 106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 11:04 | 2.0572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0572 | 0
37906 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 12:31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 136.5
47146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-34 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1644
47150 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 14:01 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0
47154 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CANDIR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 12:21 | 3.3333 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 363.3333 | 0 | 0
47155 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AYVAT DEDE MH38 TR 250 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 14:01 | 5 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0
47164 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 14:01 | 5 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
47165 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 11:01 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0
47166 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 16:01 | 7 | 0 | 0 | 8 | 105 | 0 | 0 | 56 | 735
47169 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: AKCASEHIR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 14:01 | 5 | 4 | 979 | 0 | 0 | 20 | 4895 | 0 | 0
47182 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 10:01 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
47197 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 16:04 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 394.8
47210 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 12:01 | 3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
47222 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
47253 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA23 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 14:01 | 5 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0
48518 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 12:01 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
48521 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 14:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
48611 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PARK12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 18:01 | 9 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0
48631 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK43 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 14:01 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
48654 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 14:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
48674 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 15:01 | 6 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0
48713 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31103 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 15:01 | 6 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
48950 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HACIABDULLAH TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 14:01 | 5 | 0 | 2500 | 0 | 500 | 0 | 12500 | 0 | 2500
49309 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA TARIMSAL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 10:31 | 1.5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
49321 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SEVDIGIN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 13:00 | 3.9836 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 223.0822
49322 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 14:01 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
49474 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 2300
49476 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 456
49481 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HARMAN PINAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 10:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65
49535 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI GAYRET1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 14:31 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 275
49580 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 14:01 | 5 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0
47152 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU TR6 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:01 | 2014-06-28 09:15 | 0.22389 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 2.9106 | 6.2689 | 0
47156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:03 | 2014-06-28 10:09 | 1.0964 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.4458 | 0 | 0
47162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: KAMER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:03 | 2014-06-28 11:17 | 2.2356 | 0 | 775 | 50 | 1665 | 0 | 1732.5556 | 111.7778 | 3722.2
47157 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KARABURNA TR3 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:05 | 2014-06-28 09:18 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2175
47158 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:06 | 2014-06-28 10:03 | 0.94806 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.4028 | 0 | 0
47159 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM - FİDER11 PİRİBEYLİ TM: YUNAK TM Kök: PİRİBEYLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:06 | 2014-06-28 11:39 | 2.5456 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 392.0156 | 0 | 0
47160 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:09 | 2014-06-28 10:28 | 1.3222 | 0 | 0 | 25 | 2300 | 0 | 0 | 33.0556 | 3041.1111
47163 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:13 | 2014-06-28 09:44 | 0.5175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0
47167 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:21 | 2014-06-28 10:33 | 1.2022 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2022 | 1.2022
47168 | 1 | KONYA | KULU | Fider: TAVŞANCALI2 TR - TAVŞANCALI5 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:26 | 2014-06-28 10:19 | 0.88556 | 2 | 1106 | 0 | 0 | 1.7711 | 979.4244 | 0 | 0
47171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 7TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:29 | 2014-06-28 10:04 | 0.57944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57944 | 0 | 0
47175 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: YUVATEPE TSK KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:31 | 2014-06-28 11:37 | 2.1111 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5556 | 0
47170 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:31 | 2014-06-28 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 165
47208 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OTO GALERICILER2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:31 | 2014-06-28 14:31 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0
47440 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:31 | 2014-06-28 14:31 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
48311 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:31 | 2014-06-28 14:31 | 5 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0
48314 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YOLOREN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:31 | 2014-06-28 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65
48725 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BAYIR TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:31 | 2014-06-28 15:31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60
49482 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CUBUK TARLA TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 09:31 | 2014-06-28 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 535
47172 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:31 | 2014-06-28 10:43 | 1.2017 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8067 | 0
47173 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:34 | 2014-06-28 11:15 | 1.6903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6903 | 0
47174 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:34 | 2014-06-28 11:00 | 1.4342 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4342 | 0
47176 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:36 | 2014-06-28 10:15 | 0.65167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 0 | 0
47177 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:37 | 2014-06-28 09:54 | 0.29083 | 0 | 614 | 69 | 1369 | 0 | 178.5717 | 20.0675 | 398.1508
47178 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:37 | 2014-06-28 10:01 | 0.38722 | 0 | 0 | 7 | 284 | 0 | 0 | 2.7106 | 109.9711
47179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:46 | 2014-06-28 11:06 | 1.3322 | 3 | 726 | 2 | 10 | 3.9967 | 967.1933 | 2.6644 | 13.3222
47180 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:49 | 2014-06-28 11:48 | 1.9939 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 7.9756 | 199.3889
47183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 37/A TÖMEK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:53 | 2014-06-28 10:00 | 0.11194 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3.9181 | 0
47186 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:55 | 2014-06-28 12:20 | 2.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0
47185 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR65 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 09:56 | 2014-06-28 13:41 | 3.7606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7606 | 0 | 0
47181 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: BOYALIK KÖK - YEŞİLKÖY1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: BOYALIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 10:01 | 2014-06-28 14:31 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 2461.5
47184 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 10:01 | 2014-06-28 15:01 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
47190 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DÖRTYOL-1 TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 10:01 | 2014-06-28 14:20 | 4.3167 | 0 | 0 | 2 | 483 | 0 | 0 | 8.6333 | 2084.95
47209 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 10:01 | 2014-06-28 15:01 | 5 | 0 | 0 | 11 | 490 | 0 | 0 | 55 | 2450
47217 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK-1 TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: SOYHAN SULAMA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 10:01 | 2014-06-28 15:01 | 5 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0
47225 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR104 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 10:01 | 2014-06-28 15:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
48310 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR8 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 10:01 | 2014-06-28 13:01 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0
48364 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 10:01 | 2014-06-28 11:01 | 1 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
48896 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-14A TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 10:01 | 2014-06-28 15:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
49483 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BOGAZEVCI TR7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 10:01 | 2014-06-28 11:51 | 1.8333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 458.3333 | 0 | 0
47187 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM Kök: ALAY BÖLÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 10:03 | 2014-06-28 11:58 | 1.9208 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 280.4417
47188 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA22 TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 10:06 | 2014-06-28 11:42 | 1.5992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1983 | 0 | 0
47207 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR.TR-10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 10:07 | 2014-06-28 11:12 | 1.0683 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3417 | 0 | 0
47193 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 10:18 | 2014-06-28 11:08 | 0.84194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84194
47191 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 10:18 | 2014-06-28 11:04 | 0.77 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
47192 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 10:19 | 2014-06-28 11:15 | 0.92778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2778 | 0 | 0
47195 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HUSNIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 10:22 | 2014-06-28 13:17 | 2.9269 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.2694
47196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 10:24 | 2014-06-28 13:47 | 3.39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 0 | 0
47198 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 10:26 | 2014-06-28 13:13 | 2.7842 | 0 | 0 | 6 | 200 | 0 | 0 | 16.705 | 556.8333
47199 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM Kök: BOZKÖY MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 10:28 | 2014-06-28 11:09 | 0.67556 | 0 | 954 | 0 | 8 | 0 | 644.48 | 0 | 5.4044
47200 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YESILLI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 10:31 | 2014-06-28 15:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
47201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI KÖK A - SULTANHANI1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI KÖK A | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 10:35 | 2014-06-28 12:48 | 2.2022 | 0 | 1085 | 21 | 0 | 0 | 2389.4111 | 46.2467 | 0
47202 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 10:37 | 2014-06-28 12:12 | 1.5931 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5931 | 0
47204 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: BEKARLAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 10:37 | 2014-06-28 11:04 | 0.45139 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 33.8542 | 0 | 0
47203 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ZİNCİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 10:39 | 2014-06-28 12:39 | 2.0069 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 62.2153 | 0
47205 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR118 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 10:40 | 2014-06-28 11:35 | 0.91444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91444 | 0 | 0
47206 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: IKIZCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 10:45 | 2014-06-28 15:59 | 5.2433 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 89.1367
47211 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: TETİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 10:50 | 2014-06-28 11:20 | 0.49833 | 0 | 2300 | 175 | 1750 | 0 | 1146.1667 | 87.2083 | 872.0833
47212 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 10:50 | 2014-06-28 12:27 | 1.6044 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.8578 | 0 | 0
47216 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1105 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 10:57 | 2014-06-28 12:05 | 1.1367 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 69.3367 | 0 | 0
47214 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 10:58 | 2014-06-28 12:27 | 1.4744 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 1116.1544 | 0 | 0
47228 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KAYAALTI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 11:01 | 2014-06-28 13:31 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100
48771 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 11:01 | 2014-06-28 14:01 | 3 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0
49308 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 11:01 | 2014-06-28 14:01 | 3 | 0 | 0 | 24 | 466 | 0 | 0 | 72 | 1398
49475 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 11:01 | 2014-06-28 14:01 | 3 | 0 | 1476 | 0 | 48 | 0 | 4428 | 0 | 144
49484 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 11:01 | 2014-06-28 12:01 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
47392 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: BEKARLAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 11:01 | 2014-06-28 17:57 | 6.9386 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1609.7578
47215 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOSEALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 11:03 | 2014-06-28 14:12 | 3.1417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1417
47218 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 11:19 | 2014-06-28 11:40 | 0.34583 | 0 | 136 | 13 | 4 | 0 | 47.0333 | 4.4958 | 1.3833
47219 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 11:19 | 2014-06-28 11:31 | 0.2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2025 | 0
47220 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 11:21 | 2014-06-28 11:53 | 0.53222 | 13 | 25 | 0 | 0 | 6.9189 | 13.3056 | 0 | 0
47221 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 11:31 | 2014-06-28 15:12 | 3.6867 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 129.0333 | 0 | 0
47226 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENİ SELÇUK 04 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 11:34 | 2014-06-28 16:40 | 5.1114 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 270.9036 | 0 | 0
47224 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2A 4TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 11:35 | 2014-06-28 12:55 | 1.3397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3397 | 0 | 0
47223 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60402 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 11:37 | 2014-06-28 13:48 | 2.1825 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.475 | 0 | 0
47229 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KOSEKTAS TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 11:37 | 2014-06-28 13:15 | 1.6403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6403
47227 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: SAĞLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 11:43 | 2014-06-28 17:49 | 6.0853 | 0 | 0 | 15 | 150 | 0 | 0 | 91.2792 | 912.7917
47230 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKKIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 11:47 | 2014-06-28 13:27 | 1.6556 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.5556
47231 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1513 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 11:49 | 2014-06-28 14:17 | 2.4722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4722 | 0 | 0
47232 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 11:58 | 2014-06-28 12:15 | 0.28611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4306 | 0 | 0
47235 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BİLEN 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 12:01 | 2014-06-28 17:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10
48519 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: CUKURKENT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 12:01 | 2014-06-28 17:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
48795 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FATIH MH32 TR 250 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 12:01 | 2014-06-28 17:01 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
48797 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: M. EGEMENLIK MH9 TR250 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 12:01 | 2014-06-28 17:01 | 5 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0
47233 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 12:03 | 2014-06-28 16:10 | 4.1208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1208 | 0
47234 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 12:16 | 2014-06-28 12:49 | 0.54833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54833 | 0 | 0
47237 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM Kök: KIZILKUYU TSK KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 12:25 | 2014-06-28 13:12 | 0.7925 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0
47238 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SABANLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 12:27 | 2014-06-28 16:27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
47236 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ARPALIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 12:30 | 2014-06-28 15:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39
47239 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: GERCE1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 12:30 | 2014-06-28 14:11 | 1.6814 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4069
49098 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: ABALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 12:31 | 2014-06-28 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.5
47240 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM5/A BÖLG.HAST. | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 12:35 | 2014-06-28 13:15 | 0.67417 | 11 | 3413 | 0 | 0 | 7.4158 | 2300.9308 | 0 | 0
47241 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA28 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 12:37 | 2014-06-28 15:31 | 2.9008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9008 | 0 | 0
47242 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KALFALAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 12:48 | 2014-06-28 17:08 | 4.3389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3389 | 0 | 0
47244 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: TARAŞÇI MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 12:50 | 2014-06-28 13:43 | 0.88222 | 0 | 1051 | 1 | 11 | 0 | 927.2156 | 0.88222 | 9.7044
47243 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 12:51 | 2014-06-28 13:46 | 0.92083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2083 | 0 | 0
47245 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM Kök: YARMA TSK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 12:54 | 2014-06-28 15:18 | 2.3956 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.7911 | 2.3956
47246 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH 18 TR 250 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 12:56 | 2014-06-28 14:07 | 1.1825 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37.84 | 0 | 0
47247 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 12:56 | 2014-06-28 14:20 | 1.3958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3958 | 0 | 0 | 0
47252 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MADENLİ KÖYÜ (İÇERİ KIŞLAYAYLASI) TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 13:01 | 2014-06-28 16:31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56
47268 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 13:01 | 2014-06-28 18:01 | 5 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
47345 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OTO GALERICILER2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 13:01 | 2014-06-28 18:01 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0
48388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: KIRKOBA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 13:01 | 2014-06-28 16:01 | 3 | 0 | 0 | 20 | 41 | 0 | 0 | 60 | 123
48390 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: KIRKOBA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 13:01 | 2014-06-28 16:01 | 3 | 0 | 0 | 20 | 41 | 0 | 0 | 60 | 123
48565 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOL2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 13:01 | 2014-06-28 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325
48953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2A 11TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 13:01 | 2014-06-28 14:01 | 1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
49485 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN YENICE5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 13:01 | 2014-06-28 17:01 | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0
49486 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 13:01 | 2014-06-28 17:01 | 4 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
47282 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 13:05 | 2014-06-28 19:30 | 6.4139 | 0 | 0 | 15 | 250 | 0 | 0 | 96.2083 | 1603.4722
47249 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 13:06 | 2014-06-28 13:54 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.8
47250 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 13:14 | 2014-06-28 14:33 | 1.3042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3042 | 0 | 0
47251 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 13:17 | 2014-06-28 17:14 | 3.9478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9478 | 0 | 0
47255 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 13:23 | 2014-06-28 16:12 | 2.8058 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8058 | 0
47257 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 13:25 | 2014-06-28 15:33 | 2.1314 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1314 | 0
47254 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA41 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 13:28 | 2014-06-28 14:45 | 1.2878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2878 | 0 | 0
37924 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOKİ OKUL TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 13:31 | 2014-06-28 16:11 | 2.6667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 341.3333 | 0 | 0
47262 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADAG8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 13:31 | 2014-06-28 14:31 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
47264 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 13:31 | 2014-06-28 16:31 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
47289 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1300 IM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 13:31 | 2014-06-28 16:31 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0
48632 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK43 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 13:31 | 2014-06-28 16:31 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
47256 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT1 KÖK-EĞRİKUYU1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 13:32 | 2014-06-28 15:33 | 2.0089 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 401.7778
47265 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 13:36 | 2014-06-28 15:23 | 1.7975 | 5 | 10 | 0 | 0 | 8.9875 | 17.975 | 0 | 0
47260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 13:38 | 2014-06-28 14:18 | 0.67 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0
47258 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 13:40 | 2014-06-28 19:01 | 5.3508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3508 | 0 | 0
47259 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 13:40 | 2014-06-28 15:14 | 1.5678 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.3556 | 0 | 0
47270 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KOSEKTAS TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 13:43 | 2014-06-28 14:28 | 0.75444 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5267
47263 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GEVREKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 13:49 | 2014-06-28 14:23 | 0.57194 | 2 | 1044 | 8 | 462 | 1.1439 | 597.11 | 4.5756 | 264.2383
47271 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM DM: KOZAKLI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 13:49 | 2014-06-28 14:52 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.04
47266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT KÖK - KARATOPRAK KOK1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: YENİKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 13:54 | 2014-06-28 15:02 | 1.1269 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 338.0833 | 0 | 0
47269 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 13:54 | 2014-06-28 15:59 | 2.0736 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.7361 | 0 | 0
47267 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 13:56 | 2014-06-28 15:40 | 1.7392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7392 | 0 | 0
47426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 14:01 | 2014-06-28 19:01 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
47502 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 14:01 | 2014-06-28 16:01 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
49537 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM05 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 14:01 | 2014-06-28 19:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
47272 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TARLAÖREN TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:03 | 2014-06-28 15:21 | 1.3103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3103
47273 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURC5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:05 | 2014-06-28 16:31 | 2.4242 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.2417 | 0 | 0
47274 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:16 | 2014-06-28 18:31 | 4.2619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2619 | 0 | 0
47276 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKÖY 3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:20 | 2014-06-28 17:30 | 3.1581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3161 | 0 | 0
47275 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1650 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:21 | 2014-06-28 17:18 | 2.9597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9597 | 0 | 0
47277 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:24 | 2014-06-28 15:48 | 1.4058 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0292 | 0
47278 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-5 PANCAR KANTARI TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ALİBEYHÜĞÜ TR 14 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:27 | 2014-06-28 18:02 | 3.5842 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 161.2875 | 0 | 0
47279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN07 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:28 | 2014-06-28 15:47 | 1.3081 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.2369 | 0 | 0
47296 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:29 | 2014-06-28 18:10 | 3.6886 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4431 | 0 | 0
48440 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 14:31 | 2014-06-28 15:31 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
47280 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:33 | 2014-06-28 15:18 | 0.7475 | 0 | 0 | 8 | 215 | 0 | 0 | 5.98 | 160.7125
47281 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:35 | 2014-06-28 16:02 | 1.4447 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.8894 | 4.3342
47283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:36 | 2014-06-28 15:52 | 1.2644 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 37.9333 | 1.2644
47285 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21511 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:41 | 2014-06-28 17:06 | 2.4081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4081 | 0 | 0
47284 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: TAŞPINAR3 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:41 | 2014-06-28 18:52 | 4.1814 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 83.6278 | 0
47286 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:48 | 2014-06-28 17:01 | 2.2064 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4447 | 0
47287 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:55 | 2014-06-28 17:34 | 2.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6575 | 0 | 0
47288 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:56 | 2014-06-28 19:56 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
47290 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEKDEMIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 14:57 | 2014-06-28 18:31 | 3.5619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1239 | 0 | 0
47291 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: PAMUKLU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:00 | 2014-06-28 16:16 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2561
47292 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ1110 TR-EREĞLİ TR1118 TR TM: EREĞLİ TM TR: EREGLI TR1118 IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:03 | 2014-06-28 16:18 | 1.2539 | 1 | 86 | 1 | 6 | 1.2539 | 107.8344 | 1.2539 | 7.5233
47293 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:04 | 2014-06-28 15:42 | 0.6325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6325 | 0 | 0
47294 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BUYUKBESKAVAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:05 | 2014-06-28 19:15 | 4.1706 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 145.9694
47295 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:05 | 2014-06-28 21:07 | 6.0306 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 361.8333
47297 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:08 | 2014-06-28 16:05 | 0.94472 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4472
47298 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM Kök: DEDELİ MOD. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:13 | 2014-06-28 18:25 | 3.2014 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0069 | 0
47299 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: DM28 - PAMUKCU1 TR TM: KONYA-1 TM DM: DM28 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:14 | 2014-06-28 15:40 | 0.42667 | 2 | 582 | 6 | 3210 | 0.85333 | 248.32 | 2.56 | 1369.6
47300 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:16 | 2014-06-28 22:49 | 7.5478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5478 | 0 | 0
47301 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:17 | 2014-06-28 21:10 | 5.8842 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 294.2083
47302 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KAYABASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:18 | 2014-06-28 21:33 | 6.2483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4967 | 0 | 0
47305 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:20 | 2014-06-28 17:03 | 1.7147 | 0 | 0 | 110 | 193 | 0 | 0 | 188.6194 | 330.9414
47306 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM Kök: KARATEPE MONOBLOK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:22 | 2014-06-28 18:51 | 3.4881 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.4881 | 3.4881 | 0 | 0
47304 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ALTAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:22 | 2014-06-28 17:40 | 2.2964 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.9639
47303 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:23 | 2014-06-28 15:52 | 0.49444 | 4 | 1260 | 0 | 0 | 1.9778 | 623 | 0 | 0
47385 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: PINARBAŞI 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:26 | 2014-06-28 19:09 | 3.7169 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 111.5083 | 0 | 0
47307 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:32 | 2014-06-28 17:31 | 1.99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0
47308 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:33 | 2014-06-28 18:18 | 2.7411 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4467 | 0 | 0
47323 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:34 | 2014-06-28 21:00 | 5.4292 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10.8583 | 16.2875
47309 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F11 Piribeyli TM: YUNAK TM Kök: PİRİBEYLİ KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:35 | 2014-06-28 16:27 | 0.87333 | 168 | 0 | 0 | 0 | 146.72 | 0 | 0 | 0
47311 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-14 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:35 | 2014-06-28 16:18 | 0.71611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8644 | 0 | 0
47310 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:35 | 2014-06-28 16:42 | 1.1131 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 66.7833 | 0 | 0
47312 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:43 | 2014-06-28 18:20 | 2.6186 | 0 | 0 | 128 | 519 | 0 | 0 | 335.1822 | 1359.0592
47314 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:45 | 2014-06-28 16:41 | 0.92778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8556 | 0
47316 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-32 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:48 | 2014-06-28 17:12 | 1.3961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3961 | 0 | 0
47313 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: DM28 - PAMUKCU1 TR TM: KONYA-1 TM DM: DM28 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:49 | 2014-06-28 15:54 | 0.080833 | 2 | 582 | 6 | 3210 | 0.16167 | 47.045 | 0.485 | 259.475
47315 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:50 | 2014-06-28 18:18 | 2.4617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4617 | 0 | 0
47404 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:51 | 2014-06-28 18:13 | 2.3603 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.4042 | 0 | 0
47319 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:52 | 2014-06-28 16:55 | 1.0625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0 | 0
47317 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:52 | 2014-06-28 18:55 | 3.0467 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 182.8 | 0 | 0
47318 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:55 | 2014-06-28 17:52 | 1.9603 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7219 | 0
47320 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 15:58 | 2014-06-28 17:02 | 1.0725 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.8125 | 0 | 0
47325 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI GARAJ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 16:01 | 2014-06-28 18:01 | 2 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 140 | 0 | 4
49222 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 16:01 | 2014-06-28 17:01 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
47321 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-28B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:01 | 2014-06-28 16:26 | 0.41 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 0
47324 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKCAYAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:05 | 2014-06-28 17:34 | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9811
47322 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-49 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:05 | 2014-06-28 16:56 | 0.85833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.75 | 0 | 0
47326 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: BOSTANDERE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:09 | 2014-06-28 16:30 | 0.35444 | 0 | 504 | 5 | 437 | 0 | 178.64 | 1.7722 | 154.8922
47329 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM Kök: BAHÇELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:10 | 2014-06-28 17:43 | 1.55 | 8 | 300 | 0 | 0 | 12.4 | 465 | 0 | 0
47330 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-40 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:11 | 2014-06-28 17:24 | 1.2094 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0472
47327 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:14 | 2014-06-28 16:41 | 0.43833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.0817 | 0 | 0
47331 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:19 | 2014-06-28 16:39 | 0.33833 | 2 | 150 | 9 | 75 | 0.67667 | 50.75 | 3.045 | 25.375
47328 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:19 | 2014-06-28 17:40 | 1.3397 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 199.6186 | 0 | 0
47332 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HOCALAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:20 | 2014-06-28 16:41 | 0.35028 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.7061
47337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:21 | 2014-06-28 17:48 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 181.965
47333 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KISECIK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:22 | 2014-06-28 21:15 | 4.8869 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.3042
47334 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOSTERLI2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:22 | 2014-06-28 19:38 | 3.2575 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.515
47335 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GUZELYURT12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:24 | 2014-06-28 17:26 | 1.0361 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.4333
47340 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: CÜCÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:26 | 2014-06-28 21:13 | 4.7761 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 23.8806 | 477.6111
47382 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:26 | 2014-06-28 19:45 | 3.3164 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1084.4592
47339 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:28 | 2014-06-28 19:48 | 3.3297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3297 | 0 | 0
47338 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: CÜCÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:29 | 2014-06-28 22:22 | 5.8919 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 5.8919 | 235.6778
47336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:32 | 2014-06-28 17:52 | 1.3392 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 73.6542 | 1357.915 | 632.0867 | 1376.6633
47341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 27TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:32 | 2014-06-28 17:43 | 1.1864 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9319 | 0 | 0
47347 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:34 | 2014-06-28 18:38 | 2.0744 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 165.9556 | 0 | 0
47342 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:34 | 2014-06-28 23:47 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 144.2
47352 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:37 | 2014-06-28 19:52 | 3.2539 | 20 | 560 | 250 | 2500 | 65.0778 | 1822.1778 | 813.4722 | 8134.7222
47346 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GASILHANE TR2-18 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:37 | 2014-06-28 18:32 | 1.9233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9233 | 0 | 0
47344 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:38 | 2014-06-28 18:39 | 2.0153 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.275
47343 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: YENICE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:41 | 2014-06-28 17:19 | 0.64361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64361 | 0 | 0
47360 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:43 | 2014-06-28 17:29 | 0.76306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5261 | 0
47348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:46 | 2014-06-28 21:15 | 4.48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 0
47349 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-71 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:47 | 2014-06-28 17:38 | 0.83944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83944 | 0 | 0
47431 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: CULCULE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:47 | 2014-06-28 20:17 | 3.5017 | 0 | 0 | 194 | 62 | 0 | 0 | 679.3233 | 217.1033
47350 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YESILBURC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:51 | 2014-06-28 17:22 | 0.51417 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.6842
47362 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:51 | 2014-06-28 17:59 | 1.1217 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.46
47358 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:52 | 2014-06-28 18:32 | 1.6617 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.5417 | 0 | 0
47359 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: INALLI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:54 | 2014-06-28 17:28 | 0.56444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56444 | 0 | 0
47351 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:55 | 2014-06-28 22:59 | 6.0581 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90.8708 | 0 | 0
47353 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:56 | 2014-06-28 18:10 | 1.2308 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1542 | 0 | 0
47357 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:56 | 2014-06-28 17:32 | 0.59639 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.7711 | 0 | 0
47356 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:57 | 2014-06-28 22:43 | 5.7769 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.7694
47364 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:57 | 2014-06-28 19:13 | 2.2714 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.7139 | 0 | 0
47355 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: LADİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:57 | 2014-06-28 17:21 | 0.39528 | 3 | 1210 | 0 | 0 | 1.1858 | 478.2861 | 0 | 0
47354 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GEVREKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 16:58 | 2014-06-28 17:38 | 0.66444 | 2 | 1044 | 8 | 462 | 1.3289 | 693.68 | 5.3156 | 306.9733
47361 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:02 | 2014-06-28 18:11 | 1.1422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1422 | 0 | 0
47365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAGLAMA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:03 | 2014-06-28 20:29 | 3.4361 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.1056 | 0 | 0
47363 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:05 | 2014-06-28 19:17 | 2.2019 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.0194 | 0 | 0
47366 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:09 | 2014-06-28 18:41 | 1.5242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0483 | 0 | 0
47367 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:13 | 2014-06-28 19:04 | 1.8581 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.8708
47374 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: CEZAEVİ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:15 | 2014-06-28 18:34 | 1.3311 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 3.9933 | 33.2778
47368 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:15 | 2014-06-28 18:46 | 1.5228 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 51.7744 | 0 | 0
47370 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:15 | 2014-06-28 18:21 | 1.0983 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.475
47369 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:16 | 2014-06-28 21:51 | 4.5903 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 293.7778
47466 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:16 | 2014-06-28 22:12 | 4.9239 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 196.9556
47372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:19 | 2014-06-28 19:11 | 1.8781 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3903 | 0 | 0
47373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 10TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:20 | 2014-06-28 18:50 | 1.5089 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.2667 | 0 | 0
47371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:20 | 2014-06-28 19:21 | 2.0197 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.2761
47375 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:24 | 2014-06-28 20:36 | 3.2053 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.8475
47376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:25 | 2014-06-28 22:40 | 5.2619 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 273.6211
47379 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:28 | 2014-06-28 19:16 | 1.7928 | 1 | 162 | 1 | 1 | 1.7928 | 290.43 | 1.7928 | 1.7928
47377 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-117 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:29 | 2014-06-28 18:27 | 0.96111 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.7556 | 0 | 0
47378 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:31 | 2014-06-28 17:57 | 0.43972 | 0 | 0 | 3 | 150 | 0 | 0 | 1.3192 | 65.9583
47506 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AŞAĞI GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 17:31 | 2014-06-28 19:31 | 2 | 0 | 0 | 110 | 193 | 0 | 0 | 220 | 386
48434 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 17:31 | 2014-06-28 19:31 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
49487 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR18 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-28 17:31 | 2014-06-28 19:31 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
47380 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:32 | 2014-06-28 19:39 | 2.1111 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
47381 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIBEYLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:37 | 2014-06-28 21:58 | 4.35 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1183.2 | 0 | 0
47403 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:38 | 2014-06-28 20:09 | 2.5189 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100.7556 | 0 | 0
47384 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KURUGOL1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:38 | 2014-06-28 20:57 | 3.3161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3161 | 0 | 0
47383 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KETITAŞ LISESI52 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:39 | 2014-06-28 20:23 | 2.7428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7428 | 0 | 0
47388 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI - MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:40 | 2014-06-28 18:16 | 0.59722 | 10 | 450 | 35 | 650 | 5.9722 | 268.75 | 20.9028 | 388.1944
47421 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARATAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:42 | 2014-06-28 19:26 | 1.7408 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 229.79
47419 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:42 | 2014-06-28 18:58 | 1.2678 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 49.4433 | 0 | 0
47386 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:45 | 2014-06-28 20:10 | 2.4131 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.5436 | 0
47438 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: BELEKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:46 | 2014-06-28 21:00 | 3.2347 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.3472
47390 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:47 | 2014-06-28 19:27 | 1.6706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6706 | 0 | 0
47425 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:48 | 2014-06-28 23:07 | 5.3292 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 79.9375 | 0 | 0
47387 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:48 | 2014-06-28 23:24 | 5.6003 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 705.635
47408 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: FAKUSAGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:49 | 2014-06-29 01:45 | 7.9425 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 198.5625
47396 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN47 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:52 | 2014-06-28 19:30 | 1.6275 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 537.075 | 0 | 0
47394 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: KARAPINAR-2 TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:53 | 2014-06-28 18:56 | 1.0583 | 1 | 1920 | 15 | 9 | 1.0583 | 2032 | 15.875 | 9.525
47391 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:53 | 2014-06-28 22:54 | 5.0106 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0317 | 0
47389 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUCUKKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:54 | 2014-06-28 20:23 | 2.4961 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.9689 | 0 | 0
47393 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU68 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:56 | 2014-06-28 18:51 | 0.91222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91222 | 0 | 0
47395 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YAGLIBAYAT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:57 | 2014-06-28 20:57 | 2.9869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9869 | 0 | 0
47418 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:58 | 2014-06-28 19:49 | 1.86 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 102.3 | 1886.04 | 877.92 | 1912.08
47397 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:58 | 2014-06-28 19:10 | 1.2036 | 4 | 85 | 0 | 0 | 4.8144 | 102.3069 | 0 | 0
47424 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGÖL18TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 17:58 | 2014-06-28 19:32 | 1.5597 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4778 | 0 | 0
47429 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA15 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:01 | 2014-06-28 19:07 | 1.0908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0908 | 0 | 0
47398 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:02 | 2014-06-28 18:30 | 0.46722 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 205.5778 | 0 | 0
47475 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:02 | 2014-06-28 21:45 | 3.725 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 260.75 | 0 | 0
47399 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENİ SELÇUK 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:03 | 2014-06-28 18:35 | 0.54417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54417 | 0 | 0
47400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 19TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:06 | 2014-06-28 19:04 | 0.97389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7911 | 0 | 0
47530 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: HACIHALILLI2 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:06 | 2014-06-28 21:45 | 3.6467 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5867
47410 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:07 | 2014-06-28 19:35 | 1.4589 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5889 | 0 | 0
47402 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YALNIZCEVIZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:08 | 2014-06-28 20:56 | 2.7881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7881
47405 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY11 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:10 | 2014-06-28 18:41 | 0.52389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52389 | 0 | 0
47401 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:10 | 2014-06-28 19:50 | 1.6581 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 58.0319 | 0 | 0
47406 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:13 | 2014-06-28 18:58 | 0.76083 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.0208 | 0 | 0
47407 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: SAVCILI KÖK-SAVCILI1 TR TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: SAVCILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:17 | 2014-06-28 20:20 | 2.055 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 924.75 | 0 | 0
47446 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU11 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:17 | 2014-06-28 21:21 | 3.0606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1211 | 0 | 0
47409 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:20 | 2014-06-28 19:25 | 1.0872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0872
47412 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:24 | 2014-06-28 23:36 | 5.1956 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.76 | 0 | 0
47415 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:26 | 2014-06-28 19:24 | 0.96444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
47414 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAGBASI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:26 | 2014-06-28 19:59 | 1.5458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5458 | 0 | 0
47420 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: INALLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:26 | 2014-06-28 19:25 | 0.98528 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.8086 | 0 | 0
47416 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ELDEREKORTAOBA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:26 | 2014-06-28 19:05 | 0.64056 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 65.3367
47417 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOKEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:29 | 2014-06-28 19:24 | 0.91389 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 44.7806
47572 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:30 | 2014-06-29 05:25 | 10.9258 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.6292 | 0
47413 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:34 | 2014-06-28 19:26 | 0.87667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.6833 | 0 | 0
47422 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:34 | 2014-06-28 19:36 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 83.0222
47427 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: EĞRİBAYAT DM - YAZILBELEN MODÜLLER KÖK DM: DM 79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:38 | 2014-06-28 18:44 | 0.10361 | 0 | 0 | 65 | 356 | 0 | 0 | 6.7347 | 36.8856
47423 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:38 | 2014-06-28 22:37 | 3.9864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9728 | 0 | 0
47428 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:41 | 2014-06-28 19:45 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 134.89
47430 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR48 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:48 | 2014-06-28 21:40 | 2.8681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8681 | 0 | 0
47432 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HIZIRAGA3 TR2-56 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:51 | 2014-06-28 19:56 | 1.0856 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43.4222 | 0 | 0
47433 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:53 | 2014-06-28 20:12 | 1.3119 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 137.7542
47434 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: KESECİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:54 | 2014-06-28 19:12 | 0.29222 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 238.4533 | 0.58444 | 5.8444
47435 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:55 | 2014-06-28 20:29 | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53.0117
47458 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:58 | 2014-06-28 21:32 | 2.5675 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 115.5375 | 0 | 0
47471 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: LADİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 18:58 | 2014-06-28 20:21 | 1.3881 | 3 | 1210 | 0 | 0 | 4.1642 | 1679.5472 | 0 | 0
47437 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:07 | 2014-06-28 21:04 | 1.9417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9417 | 0 | 0
47441 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:07 | 2014-06-28 19:36 | 0.48361 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4508 | 0
47439 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:09 | 2014-06-28 21:08 | 1.9842 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.8417
47444 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30202 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:10 | 2014-06-28 19:45 | 0.58333 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
47436 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:12 | 2014-06-28 19:36 | 0.41056 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 30.7917 | 0 | 0
47442 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:12 | 2014-06-28 19:31 | 0.31833 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11.46
47443 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:12 | 2014-06-28 19:40 | 0.46861 | 7 | 7748 | 30 | 2412 | 3.2803 | 3630.7989 | 14.0583 | 1130.29
47448 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: FETHİYE KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:14 | 2014-06-29 02:43 | 7.4844 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.4533 | 0
47445 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: TAŞPINAR3 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:14 | 2014-06-29 00:02 | 4.7917 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95.8333 | 0
47447 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-2 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:17 | 2014-06-28 20:11 | 0.89167 | 0 | 0 | 57 | 187 | 0 | 0 | 50.825 | 166.7417
47449 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEGIRMENKASI1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:18 | 2014-06-28 21:55 | 2.6178 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 57.5911
47453 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-29 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:18 | 2014-06-28 20:08 | 0.82472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82472 | 0 | 0
47452 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GENCOSMAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:19 | 2014-06-28 22:09 | 2.8331 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 410.7931
47454 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:19 | 2014-06-28 20:33 | 1.2447 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4683 | 0 | 0
47450 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:20 | 2014-06-28 20:15 | 0.93278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3278 | 0 | 0
47451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 27TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:20 | 2014-06-28 20:17 | 0.95389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7694 | 0 | 0
47459 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM Kök: 106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:26 | 2014-06-29 00:03 | 4.6283 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92.5667 | 0
47457 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 MERKEZ TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ALİBEYHÜĞÜ TR 8 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:27 | 2014-06-28 21:56 | 2.4733 | 0 | 40 | 3 | 5 | 0 | 98.9333 | 7.42 | 12.3667
47460 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:28 | 2014-06-29 00:16 | 4.7911 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 172.48 | 9.5822
47455 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:29 | 2014-06-28 20:13 | 0.71833 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1.4367 | 71.8333 | 0 | 0
47456 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AGALAR 2 TR 100 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:30 | 2014-06-28 20:18 | 0.78889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78889
47463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:32 | 2014-06-28 22:07 | 2.5725 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 699.72 | 1733.865
47462 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:36 | 2014-06-28 20:02 | 0.43417 | 6 | 289 | 0 | 0 | 2.605 | 125.4742 | 0 | 0
47461 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:37 | 2014-06-28 19:54 | 0.2775 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0.8325 | 26.9175 | 0 | 0
47464 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENCAMILI2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:40 | 2014-06-28 22:29 | 2.8217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8217 | 0 | 0
47465 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: CAGLAYANYAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:41 | 2014-06-28 22:14 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5492
47468 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:46 | 2014-06-28 22:06 | 2.3239 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 81.3361
47469 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM33 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:52 | 2014-06-28 20:00 | 0.13333 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2667 | 0 | 0
47470 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:53 | 2014-06-28 21:23 | 1.4997 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9989
47467 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:54 | 2014-06-28 22:05 | 2.1889 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.8333
47476 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR124 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:55 | 2014-06-28 22:21 | 2.4289 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2867
47472 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR134 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:55 | 2014-06-28 20:14 | 0.30778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30778 | 0 | 0
47478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 10 (ÖZALKENT 03) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:55 | 2014-06-28 20:17 | 0.36917 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 94.8758 | 0 | 0
47473 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CECELI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:58 | 2014-06-28 21:03 | 1.0878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0878
47477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:58 | 2014-06-28 21:32 | 1.5644 | 3 | 726 | 2 | 10 | 4.6933 | 1135.7867 | 3.1289 | 15.6444
47474 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | IM: İM-8 HAVA ÜSSÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 19:58 | 2014-06-28 20:01 | 0.046667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 0 | 0 | 0
47491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:00 | 2014-06-28 23:52 | 3.8758 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 271.3083
47480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:01 | 2014-06-28 22:51 | 2.8394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8394 | 0 | 0
47481 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM28 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:02 | 2014-06-28 20:09 | 0.12306 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.24611 | 0 | 0 | 0
47482 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:03 | 2014-06-28 21:09 | 1.0922 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4611 | 0 | 0
47484 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:04 | 2014-06-29 00:18 | 4.2364 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 105.9097 | 0 | 0
47485 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:05 | 2014-06-28 22:23 | 2.3039 | 0 | 0 | 4 | 350 | 0 | 0 | 9.2156 | 806.3611
47479 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:07 | 2014-06-28 20:14 | 0.12639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12639
47487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BÖGE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:08 | 2014-06-28 21:25 | 1.2758 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.4825
47483 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DEMIRCI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:11 | 2014-06-28 22:08 | 1.9533 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.0667
47517 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:11 | 2014-06-28 21:11 | 1.0103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0308 | 0 | 0
47495 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:15 | 2014-06-28 23:25 | 3.1592 | 10 | 450 | 250 | 1200 | 31.5917 | 1421.625 | 789.7917 | 3791
47503 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:18 | 2014-06-28 20:54 | 0.61306 | 12 | 1200 | 0 | 0 | 7.3567 | 735.6667 | 0 | 0
47488 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOKEZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:19 | 2014-06-28 23:25 | 3.0886 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 413.8739
47486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ASAGIDIKMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:20 | 2014-06-28 22:50 | 2.4972 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.9722
47489 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDIKLI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:20 | 2014-06-29 00:13 | 3.8797 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.7972 | 0 | 0
47490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:20 | 2014-06-28 21:11 | 0.84722 | 1 | 1135 | 6 | 14 | 0.84722 | 961.5972 | 5.0833 | 11.8611
47496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 12 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:24 | 2014-06-28 21:28 | 1.0631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0 | 0
47494 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ULUIRMAK SAKA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:24 | 2014-06-28 21:19 | 0.92583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92583 | 0 | 0
47515 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURTULUS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:24 | 2014-06-28 21:50 | 1.4417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4417 | 0 | 0
47492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:25 | 2014-06-28 22:30 | 2.0794 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.5889 | 0 | 0
47493 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: OVACIK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:25 | 2014-06-29 00:48 | 4.3781 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.8903
47497 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SORKUN1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:34 | 2014-06-28 21:28 | 0.90361 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.265 | 0 | 0
47498 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:35 | 2014-06-28 22:18 | 1.7147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7147 | 0 | 0
47500 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:39 | 2014-06-28 22:53 | 2.2231 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.4536
47504 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:41 | 2014-06-28 21:58 | 1.2867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2867 | 0 | 0
47499 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KARACAARDIC1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:41 | 2014-06-28 21:47 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1031
47505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:44 | 2014-06-28 22:58 | 2.2297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2297 | 0 | 0
47501 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60807 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:46 | 2014-06-28 22:27 | 1.6886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6886 | 0 | 0
47507 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ZAFERIYE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:53 | 2014-06-28 23:47 | 2.9072 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.4228
47508 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LADIKLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:54 | 2014-06-28 21:47 | 0.88222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88222 | 0 | 0
47509 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KUMBET1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:56 | 2014-06-28 21:49 | 0.89222 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27.6589
47510 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CAVDARLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:56 | 2014-06-29 04:20 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 184.75
47511 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: YUKSECIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:58 | 2014-06-29 00:01 | 3.0453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0453
47514 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 20:59 | 2014-06-28 21:47 | 0.80139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80139 | 0 | 0
47512 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KOLAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:01 | 2014-06-29 00:03 | 3.0344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0344
47513 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HAMIT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:02 | 2014-06-28 22:35 | 1.5497 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 57.3397 | 0 | 0
47516 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KARABURC1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:03 | 2014-06-28 22:04 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0069
47520 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KAYAALTI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:06 | 2014-06-28 23:00 | 1.8989 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5956
47518 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-130 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:10 | 2014-06-28 21:46 | 0.59194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59194 | 0 | 0
47519 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 10TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:12 | 2014-06-28 21:23 | 0.18528 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.4847 | 0 | 0
47521 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:15 | 2014-06-28 22:17 | 1.0425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0425 | 0 | 0
47523 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 1TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:19 | 2014-06-28 22:07 | 0.79806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79806 | 0 | 0
47522 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: GÖKLER KÖK - DEVEDAMI KÖK TM: TÜMOSAN TM Kök: GÖKLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:19 | 2014-06-28 21:54 | 0.58139 | 0 | 0 | 50 | 1310 | 0 | 0 | 29.0694 | 761.6194
47524 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:23 | 2014-06-28 21:55 | 0.54778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54778 | 0 | 0
47525 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:23 | 2014-06-28 21:56 | 0.55889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55889 | 0 | 0
47526 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:23 | 2014-06-28 22:04 | 0.67389 | 0 | 0 | 10 | 803 | 0 | 0 | 6.7389 | 541.1328
47527 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: SOFULAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:25 | 2014-06-28 21:56 | 0.52556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52556
47528 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: MERKEZ TR3/15-A | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:28 | 2014-06-28 22:17 | 0.815 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 243.685 | 0 | 0
47529 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ARATOL KÖK1 - ARATOL1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: ARATOL KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:30 | 2014-06-28 23:58 | 2.4522 | 4 | 500 | 0 | 0 | 9.8089 | 1226.1111 | 0 | 0
47532 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-43A | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:33 | 2014-06-28 23:29 | 1.9253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9253 | 0 | 0
47546 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOLCUK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:34 | 2014-06-28 22:18 | 0.73889 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.5611 | 0 | 0
47531 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:34 | 2014-06-28 22:01 | 0.44528 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.1319 | 0 | 0
47534 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:38 | 2014-06-28 23:19 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 117.8333
47533 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-71 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:38 | 2014-06-28 22:20 | 0.69222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69222 | 0 | 0
47535 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARATAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:38 | 2014-06-28 22:27 | 0.81194 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 107.1767
47537 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: MINAREALTI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:39 | 2014-06-28 23:39 | 1.9856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9856 | 0 | 0
47536 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:39 | 2014-06-29 00:15 | 2.5903 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.9028
47538 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2D 4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:43 | 2014-06-28 23:59 | 2.2792 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.9792 | 0 | 0
47540 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CAKALAGIL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:44 | 2014-06-28 23:23 | 1.6469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6469 | 0 | 0
47539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGLIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:45 | 2014-06-28 22:13 | 0.45833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.4583 | 0 | 0
47542 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:46 | 2014-06-29 00:43 | 2.9486 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.4861 | 0 | 0
47541 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HIZIRAGA2 TR2-55 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:46 | 2014-06-28 23:56 | 2.1661 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.3222 | 0 | 0
47547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: KIRKOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:48 | 2014-06-28 22:40 | 0.87639 | 0 | 0 | 79 | 84 | 0 | 0 | 69.2347 | 73.6167
47543 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:49 | 2014-06-29 00:49 | 3.0125 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180.75 | 0 | 0
47545 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:51 | 2014-06-28 23:15 | 1.4144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4144 | 0 | 0
47544 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-4 TR3-56 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:52 | 2014-06-29 00:15 | 2.3953 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 354.5011 | 0 | 0
47550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 34TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 21:59 | 2014-06-28 23:28 | 1.4706 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.0583 | 0 | 0
47548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 22:02 | 2014-06-28 22:29 | 0.44111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44111 | 0 | 0
47564 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÖZBAĞ TM: KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 22:11 | 2014-06-29 02:57 | 4.7603 | 1 | 1348 | 0 | 13 | 4.7603 | 6416.8544 | 0 | 61.8836
47549 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 5TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 22:19 | 2014-06-28 23:35 | 1.2767 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 0 | 0
47553 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: PEYAMI SAFA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 22:19 | 2014-06-28 22:55 | 0.59972 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 27.5872 | 0 | 0
47551 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-2 TM: YUNAK TM Kök: ÇELTİK KÖK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 22:22 | 2014-06-29 00:53 | 2.5072 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0289 | 0
47552 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 22:23 | 2014-06-29 01:37 | 3.2394 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.3944 | 0 | 0
47555 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: MERKEZ TR3/15-A | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 22:23 | 2014-06-28 23:48 | 1.4228 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 425.4106 | 0 | 0
47554 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM IM: İM-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 22:24 | 2014-06-28 23:44 | 1.3281 | 8 | 2736 | 0 | 0 | 10.6244 | 3633.56 | 0 | 0
47556 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 22:27 | 2014-06-29 01:12 | 2.7408 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 150.7458 | 2779.205 | 1293.6733 | 2817.5767
47557 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 22:29 | 2014-06-28 23:30 | 1.0233 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1167 | 0 | 0
47558 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 22:34 | 2014-06-28 23:09 | 0.58972 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 28.8964 | 0 | 0
47559 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BUDAK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 22:40 | 2014-06-29 00:02 | 1.3803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3803 | 0 | 0
47560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOYUNLU TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 22:43 | 2014-06-29 00:02 | 1.3225 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 66.125 | 0 | 0
47561 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 22:47 | 2014-06-28 23:38 | 0.8475 | 0 | 0 | 164 | 385 | 0 | 0 | 138.99 | 326.2875
47562 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TR: TR 20533 DM: KARAMAN DM2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 22:59 | 2014-06-29 02:16 | 3.2878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2878 | 0 | 0
47563 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 22:59 | 2014-06-28 23:13 | 0.23306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.93222 | 0 | 0
47565 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR35 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 23:04 | 2014-06-29 01:49 | 2.7583 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 124.125 | 0 | 0
47567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GENCOSMAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 23:19 | 2014-06-29 01:55 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 384.405
47566 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: UCKUYU TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 23:20 | 2014-06-28 23:52 | 0.52806 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20.5942
47568 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARASENIR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 23:21 | 2014-06-29 | 0.66583 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6583
47569 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YEGIN TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 23:28 | 2014-06-29 01:25 | 1.9514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9514 | 0 | 0
47570 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-28 23:30 | 2014-06-29 00:08 | 0.6375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6375 | 0
47571 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 23:45 | 2014-06-29 01:54 | 2.1594 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7972 | 0 | 0
47573 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SATANSARI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-28 23:51 | 2014-06-29 00:48 | 0.94972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94972 | 0 | 0
47575 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 | 2014-06-29 00:17 | 0.27972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27972 | 0 | 0
47590 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 00:01 | 2014-06-29 04:31 | 4.5 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 4918.5 | 0 | 0
47576 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 00:01 | 2014-06-29 01:39 | 1.6236 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1181 | 0 | 0
47574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM Kök: ARATOL KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 00:03 | 2014-06-29 02:29 | 2.4447 | 20 | 800 | 0 | 0 | 48.8944 | 1955.7778 | 0 | 0
47577 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: BESCİ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 00:08 | 2014-06-29 01:50 | 1.7125 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 95.9
47579 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 00:47 | 2014-06-29 01:57 | 1.1689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1689 | 0 | 0
47580 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 00:56 | 2014-06-29 01:54 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.265
47578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 01:01 | 2014-06-29 02:01 | 1 | 1 | 215 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | 0
47581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GENCOSMAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 01:02 | 2014-06-29 01:52 | 0.82944 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 121.9283
47583 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAVAK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 01:09 | 2014-06-29 02:34 | 1.4169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4169 | 0 | 0
47582 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVALOĞLU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 01:10 | 2014-06-29 02:26 | 1.2556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2556 | 0 | 0
47584 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: FAKUSAG3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 02:13 | 2014-06-29 03:12 | 0.97278 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.7278
47585 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YUKSEKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 02:25 | 2014-06-29 10:46 | 8.3417 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 125.125
47586 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 02:38 | 2014-06-29 03:48 | 1.1556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1556 | 0 | 0
47587 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: HACIHALILLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 03:08 | 2014-06-29 12:16 | 9.1378 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91.3778
47588 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: OVAOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 03:12 | 2014-06-29 04:03 | 0.84333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.65
47589 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: ÖZEL TRAFOLAR ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 03:38 | 2014-06-29 04:26 | 0.80083 | 12 | 146 | 0 | 0 | 9.61 | 116.9217 | 0 | 0
47591 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK4 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 04:32 | 2014-06-29 09:48 | 5.2628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5256
47592 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KOSK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 05:00 | 2014-06-29 06:15 | 1.2517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2517 | 0 | 0
47631 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: BAŞHÜYÜK MODÜLER - KONUKLARTİGEM1 TR TM: LADİK TM Kök: BAŞHÜYÜK MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 05:01 | 2014-06-29 14:01 | 9 | 0 | 519 | 18 | 253 | 0 | 4671 | 162 | 2277
47593 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 05:20 | 2014-06-29 09:22 | 4.0342 | 3 | 726 | 2 | 10 | 12.1025 | 2928.805 | 8.0683 | 40.3417
47594 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR109 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 05:26 | 2014-06-29 10:37 | 5.1806 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 155.4167
47595 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 05:32 | 2014-06-29 06:36 | 1.0669 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 1845.8139
47602 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 05:35 | 2014-06-29 08:36 | 3.0125 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 985.0875
47606 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 05:41 | 2014-06-29 06:39 | 0.97 | 0 | 303 | 3 | 251 | 0 | 293.91 | 2.91 | 243.47
47596 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 IM: İM-7-KARAKAYIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 05:42 | 2014-06-29 06:16 | 0.56472 | 8 | 1623 | 0 | 0 | 4.5178 | 916.5442 | 0 | 0
47623 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: OVAOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 05:45 | 2014-06-29 14:12 | 8.4508 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.2542
47598 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 05:47 | 2014-06-29 10:27 | 4.6669 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6669 | 0
47603 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TM Kök: TASAĞIL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 05:50 | 2014-06-29 08:02 | 2.2092 | 1 | 40 | 10 | 0 | 2.2092 | 88.3667 | 22.0917 | 0
47600 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-2 TM: MİSLİOVA TM Kök: 6 HÜCRELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 05:50 | 2014-06-29 10:32 | 4.7061 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 705.9167 | 0
47605 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: YENIKOY | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 05:50 | 2014-06-29 06:42 | 0.86611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86611
47597 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: TAŞPINAR3 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 05:53 | 2014-06-29 10:29 | 4.5989 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 114.9722 | 0
47599 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 05:59 | 2014-06-29 07:50 | 1.8478 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 184.7778 | 0 | 0
48606 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 06:01 | 2014-06-29 13:01 | 7 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 5530 | 0 | 0
47601 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT-1 TM: KIZÖREN TM Kök: GÖLBEZ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 06:10 | 2014-06-29 07:35 | 1.4117 | 0 | 0 | 138 | 588 | 0 | 0 | 194.81 | 830.06
47604 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KIRKPINAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 06:19 | 2014-06-29 06:55 | 0.59139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59139 | 0 | 0
47607 | 1 | KONYA | KULU | Fider: FEVZİYE TR1-3 ŞAHISLAR-YEŞİLHAT-TUZYAKA KÖK TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: FEYZİYE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 06:27 | 2014-06-29 07:20 | 0.87083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87083 | 0
47608 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 06:32 | 2014-06-29 08:47 | 2.2617 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2.2617 | 58.8033
47609 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM Kök: ARIKÖREN TSK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 06:33 | 2014-06-29 08:45 | 2.2064 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2064 | 0
47610 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 06:35 | 2014-06-29 08:54 | 2.3142 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5708 | 0
47622 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUSAGI TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 06:37 | 2014-06-29 12:03 | 5.4419 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65.3033
47637 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 06:39 | 2014-06-29 10:31 | 3.8578 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.0044 | 0
47618 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: DUTLUTEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 06:44 | 2014-06-29 15:49 | 9.0836 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1444.2942
47611 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-2 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 06:48 | 2014-06-29 09:40 | 2.8675 | 0 | 0 | 134 | 514 | 0 | 0 | 384.245 | 1473.895
47613 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR8 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 06:49 | 2014-06-29 07:24 | 0.58583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58583 | 0 | 0
47612 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 06:50 | 2014-06-29 09:17 | 2.4522 | 0 | 0 | 25 | 982 | 0 | 0 | 61.3056 | 2408.0822
47614 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BULHASAN YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 06:58 | 2014-06-29 10:26 | 3.4606 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.29
47615 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KARAKOL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:02 | 2014-06-29 09:44 | 2.7089 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 297.9778
47616 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MEZBAHA TR 2.23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:07 | 2014-06-29 07:45 | 0.64278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9283 | 0 | 0
47617 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:09 | 2014-06-29 09:09 | 2.0083 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
47634 | 1 | KONYA | KAZIMKARABEKİR | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:14 | 2014-06-29 09:42 | 2.4675 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 9.87 | 24.675
47639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:15 | 2014-06-29 09:48 | 2.5394 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.3156 | 0
47619 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:20 | 2014-06-29 08:44 | 1.4014 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 7.0069 | 42.0417
47620 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: Cırıklar Sulama TM: KIZÖREN TM Kök: CIRIKLAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:23 | 2014-06-29 08:51 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.93
47624 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: KIZILDAĞ YENİYAPAN MOD - KIZILDAĞYENİYAPAN ÇIKIŞI TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: KIZILDAĞ YENİYAPAN MOD. | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:26 | 2014-06-29 08:07 | 0.68444 | 0 | 0 | 45 | 451 | 0 | 0 | 30.8 | 308.6844
47621 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: İNKUYU MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:26 | 2014-06-29 09:56 | 2.5006 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 15.0033 | 17.5039
47625 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ TM - KUCUKKARTAL1 TR SAPLAMA TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:29 | 2014-06-29 11:30 | 4.0092 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.2292 | 0
47626 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI14 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:32 | 2014-06-29 09:33 | 2.0192 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.2875 | 0 | 0
47632 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:32 | 2014-06-29 08:58 | 1.4397 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.1561 | 0 | 0
47628 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: MESUDİYE KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:34 | 2014-06-29 09:11 | 1.6206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6206 | 0
47627 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20521 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:34 | 2014-06-29 08:00 | 0.43528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.3528 | 0 | 0
47642 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:36 | 2014-06-29 09:42 | 2.0872 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1744 | 0
47629 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:41 | 2014-06-29 09:06 | 1.4203 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2028 | 0
47635 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:43 | 2014-06-29 10:33 | 2.8247 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9483 | 0
47630 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM Kök: 106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:48 | 2014-06-29 09:19 | 1.5092 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5275 | 0
47633 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SORKUN4TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:50 | 2014-06-29 08:51 | 1.0094 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0756 | 0 | 0
47636 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:54 | 2014-06-29 13:04 | 5.1619 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.1336 | 0 | 0
47638 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TASKALE3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:56 | 2014-06-29 10:12 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.6
47643 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-65 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:56 | 2014-06-29 08:54 | 0.96806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96806 | 0 | 0
47640 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 07:59 | 2014-06-29 08:45 | 0.77028 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.2433 | 0 | 0
47641 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:01 | 2014-06-29 09:36 | 1.5939 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 55.7861 | 0 | 0
47646 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 08:01 | 2014-06-29 12:38 | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 253.9167
49099 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: ABALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 08:01 | 2014-06-29 12:31 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 157.5
49160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 08:01 | 2014-06-29 16:01 | 8 | 0 | 2500 | 100 | 3500 | 0 | 20000 | 800 | 28000
49488 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 08:01 | 2014-06-29 13:01 | 5 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
47645 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:09 | 2014-06-29 11:52 | 3.7147 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.1472
47644 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MECENLER YAYLASI1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:09 | 2014-06-29 18:19 | 10.1664 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 254.1597
47647 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: TOSUNOGLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:15 | 2014-06-29 09:05 | 0.83278 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4983 | 0
47648 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20535 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:17 | 2014-06-29 10:30 | 2.2208 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1042 | 0 | 0
47649 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:17 | 2014-06-29 17:54 | 9.6158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6158 | 0 | 0
47650 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-71 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:19 | 2014-06-29 09:01 | 0.7025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7025 | 0 | 0
47651 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALAR1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:20 | 2014-06-29 12:58 | 4.6244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6244 | 0 | 0
47652 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:21 | 2014-06-29 09:07 | 0.75583 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.6517 | 0 | 0
47653 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:25 | 2014-06-29 14:50 | 6.4161 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 134.7383 | 19.2483
49341 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BALCILAR-2 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 08:30 | 2014-06-29 11:32 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 464.1
47704 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 08:31 | 2014-06-29 15:12 | 6.6833 | 0 | 0 | 23 | 138 | 0 | 0 | 153.7167 | 922.3
48566 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SOKARIKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 08:31 | 2014-06-29 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 240
49459 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOKİ OKUL TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 08:31 | 2014-06-29 13:31 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0
47654 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:32 | 2014-06-29 08:57 | 0.41694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41694
47655 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:33 | 2014-06-29 09:35 | 1.0364 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 281.8978 | 698.5261
47656 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 15 TRT 630 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 08:41 | 2014-06-29 13:41 | 5 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0
47658 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:42 | 2014-06-29 12:42 | 4 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0
47657 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ARPALIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:42 | 2014-06-29 10:01 | 1.3117 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.0517
47659 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:43 | 2014-06-29 10:41 | 1.9733 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9467 | 0
47660 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:46 | 2014-06-29 09:32 | 0.75972 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 1316.5986
47661 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR.TR-10 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:51 | 2014-06-29 09:26 | 0.58139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0697 | 0 | 0
47666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:51 | 2014-06-29 12:42 | 3.8481 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1258.3142
47664 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARIYAKUP1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:55 | 2014-06-29 10:42 | 1.7756 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.7556 | 0 | 0
47665 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:55 | 2014-06-29 09:54 | 0.98861 | 0 | 0 | 6 | 200 | 0 | 0 | 5.9317 | 197.7222
47663 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Fider: YALIHÜYÜK KÖK-YALIHÜYÜK2 TR TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: YALIHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:56 | 2014-06-29 09:54 | 0.96528 | 2 | 870 | 0 | 0 | 1.9306 | 839.7917 | 0 | 0
47667 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 08:58 | 2014-06-29 11:04 | 2.1022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1022 | 0
37919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-1 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 14:01 | 5 | 0 | 800 | 0 | 350 | 0 | 4000 | 0 | 1750
47662 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: YAĞCILAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 14:01 | 5 | 0 | 674 | 0 | 2 | 0 | 3370 | 0 | 10
47668 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F8 BEYŞEHİR ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 14:01 | 5 | 2 | 2413 | 13 | 486 | 10 | 12065 | 65 | 2430
47669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 01 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 14:01 | 5 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
47672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR 23TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 14:01 | 5 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0
47677 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 14:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
47678 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KARAMAN TM - KOZLUBUCAK KÖK TM: KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 14:01 | 5 | 0 | 0 | 32 | 1654 | 0 | 0 | 160 | 8270
47710 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 14:01 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
47767 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 14:39 | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 338
48524 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR36 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 10:01 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
48525 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 13:56 | 4.9167 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1229.1667 | 0 | 0
48552 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SABANLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 335
48609 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PARK12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 18:01 | 9 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0
48653 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 14:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
48673 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 15:01 | 6 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0
48952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 8TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 12:01 | 3 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
49116 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 33TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 13:01 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
49181 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 13:01 | 4 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 80 | 40
49396 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: TATLICAK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 14:01 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 50 | 250 | 0 | 0
49439 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAFIF KIMYACILAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
49489 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-8 TR3-61 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 14:01 | 5 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0
49490 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN39 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 11:01 | 2 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0
49570 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 14:01 | 5 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0
49574 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ASAGI BAHCESARAY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 378
49582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 37/A TÖMEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:01 | 2014-06-29 17:01 | 8 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
47671 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:05 | 2014-06-29 10:51 | 1.7628 | 0 | 851 | 1 | 348 | 0 | 1500.1239 | 1.7628 | 613.4467
47723 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:06 | 2014-06-29 19:15 | 10.1478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1478 | 0 | 0
47673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: CULCULE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:13 | 2014-06-29 14:09 | 4.9319 | 0 | 0 | 194 | 62 | 0 | 0 | 956.7972 | 305.7806
47674 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GOLLU TR1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:14 | 2014-06-29 10:09 | 0.91306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91306
47676 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:22 | 2014-06-29 10:12 | 0.83306 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.9917
47675 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F4 Çeltik 2 TM: YUNAK TM Kök: ÇELTİK KÖK 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:22 | 2014-06-29 11:21 | 1.9803 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9606 | 0
47679 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:23 | 2014-06-29 19:32 | 10.1536 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.4608 | 0
47683 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIZILOREN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:26 | 2014-06-29 11:14 | 1.8081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8081
48313 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BADEMLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:31 | 2014-06-29 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 210
49154 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:31 | 2014-06-29 14:31 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100
49283 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:31 | 2014-06-29 17:31 | 8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0
47680 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:31 | 2014-06-29 11:44 | 2.2192 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.1917 | 0 | 0
47681 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:32 | 2014-06-29 10:08 | 0.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0
47682 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:32 | 2014-06-29 11:43 | 2.1794 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 326.9167
47684 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH33 TR 630 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:36 | 2014-06-29 10:25 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
47688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ŞEMSETTİN YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:40 | 2014-06-29 11:40 | 1.9989 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.9833
47685 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:42 | 2014-06-29 12:54 | 3.1942 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.3008
47687 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM33 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:43 | 2014-06-29 17:24 | 7.6917 | 5 | 10 | 0 | 0 | 38.4583 | 76.9167 | 0 | 0
47686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ASAGI SAPMAZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:44 | 2014-06-29 10:48 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.6944
47690 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ASLAMA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:45 | 2014-06-29 20:10 | 10.4019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4019 | 0 | 0
47689 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AŞAĞI GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:46 | 2014-06-29 15:33 | 5.7758 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 288.7917 | 0
47697 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOLCUK7 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:47 | 2014-06-29 16:25 | 6.6289 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 132.5778 | 0 | 0
47691 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURC4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:49 | 2014-06-29 11:32 | 1.7008 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.7092 | 0 | 0
47726 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KARAPINAR TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 09:51 | 2014-06-29 13:43 | 3.8667 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19.3333 | 11.6
47692 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:51 | 2014-06-29 10:58 | 1.1181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1181 | 0 | 0
47696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ACIPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 09:59 | 2014-06-29 11:30 | 1.5064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5064 | 0 | 0
47695 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI CATDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:00 | 2014-06-29 11:30 | 1.5097 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5292
47693 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 10:01 | 2014-06-29 16:01 | 6 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
47694 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: BOYALIK KÖK - YEŞİLKÖY1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: BOYALIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 10:01 | 2014-06-29 14:51 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 2643.8333
47699 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULUTR 15 - KULU17 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:01 | 2014-06-29 10:31 | 0.49361 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 32.0847 | 0 | 0
47806 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 10:01 | 2014-06-29 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3750
48385 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI25 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 10:01 | 2014-06-29 15:01 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
48523 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKHACI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 10:01 | 2014-06-29 12:11 | 2.1667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
48865 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TRT KÖK (ÇAVUŞCU) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 10:01 | 2014-06-29 12:01 | 2 | 0 | 598 | 26 | 0 | 0 | 1196 | 52 | 0
49101 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 10:01 | 2014-06-29 10:51 | 0.83333 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 91.6667 | 0 | 0
49177 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 10:01 | 2014-06-29 11:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170
49235 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - OĞUZELİ TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: SOYHAN SULAMA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 10:01 | 2014-06-29 15:01 | 5 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0
49355 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 10:01 | 2014-06-29 12:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 340
47698 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:01 | 2014-06-29 10:33 | 0.53361 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 133.4028 | 0 | 0
47703 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:03 | 2014-06-29 15:46 | 5.7225 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 114.45 | 0 | 0
47700 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: 106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:03 | 2014-06-29 11:40 | 1.6114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6114 | 0
47701 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F7 Altınova TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:05 | 2014-06-29 12:07 | 2.0444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0889 | 0
47707 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: SAHINLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:07 | 2014-06-29 11:01 | 0.90444 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4267
47702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 14TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:08 | 2014-06-29 11:14 | 1.1031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1031 | 0 | 0
47763 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:10 | 2014-06-29 13:25 | 3.2611 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.5222 | 3.2611
47705 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GUZLER REGULATORU TR2-33 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:11 | 2014-06-29 12:16 | 2.0814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0814 | 0 | 0
47706 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:12 | 2014-06-29 12:10 | 1.9692 | 0 | 0 | 5 | 900 | 0 | 0 | 9.8458 | 1772.25
47756 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:16 | 2014-06-29 13:04 | 2.7933 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 913.42
47708 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: NASUHPINAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:16 | 2014-06-29 15:12 | 4.9347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9347
47709 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10103 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:23 | 2014-06-29 12:59 | 2.6044 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 190.1244 | 0 | 0
47711 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:25 | 2014-06-29 12:03 | 1.6383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6383 | 0 | 0
47715 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI9B TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:28 | 2014-06-29 11:33 | 1.0886 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.4178 | 0 | 0
47742 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR8 | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:31 | 2014-06-29 12:01 | 1.4886 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.7722 | 0 | 0
47712 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:33 | 2014-06-29 11:31 | 0.95833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7917 | 0
47717 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:35 | 2014-06-29 12:10 | 1.5872 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9361
47713 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: ŞİRİNLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:35 | 2014-06-29 12:25 | 1.8231 | 0 | 0 | 71 | 265 | 0 | 0 | 129.4369 | 483.1097
47714 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:38 | 2014-06-29 13:34 | 2.9319 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.3194 | 0 | 0
47729 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: TAŞPINAR3 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:39 | 2014-06-29 14:40 | 4.0322 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.8056 | 0
47718 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:40 | 2014-06-29 11:33 | 0.89083 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.1267 | 0
47716 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:41 | 2014-06-29 11:34 | 0.87361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87361
47719 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BADEMLI SULAMA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:51 | 2014-06-29 12:16 | 1.4236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4236
47721 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAYIHUYUGU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:54 | 2014-06-29 12:26 | 1.5231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5231
47720 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM DM: KADINHANI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 10:56 | 2014-06-29 11:29 | 0.54611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.1917 | 0 | 0
47722 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:00 | 2014-06-29 15:52 | 4.8739 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.1083
49105 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: ORTAKÖY23 TR - ORTAKÖY20 TR TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 11:01 | 2014-06-29 16:01 | 5 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 5370 | 0 | 0
47724 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA04 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:02 | 2014-06-29 11:49 | 0.78722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78722 | 0 | 0
47728 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVALOĞLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:02 | 2014-06-29 12:04 | 1.0244 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 135.2267 | 0 | 0
47725 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:04 | 2014-06-29 12:11 | 1.1069 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.6736 | 0 | 0
47727 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEGIRMENKASI2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:09 | 2014-06-29 13:02 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.88
47730 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:14 | 2014-06-29 11:42 | 0.45944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.5944 | 0 | 0
47732 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:14 | 2014-06-29 15:30 | 4.2578 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.5467 | 0
47731 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: FETHİYE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:15 | 2014-06-29 12:44 | 1.4936 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9744 | 0
47733 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:24 | 2014-06-29 12:18 | 0.90417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7125 | 0 | 0
47734 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-2 TM: MİSLİOVA TM Kök: 6 HÜCRELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:25 | 2014-06-29 15:56 | 4.5117 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90.2333 | 0
47735 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIFTE MERDIVEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:34 | 2014-06-29 14:18 | 2.7431 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.7153 | 0 | 0
47736 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-2 TM: YUNAK TM Kök: ÇELTİK KÖK 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:36 | 2014-06-29 13:55 | 2.3125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9375 | 0
47737 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:39 | 2014-06-29 12:10 | 0.51917 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0767
47738 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SIRÇALI TM: ÇUMRA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:46 | 2014-06-29 12:36 | 0.82861 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 62.1458 | 0 | 0
47739 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:47 | 2014-06-29 12:42 | 0.91722 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1722 | 0
47741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:49 | 2014-06-29 12:16 | 0.45417 | 0 | 1745 | 0 | 0 | 0 | 792.5208 | 0 | 0
47740 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM Kök: TURGUT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:49 | 2014-06-29 13:09 | 1.3292 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 66.4583 | 0 | 0
47743 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: PINARBASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:51 | 2014-06-29 13:01 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 109.6406
47744 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KILBASAN13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 11:54 | 2014-06-29 18:09 | 6.2622 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 175.3422
48522 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM TR: ILMEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 12:01 | 2014-06-29 17:01 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
47745 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOSTERLI2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 12:02 | 2014-06-29 21:03 | 9.0136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0272
47746 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CIMAGIL1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 12:08 | 2014-06-29 17:10 | 5.0225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0225
47747 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA19 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 12:14 | 2014-06-29 15:09 | 2.9214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9214 | 0 | 0
47749 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: OZKOCLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 12:25 | 2014-06-29 13:08 | 0.71472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8589
47750 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MESUDIYE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 12:29 | 2014-06-29 13:28 | 0.9875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9875
49100 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: ABALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 12:31 | 2014-06-29 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 420
47753 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 12:32 | 2014-06-29 13:00 | 0.47194 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.2475 | 0 | 0
47751 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 12:32 | 2014-06-29 14:00 | 1.4514 | 0 | 0 | 20 | 200 | 0 | 0 | 29.0278 | 290.2778
47752 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERTEK TR-4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 12:34 | 2014-06-29 13:57 | 1.3831 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.9797 | 0 | 0
47754 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA5 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 12:39 | 2014-06-29 13:33 | 0.90056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90056 | 0 | 0
47748 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 12:40 | 2014-06-29 15:53 | 3.2131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2131
47755 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 12:44 | 2014-06-29 13:21 | 0.62556 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.62556 | 3.1278 | 0 | 0
47757 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 12:55 | 2014-06-29 13:00 | 0.080556 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 7.1694 | 62.35
47758 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 12:56 | 2014-06-29 13:07 | 0.18944 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0.18944 | 13.2611 | 0 | 0
47810 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 13:01 | 2014-06-29 16:01 | 3 | 0 | 488 | 29 | 490 | 0 | 1464 | 87 | 1470
48382 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: BİLEZİKLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 13:01 | 2014-06-29 18:01 | 5 | 0 | 0 | 55 | 136 | 0 | 0 | 275 | 680
48567 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOGRU1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 13:01 | 2014-06-29 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 115
48951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 8TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 13:01 | 2014-06-29 14:01 | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
47759 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:02 | 2014-06-29 17:31 | 4.4931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4931
47761 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: BALCI1 TR - PİRLİ KÖK TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:02 | 2014-06-29 16:05 | 3.0569 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 4891.1111
47760 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: ILYASLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:07 | 2014-06-29 14:11 | 1.0742 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.6317
47762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR36 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:09 | 2014-06-29 17:02 | 3.8797 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.7972 | 0 | 0
47772 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAKISLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:20 | 2014-06-29 15:28 | 2.1419 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7097
47765 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:23 | 2014-06-29 13:26 | 0.056944 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 5.0681 | 44.075
47764 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:23 | 2014-06-29 14:09 | 0.75778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5778 | 0 | 0
47868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:26 | 2014-06-29 18:43 | 5.2758 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 131.8958
47777 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 13:31 | 2014-06-29 14:15 | 0.73333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0
49460 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOKİ OKUL TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 13:31 | 2014-06-29 18:01 | 4.5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0
47766 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ARIFCESUR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:33 | 2014-06-29 15:05 | 1.5414 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7069
47770 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TIRHAN TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:35 | 2014-06-29 18:20 | 4.7592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7592
47769 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOLCUK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:36 | 2014-06-29 14:39 | 1.045 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.585 | 0 | 0
47780 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:37 | 2014-06-29 17:33 | 3.9297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9297 | 0 | 0
47768 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:39 | 2014-06-29 13:52 | 0.21111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21111 | 0 | 0
47775 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:42 | 2014-06-29 14:39 | 0.94917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94917 | 0
47771 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:42 | 2014-06-29 14:55 | 1.2131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2131 | 0 | 0
47779 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AGIL YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:46 | 2014-06-29 14:20 | 0.55972 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.1569
47774 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM1 DİKİLİTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - YANGIN SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:49 | 2014-06-29 15:10 | 1.3464 | 4 | 200 | 0 | 0 | 5.3856 | 269.2778 | 0 | 0
47773 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR125 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:51 | 2014-06-29 17:49 | 3.9628 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.5906
47778 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BEYAGIL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:53 | 2014-06-29 16:27 | 2.5519 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.7986
48022 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:55 | 2014-06-29 14:25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19
47776 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: OZKOCLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:56 | 2014-06-29 15:03 | 1.1242 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4967
47782 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ULUKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:57 | 2014-06-29 15:30 | 1.5419 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.5486 | 0 | 0
47781 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 13:59 | 2014-06-29 16:05 | 2.085 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 241.86 | 0 | 0
49185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 03 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 14:01 | 2014-06-29 19:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
49491 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR18 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 14:01 | 2014-06-29 17:01 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
47784 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENCAMILI3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:05 | 2014-06-29 15:34 | 1.4758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4758
47785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 01 (CUMHURİYET 01) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:08 | 2014-06-29 15:00 | 0.86139 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 62.02 | 0 | 0
47783 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE KUYU TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:08 | 2014-06-29 15:06 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
47786 | 1 | KONYA | MERAM | TR: NECIP FAZIL3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:12 | 2014-06-29 15:21 | 1.1642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1642 | 0 | 0
47787 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:14 | 2014-06-29 14:37 | 0.37694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.7694 | 0 | 0
47789 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SOKARIKLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:16 | 2014-06-29 16:59 | 2.7236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7236
47788 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: CULCULE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:17 | 2014-06-29 16:24 | 2.1331 | 0 | 0 | 194 | 62 | 0 | 0 | 413.8128 | 132.2494
47791 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUCAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:18 | 2014-06-29 16:43 | 2.4147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4147
47790 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:19 | 2014-06-29 15:39 | 1.34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0
47792 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU30 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:19 | 2014-06-29 16:06 | 1.7944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9722 | 0 | 0
47797 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 02 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:21 | 2014-06-29 16:20 | 1.9772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9772 | 0 | 0
47793 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:22 | 2014-06-29 17:18 | 2.925 | 2 | 0 | 53 | 0 | 5.85 | 0 | 155.025 | 0
47794 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: H.IBRAHIMUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:25 | 2014-06-29 15:01 | 0.59778 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.9667
47804 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MADENSEHRI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:28 | 2014-06-29 19:06 | 4.6331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6331
47805 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 14:31 | 2014-06-29 18:31 | 4 | 1 | 352 | 4 | 1202 | 4 | 1408 | 16 | 4808
48423 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 14:31 | 2014-06-29 15:31 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
47796 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAVDARLI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:32 | 2014-06-29 22:10 | 7.6403 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 427.8556 | 0 | 0
47795 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: HACIHALILLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:32 | 2014-06-29 20:15 | 5.7269 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.6347
47798 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:38 | 2014-06-29 15:51 | 1.2239 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2389 | 0 | 0
47799 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:38 | 2014-06-29 17:42 | 3.06 | 0 | 1488 | 147 | 4858 | 0 | 4553.28 | 449.82 | 14865.48
47800 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KESMEZ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:43 | 2014-06-29 18:22 | 3.6547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6547
47801 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:47 | 2014-06-29 18:52 | 4.095 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 1113.84 | 2760.03
47802 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ÇETMİ 5TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:48 | 2014-06-29 16:54 | 2.0883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0883
47803 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: TÜRKMENCAMİLİ RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 14:50 | 2014-06-29 16:24 | 1.5664 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6992 | 0
47807 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: OZKOCLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 15:05 | 2014-06-29 16:59 | 1.8997 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5989
47809 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20530 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 15:10 | 2014-06-29 15:31 | 0.35056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.2583 | 0 | 0
47811 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KOSK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 15:13 | 2014-06-29 16:46 | 1.5553 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1106
47808 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1520 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 15:13 | 2014-06-29 16:47 | 1.5614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5614 | 0 | 0
47812 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KAZICIKTOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 15:20 | 2014-06-29 18:06 | 2.7597 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 137.9861
47813 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 15:27 | 2014-06-29 19:47 | 4.3361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3361
47814 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKDOGANLAR YAYLA 1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 15:27 | 2014-06-29 20:06 | 4.6403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6403
47816 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: KAYMAKLI SULAMA 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 54 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 15:36 | 2014-06-29 16:38 | 1.0347 | 0 | 0 | 25 | 65 | 0 | 0 | 25.8681 | 67.2569
47815 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BURHANIYE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 15:37 | 2014-06-29 17:00 | 1.3683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3683
47817 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: SUDURAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 15:38 | 2014-06-29 16:29 | 0.85722 | 0 | 0 | 276 | 188 | 0 | 0 | 236.5933 | 161.1578
47819 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: TÖMEK DM - PINARBAŞI KÖK DM: DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 15:38 | 2014-06-29 15:44 | 0.10389 | 22 | 1119 | 14 | 249 | 2.2856 | 116.2517 | 1.4544 | 25.8683
47818 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SABANLI YAYLA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 15:40 | 2014-06-29 18:28 | 2.8103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8103
47820 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 15:42 | 2014-06-29 16:22 | 0.66611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66611 | 0 | 0
47825 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR29 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 15:45 | 2014-06-29 16:44 | 0.97778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97778 | 0 | 0
47821 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU15 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 15:49 | 2014-06-29 17:50 | 2.0147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0147 | 0 | 0
47823 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 15:53 | 2014-06-29 16:29 | 0.60111 | 3 | 0 | 39 | 0 | 1.8033 | 0 | 23.4433 | 0
47822 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 15:55 | 2014-06-29 17:57 | 2.0478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0478 | 0 | 0
47824 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 15:57 | 2014-06-29 16:41 | 0.74361 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.9489 | 0 | 0
48396 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 16:01 | 2014-06-29 17:01 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
49176 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM Kök: BELKAYA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 16:01 | 2014-06-29 17:01 | 1 | 0 | 0 | 27 | 628 | 0 | 0 | 27 | 628
47827 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 16:07 | 2014-06-29 20:07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 3096
47832 | 1 | AKSARAY | EMİRGAZİ | TR: PUTHACI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 16:09 | 2014-06-29 18:34 | 2.4183 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.8567
47826 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DERVISOGLU24 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 16:10 | 2014-06-29 16:55 | 0.75194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75194 | 0 | 0
47829 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 16:11 | 2014-06-29 19:49 | 3.6428 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6428 | 0
47828 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 16:11 | 2014-06-29 20:20 | 4.1561 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.1561 | 8.3122
47830 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: HOCABEYLI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 16:17 | 2014-06-29 17:33 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2747
47831 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 16:20 | 2014-06-29 19:38 | 3.2853 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 118.27 | 0
47834 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 16:28 | 2014-06-29 16:51 | 0.39028 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 51.5167 | 0 | 0
47833 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CUMHURIYET15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 16:28 | 2014-06-29 17:04 | 0.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
47846 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİ ZENGEN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 16:31 | 2014-06-29 17:55 | 1.4122 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1222 | 0
47835 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 16:39 | 2014-06-29 21:22 | 4.7125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.5625
47836 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 16:49 | 2014-06-29 17:10 | 0.34722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34722 | 0 | 0
47839 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: 28 KÖY ÇIKIŞI TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 16:50 | 2014-06-29 18:33 | 1.7106 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 6.8422 | 20.5267
47837 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 16:54 | 2014-06-29 17:53 | 0.9825 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9125 | 0
47840 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİŞEHİR TM - F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: TARAŞÇI MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:12 | 2014-06-29 17:18 | 0.097778 | 5 | 1029 | 21 | 592 | 0.48889 | 100.6133 | 2.0533 | 57.8844
47874 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:14 | 2014-06-29 21:00 | 3.7589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7589
47838 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:14 | 2014-06-29 19:16 | 2.0261 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.2611
47841 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:15 | 2014-06-29 18:57 | 1.6972 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.2472
47844 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ULUKISLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:24 | 2014-06-29 18:56 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5331
47843 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:25 | 2014-06-29 19:30 | 2.0864 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5183 | 0
47842 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: OBRUK3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:25 | 2014-06-29 19:15 | 1.8331 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.3306
47854 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:28 | 2014-06-29 18:14 | 0.77361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7361 | 0 | 0
47845 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA KÖK-ŞİRİNLER KÖK TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:30 | 2014-06-29 18:50 | 1.3339 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6694 | 0
47847 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU15 TR - KULU16 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR 23 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:31 | 2014-06-29 18:28 | 0.95194 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 118.0411 | 0 | 0
37908 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 17:31 | 2014-06-29 18:31 | 1 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
47852 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: SAZGEÇİT KÖK SULAMALAR-ÇİFTLİKLER TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 17:31 | 2014-06-29 18:31 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
47860 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU84 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:32 | 2014-06-29 19:02 | 1.5028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5028 | 0 | 0
47850 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: 28 KÖY ÇIKIŞI TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:33 | 2014-06-29 18:18 | 0.75083 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.7708
47849 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1068 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:35 | 2014-06-29 18:48 | 1.2031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2031 | 0 | 0
47848 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BALIKLAVA7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:36 | 2014-06-29 19:37 | 2.0247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0247
47851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:39 | 2014-06-29 19:32 | 1.8781 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.7806 | 0 | 0
47853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: CULCULE KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 17:57 | 2014-06-29 18:40 | 0.71111 | 0 | 0 | 194 | 62 | 0 | 0 | 137.9556 | 44.0889
47859 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:01 | 2014-06-29 19:08 | 1.1203 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.4056 | 0 | 0
47867 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-29 18:01 | 2014-06-29 19:01 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
47856 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ACIPINAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:01 | 2014-06-29 20:01 | 2.0003 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.0022 | 0 | 0
47861 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:03 | 2014-06-29 19:35 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.42
47857 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: BEKARLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:03 | 2014-06-29 19:00 | 0.93417 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 164.4133
47855 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KISECIK KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:05 | 2014-06-29 23:38 | 5.5469 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.6408 | 0
47858 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TOPALHACI TR11 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:11 | 2014-06-30 01:16 | 7.0864 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 240.9372
47862 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:20 | 2014-06-29 19:40 | 1.3286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3286 | 0 | 0
47863 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-2 TM: YUNAK TM Kök: GÖKPINAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:22 | 2014-06-29 18:47 | 0.41222 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 462.9256 | 0 | 0
47864 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F13 Odabaşı TM: YUNAK TM Kök: İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:26 | 2014-06-29 19:11 | 0.76028 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 68.425 | 0 | 0
47866 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:26 | 2014-06-29 21:56 | 3.5 | 4 | 11 | 13 | 12 | 14 | 38.5 | 45.5 | 42
47875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:29 | 2014-06-29 20:19 | 1.8267 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0
47865 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:32 | 2014-06-29 19:13 | 0.67806 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.9514
47869 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KOCPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:42 | 2014-06-29 22:34 | 3.8769 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.1542
47870 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:42 | 2014-06-29 19:01 | 0.31667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 68.0833 | 0 | 0
47883 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:43 | 2014-06-29 19:40 | 0.94639 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.3031 | 0
47871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GOZLUKKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:44 | 2014-06-29 19:54 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.3
47873 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:46 | 2014-06-29 21:02 | 2.2794 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.03 | 0 | 0
47877 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİ ZENGEN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:46 | 2014-06-29 19:45 | 0.98278 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8278 | 0
47872 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:47 | 2014-06-29 22:13 | 3.4364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4364 | 0 | 0
47881 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 18:56 | 2014-06-29 21:32 | 2.6053 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 336.0808
47880 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAOREN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 19:06 | 2014-06-29 19:36 | 0.49972 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 96.4464
47876 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÇALIŞ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 19:07 | 2014-06-29 19:36 | 0.47917 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.7708
47878 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CECELI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 19:10 | 2014-06-29 22:21 | 3.1836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1836
47879 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 19:11 | 2014-06-29 19:38 | 0.45472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45472 | 0 | 0 | 0
47885 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 19:13 | 2014-06-29 19:46 | 0.54556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0911 | 0
47882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: TÖMEK DM - PINARBAŞI KÖK DM: DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 19:21 | 2014-06-29 20:15 | 0.90361 | 22 | 1119 | 14 | 249 | 19.8794 | 1011.1408 | 12.6506 | 224.9992
47884 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 19:24 | 2014-06-29 20:18 | 0.89444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9444 | 0 | 0
47886 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: CULCULE KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 19:27 | 2014-06-29 21:38 | 2.1933 | 0 | 0 | 194 | 62 | 0 | 0 | 425.5067 | 135.9867
47887 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH 18 TR 250 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 19:34 | 2014-06-29 20:14 | 0.66806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66806 | 0 | 0
47890 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 19:36 | 2014-06-29 22:43 | 3.1181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1181 | 0 | 0
47888 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 19:40 | 2014-06-29 21:11 | 1.5189 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 413.1378 | 1023.7311
47889 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 19:42 | 2014-06-30 00:08 | 4.43 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 310.1 | 0
47891 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YENİDOĞAN TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 60 RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 19:43 | 2014-06-29 21:53 | 2.1742 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1742 | 0
47917 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: CULCULE KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 19:52 | 2014-06-29 20:57 | 1.0886 | 0 | 0 | 194 | 62 | 0 | 0 | 211.1906 | 67.4939
47892 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAHIL YOLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 19:54 | 2014-06-30 04:08 | 8.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.225 | 0 | 0
47894 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEGIRMENKASI1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 19:55 | 2014-06-29 22:57 | 3.0386 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 66.8494
47893 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOKEZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 19:55 | 2014-06-29 23:47 | 3.8606 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 521.175
47901 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ASAGI PINARBASI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:00 | 2014-06-29 20:25 | 0.415 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0
47895 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:00 | 2014-06-29 22:20 | 2.3306 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 69.9167 | 0 | 0
47898 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EREGLI YOLU VIRAJ TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:02 | 2014-06-29 21:29 | 1.4478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4478 | 0 | 0
47896 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KATRANCI KÖK-BURUNKUYU1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:02 | 2014-06-29 23:25 | 3.3772 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3772 | 0
47897 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:03 | 2014-06-29 22:49 | 2.7767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7767 | 0 | 0
47943 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:04 | 2014-06-30 01:47 | 5.7194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7194 | 0 | 0
47900 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:05 | 2014-06-29 22:16 | 2.1836 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.8361 | 0 | 0
47899 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM5/A BÖLG.HAST. | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:07 | 2014-06-29 20:23 | 0.26472 | 4 | 68 | 0 | 0 | 1.0589 | 18.0011 | 0 | 0
47903 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YENİKUYU TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:12 | 2014-06-29 21:15 | 1.0444 | 0 | 0 | 158 | 339 | 0 | 0 | 165.0222 | 354.0667
47902 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:13 | 2014-06-29 20:29 | 0.27889 | 0 | 0 | 300 | 3330 | 0 | 0 | 83.6667 | 928.7
47906 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:14 | 2014-06-29 21:23 | 1.1419 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 411.1
47916 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: B.BECE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:16 | 2014-06-29 22:16 | 2.0156 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46.3578
47914 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: KAYAAGZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:16 | 2014-06-29 23:16 | 3.0033 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.03 | 0 | 0
47904 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: KUYULUTATLAR2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:16 | 2014-06-29 23:16 | 2.9997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9997
47908 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI KUCUK OBA TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:17 | 2014-06-29 22:01 | 1.7289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7289
47907 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KILBASAN9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:18 | 2014-06-29 23:04 | 2.7633 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 96.7167
47910 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA2 KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:18 | 2014-06-30 00:02 | 3.7283 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.0983 | 0
47905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:19 | 2014-06-29 22:56 | 2.6089 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.1333 | 0 | 0
47909 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:20 | 2014-06-29 22:23 | 2.0503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0503 | 0 | 0
47911 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: KÖYLER TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:22 | 2014-06-29 20:49 | 0.45194 | 0 | 0 | 7 | 74 | 0 | 0 | 3.1636 | 33.4439
47912 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:32 | 2014-06-29 22:00 | 1.4675 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.35 | 0 | 0
47913 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:32 | 2014-06-29 21:21 | 0.81806 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 72.8069 | 633.175
47915 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: SAHINLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:52 | 2014-06-29 21:47 | 0.92889 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.2222
47918 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK49 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:53 | 2014-06-29 21:49 | 0.93556 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.0978 | 0 | 0
47919 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:58 | 2014-06-29 22:27 | 1.4778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.2556 | 0 | 0
47920 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKKAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 20:58 | 2014-06-29 22:08 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 83.72
47921 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: BOLUKOREN1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 21:05 | 2014-06-29 23:16 | 2.1772 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3544
47922 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 21:06 | 2014-06-29 21:25 | 0.3275 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.2575 | 0 | 0
47926 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOYUNLU TR-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 21:07 | 2014-06-29 23:52 | 2.7519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7519 | 0 | 0
47924 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAFIF KIMYACILAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 21:09 | 2014-06-29 21:37 | 0.4625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4625 | 0 | 0
47923 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 21:10 | 2014-06-29 22:14 | 1.0739 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 107.3889
47925 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK15 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 21:10 | 2014-06-29 21:34 | 0.39111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39111 | 0 | 0
47927 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMIRAGAC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 21:12 | 2014-06-29 22:22 | 1.1778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.9556 | 0 | 0
47928 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EGIRLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 21:22 | 2014-06-29 22:26 | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0794
47929 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 21:25 | 2014-06-29 21:46 | 0.35111 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
47930 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 21:32 | 2014-06-29 23:06 | 1.5711 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 139.8289 | 1216.04
47931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 21:36 | 2014-06-29 22:19 | 0.71306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71306 | 0 | 0
47932 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 21:41 | 2014-06-29 22:27 | 0.77444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77444 | 0 | 0
47934 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KESMEZ2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 22:00 | 2014-06-29 23:19 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3281
47933 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CERITLER1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 22:02 | 2014-06-29 23:20 | 1.3022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3022
47935 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOĞUŞ-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 22:07 | 2014-06-30 01:58 | 3.8503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8503 | 0 | 0
47936 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR13 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 22:23 | 2014-06-29 22:57 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
47938 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 22:25 | 2014-06-29 22:36 | 0.18556 | 5 | 657 | 346 | 407 | 0.92778 | 121.91 | 64.2022 | 75.5211
47937 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-29 22:26 | 2014-06-29 22:51 | 0.42194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1097 | 0 | 0
47939 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-29 22:46 | 2014-06-30 10:30 | 11.7197 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 351.5917 | 0
47940 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: ORTAKARAÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 23:02 | 2014-06-29 23:15 | 0.20778 | 0 | 1394 | 7 | 30 | 0 | 289.6422 | 1.4544 | 6.2333
47941 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-29 23:18 | 2014-06-29 23:29 | 0.19194 | 0 | 0 | 281 | 409 | 0 | 0 | 53.9364 | 78.5053
47942 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: HACIPİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 00:02 | 2014-06-30 01:01 | 0.98639 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9319 | 0
47944 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 01:03 | 2014-06-30 09:32 | 8.4867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4867 | 0 | 0
47945 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: CEZAEVİ TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 02:38 | 2014-06-30 04:40 | 2.0386 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.5406 | 0 | 0
47946 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM Kök: GİRİŞ KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 03:26 | 2014-06-30 03:59 | 0.545 | 20 | 1680 | 0 | 0 | 10.9 | 915.6 | 0 | 0
49492 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 03:46 | 2014-06-30 04:01 | 0.25 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 44.75 | 0 | 0
47948 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 05:58 | 2014-06-30 06:25 | 0.44444 | 4 | 302 | 0 | 0 | 1.7778 | 134.2222 | 0 | 0
48605 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 06:01 | 2014-06-30 13:01 | 7 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 5530 | 0 | 0
48634 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HOCA FARUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 06:01 | 2014-06-30 11:01 | 5 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
47947 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM20 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 06:13 | 2014-06-30 06:20 | 0.10778 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 107.7778 | 0 | 0
47949 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: SARAYÖNÜ TM: LADİK TM TR: SARAYONU ICME SUYU30 TR Kök: SARAYÖNÜ KÖK KARŞISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 06:23 | 2014-06-30 06:38 | 0.26194 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 13.6211 | 0.26194
47951 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 06:24 | 2014-06-30 07:01 | 0.60889 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 969.3511 | 0 | 0
47950 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 06:26 | 2014-06-30 09:00 | 2.5658 | 0 | 0 | 2 | 264 | 0 | 0 | 5.1317 | 677.38
47952 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 06:37 | 2014-06-30 08:35 | 1.9611 | 1 | 210 | 0 | 0 | 1.9611 | 411.8333 | 0 | 0
47954 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GUVERCINLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 06:37 | 2014-06-30 08:01 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.9111
47953 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: TEPESİDELİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 06:38 | 2014-06-30 09:14 | 2.5975 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9875 | 0
47955 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 06:51 | 2014-06-30 07:54 | 1.0594 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4161 | 0
47956 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KATRANCI-1 TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 06:54 | 2014-06-30 10:57 | 4.0428 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.2994 | 0
47957 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-1 TM: TÜMOSAN TM Kök: YENİKENT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 06:57 | 2014-06-30 09:47 | 2.8333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 141.6667 | 0 | 0
47959 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 06:58 | 2014-06-30 12:21 | 5.3839 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 1464.4178 | 3628.7411
47958 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KIZÖREN TSK1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI- MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:00 | 2014-06-30 08:45 | 1.7383 | 45 | 200 | 626 | 2471 | 78.225 | 347.6667 | 1088.1967 | 4295.4217
47960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:11 | 2014-06-30 08:07 | 0.92722 | 6 | 35 | 15 | 0 | 5.5633 | 32.4528 | 13.9083 | 0
47962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA2-14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:14 | 2014-06-30 08:34 | 1.3269 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.5389 | 0 | 0
47961 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:16 | 2014-06-30 09:02 | 1.7644 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 157.0356 | 1365.68
47977 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:20 | 2014-06-30 08:55 | 1.5936 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.8403 | 0
47963 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: SELVİLİ SARITOPALLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:24 | 2014-06-30 09:07 | 1.7192 | 9 | 162 | 2 | 109 | 15.4725 | 278.505 | 3.4383 | 187.3892
47964 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:26 | 2014-06-30 08:03 | 0.61972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61972 | 0 | 0
47965 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CARDACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:31 | 2014-06-30 08:52 | 1.3522 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.4656
47966 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: ALATTİN TÜROĞLU TR-9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:34 | 2014-06-30 11:08 | 3.5717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5717 | 0 | 0
47967 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA2 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:37 | 2014-06-30 09:29 | 1.8647 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3236 | 0
47970 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:42 | 2014-06-30 09:09 | 1.4594 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2161 | 0
47969 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIOMEROGLU4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:42 | 2014-06-30 09:20 | 1.6183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6183 | 0 | 0
47971 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:44 | 2014-06-30 08:53 | 1.1436 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.585 | 0
47972 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: OVAOREN2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:46 | 2014-06-30 13:30 | 5.7356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7356
47973 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: HİSARLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:46 | 2014-06-30 08:45 | 0.97833 | 2 | 121 | 0 | 0 | 1.9567 | 118.3783 | 0 | 0
47976 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:55 | 2014-06-30 11:07 | 3.2003 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1046.4908
47974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI11 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:56 | 2014-06-30 11:22 | 3.4278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4278 | 0 | 0
47975 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM DM: İSTASYON DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:57 | 2014-06-30 08:29 | 0.53722 | 10 | 58 | 0 | 0 | 5.3722 | 31.1589 | 0 | 0
47990 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 07:57 | 2014-06-30 09:55 | 1.9606 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 107.8306 | 1988.0033 | 925.3822 | 2015.4511
47984 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BY.DEDE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 08:01 | 2014-06-30 12:13 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 201.6
47989 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 08:01 | 2014-06-30 12:01 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
48868 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 08:01 | 2014-06-30 16:01 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
49102 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 08:01 | 2014-06-30 12:01 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
49119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ULUKISLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 08:01 | 2014-06-30 13:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
49493 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN YENICE6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 08:01 | 2014-06-30 13:01 | 5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0
49494 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-114 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 08:01 | 2014-06-30 12:00 | 3.9836 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 278.8528 | 0 | 0
47979 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM DM: KOMBASSAN DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:04 | 2014-06-30 08:53 | 0.80639 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8383 | 0
47983 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30805 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:11 | 2014-06-30 11:05 | 2.9031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9031 | 0 | 0
47981 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM Kök: YARMA TSK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:12 | 2014-06-30 10:12 | 2.0075 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0075 | 2.0075
47982 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI9 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:15 | 2014-06-30 10:09 | 1.8842 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.1042 | 0 | 0
47985 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:16 | 2014-06-30 08:45 | 0.49694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49694 | 0
48599 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F11 Piribeyli TM: YUNAK TM Kök: PİRİBEYLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 08:21 | 2014-06-30 11:01 | 2.6667 | 0 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 5149.3333 | 0 | 0
47986 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:24 | 2014-06-30 09:43 | 1.3078 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11.77 | 1.3078
48598 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-2 TM: YUNAK TM Kök: ÇELTİK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 08:26 | 2014-06-30 11:01 | 2.5833 | 0 | 3370 | 0 | 0 | 0 | 8705.8333 | 0 | 0
47988 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:26 | 2014-06-30 20:05 | 11.6367 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 232.7333 | 0 | 0
47987 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KAPLANLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 08:31 | 2014-06-30 10:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 126
47998 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1180 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 08:31 | 2014-06-30 12:01 | 3.5 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0
48021 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: TOL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 08:31 | 2014-06-30 14:59 | 6.4667 | 0 | 65 | 39 | 312 | 0 | 420.3333 | 252.2 | 2017.6
48045 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ÇATMALI OBA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 08:31 | 2014-06-30 12:31 | 4 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 100 | 48
48569 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOKEZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 08:31 | 2014-06-30 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 670
48635 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 08:31 | 2014-06-30 13:16 | 4.75 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 598.5 | 0 | 0
47991 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F4 Çeltik 2 TM: YUNAK TM Kök: GÖKPINAR KÖK 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:33 | 2014-06-30 12:48 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0
47992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: ELMALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:34 | 2014-06-30 09:21 | 0.79722 | 1 | 167 | 0 | 1 | 0.79722 | 133.1361 | 0 | 0.79722
47993 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:34 | 2014-06-30 12:19 | 3.7497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7497
47994 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: POSTALLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:38 | 2014-06-30 10:56 | 2.3008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3008
47996 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:39 | 2014-06-30 09:50 | 1.1844 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 387.3133
47995 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-2 TM: MİSLİOVA TM Kök: 6 HÜCRELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:39 | 2014-06-30 12:42 | 4.0514 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 121.5417 | 0
47997 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BASKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:43 | 2014-06-30 10:15 | 1.5258 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.2583
47999 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:50 | 2014-06-30 09:53 | 1.0433 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2167 | 0
48032 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR46 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:53 | 2014-06-30 10:35 | 1.7003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7003 | 0 | 0
48000 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 35TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:54 | 2014-06-30 09:25 | 0.51528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51528 | 0 | 0
48023 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:54 | 2014-06-30 11:38 | 2.7183 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5917 | 0
48005 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YENİDOĞAN TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:55 | 2014-06-30 16:07 | 7.2036 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 6123.0694 | 0 | 0
48001 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YENİKUYU TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 08:59 | 2014-06-30 09:48 | 0.82722 | 0 | 0 | 158 | 339 | 0 | 0 | 130.7011 | 280.4283
37907 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CANDIR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 09:01 | 2014-06-30 13:01 | 4 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0
48002 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: AKCASEHIR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 09:01 | 2014-06-30 14:01 | 5 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0
48003 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F1-ŞEKER FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 09:01 | 2014-06-30 17:01 | 8 | 0 | 2342 | 0 | 0 | 0 | 18736 | 0 | 0
48008 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 09:01 | 2014-06-30 14:01 | 5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0
48009 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 09:01 | 2014-06-30 14:01 | 5 | 0 | 340 | 0 | 7 | 0 | 1700 | 0 | 35
48010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA08 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 09:01 | 2014-06-30 14:01 | 5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
48019 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KURUCAY TR 1.4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 09:01 | 2014-06-30 14:01 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
48047 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAGBASI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 09:01 | 2014-06-30 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
48113 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 09:01 | 2014-06-30 14:01 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
48526 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 09:01 | 2014-06-30 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250
48602 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SELCUK14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 09:01 | 2014-06-30 14:01 | 5 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0
49103 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 09:01 | 2014-06-30 13:01 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
49412 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZKENT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 09:01 | 2014-06-30 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 245
49440 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 09:01 | 2014-06-30 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
49477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 09:01 | 2014-06-30 15:45 | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2020
49495 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 09:01 | 2014-06-30 14:01 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
49496 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: MEDRESE3 TR3-23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 09:01 | 2014-06-30 12:26 | 3.4167 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 2015.8333 | 0 | 0
49536 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 09:01 | 2014-06-30 16:00 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 349.1667
49581 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 09:01 | 2014-06-30 17:01 | 8 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
48004 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30505 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:03 | 2014-06-30 10:13 | 1.1589 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.9722 | 0 | 0
48018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: OMERSALAYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:03 | 2014-06-30 13:01 | 3.9639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8917
48007 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:04 | 2014-06-30 16:01 | 6.9597 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9597 | 0
48006 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:04 | 2014-06-30 09:52 | 0.78611 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.7222
48015 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:07 | 2014-06-30 09:16 | 0.14222 | 0 | 0 | 4 | 248 | 0 | 0 | 0.56889 | 35.2711
48012 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:08 | 2014-06-30 10:04 | 0.9325 | 0 | 0 | 281 | 409 | 0 | 0 | 262.0325 | 381.3925
48011 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BADEMLİ KÖK-GÜLPINAR1 TR TM: GÖKSU HES TM Kök: BADEMLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:10 | 2014-06-30 10:13 | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 48.6833
48014 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: CÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:11 | 2014-06-30 10:29 | 1.3119 | 0 | 0 | 10 | 250 | 0 | 0 | 13.1194 | 327.9861
48013 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:12 | 2014-06-30 10:37 | 1.4147 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 125.9103 | 1094.995
48016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:18 | 2014-06-30 10:13 | 0.90472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5236 | 0 | 0
48038 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 15 TRT 630 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:20 | 2014-06-30 10:04 | 0.73444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73444 | 0 | 0
48017 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KISECIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:22 | 2014-06-30 11:03 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 809.025
48039 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKS.ORG.SANAYI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:24 | 2014-06-30 10:22 | 0.97278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97278 | 0 | 0
48020 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F7 Altınova TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:29 | 2014-06-30 10:49 | 1.3436 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3436 | 0
48025 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:30 | 2014-06-30 10:58 | 1.4608 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 87.65 | 0 | 0
48024 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR8 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:31 | 2014-06-30 10:05 | 0.5725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5725 | 0 | 0
48043 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 09:31 | 2014-06-30 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800
49153 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 09:31 | 2014-06-30 14:31 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100
49497 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HACI DURAKLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 09:31 | 2014-06-30 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 295
48026 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BALIKLAVA7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:36 | 2014-06-30 11:06 | 1.4967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4967
48029 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:37 | 2014-06-30 10:34 | 0.95528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95528 | 0 | 0
48027 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ORNEKKOY3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:42 | 2014-06-30 11:34 | 1.8594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8594
48028 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: SALUR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:45 | 2014-06-30 11:10 | 1.4169 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0847 | 0
48031 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: AKGÖL YEŞİL HAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:54 | 2014-06-30 12:47 | 2.8794 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 161.2489 | 0
48033 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ALACATI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:57 | 2014-06-30 10:36 | 0.65639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65639
48036 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU30 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:58 | 2014-06-30 11:14 | 1.2769 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3847 | 0 | 0
48040 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 09:59 | 2014-06-30 10:57 | 0.96028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.4042 | 0 | 0
48035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 10:00 | 2014-06-30 10:59 | 0.985 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.625 | 0 | 0
48030 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - SOYHAN SULAMA TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: SOYHAN SULAMA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 10:01 | 2014-06-30 15:01 | 5 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0
48037 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 10:01 | 2014-06-30 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 435
48123 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR43 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 10:01 | 2014-06-30 15:01 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
48894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/27 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 10:01 | 2014-06-30 15:01 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0
49458 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YESİLDERE TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 10:01 | 2014-06-30 14:02 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 723
49593 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 10:01 | 2014-06-30 14:35 | 4.5669 | 0 | 0 | 6 | 113 | 0 | 0 | 27.4017 | 516.0647
48041 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURC8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 10:05 | 2014-06-30 10:29 | 0.40667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0333
48042 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 10:06 | 2014-06-30 11:19 | 1.2058 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0292
47978 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 10:12 | 2014-06-30 11:57 | 1.7397 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2192 | 0
48046 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 10:16 | 2014-06-30 11:18 | 1.0328 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0656
48048 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 10:17 | 2014-06-30 11:09 | 0.87056 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 284.6717
48049 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 10:19 | 2014-06-30 10:26 | 0.11944 | 0 | 0 | 4 | 248 | 0 | 0 | 0.47778 | 29.6222
48050 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 10:24 | 2014-06-30 10:41 | 0.28889 | 5 | 650 | 346 | 407 | 1.4444 | 187.7778 | 99.9556 | 117.5778
48052 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HACILAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 10:30 | 2014-06-30 11:11 | 0.67972 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.235
48060 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 10:31 | 2014-06-30 17:31 | 7 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 0 | 0
48051 | 1 | KONYA | AKÖREN | Fider: F-1 AKÖREN TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: BAYINDIR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 10:31 | 2014-06-30 13:45 | 3.2247 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 193.4833
48053 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KAYABASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 10:31 | 2014-06-30 12:07 | 1.5992 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 100.7475 | 0 | 0
48054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM03 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 10:33 | 2014-06-30 11:26 | 0.87278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87278 | 0 | 0
48056 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR9 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 10:35 | 2014-06-30 11:22 | 0.78861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9431 | 0 | 0
48055 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL17 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 10:35 | 2014-06-30 11:16 | 0.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0
48057 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 10:41 | 2014-06-30 14:55 | 4.2344 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 529.3056 | 0 | 0
48069 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1584 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 10:55 | 2014-06-30 12:02 | 1.1172 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2272 | 0 | 0
48058 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR28 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 10:57 | 2014-06-30 11:06 | 0.15167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.1233 | 0 | 0
48059 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11101 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 10:58 | 2014-06-30 13:08 | 2.1703 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 303.8389 | 0 | 0
48065 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 10:59 | 2014-06-30 13:39 | 2.6808 | 55 | 1014 | 472 | 1028 | 147.4458 | 2718.365 | 1265.3533 | 2755.8967
48061 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 10:59 | 2014-06-30 11:40 | 0.67167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0
48062 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CICEK YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 11:04 | 2014-06-30 12:02 | 0.95667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5667
48063 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YESRIP TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 11:06 | 2014-06-30 17:49 | 6.7044 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.1133 | 0 | 0
48064 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARAŞÇI KAS. BAYIR TR7 BAYIR ESKİ | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 11:12 | 2014-06-30 14:34 | 3.3775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3775 | 0 | 0
48078 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 11:12 | 2014-06-30 11:54 | 0.69722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3944 | 0
48066 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KUYULUSEBIL2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 11:14 | 2014-06-30 12:58 | 1.7183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7183
48070 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: GUNEYCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 11:15 | 2014-06-30 11:57 | 0.69917 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.9833
48067 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 11:17 | 2014-06-30 14:04 | 2.7886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7886 | 0 | 0
48068 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BEYAGIL3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 11:18 | 2014-06-30 12:45 | 1.4636 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 73.1806
48072 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 11:29 | 2014-06-30 12:02 | 0.54417 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 53.8725 | 0 | 0
48071 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 11:29 | 2014-06-30 12:25 | 0.93417 | 0 | 0 | 281 | 409 | 0 | 0 | 262.5008 | 382.0742
48073 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜRÜNLÜ RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 11:37 | 2014-06-30 13:52 | 2.2542 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2542 | 0
48075 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 11:39 | 2014-06-30 12:35 | 0.92444 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.8667
48074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇİFTEKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 11:40 | 2014-06-30 12:41 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.3239
48077 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 11:45 | 2014-06-30 13:00 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2422
48076 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 11:46 | 2014-06-30 19:45 | 7.9964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9964 | 0 | 0
48080 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BEYBES3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 11:50 | 2014-06-30 12:45 | 0.91583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91583 | 0 | 0
48079 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 11:52 | 2014-06-30 13:55 | 2.0575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0575 | 0 | 0
48081 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: GÖZLÜ TİĞEM MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 11:55 | 2014-06-30 12:23 | 0.46806 | 0 | 1150 | 42 | 985 | 0 | 538.2639 | 19.6583 | 461.0347
48082 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CIGDELI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 12:00 | 2014-06-30 12:42 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.3875
48083 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM Kök: YEŞİLÖZ3 KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 12:01 | 2014-06-30 13:50 | 1.8253 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8253 | 0
48044 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 12:01 | 2014-06-30 17:01 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
48110 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: DAGITIM RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 12:02 | 2014-06-30 18:20 | 6.2864 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2864 | 0
48086 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 12:05 | 2014-06-30 13:29 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
48085 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ATLANTİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 12:08 | 2014-06-30 13:54 | 1.7558 | 0 | 230 | 3 | 0 | 0 | 403.8417 | 5.2675 | 0
48087 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARATAY LISESI TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 12:10 | 2014-06-30 15:30 | 3.3183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3183 | 0 | 0
48088 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KESMEZ1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 12:12 | 2014-06-30 17:43 | 5.5203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5203
48090 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SULEYMAN SAH2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 12:16 | 2014-06-30 13:08 | 0.85639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85639 | 0 | 0
48089 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GÜNEYPINAR TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 12:18 | 2014-06-30 13:58 | 1.6719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6719
48093 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: F9 SEYDİŞEHİR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 12:23 | 2014-06-30 13:43 | 1.3367 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 2085.2 | 0 | 0
48091 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: CEZAEVİ TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 12:26 | 2014-06-30 13:17 | 0.86333 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 515.41 | 0 | 0
48092 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: DANAKUYUSU KÖK - KEMER-AKKAŞ ÇIKIŞI TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: DANAKUYUSU KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 12:28 | 2014-06-30 13:15 | 0.76861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76861 | 0
48122 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM 23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 12:31 | 2014-06-30 17:59 | 5.4667 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0
48094 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 12:38 | 2014-06-30 13:32 | 0.90333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.1967 | 0 | 0
48106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 12:48 | 2014-06-30 17:06 | 4.3069 | 0 | 0 | 272 | 674 | 0 | 0 | 1171.4889 | 2902.8806
48096 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR47 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 12:52 | 2014-06-30 14:02 | 1.1681 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.3611 | 0 | 0
48095 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM Kök: ALAY BÖLÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 12:52 | 2014-06-30 17:04 | 4.1933 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 612.2267
48098 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: KARAYOLLARI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 12:55 | 2014-06-30 13:18 | 0.37694 | 1 | 2557 | 0 | 0 | 0.37694 | 963.8469 | 0 | 0
48100 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 13:01 | 2014-06-30 18:01 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
48102 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 13:01 | 2014-06-30 18:01 | 5 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0
49118 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ULUKISLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 13:01 | 2014-06-30 18:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
49600 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN YENICE6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 13:01 | 2014-06-30 17:01 | 4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0
49601 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-114 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 13:01 | 2014-06-30 18:00 | 4.9836 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 219.2789 | 0 | 0
48099 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 13:03 | 2014-06-30 13:29 | 0.42417 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.9075 | 0
48101 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL08 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 13:10 | 2014-06-30 13:26 | 0.27278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27278 | 0 | 0
48103 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 13:17 | 2014-06-30 14:13 | 0.94028 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.94028 | 14.1042 | 0 | 0
48107 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 13:28 | 2014-06-30 17:42 | 4.2392 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2392 | 0
48108 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM DM: KOMBASSAN DM Kök: ILITERE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 13:30 | 2014-06-30 14:16 | 0.76833 | 0 | 0 | 7 | 55 | 0 | 0 | 5.3783 | 42.2583
48104 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 13:31 | 2014-06-30 15:23 | 1.8667 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 0
48114 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1410 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 13:31 | 2014-06-30 17:31 | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0
49464 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ÇATMALI OBA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 13:31 | 2014-06-30 16:31 | 3 | 0 | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 | 75 | 84
48109 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR35 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 13:32 | 2014-06-30 15:44 | 2.1856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1856 | 0 | 0
48112 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-06-30 13:54 | 2014-06-30 14:30 | 0.59694 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9847 | 0
48111 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAGBASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 14:01 | 2014-06-30 19:01 | 5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0
48116 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA07 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 14:01 | 2014-06-30 19:01 | 5 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
48601 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: FATİH MAH TR23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 14:01 | 2014-06-30 17:01 | 3 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0
49104 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 14:01 | 2014-06-30 18:01 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
48119 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS21 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:03 | 2014-06-30 15:07 | 1.0672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0672 | 0 | 0
48115 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:05 | 2014-06-30 17:25 | 3.3378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3378 | 0 | 0
48117 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: MEZGITLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:07 | 2014-06-30 15:10 | 1.0628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0628
48118 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: F-4 KARASINIR TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:07 | 2014-06-30 17:20 | 3.2067 | 0 | 2067 | 0 | 1217 | 0 | 6628.18 | 0 | 3902.5133
48120 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: BALCI1 TR - PİRLİ KÖK TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:15 | 2014-06-30 14:39 | 0.395 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0
48121 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:21 | 2014-06-30 17:04 | 2.7097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7097 | 0 | 0
48125 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: SARAYÖNÜ TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:24 | 2014-06-30 14:32 | 0.11833 | 3 | 1800 | 0 | 0 | 0.355 | 213 | 0 | 0
48124 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: DM 25A | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:26 | 2014-06-30 15:18 | 0.88028 | 12 | 262 | 0 | 0 | 10.5633 | 230.6328 | 0 | 0
48129 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:30 | 2014-06-30 15:22 | 0.86472 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1.7294 | 25.9417
48126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:31 | 2014-06-30 15:42 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 112.1
48127 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:31 | 2014-06-30 14:54 | 0.38833 | 17 | 1319 | 38 | 1135 | 6.6017 | 512.2117 | 14.7567 | 440.7583
48128 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: F9 SEYDİŞEHİR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:32 | 2014-06-30 14:48 | 0.26111 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 143.6111 | 0 | 0
48138 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: GÜZLÜ TİGEM MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:38 | 2014-06-30 17:26 | 2.8136 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 11.2544 | 56.2722
48130 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOGLU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:40 | 2014-06-30 17:43 | 3.0619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0619 | 0 | 0
48131 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BUYUKBESKAVAK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:42 | 2014-06-30 19:05 | 4.3831 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.9797
48132 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:44 | 2014-06-30 15:16 | 0.54167 | 10 | 3000 | 20 | 0 | 5.4167 | 1625 | 10.8333 | 0
48133 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:44 | 2014-06-30 15:36 | 0.86778 | 255 | 13000 | 0 | 0 | 221.2833 | 11281.1111 | 0 | 0
48134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:45 | 2014-06-30 15:30 | 0.7475 | 0 | 2350 | 100 | 3350 | 0 | 1756.625 | 74.75 | 2504.125
48136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM DM: DM 79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:46 | 2014-06-30 15:20 | 0.56861 | 8 | 925 | 76 | 76 | 4.5489 | 525.9653 | 43.2144 | 43.2144
48135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI KÖK A | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:47 | 2014-06-30 15:22 | 0.59167 | 0 | 1085 | 21 | 0 | 0 | 641.9583 | 12.425 | 0
48141 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI- MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:47 | 2014-06-30 16:05 | 1.2911 | 32 | 11167 | 62 | 2790 | 41.3156 | 14417.8378 | 80.0489 | 3602.2
48137 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: AKCAPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:52 | 2014-06-30 15:19 | 0.44944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44944
48139 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ1110 TR-EREĞLİ1114 TR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:56 | 2014-06-30 16:11 | 1.2461 | 197 | 0 | 2 | 0 | 245.4839 | 0 | 2.4922 | 0
48140 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 8TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 14:57 | 2014-06-30 16:13 | 1.2569 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.1389 | 0 | 0
48142 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: ÇİÇEKDAĞI KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 15:12 | 2014-06-30 16:08 | 0.94972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94972 | 0 | 0
48143 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK59 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 15:19 | 2014-06-30 15:33 | 0.24083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0
48144 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYAZIT 04 (ÜNİVERSİTE) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 15:23 | 2014-06-30 16:11 | 0.80306 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.0764 | 0 | 0
48145 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ARIFLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 15:28 | 2014-06-30 19:17 | 3.8172 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 80.1617
48147 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 15:29 | 2014-06-30 18:06 | 2.6269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6269 | 0 | 0
48146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 15:30 | 2014-06-30 18:54 | 3.4017 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 190.4933 | 0 | 0
48148 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 8TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 15:31 | 2014-06-30 17:17 | 1.7617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7617 | 0 | 0
48149 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR28 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 15:32 | 2014-06-30 15:52 | 0.335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0
48150 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 15:38 | 2014-06-30 17:44 | 2.1108 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.8842 | 0
48151 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1505 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 15:38 | 2014-06-30 16:49 | 1.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1858 | 0 | 0
48178 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAVAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 15:44 | 2014-06-30 18:56 | 3.1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1944 | 0 | 0
48152 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CANDIR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 15:44 | 2014-06-30 16:11 | 0.44889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44889 | 0 | 0
48173 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA33 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 15:54 | 2014-06-30 18:04 | 2.1661 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.4917
48153 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YOLOREN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 16:01 | 2014-06-30 17:09 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1392
48154 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 16:04 | 2014-06-30 16:41 | 0.605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0
48156 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-29E TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 16:10 | 2014-06-30 17:30 | 1.3389 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 133.8889 | 0 | 0
48155 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARIYAKUP1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 16:10 | 2014-06-30 23:16 | 7.1033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1033 | 0 | 0
48158 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YAGMURLU SAYOBASI | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 16:43 | 2014-06-30 19:00 | 2.2775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2775
48157 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: OTOGAR10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 16:44 | 2014-06-30 17:45 | 1.0056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.0833 | 0 | 0
48159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAYMIS3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 16:49 | 2014-06-30 18:56 | 2.1269 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3808
48160 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 16:53 | 2014-06-30 18:57 | 2.0647 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 59.8769
48161 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KUMBET3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 16:54 | 2014-06-30 18:21 | 1.4489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4489
48162 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 17:01 | 2014-06-30 18:08 | 1.1275 | 0 | 0 | 65 | 172 | 0 | 0 | 73.2875 | 193.93
48176 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM Kök: KARAHÜYÜK KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-06-30 17:01 | 2014-06-30 18:01 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
48163 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TR: ACIOZ TR-33 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 17:03 | 2014-06-30 19:08 | 2.0844 | 0 | 85 | 4 | 0 | 0 | 177.1778 | 8.3378 | 0
48165 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 17:04 | 2014-06-30 19:51 | 2.7889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7889 | 0
48164 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 17:04 | 2014-06-30 17:49 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.25
48166 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 17:20 | 2014-06-30 17:55 | 0.59 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.93 | 0 | 0
48167 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BİLEZİKLİ KÖK-OKLAVA1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: BİLEZİKLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 17:21 | 2014-06-30 18:47 | 1.4331 | 0 | 0 | 134 | 218 | 0 | 0 | 192.0294 | 312.4061
48169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: YAYLAYOLU M.BLOK TM: NİĞDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 17:26 | 2014-06-30 18:19 | 0.87833 | 0 | 0 | 31 | 371 | 0 | 0 | 27.2283 | 325.8617
48168 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 17:28 | 2014-06-30 20:17 | 2.82 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0
48170 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YESILOZ YAYLASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 17:33 | 2014-06-30 23:13 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.67
48171 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KIRKPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 17:38 | 2014-06-30 18:37 | 0.98472 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98.4722
48172 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - DEDELER TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 17:39 | 2014-06-30 19:11 | 1.5439 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2633 | 0
48174 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR13 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 17:43 | 2014-06-30 18:26 | 0.72639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4528 | 0 | 0
48175 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30505 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 17:44 | 2014-06-30 18:22 | 0.62861 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.7153 | 0 | 0
48177 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 17:46 | 2014-06-30 20:11 | 2.4156 | 0 | 0 | 5 | 250 | 0 | 0 | 12.0778 | 603.8889
48181 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI20 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:04 | 2014-06-30 19:15 | 1.1839 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.31 | 0 | 0
48179 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM IM: İM-4-AYMANAS | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:05 | 2014-06-30 19:42 | 1.6225 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1125 | 0
48185 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDIKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:05 | 2014-06-30 20:15 | 2.17 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0
48182 | 1 | KONYA | MERAM | TR: NECIP FAZIL3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:06 | 2014-06-30 19:02 | 0.92917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92917 | 0 | 0
48253 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:07 | 2014-06-30 20:53 | 2.7708 | 20 | 100 | 0 | 0 | 55.4167 | 277.0833 | 0 | 0
48180 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:09 | 2014-06-30 22:41 | 4.5386 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.6931 | 0 | 0
48184 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YESILTEPE21 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:09 | 2014-06-30 19:19 | 1.1619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3239 | 0 | 0
48183 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOKEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:10 | 2014-06-30 20:08 | 1.9628 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 96.1761
48186 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: SAVCILI KÖK-SAVCILI1 TR TM: HİRFANLI HES TM TR: SAVCILI1 TR DM: KAMAN DM Kök: SAVCILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:12 | 2014-06-30 18:44 | 0.52778 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 0 | 0
48188 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR15 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:17 | 2014-06-30 19:31 | 1.2294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2294 | 0 | 0
48187 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TURBE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:18 | 2014-06-30 18:49 | 0.52833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52833 | 0 | 0
48189 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:22 | 2014-06-30 20:00 | 1.63 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57.05 | 0 | 0
48229 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:27 | 2014-06-30 21:51 | 3.4033 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 27.2267 | 71.47
48190 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:29 | 2014-06-30 21:02 | 2.5417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5417 | 0 | 0
48191 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BÜYÜKÖZ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:29 | 2014-06-30 19:50 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 147.7667
48192 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAGMAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:32 | 2014-06-30 20:06 | 1.5611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5611
48194 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:33 | 2014-06-30 19:22 | 0.81194 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 16.2389 | 16.2389
48195 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GOZLUKKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:36 | 2014-06-30 19:29 | 0.89167 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 206.8667
48193 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM Kök: YARMA TSK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:37 | 2014-06-30 19:35 | 0.97917 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.97917 | 0.97917
48197 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KAVAKLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:38 | 2014-06-30 20:29 | 1.8575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8575
48231 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE 7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:41 | 2014-06-30 20:07 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333
48198 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADERE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:41 | 2014-06-30 20:09 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4728
48196 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:41 | 2014-06-30 22:32 | 3.8469 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 342.3781 | 2977.535
48200 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: BEKARLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:43 | 2014-06-30 19:31 | 0.79333 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 139.6267
48199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:43 | 2014-06-30 22:12 | 3.4861 | 0 | 0 | 3 | 500 | 0 | 0 | 10.4583 | 1743.0556
48201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:45 | 2014-06-30 22:45 | 3.995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.995 | 0 | 0
48202 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:46 | 2014-06-30 20:41 | 1.9311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8622 | 0 | 0
48203 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:49 | 2014-06-30 23:14 | 4.4239 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 132.7167 | 0 | 0
48204 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOKEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:52 | 2014-06-30 19:22 | 0.50083 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.5208 | 0 | 0
48206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:55 | 2014-06-30 19:31 | 0.60083 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 55.2767
48205 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:55 | 2014-07-01 01:30 | 6.5867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5867 | 0 | 0
48207 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOGLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:57 | 2014-07-01 00:12 | 5.2397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2397 | 0 | 0
48208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAOREN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 18:58 | 2014-06-30 19:46 | 0.79472 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 153.3814
48211 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:00 | 2014-06-30 19:49 | 0.82611 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 50.3928 | 0 | 0
48209 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: SUDURAĞI TM: KARAMAN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:00 | 2014-06-30 19:53 | 0.88389 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.5617 | 0
48210 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:03 | 2014-06-30 19:32 | 0.48167 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 27.455 | 0
48225 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:03 | 2014-06-30 19:50 | 0.78361 | 9 | 427 | 0 | 0 | 7.0525 | 334.6019 | 0 | 0
48213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:06 | 2014-06-30 19:33 | 0.445 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 0 | 0
48212 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:09 | 2014-06-30 19:48 | 0.66333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.5333 | 0 | 0
48219 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:10 | 2014-06-30 20:04 | 0.90528 | 5 | 25 | 0 | 0 | 4.5264 | 22.6319 | 0 | 0
48214 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:10 | 2014-06-30 19:25 | 0.26472 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0.52944 | 79.4167 | 0 | 0
48216 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: TOL YEŞİL HAT ÇIKIŞI TM: KIZÖREN TM Kök: TOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:14 | 2014-06-30 21:52 | 2.6281 | 0 | 0 | 53 | 158 | 0 | 0 | 139.2869 | 415.2328
48217 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT2 KÖK-B.ERDOĞDU1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:19 | 2014-06-30 23:14 | 3.925 | 0 | 0 | 74 | 105 | 0 | 0 | 290.45 | 412.125
48218 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:20 | 2014-06-30 22:48 | 3.4553 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.1056
48220 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:21 | 2014-06-30 19:37 | 0.26917 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.7683 | 0 | 0
48221 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ASAGICAGLAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:22 | 2014-06-30 21:04 | 1.6903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6903
48222 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: STAD YANI TR 3.22 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:23 | 2014-06-30 20:02 | 0.64139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64139 | 0 | 0
48230 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:24 | 2014-06-30 19:58 | 0.56083 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.6558 | 0 | 0
48240 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:27 | 2014-06-30 20:33 | 1.1083 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.8417
48223 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BILEZIKLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:27 | 2014-06-30 20:36 | 1.1422 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.4222
48226 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK45 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:28 | 2014-06-30 19:37 | 0.15444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.92667 | 0 | 0
48224 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BAL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:31 | 2014-06-30 19:53 | 0.36861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.3175 | 0 | 0
48277 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:33 | 2014-06-30 22:36 | 3.05 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15.25 | 30.5 | 0 | 0
48227 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU TR6 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:35 | 2014-06-30 19:58 | 0.37417 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9933 | 0 | 0 | 0
48228 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARATAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:36 | 2014-06-30 19:44 | 0.13833 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 18.26
48235 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BUYUKKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:38 | 2014-06-30 20:40 | 1.0306 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.6111
48232 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:39 | 2014-06-30 20:16 | 0.62222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62222
48236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:40 | 2014-06-30 20:51 | 1.1767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1767 | 0 | 0
48238 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: 28 KÖY ÇIKIŞI TM: AVANOS TM Kök: 125 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:41 | 2014-06-30 20:38 | 0.96056 | 0 | 0 | 3 | 125 | 0 | 0 | 2.8817 | 120.0694
48233 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: KAYAAGZI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:41 | 2014-06-30 23:30 | 3.8169 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 545.8231
48241 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MUSALLA3 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:41 | 2014-06-30 20:19 | 0.62639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62639 | 0 | 0
48234 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:42 | 2014-06-30 19:57 | 0.24778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.4778 | 0 | 0
48239 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ASAGI SAPMAZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:45 | 2014-06-30 22:54 | 3.1556 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 126.2222
48237 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:46 | 2014-06-30 19:56 | 0.17278 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3.4556 | 0 | 0.17278
48243 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN. TM: KARAMAN TM Kök: GÖZTEPE KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:47 | 2014-06-30 21:56 | 2.1497 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 79.5397 | 0
48242 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:50 | 2014-06-30 21:43 | 1.8825 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 112.95 | 0 | 0
48245 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAYMAKLI SULAMA 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: İM-5-SCADA Kök: 22 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 19:53 | 2014-06-30 21:10 | 1.2725 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 25.45 | 31.8125 | 0
48244 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:03 | 2014-06-30 22:35 | 2.5289 | 5 | 10 | 0 | 0 | 12.6444 | 25.2889 | 0 | 0
48247 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TASKESIK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:05 | 2014-06-30 21:26 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3597
48246 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIZILDAGYENIYAPAN1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:05 | 2014-06-30 21:09 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.8
48249 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:09 | 2014-06-30 21:53 | 1.7486 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.9722 | 0 | 0
48255 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:09 | 2014-06-30 20:24 | 0.25222 | 12 | 8000 | 2 | 2180 | 3.0267 | 2017.7778 | 0.50444 | 549.8444
48248 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUNESLI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:10 | 2014-06-30 20:24 | 0.23167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23167
48252 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:11 | 2014-06-30 21:45 | 1.5817 | 1 | 0 | 203 | 62 | 1.5817 | 0 | 321.0783 | 98.0633
48250 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:14 | 2014-06-30 20:23 | 0.15111 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0.15111 | 22.6667 | 0 | 0
48215 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F13 Odabaşı TM: YUNAK TM Kök: ODABAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:15 | 2014-06-30 21:14 | 0.985 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.955 | 0
48251 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:15 | 2014-06-30 22:04 | 1.8083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
48256 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: AGACOBA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:18 | 2014-07-01 00:28 | 4.1631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1631 | 0 | 0
48254 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:20 | 2014-06-30 22:31 | 2.1822 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.4667
48257 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR34 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:23 | 2014-06-30 21:06 | 0.71361 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.2722 | 0 | 0
48258 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOKEZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:25 | 2014-06-30 22:50 | 2.4175 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 323.945
48270 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YEŞİLÖZ TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:26 | 2014-06-30 22:50 | 2.4022 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2067 | 0
48261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1513 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:26 | 2014-06-30 22:04 | 1.6214 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.4567 | 0 | 0
48259 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KINIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:29 | 2014-06-30 21:57 | 1.4708 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 66.1875 | 0 | 0
48263 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAKIRPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:33 | 2014-06-30 21:11 | 0.63833 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 33.1933
48260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:38 | 2014-06-30 21:36 | 0.96472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96472 | 0 | 0
48266 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: GIYMIR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:47 | 2014-06-30 23:54 | 3.1039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1039
48268 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOKEZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:48 | 2014-06-30 21:49 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 131.6611
48262 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:52 | 2014-06-30 21:35 | 0.71278 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.6917
48267 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SEYIT ALI21 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:53 | 2014-06-30 21:36 | 0.72667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72667 | 0 | 0
48265 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:53 | 2014-06-30 23:12 | 2.3181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3181
48264 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 20:53 | 2014-06-30 21:18 | 0.40972 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.9653 | 0 | 0
48274 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 21:02 | 2014-07-01 01:03 | 4.0125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0125 | 0 | 0
48272 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 21:02 | 2014-06-30 23:13 | 2.1769 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5308 | 0 | 0
48273 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 21:03 | 2014-06-30 22:10 | 1.1081 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55.4028 | 0 | 0
48269 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KÖŞK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 21:04 | 2014-07-01 00:04 | 2.9986 | 0 | 0 | 74 | 399 | 0 | 0 | 221.8972 | 1196.4458
48271 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YALVAC YOLU TR 1.32 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 21:06 | 2014-06-30 21:56 | 0.835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0
48275 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR6 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 21:21 | 2014-06-30 21:58 | 0.63056 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 50.4444 | 0 | 0
48276 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 21:26 | 2014-06-30 22:05 | 0.65778 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.4444 | 0 | 0
48278 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM Kök: KAZIM KARABEKİR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 21:36 | 2014-06-30 21:58 | 0.37139 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.9422 | 0
48281 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUIRMAK YENI ALTI YOL TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 21:38 | 2014-07-01 00:50 | 3.1964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1964 | 0 | 0
48280 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F13 Odabaşı TM: YUNAK TM Kök: İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 21:40 | 2014-06-30 22:46 | 1.1061 | 0 | 193 | 10 | 0 | 0 | 213.4794 | 11.0611 | 0
48279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ADABAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 21:40 | 2014-06-30 22:54 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 83.3756
48282 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: ORTAKARAÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 21:45 | 2014-06-30 21:56 | 0.17 | 0 | 1394 | 7 | 30 | 0 | 236.98 | 1.19 | 5.1
48283 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: SAHINLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 21:56 | 2014-06-30 22:55 | 0.97361 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.2083
48284 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AGIL YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 22:06 | 2014-06-30 23:04 | 0.97694 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.7464
48285 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 22:11 | 2014-06-30 23:25 | 1.2269 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4539 | 0
48286 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDIKLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 22:13 | 2014-07-01 01:08 | 2.9097 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.1944 | 0 | 0
48287 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BOGRUDELIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 22:23 | 2014-07-01 00:10 | 1.7994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7994
48288 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 22:30 | 2014-06-30 22:57 | 0.44 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 0 | 0
48289 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 22:34 | 2014-06-30 23:13 | 0.65167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.865 | 0 | 0
48292 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SIRÇALI TM: ÇUMRA TM DM: ÇUMRA TR 24 DM Kök: ÇUMRA TR 63 RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 22:40 | 2014-06-30 22:59 | 0.30917 | 0 | 750 | 0 | 5 | 0 | 231.875 | 0 | 1.5458
48290 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA KÖK-ŞİRİNLER KÖK TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 22:45 | 2014-06-30 23:27 | 0.70833 | 0 | 0 | 134 | 514 | 0 | 0 | 94.9167 | 364.0833
48291 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 22:49 | 2014-06-30 23:36 | 0.7925 | 0 | 0 | 164 | 385 | 0 | 0 | 129.97 | 305.1125
48293 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20802 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 23:11 | 2014-06-30 23:30 | 0.31528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31528 | 0 | 0
48294 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 23:14 | 2014-07-01 01:04 | 1.8339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8339 | 0 | 0
48295 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: MANTAR MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 23:19 | 2014-07-01 00:23 | 1.0558 | 0 | 0 | 27 | 94 | 0 | 0 | 28.5075 | 99.2483
48296 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 23:23 | 2014-07-01 | 0.61583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0792 | 0 | 0
48297 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 04 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 23:25 | 2014-07-01 01:29 | 2.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0
48299 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 23:30 | 2014-07-01 00:27 | 0.95028 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 81.7239 | 0 | 0
48298 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-06-30 23:30 | 2014-07-01 01:21 | 1.8606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7211 | 0 | 0
48300 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 23:31 | 2014-07-01 00:50 | 1.3033 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.0667 | 0 | 0
48302 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-122 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 23:33 | 2014-07-01 00:20 | 0.78667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78667 | 0 | 0
48301 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 23:36 | 2014-07-01 00:34 | 0.95667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
48304 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: ÇİÇEKDAĞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 23:37 | 2014-07-01 00:23 | 0.76361 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.76361 | 76.3611
48303 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BUGDAYLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 23:41 | 2014-07-01 00:12 | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.5
48305 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 23:45 | 2014-07-01 01:04 | 1.3169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3169 | 0 | 0
48306 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 23:49 | 2014-07-01 00:50 | 1.0186 | 0 | 0 | 164 | 385 | 0 | 0 | 167.0522 | 392.1653