## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/101-25/032 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 8330030874 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2017 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | TEMMUZ | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
364038 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F17-BUSAN FİDERİ DM: DEMIRCI DM DMCikis: DEMIRCI DM-KERESTECİLER 6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 00:17 | 2017-07-01 04:34 | 4.28 | 14 | 443 | 0 | 0 | 59.92 | 1896.04 | 0 | 0 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
364041 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 00:22 | 2017-07-01 02:45 | 2.3911 | 0 | 0 | 6 | 73 | 0 | 0 | 14.3467 | 174.5511 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
364042 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TR: ORTAKARAOREN 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 00:24 | 2017-07-01 01:02 | 0.63056 | 0 | 0 | 4 | 2308 | 0 | 0 | 2.5222 | 1455.3222 | 15 | BURSA | BESNİ
364045 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK: KEMERHİSAR TR34 KOKCikis: KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 00:15 | 2017-07-01 10:36 | 10.3444 | 0 | 0 | 2 | 2473 | 0 | 0 | 20.6889 | 25581.8111 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
364047 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 01:05 | 2017-07-01 02:27 | 1.3667 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 545.3 | 0 | 0 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
364049 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-1 YEŞİLBURÇ TRCikis: D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 01:26 | 2017-07-01 03:22 | 1.9267 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96.3333 | 18 | ÇORUM | KAHTA
364071 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F16-FUAR FİDERİ DM: FUAR DM DMCikis: FUAR DM-AYKENT DM B BARASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 05:36 | 2017-07-01 07:35 | 1.9803 | 4 | 61 | 0 | 0 | 7.9211 | 120.7969 | 0 | 0 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
364072 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DIVANLAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 05:36 | 2017-07-01 09:20 | 3.7339 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 82.1456 | 0 | 0 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
364073 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK: UGURLU KOK KOKCikis: UGURLU KOK-ÇAMLIK TR-1 KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 05:31 | 2017-07-01 06:35 | 1.0625 | 0 | 1061 | 5 | 35 | 0 | 1127.3125 | 5.3125 | 37.1875 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
364075 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: KAVAKLIGÖL TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 05:47 | 2017-07-01 08:24 | 2.6153 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 282.45 | 22 | ELAZIĞ | TUT
364076 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: UZUNPINAR TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 05:49 | 2017-07-01 08:04 | 2.2486 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 69.7069 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
364080 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: ERTUGRUL KOK KOKCikis: ERTUGRUL KOK-FİDER-8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 05:53 | 2017-07-01 06:50 | 0.94556 | 1 | 264 | 6 | 26 | 0.94556 | 249.6267 | 5.6733 | 24.5844 | 24 | ERZURUM | BAYAT
364081 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: AKÇAGIL TR-2 TRCikis: A-B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 06:15 | 2017-07-01 06:53 | 0.64278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64278 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
364102 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN6 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 07:24 | 2017-07-01 07:57 | 0.55611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | 0 | 0 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
364103 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GUZELYURT13 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 07:30 | 2017-07-01 10:45 | 3.2608 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 172.8242 | 0 | 0 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
364104 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis: ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - ULUKIŞLA TR-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 07:26 | 2017-07-01 09:21 | 1.9089 | 0 | 0 | 15 | 3384 | 0 | 0 | 28.6333 | 6459.68 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
364105 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI KOK: OZKONAK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 07:29 | 2017-07-01 09:15 | 1.7589 | 1 | 708 | 1 | 6 | 1.7589 | 1245.2933 | 1.7589 | 10.5533 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
364106 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: ÇUKURKUYU TR12 KOKCikis: ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 07:31 | 2017-07-01 10:54 | 3.375 | 0 | 0 | 19 | 531 | 0 | 0 | 64.125 | 1792.125 | 30 | HATAY | EVCİLER
364107 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUKIŞLA TR2 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 07:33 | 2017-07-01 10:27 | 2.9006 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 139.2267 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
364108 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: SENIRIN KOK KABIN KOKCikis: SENIRIN KOK - SENIRIN BAĞ EVLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 07:32 | 2017-07-01 08:04 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 46.87 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
364109 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR.TR-2 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 07:33 | 2017-07-01 16:01 | 8.4767 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.9067 | 0 | 0 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
364113 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: PINARBASI KOK KOKCikis: PINARBASI KOK-KIZILYAKA GRUP ÇIKIŞI TR: DAMLAPINAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 07:34 | 2017-07-01 09:36 | 2.0253 | 0 | 0 | 4 | 382 | 0 | 0 | 8.1011 | 773.6561 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
364114 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAŞ TR 4 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 07:38 | 2017-07-01 08:56 | 1.2928 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.6122 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
364133 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F4-AYRANCI FİDERİ DM: GOKCEYAZI DM DMCikis: GOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 08:06 | 2017-07-01 09:21 | 1.2433 | 0 | 0 | 15 | 454 | 0 | 0 | 18.65 | 564.4733 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
364137 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: TUZLUKCU YESILHAT KOK1 KOKCikis: TUZLUKCU YESILHAT KOK1-B KOLU 3.ŞAHIS SULAMA | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 08:16 | 2017-07-01 09:16 | 0.99222 | 4 | 0 | 15 | 0 | 3.9689 | 0 | 14.8833 | 0 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
364139 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK: UGURLU KOK KOKCikis: UGURLU KOK-ÇAMLIK TR-1 KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 08:20 | 2017-07-01 12:09 | 3.8239 | 0 | 1061 | 5 | 35 | 0 | 4057.1461 | 19.1194 | 133.8361 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
364140 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK: 61 NOLU KOK KOKCikis: 61 NOLU KÖK - KARAPINAR TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 08:17 | 2017-07-01 14:47 | 6.4922 | 0 | 0 | 73 | 85 | 0 | 0 | 473.9322 | 551.8389 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
364145 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: HACIFAKILI KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 08:28 | 2017-07-01 09:45 | 1.2875 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.575 | 0 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
364147 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEKÖY TAR.SUL.TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 08:31 | 2017-07-01 12:15 | 3.7381 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4761 | 41 | KONYA | ŞUHUT
364167 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM: GUVERCINLIK DM DMCikis: GÜVERCİNLİK DM-GÜVERCİNLİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 08:46 | 2017-07-01 09:23 | 0.60278 | 0 | 0 | 12 | 176 | 0 | 0 | 7.2333 | 106.0889 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
364169 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUUSAGI3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 08:52 | 2017-07-01 09:52 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0 | 43 | MALATYA | DİYADİN
364173 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BADEMDERE TR 5 KOKCikis: BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 08:06 | 2017-07-01 13:48 | 5.7069 | 19 | 4347 | 34 | 3446 | 108.4319 | 24808.0875 | 194.0361 | 19666.1306 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
364177 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE11 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 08:55 | 2017-07-01 10:21 | 1.4364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4364 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
364198 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:07 | 2017-07-01 11:22 | 2.2472 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 233.7111 | 0 | 0 | 46 | MARDİN | MERKEZ
364200 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK YENİ 5 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:06 | 2017-07-01 12:30 | 3.3931 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 152.6875 | 47 | MUĞLA | PATNOS
364206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM: DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis: DM9-ŞEYHSAMİL6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:08 | 2017-07-01 11:30 | 2.3722 | 0 | 0 | 1 | 248 | 0 | 0 | 2.3722 | 588.3111 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
364118 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TASAGIL1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 07:44 | 2017-07-01 08:40 | 0.93056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93056 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
364119 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: TEPEBASI KOK KOKCikis: TEPEBAŞI KÖK- TEPEBAŞI KÖYLER GRUBU ÇIKŞI TR: BOZYAKA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 05:17 | 2017-07-01 08:01 | 2.7356 | 0 | 852 | 7 | 1491 | 0 | 2330.6933 | 19.1489 | 4078.7133 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
364121 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F4-KARASINIR FİDERİ DM: KOMBASSAN DM DMCikis: KOMBASSAN DM-KIZILKUYU GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 07:53 | 2017-07-01 08:39 | 0.76389 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.4028 | 0 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
364123 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 07:56 | 2017-07-01 10:07 | 2.1886 | 0 | 0 | 89 | 10 | 0 | 0 | 194.7864 | 21.8861 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
364125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: KIRKDELIK KOK KOKCikis: KIRKDELIK KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 07:43 | 2017-07-01 09:48 | 2.0828 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 60.4006 | 0 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
364127 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 08:01 | 2017-07-01 09:38 | 1.6178 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 129.4222 | 0 | 0 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
364128 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis: YENICEKAYA KOK 1-3. ŞAHIS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 08:05 | 2017-07-01 09:30 | 1.4197 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8394 | 0 | 55 | SİİRT | SULUOVA
364129 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK: 61 NOLU KOK KOKCikis: 61 NOLU KÖK - KARAPINAR TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 08:01 | 2017-07-01 11:25 | 3.3878 | 0 | 0 | 73 | 85 | 0 | 0 | 247.3078 | 287.9611 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
364237 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F15 ŞEHİR-3 FİDERİ KOK: 2C 6TR KOKCikis: 2C 6TR-2C8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-01 09:25 | 2017-07-01 17:56 | 8.5094 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 893.4917 | 0 | 0 | 57 | SİVAS | AKYURT
364240 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN12 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:23 | 2017-07-01 13:26 | 4.0425 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 472.9725 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
364243 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL4 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 07:10 | 2017-07-01 11:18 | 4.1369 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 132.3822 | 0 | 0 | 59 | TOKAT | AYAŞ
364180 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 08:58 | 2017-07-01 09:52 | 0.89611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89611 | 0 | 0 | 60 | TRABZON | BALA
364186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) TR: SILLE AK7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-01 08:59 | 2017-07-01 12:36 | 3.6158 | 0 | 0 | 1 | 898 | 0 | 0 | 3.6158 | 3247.0183 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
364188 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F11-PİRİBEYLİ FİDERİ KOK: KOÇYAZI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KOÇYAZI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:03 | 2017-07-01 12:24 | 3.3528 | 0 | 0 | 1 | 612 | 0 | 0 | 3.3528 | 2051.9 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
364189 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1269 TR TRCikis: D Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-01 09:04 | 2017-07-01 09:38 | 0.56639 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 65.1347 | 0 | 0 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
364190 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD2 ACIGOL MERKEZ 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: ACIGOL8 TR KOKCikis: ACIGOL8 TR-YENİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:00 | 2017-07-01 09:18 | 0.31028 | 0 | 0 | 11 | 88 | 0 | 0 | 3.4131 | 27.3044 | 64 | VAN | EVREN
364193 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: KARAPINAR TR33 TR: KARAPINAR TR33 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-01 09:05 | 2017-07-01 12:23 | 3.2939 | 3 | 93 | 6 | 38 | 9.8817 | 306.3317 | 19.7633 | 125.1678 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
364086 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 06:44 | 2017-07-01 10:20 | 3.6025 | 0 | 170 | 64 | 217 | 0 | 612.425 | 230.56 | 781.7425 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
364087 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: UZUMLU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 05:22 | 2017-07-01 07:35 | 2.2128 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 110.6389 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
364096 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: KOK KARSISI 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 07:14 | 2017-07-01 07:26 | 0.19833 | 0 | 113 | 1 | 15 | 0 | 22.4117 | 0.19833 | 2.975 | 68 | BAYBURT | KALECİK
364098 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ KOK: KURTBASAN KOK KOKCikis: KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 07:14 | 2017-07-01 09:25 | 2.1692 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.1692 | 2.1692 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
364099 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 07:18 | 2017-07-01 08:16 | 0.98167 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 95.2217 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
364100 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABÜK3 TR23 TRCikis: ADKOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 07:12 | 2017-07-01 09:17 | 2.0875 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 118.9875 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
364262 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 08:49 | 2017-07-01 12:11 | 3.3806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3806 | 0 | 0 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
364266 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-34 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:35 | 2017-07-01 10:13 | 0.63694 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9108 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
364269 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1235 TR TRCikis: F Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:42 | 2017-07-01 10:35 | 0.89333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89333 | 0 | 0 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
364271 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI6 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:44 | 2017-07-01 11:15 | 1.5181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5181 | 0 | 0 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
364273 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENICEYAYLASI1 TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:46 | 2017-07-01 12:37 | 2.8561 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 359.87 | 76 | YALOVA | SİNCAN
364276 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKOY3 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:48 | 2017-07-01 10:58 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1628 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
364277 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI KOK: AZABAĞLI GEZKUYU KÖK KOKCikis: AZABAGLI KÖK - GEZKUYU TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-01 09:48 | 2017-07-01 10:27 | 0.64944 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 16.8856 | 16.2361 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
364296 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 15 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 10:02 | 2017-07-01 11:44 | 1.6986 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.8903 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
364299 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: BAJDARLIK KÖK KOKCikis: BAJDARLIK KÖK - BAJDARLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 10:03 | 2017-07-01 17:03 | 6.9992 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 83.99 | 146.9825 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
364302 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP2 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:59 | 2017-07-01 11:54 | 1.9164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9164 | 0 | 0 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
364304 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: CESMELİSEBİL1 TR KOKCikis: CESMELİSEBİL1 TR-OFİS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-01 10:07 | 2017-07-01 14:58 | 4.8581 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1335.9653 | 82 |  | AKSEKİ
364305 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F4-AYRANCI FİDERİ DM: GOKCEYAZI DM DMCikis: GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-01 10:06 | 2017-07-01 11:47 | 1.6742 | 2 | 899 | 6 | 1331 | 3.3483 | 1505.0758 | 10.045 | 2228.3158 | 83 |  | AKSU
364307 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA39 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 10:07 | 2017-07-01 12:26 | 2.3119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3119 | 84 |  | ALANYA
364308 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM: EMIRGAZI DM DMCikis: EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK: ESENLER KOK KOKCikis: ESENLER KOK-BELKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-01 10:08 | 2017-07-01 11:24 | 1.2597 | 4 | 624 | 36 | 512 | 5.0389 | 786.0667 | 45.35 | 644.9778 | 85 |  | DEMRE
364309 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI6 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 10:07 | 2017-07-01 10:22 | 0.25083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25083 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
364331 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: OBRUK TR3 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 10:26 | 2017-07-01 11:18 | 0.87222 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.3389 | 87 |  | ELMALI
364336 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK: 159 NOLU KIREC KOK TR: CALIS1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 10:26 | 2017-07-01 12:27 | 2.0106 | 4 | 923 | 6 | 3 | 8.0422 | 1855.7428 | 12.0633 | 6.0317 | 88 |  | FİNİKE
364343 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR 13 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 10:29 | 2017-07-01 12:03 | 1.5658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5658 | 89 |  | GAZİPAŞA
364345 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-57 SANAYI-5 TRCikis: HIZARCILAR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 10:35 | 2017-07-01 11:34 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
364364 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR 10 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 10:43 | 2017-07-01 11:32 | 0.81417 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.9825 | 0 | 0 | 91 |  | KAŞ
364367 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR-19 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 10:30 | 2017-07-01 14:16 | 3.7722 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 177.2944 | 0 | 0 | 92 |  | KEMER
364369 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: KARAPINAR1 TR KOKCikis: KARAPINAR1 TR-SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 08:16 | 2017-07-01 10:51 | 2.5889 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.1778 | 2.5889 | 93 |  | KEPEZ
364348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-34A TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 10:35 | 2017-07-01 20:21 | 9.77 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 4103.4 | 0 | 0 | 94 |  | KONYAALTI
364359 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR13 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 10:41 | 2017-07-01 15:51 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 382.58 | 95 |  | KORKUTELİ
364361 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: AKSARAY TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-01 10:42 | 2017-07-01 11:42 | 0.99667 | 0 | 496 | 10 | 57 | 0 | 494.3467 | 9.9667 | 56.81 | 96 |  | KUMLUCA
364391 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis: KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:02 | 2017-07-01 15:44 | 4.7089 | 0 | 0 | 104 | 65 | 0 | 0 | 489.7244 | 306.0778 | 97 |  | MANAVGAT
364395 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: YENISU KOK KOKCikis: YENISU KOK-YENİSU KAS ÇIKIŞI TR: ELVAN BAKIR İBRAHİM BAKIR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:05 | 2017-07-01 12:33 | 1.4619 | 0 | 538 | 10 | 19 | 0 | 786.5261 | 14.6194 | 27.7769 | 98 |  | MURATPAŞA
364396 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA14 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:07 | 2017-07-01 14:16 | 3.1547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1547 | 99 |  | SERİK
364397 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:00 | 2017-07-01 12:15 | 1.2547 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5094 | 0 |  |  | İBRADI
364403 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F17-YENİKENT FİDERİ KOK: CULCULE KOK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:12 | 2017-07-01 11:33 | 0.35444 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1.7722 | 7.7978 |  |  | ARDANUÇ
364406 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI22 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:13 | 2017-07-01 13:24 | 2.1808 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 122.1267 | 0 | 0 |  |  | ARHAVİ
364409 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN5 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:17 | 2017-07-01 11:45 | 0.47111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47111 |  |  | BORÇKA
364434 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI KOK: TR 2-28 KOKCikis: TR 2728-TR 2-28A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:31 | 2017-07-01 15:23 | 3.8722 | 0 | 323 | 0 | 97 | 0 | 1250.7278 | 0 | 375.6056 |  |  | HOPA
364445 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI KUCUK OBA TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:41 | 2017-07-01 17:20 | 5.6608 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 147.1817 |  |  | MERKEZ
364414 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-38 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:13 | 2017-07-01 12:07 | 0.8925 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 331.1175 |  |  | MURGUL
364417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 6TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:16 | 2017-07-01 11:30 | 0.22194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.3292 | 0 | 0 |  |  | YUSUFELİ
364421 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: TEPELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 10:37 | 2017-07-01 12:30 | 1.8872 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.7744 | 3.7744 |  |  | ŞAVŞAT
364424 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:25 | 2017-07-01 12:40 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2519 |  |  | BOZDOĞAN
364426 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: ABDI1 TR TRCikis: B+C+D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:25 | 2017-07-01 12:04 | 0.64278 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 35.3528 |  |  | BUHARKENT
364463 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU12 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:50 | 2017-07-01 15:25 | 3.5961 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 129.46 |  |  | DİDİM
364469 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: GURSU1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:45 | 2017-07-01 12:48 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0553 |  |  | GERMENCİK
364470 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE5 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:55 | 2017-07-01 13:51 | 1.9192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 0 | 0 |  |  | KARACASU
364471 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR ORHANLI-1 TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 10:56 | 2017-07-01 15:05 | 4.145 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 281.86 | 0 | 0 |  |  | KARPUZLU
364212 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM: KIRSEHIR DM1 DMCikis: KIRSEHIR DM1 - TR1-125 KOK: TR1-122 KOKCikis: TR1-122-TR1-120 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:12 | 2017-07-01 09:46 | 0.5675 | 0 | 0 | 3 | 1657 | 0 | 0 | 1.7025 | 940.3475 |  |  | KOÇARLI
364217 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: ASAGIBARAK TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:13 | 2017-07-01 12:00 | 2.7728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7728 |  |  | KUYUCAK
364219 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SAZGECIT4 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:15 | 2017-07-01 10:23 | 1.1322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 0 | 0 |  |  | KUŞADASI
364220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:13 | 2017-07-01 12:05 | 2.8592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8592 | 0 | 0 |  |  | KÖŞK
364221 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-45 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:15 | 2017-07-01 10:54 | 1.6428 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 479.6911 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
364223 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 6 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 10:28 | 2017-07-01 10:48 | 0.33861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.0475 | 0 | 0 |  |  | NAZİLLİ
364225 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI 3.HAT KÖK-5 TR22 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:15 | 2017-07-01 12:59 | 3.7264 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1792 |  |  | SULTANHİSAR
364226 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:17 | 2017-07-01 10:23 | 1.0975 | 0 | 0 | 176 | 360 | 0 | 0 | 193.16 | 395.1 |  |  | SÖKE
364148 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM: ORTAKONAK DM DMCikis: ORTAKONAK DM-ÇENGİLTİ DM FİDER 12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 08:34 | 2017-07-01 12:59 | 4.42 | 7 | 121 | 14 | 112 | 30.94 | 534.82 | 61.88 | 495.04 |  |  | YENİPAZAR
364149 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ DM: DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis: DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 08:34 | 2017-07-01 10:51 | 2.2853 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 89.1258 |  |  | ÇİNE
364150 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: YARHİSAR KÖK KOKCikis: YARHİSAR KÖK - İÇMELİ KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 06:58 | 2017-07-01 12:15 | 5.2869 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 42.2956 | 5.2869 |  |  | İNCİRLİOVA
364155 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOSUNBURNU TR1 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 08:43 | 2017-07-01 10:17 | 1.5619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5619 |  |  | AYVALIK
364158 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK3 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-01 08:45 | 2017-07-01 11:47 | 3.0406 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.73 | 0 | 0 |  |  | BALYA
364162 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 08:45 | 2017-07-01 09:44 | 0.98167 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.6883 | 0 |  |  | BANDIRMA
364496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F13-BUHARA FİDERİ DM: DM-10 ( MALAS YOLU ) DMCikis: DM-10 - SİLLE AK 30 TR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-01 12:15 | 2017-07-01 16:30 | 4.2642 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 946.645 |  |  | BURHANİYE
364497 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK22 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-01 12:16 | 2017-07-01 13:47 | 1.5189 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 197.4556 | 0 | 0 |  |  | BİGADİÇ
364498 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F3-İSMİL FİDERİ DM: ISMIL DM DMCikis: İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:38 | 2017-07-01 15:06 | 2.4628 | 23 | 0 | 116 | 9 | 56.6439 | 0 | 285.6822 | 22.165 |  |  | DURSUNBEY
364500 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1105 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:16 | 2017-07-01 13:06 | 0.83028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83028 |  |  | EDREMİT
364502 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ DM: ILGIN DM44 DMCikis: ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK: ŞIHBEDRETTİN MH TR 22 KOKCikis: ŞIHBEDRETTİN MH TR 22 -UCARI MH TR 23 ÇIKIŞI TR: SIHBEDRETTIN MH TR46 (400 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:12 | 2017-07-01 14:15 | 2.0444 | 0 | 974 | 0 | 6 | 0 | 1991.2889 | 0 | 12.2667 |  |  | ERDEK
364503 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F11-MEZBAHA FİDERİ DM: MEZBAHA DM DMCikis: DM33-AKABE24 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-01 12:18 | 2017-07-01 14:07 | 1.8231 | 2 | 215 | 0 | 0 | 3.6461 | 391.9569 | 0 | 0 |  |  | GÖMEÇ
364525 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK: ESMEKAYA 3 TR KOKCikis: ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:28 | 2017-07-01 13:31 | 1.0475 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 108.94 | 0 |  |  | GÖNEN
364535 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORTAKONAKKOY2 TR TRCikis: C KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:42 | 2017-07-01 16:25 | 3.7097 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 166.9375 | 0 | 0 |  |  | HAVRAN
364536 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:43 | 2017-07-01 19:30 | 6.7928 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 733.62 |  |  | KEPSUT
364537 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: GEZENDE HES TMCikis: F4-ERMENEK2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:42 | 2017-07-01 19:56 | 7.2272 | 0 | 0 | 4 | 769 | 0 | 0 | 28.9089 | 5557.7339 |  |  | MANYAS
364560 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR TOKI4 TR TRCikis: 3 NOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:46 | 2017-07-01 15:13 | 2.4483 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.345 |  |  | MARMARA
364562 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:48 | 2017-07-01 17:13 | 4.4131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4131 |  |  | MERKEZ
364564 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇOGUNGOLBASI TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:57 | 2017-07-01 16:54 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.96 |  |  | SAVAŞTEPE
364569 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: KULU23 TR KOKCikis: KULU23 TR-KULU TR24 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:59 | 2017-07-01 13:37 | 0.63972 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 76.7667 | 0 | 0 |  |  | SINDIRGI
364571 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: DEMIRTAS1 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:59 | 2017-07-01 15:13 | 2.2417 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.075 |  |  | SUSURLUK
364594 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:15 | 2017-07-02 00:47 | 11.5408 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1038.675 |  |  | İVRİNDİ
364595 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DIKILITASYAYLA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:05 | 2017-07-01 15:50 | 2.7631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7631 |  |  | BOZÜYÜK
364600 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1676 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:23 | 2017-07-01 14:13 | 0.835 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 60.955 | 0 | 0 |  |  | GÖLPAZARI
364601 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: BAJDARLIK KÖK KOKCikis: BAJDARLIK KÖK - BAJDARLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:24 | 2017-07-01 15:39 | 2.2469 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 26.9633 | 47.1858 |  |  | MERKEZ
364446 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: RENSAN KOK KOKCikis: RENSAN KOK-TR32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:42 | 2017-07-01 12:36 | 0.90806 | 10 | 5197 | 15 | 64 | 9.0806 | 4719.1647 | 13.6208 | 58.1156 |  |  | OSMANELİ
364447 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR10 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:40 | 2017-07-01 12:40 | 0.99611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99611 | 0 | 0 |  |  | PAZARYERİ
364448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:28 | 2017-07-01 13:40 | 2.1925 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 407.805 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜT
364450 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 8TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:31 | 2017-07-01 12:50 | 1.3197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6394 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR
364452 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BALCIKHISAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:47 | 2017-07-01 13:59 | 2.2022 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 85.8867 |  |  | İNHİSAR
364454 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11104 TRCikis: B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:47 | 2017-07-01 12:21 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 159.495 |  |  | ADAKLI
364457 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BAYBAGAN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:49 | 2017-07-01 13:27 | 1.6222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6222 |  |  | GENÇ
364459 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: YENIYAPAN1 TR TRCikis: A+B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:50 | 2017-07-01 14:32 | 2.6886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6886 |  |  | KARLIOVA
364625 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: PASALI1 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:38 | 2017-07-01 14:30 | 0.86111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86111 |  |  | KİĞI
364629 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUCUKBESKAVAK1 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:44 | 2017-07-01 19:20 | 5.5928 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.1133 |  |  | MERKEZ
364633 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI TR13 TRCikis: C-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:46 | 2017-07-01 15:46 | 1.9881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9881 | 0 | 0 |  |  | SOLHAN
364634 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR21 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:47 | 2017-07-01 14:14 | 0.45306 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.9672 | 0 | 0 |  |  | YAYLADERE
364636 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT TR3 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:53 | 2017-07-01 14:26 | 0.5475 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.285 |  |  | YEDİSU
364637 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: KAVAKLIGÖL TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:54 | 2017-07-01 14:15 | 0.36583 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 39.51 |  |  | ADİLCEVAZ
364507 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TAŞYOL 7 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:24 | 2017-07-01 15:16 | 2.8611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8611 |  |  | AHLAT
364510 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: OVAOREN3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:20 | 2017-07-01 14:47 | 2.4422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4422 |  |  | GÜROYMAK
364512 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: GÖRÜNMEZ TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:27 | 2017-07-01 14:43 | 2.2786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2786 |  |  | HİZAN
364514 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: DARBOĞAZ KÖK KOKCikis: DARBOĞAZ KÖK - AKTOPRAK/EMİRLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:27 | 2017-07-01 14:54 | 2.4394 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3183 |  |  | MERKEZ
364518 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-01 12:28 | 2017-07-01 14:29 | 2.0189 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 658.1578 | 0 |  |  | MUTKİ
364519 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK: BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis: BOZCAMAHMUT KOK2-MUTLU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:24 | 2017-07-01 13:14 | 0.82917 | 0 | 0 | 195 | 462 | 0 | 0 | 161.6875 | 383.075 |  |  | TATVAN
364521 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:27 | 2017-07-01 15:02 | 2.5889 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 178.6333 |  |  | DÖRTDİVAN
364278 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR FESLEĞEN-2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:44 | 2017-07-01 10:18 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 109.825 |  |  | GEREDE
364280 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis: YENICEKAYA KOK 1-202 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:47 | 2017-07-01 10:57 | 1.1728 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3456 | 0 |  |  | GÖYNÜK
364284 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KULLUCE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:53 | 2017-07-01 10:48 | 0.90111 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 57.6711 |  |  | KIBRISCIK
364288 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ÇOBANAĞCIK1 TR15 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:58 | 2017-07-01 11:57 | 1.9775 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 53.3925 |  |  | MENGEN
364290 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TEPEKOY2 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-01 10:00 | 2017-07-01 14:01 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 345.72 |  |  | MERKEZ
364291 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR FERTEK-2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:59 | 2017-07-01 11:36 | 1.6036 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 809.8236 | 0 | 0 |  |  | MUDURNU
364292 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK: BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis: BOZCAMAHMUT KOK-SULTANHANI GİRİŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-01 10:01 | 2017-07-01 12:24 | 2.3831 | 0 | 0 | 393 | 713 | 0 | 0 | 936.5408 | 1699.1186 |  |  | SEBEN
364294 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis: ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 10:02 | 2017-07-01 12:21 | 2.3275 | 0 | 0 | 17 | 567 | 0 | 0 | 39.5675 | 1319.6925 |  |  | YENİÇAĞA
364655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK29 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:05 | 2017-07-01 15:08 | 1.0558 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 213.2783 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
364656 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: OFIS TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:11 | 2017-07-01 18:13 | 6.0331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0331 |  |  | AĞLASUN
364658 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ORTAKUYU2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:07 | 2017-07-01 15:19 | 1.2022 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.2578 |  |  | BUCAK
364659 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-AŞAĞI YOL ÇIKIŞI KOK: ERMENEK9 TR KOKCikis: ERMENEK 9TR-ERMENEK 17TR ÇIKIŞI TR: ERMENEK17 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:06 | 2017-07-01 16:18 | 2.2044 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 1210.24 | 0 | 0 |  |  | GÖLHİSAR
364661 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAKISLA TR1 TRCikis: D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:03 | 2017-07-01 17:53 | 3.8258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8258 |  |  | KARAMANLI
364665 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1545 TR TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-01 14:11 | 2017-07-01 14:27 | 0.27 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 0 | 0 |  |  | KEMER
364666 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1235 TR TRCikis: F Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:10 | 2017-07-01 15:00 | 0.83194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83194 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
364669 | 1 | KONYA | KULU | TR: BAHADIRLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:10 | 2017-07-01 15:11 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.015 |  |  | TEFENNİ
364670 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F17-BUSAN FİDERİ DM: DEMIRCI DM DMCikis: DEMIRCI DM-HACIYUSUF MESCİT 32TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:13 | 2017-07-01 14:34 | 0.36278 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 146.925 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLOVA
364676 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: BOYALIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:17 | 2017-07-01 20:00 | 5.7189 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 148.6911 |  |  | ÇAVDIR
364677 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇUKURBAĞ TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:18 | 2017-07-01 15:34 | 1.2531 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 131.5708 |  |  | ÇELTİKÇİ
364678 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-40 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:17 | 2017-07-01 16:00 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 |  |  | BÜYÜKORHAN
364679 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE TR5 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:17 | 2017-07-01 17:20 | 3.0503 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70.1564 |  |  | GEMLİK
364680 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUUSAGI7 TR TRCikis: A/B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:21 | 2017-07-01 15:28 | 1.1181 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 76.0278 | 0 | 0 |  |  | GÜRSU
364682 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AYVALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:12 | 2017-07-01 15:17 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 82.3125 |  |  | HARMANCIK
364685 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BURÇ KÖK KOKCikis: BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI TR: ÇARDACIK TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:23 | 2017-07-01 16:49 | 2.4317 | 0 | 0 | 5 | 317 | 0 | 0 | 12.1583 | 770.8383 |  |  | KARACABEY
364686 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI TR: KASINHANI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:25 | 2017-07-01 18:04 | 3.6533 | 0 | 0 | 2 | 265 | 0 | 0 | 7.3067 | 968.1333 |  |  | KELES
364546 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: CAMILIOREN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:45 | 2017-07-01 17:35 | 4.8339 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1140.7978 |  |  | KESTEL
364548 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: BALCI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:34 | 2017-07-01 16:16 | 3.6947 | 0 | 1743 | 33 | 1342 | 0 | 6439.9008 | 121.9258 | 4958.3172 |  |  | MUDANYA
364549 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: HARMANDALI6 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:35 | 2017-07-01 14:39 | 2.0536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0536 | 0 | 0 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
364555 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAŞ TR 4 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:50 | 2017-07-01 18:49 | 5.9869 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 155.6606 |  |  | NİLÜFER
364558 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR KOYUNLU-2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:54 | 2017-07-01 22:35 | 9.6806 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 513.0694 | 0 | 0 |  |  | ORHANELİ
364707 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KOK KOKCikis: BOYALITEPE KÖK - KARAKIŞLA ÇIKIŞI TR: KAMENI TR 1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:37 | 2017-07-01 20:37 | 5.9981 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 497.8386 | 0 | 5.9981 |  |  | ORHANGAZİ
364708 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:37 | 2017-07-01 15:16 | 0.65444 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.1989 |  |  | OSMANGAZİ
364711 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1450 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:42 | 2017-07-01 18:03 | 3.3372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3372 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
364713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR44 TR ( HAKIM KONAKLARI1 ) | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:43 | 2017-07-01 22:52 | 8.1569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1569 |  |  | YILDIRIM
364645 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:49 | 2017-07-01 14:59 | 1.1636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1636 |  |  | İNEGÖL
364646 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:53 | 2017-07-01 14:31 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.635 |  |  | İZNİK
364648 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:48 | 2017-07-01 14:41 | 0.88667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88667 |  |  | AYVACIK
364650 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: PINARBASI TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:01 | 2017-07-01 16:14 | 2.2128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2128 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMİÇ
364653 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ÇETMİ 4 TR4 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:03 | 2017-07-01 16:26 | 2.3964 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100.6483 |  |  | BOZCAADA
364654 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KÖMÜRCÜ TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-01 14:04 | 2017-07-01 15:52 | 1.8056 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 422.5 |  |  | BİGA
364735 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 5 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 15:03 | 2017-07-01 16:32 | 1.495 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.465 | 0 | 0 |  |  | ECEABAT
364736 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AĞCAŞAR TR 3 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 15:05 | 2017-07-01 19:49 | 4.7222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7222 |  |  | EZİNE
364738 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-1 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 15:08 | 2017-07-01 20:57 | 5.8167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 151.2333 | 0 | 0 |  |  | GELİBOLU
364740 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: DADAGI1 TR TRCikis: A/D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 15:03 | 2017-07-01 17:36 | 2.5567 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 53.69 |  |  | GÖKÇEADA
364742 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 15:12 | 2017-07-01 16:23 | 1.1881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1881 | 0 | 0 |  |  | LAPSEKİ
364745 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR15 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 15:11 | 2017-07-01 15:42 | 0.50861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50861 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
364746 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: SENIRIN KOK KABIN KOKCikis: SENIRIN KOK - SENIRIN BAĞ EVLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 15:10 | 2017-07-01 16:11 | 1.0206 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 13.2672 | 9.185 |  |  | YENİCE
364575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CANGILLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:57 | 2017-07-01 18:12 | 5.2486 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 755.8 | 0 | 0 |  |  | ÇAN
364576 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MUTLUKENT TR 3.32 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:02 | 2017-07-01 13:22 | 0.32944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32944 | 0 | 0 |  |  | ATKARACALAR
364577 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: HACIFAKILI KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:05 | 2017-07-01 16:15 | 3.1692 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5075 | 0 |  |  | BAYRAMÖREN
364579 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR79 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:08 | 2017-07-01 13:58 | 0.82917 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24.0458 |  |  | ELDİVAN
364581 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-2 TRCikis: A-B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:12 | 2017-07-01 15:20 | 2.1431 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5722 |  |  | ILGAZ
364587 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK: AKCASEHIR KOK 1 KOKCikis: AKCASEHIR KOK 1-AKÇAŞEHİR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:13 | 2017-07-01 15:47 | 2.5711 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2844 | 0 |  |  | KIZILIRMAK
364589 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL14 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:12 | 2017-07-01 15:31 | 2.3239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3239 |  |  | KORGUN
364590 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KINDIRA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 05:59 | 2017-07-01 13:28 | 7.4869 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.9217 |  |  | KURŞUNLU
364764 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: İMRENLER TR 6 TRCikis: B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 15:25 | 2017-07-01 18:57 | 3.5356 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 137.8867 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
364770 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICA1 TR TRCikis: C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 15:25 | 2017-07-01 18:18 | 2.8711 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.68 |  |  | ORTA
364750 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD1 ACIGOL MERKEZ 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: ACIGOL8 TR KOKCikis: ACIGOL8 TR-YENİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 15:16 | 2017-07-01 15:45 | 0.495 | 0 | 0 | 4 | 88 | 0 | 0 | 1.98 | 43.56 |  |  | YAPRAKLI
364751 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ŞAROLUK1 TR22 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 15:17 | 2017-07-01 15:56 | 0.64333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.0067 | 0 | 0 |  |  | ÇERKEŞ
364756 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA66 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 15:19 | 2017-07-01 17:49 | 2.4983 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 124.9167 | 0 | 0 |  |  | ŞABANÖZÜ
364758 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TERLEMEZ1 TR TRCikis: A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 15:23 | 2017-07-01 15:56 | 0.5525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5525 |  |  | ALACA
364760 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK: GEMECİK KÖK KOKCikis: GEMECİK KÖK-KAYI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 15:24 | 2017-07-01 16:52 | 1.4647 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 64.4478 | 0 | 0 |  |  | BAYAT
364798 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR13 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 15:58 | 2017-07-01 18:38 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 196.84 |  |  | BOĞAZKALE
364800 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MEDETSIZ TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 15:58 | 2017-07-01 17:48 | 1.8275 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 63.9625 |  |  | DODURGA
364802 | 1 | KONYA | KULU | TR: BAHADIRLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 15:58 | 2017-07-01 16:57 | 0.97583 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30.2508 | 0 | 0 |  |  | KARGI
364804 | 1 | KONYA | KULU | TR: ARSINCI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:02 | 2017-07-01 17:39 | 1.6097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6097 |  |  | LAÇİN
364806 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: STAD TR5 TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:01 | 2017-07-01 17:29 | 1.4622 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 77.4978 | 0 | 0 |  |  | MECİTÖZÜ
364807 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYAZIT3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:03 | 2017-07-01 17:27 | 1.3958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3958 |  |  | MERKEZ
364842 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZTOPRAKLAR TR 2.30 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:19 | 2017-07-01 17:52 | 1.5431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5431 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
364862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA7 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:18 | 2017-07-01 20:34 | 4.2664 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 81.0614 | 0 | 0 |  |  | OSMANCIK
364863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:28 | 2017-07-01 18:07 | 1.6517 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 61.1117 | 0 | 0 |  |  | OĞUZLAR
364864 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YIRCE TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:29 | 2017-07-01 19:57 | 3.4731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4731 |  |  | SUNGURLU
364869 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK: KARAYOLLARI TR 2.3 KOKCikis: KARAYOLLARI TR 2.3-HASGÜL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:24 | 2017-07-01 17:38 | 1.2331 | 1 | 249 | 2 | 45 | 1.2331 | 307.0308 | 2.4661 | 55.4875 |  |  | UĞURLUDAĞ
364871 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1022 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:32 | 2017-07-01 19:18 | 2.7653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7653 | 0 | 0 |  |  | İSKİLİP
364895 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-1 YEŞİLBURÇ TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:57 | 2017-07-01 22:00 | 5.0561 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 303.3667 |  |  | ACIPAYAM
364901 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR13 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:02 | 2017-07-01 18:06 | 1.0658 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5267 |  |  | PAMUKKALE
364904 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: PINARBAŞI TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:06 | 2017-07-01 18:21 | 1.2439 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.9022 |  |  | BABADAĞ
364813 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YELATAN TR 1 TRCikis: CAMİ ÇIKIŞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:05 | 2017-07-01 19:26 | 3.3536 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 157.6197 |  |  | BAKLAN
364815 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR11 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:05 | 2017-07-01 20:08 | 4.0539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0539 | 0 | 0 |  |  | BEKİLLİ
364816 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC6 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-01 16:07 | 2017-07-01 17:30 | 1.3783 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 56.5117 | 0 | 0 |  |  | BEYAĞAÇ
364817 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK TR4 (160 KVA) TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:09 | 2017-07-01 17:42 | 1.5475 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.57 |  |  | BOZKURT
364819 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KATRANLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:09 | 2017-07-01 23:37 | 7.4714 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1785.6619 |  |  | BULDAN
364820 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM: KIRSEHIR DM1 DMCikis: KIRSEHIR DM1 - TR1-125 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:10 | 2017-07-01 16:52 | 0.705 | 0 | 0 | 1 | 2483 | 0 | 0 | 0.705 | 1750.515 |  |  | GÜNEY
364821 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: UCHUYUK DSI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:10 | 2017-07-01 20:45 | 4.5881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5881 |  |  | HONAZ
364822 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: DALAKÇI TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:09 | 2017-07-01 17:11 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 48.0967 |  |  | KALE
364823 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1550 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:11 | 2017-07-01 17:47 | 1.6056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6056 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
364924 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE SUBASI6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:17 | 2017-07-01 19:03 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7756 |  |  | SARAYKÖY
364926 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:14 | 2017-07-01 18:26 | 1.2078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 |  |  | SERİNHİSAR
364928 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR6 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:21 | 2017-07-01 18:15 | 0.89917 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.7733 |  |  | TAVAS
364929 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:22 | 2017-07-01 18:44 | 1.3675 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 203.7575 |  |  | ÇAL
364930 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YENI MAHALLE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:21 | 2017-07-01 19:07 | 6.7694 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 169.2361 | 0 | 0 |  |  | ÇAMELİ
364931 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:22 | 2017-07-01 19:07 | 1.7556 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 112.3556 | 0 | 0 |  |  | ÇARDAK
364933 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇUKURBAĞ TR 3 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:23 | 2017-07-01 20:20 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 183.4511 |  |  | ÇİVRİL
364785 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: YENIDOGAN KOK KOKCikis: YENIDOGAN KOK-YENİDOĞAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 15:45 | 2017-07-01 17:36 | 1.8508 | 2 | 762 | 2 | 2 | 3.7017 | 1410.335 | 3.7017 | 3.7017 |  |  | BAĞLAR
364792 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: UGURLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 15:56 | 2017-07-01 21:11 | 5.2569 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 236.5625 |  |  | BİSMİL
364796 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SEKSENUSAGI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:12 | 2017-07-01 17:19 | 4.1053 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4211 |  |  | DİCLE
364692 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:53 | 2017-07-01 17:18 | 3.4264 | 11 | 5827 | 79 | 1326 | 37.6903 | 19965.5681 | 270.6847 | 4543.3917 |  |  | ERGANİ
364953 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-ÖZLÜCE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:36 | 2017-07-01 21:54 | 4.3133 | 0 | 0 | 33 | 430 | 0 | 0 | 142.34 | 1854.7333 |  |  | EĞİL
364954 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-56 HIZIRAGA-3 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:44 | 2017-07-01 19:13 | 1.4908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4908 |  |  | HANİ
364955 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI22 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:44 | 2017-07-01 19:53 | 2.1436 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100.7497 | 0 | 0 |  |  | HAZRO
364960 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: SARAY ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:50 | 2017-07-01 18:26 | 4.6117 | 2 | 412 | 6 | 12 | 9.2233 | 1900.0067 | 27.67 | 55.34 |  |  | KAYAPINAR
364961 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SULUKLU1 TR TRCikis: B Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:48 | 2017-07-01 19:46 | 1.9561 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 242.5578 |  |  | KOCAKÖY
364965 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:49 | 2017-07-01 18:22 | 0.54444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54444 |  |  | KULP
364966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALDERE2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:51 | 2017-07-01 18:50 | 0.97583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97583 |  |  | LİCE
364847 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: PAMUKLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:17 | 2017-07-02 00:22 | 8.0842 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 145.515 |  |  | SUR
364848 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-33 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:23 | 2017-07-01 17:50 | 1.4486 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 788.0444 | 0 | 0 |  |  | SİLVAN
364874 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F4-AYRANCI FİDERİ DM: GOKCEYAZI DM DMCikis: GOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:36 | 2017-07-01 22:36 | 6.0039 | 0 | 0 | 15 | 454 | 0 | 0 | 90.0583 | 2725.7656 |  |  | YENİŞEHİR
364881 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:40 | 2017-07-01 22:41 | 6.0164 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 204.5572 |  |  | ÇERMİK
364884 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK: YAZIHUYUK18 TR KOKCikis: YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI TR: KUYULUTATLAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:45 | 2017-07-01 18:38 | 1.8856 | 10 | 125 | 83 | 558 | 18.8556 | 235.6944 | 156.5011 | 1052.14 |  |  | ÇINAR
364885 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: DARIOZU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:48 | 2017-07-01 18:26 | 1.6197 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.2958 |  |  | ÇÜNGÜŞ
364887 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI TR3 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:48 | 2017-07-01 18:44 | 1.9394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9394 |  |  | ENEZ
364984 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK17 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 18:06 | 2017-07-01 21:22 | 3.2628 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 218.6061 | 0 | 0 |  |  | HAVSA
364994 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICA1 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 18:23 | 2017-07-01 20:23 | 2.0042 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.075 |  |  | KEŞAN
365007 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30846 TRCikis: A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 18:29 | 2017-07-01 19:53 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 285.6 |  |  | LALAPAŞA
365008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 10 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 18:40 | 2017-07-01 19:24 | 0.72806 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 70.6214 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
365010 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR11 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 18:42 | 2017-07-01 19:08 | 0.44056 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 100.0061 |  |  | MERİÇ
365017 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: Y.SARIUSAGI TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 18:49 | 2017-07-01 19:59 | 1.1758 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 85.8358 |  |  | SÜLOĞLU
365020 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: DALAKÇI TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 18:49 | 2017-07-01 19:43 | 0.89278 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 41.0678 |  |  | UZUNKÖPRÜ
365021 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 18:53 | 2017-07-02 04:57 | 10.0656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0656 | 0 | 0 |  |  | İPSALA
365022 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SEVINDIK4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 18:53 | 2017-07-01 20:51 | 1.9625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9625 | 0 | 0 |  |  | ALACAKAYA
365024 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR21 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 18:55 | 2017-07-01 21:33 | 2.6417 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 636.6417 | 0 | 0 |  |  | ARICAK
365046 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI6 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 19:09 | 2017-07-01 21:13 | 2.0772 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 151.6372 | 0 | 0 |  |  | AĞIN
365047 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILERYAYLASI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:29 | 2017-07-01 22:20 | 4.8522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8522 | 0 | 0 |  |  | BASKİL
365051 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK: TOL KOK KOKCikis: TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 19:15 | 2017-07-01 22:20 | 3.0703 | 4 | 182 | 77 | 666 | 12.2811 | 558.7906 | 236.4114 | 2044.805 |  |  | KARAKOÇAN
365052 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KARAKAPI TR11 TRCikis: C Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 19:17 | 2017-07-01 20:36 | 1.3164 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.8475 |  |  | KEBAN
365053 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY7 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 19:14 | 2017-07-01 20:15 | 1.0217 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 67.43 |  |  | KOVANCILAR
365054 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ DM: ISMIL DM DMCikis: İSMİL DM-İSMİL1 TR ÇIKIŞI KOK: ISMIL1 TR KOKCikis: ISMIL1 TR-ISMIL5 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 19:18 | 2017-07-01 20:52 | 1.5594 | 1 | 553 | 0 | 0 | 1.5594 | 862.3728 | 0 | 0 |  |  | MADEN
365057 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL9 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 19:22 | 2017-07-01 19:55 | 0.54667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1867 |  |  | MERKEZ
365058 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F9-KAYMAKLI DM1 FİDERİ KOK: MAZI YOLU KOK KOKCikis: MAZI YOLU KÖK - MAZI TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI TR: GUNEYCE1 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 19:18 | 2017-07-01 21:40 | 2.3608 | 0 | 0 | 98 | 149 | 0 | 0 | 231.3617 | 351.7642 |  |  | PALU
365059 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1141 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 19:25 | 2017-07-01 19:42 | 0.28472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28472 | 0 | 0 |  |  | SİVRİCE
365078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERITPASA4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 19:42 | 2017-07-02 05:25 | 9.7022 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1950.1467 |  |  | KEMAH
365083 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-YEŞİLHAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 19:48 | 2017-07-01 22:05 | 2.2892 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5783 | 0 |  |  | KEMALİYE
365086 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 19:50 | 2017-07-01 20:38 | 0.80611 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 39.4994 |  |  | MERKEZ
365090 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: MADEN TR1 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 19:54 | 2017-07-01 22:13 | 2.3164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3164 |  |  | OTLUKBELİ
365114 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: İLHAN KÖK KOKCikis: İLHAN KÖK - HASANGAZİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:16 | 2017-07-01 21:17 | 1.0125 | 0 | 0 | 10 | 1341 | 0 | 0 | 10.125 | 1357.7625 |  |  | REFAHİYE
365116 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY11 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:06 | 2017-07-01 21:48 | 1.7158 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60.0542 |  |  | TERCAN
365118 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAGCILAR TR 3.11 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:17 | 2017-07-01 21:11 | 0.89778 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.6267 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRLI
365121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM: DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) KOK: YAZIBELEN ESKI KOK KOKCikis: YAZIBELEN ESKI KOK - GÜVENÇ HATBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:20 | 2017-07-01 22:15 | 1.9144 | 0 | 0 | 85 | 33 | 0 | 0 | 162.7278 | 63.1767 |  |  | ÜZÜMLÜ
365139 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ILICAK YAS TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:30 | 2017-07-01 21:59 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4844 |  |  | İLİÇ
365140 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM DMCikis: GOZLU DM-KASABA1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:30 | 2017-07-01 20:58 | 0.47056 | 0 | 386 | 0 | 17 | 0 | 181.6344 | 0 | 7.9994 |  |  | AZİZİYE
365141 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖSTERLİ TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:33 | 2017-07-01 21:46 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 91.7917 |  |  | AŞKALE
365142 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: FATMAUSAGI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:33 | 2017-07-01 21:49 | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 51.7056 |  |  | HINIS
365145 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN10 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:35 | 2017-07-02 00:05 | 3.4914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4914 |  |  | HORASAN
365152 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR TRCikis: D Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:38 | 2017-07-01 21:54 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.7417 |  |  | KARAYAZI
365092 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR9 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 19:55 | 2017-07-01 22:30 | 2.5856 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1711 | 0 | 0 |  |  | KARAÇOBAN
365095 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BUYUKZENGI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 19:58 | 2017-07-01 22:46 | 2.7983 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.79 |  |  | KÖPRÜKÖY
365098 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR48 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 19:59 | 2017-07-01 20:59 | 1.0008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0 | 0 |  |  | NARMAN
365100 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: EVSIN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 19:58 | 2017-07-01 23:32 | 3.5675 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 203.3475 |  |  | OLTU
365103 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BAYRAMUSAGI TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:03 | 2017-07-01 20:55 | 0.87472 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.3692 |  |  | OLUR
365105 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR13 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:06 | 2017-07-01 23:35 | 3.4761 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 257.2322 |  |  | PALANDÖKEN
365106 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CIMENCIK2 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:07 | 2017-07-01 21:21 | 1.2306 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 56.6056 |  |  | PASİNLER
364941 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: TASKOVAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:26 | 2017-07-01 19:06 | 1.6672 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.3394 |  |  | PAZARYOLU
364724 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-38 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:56 | 2017-07-01 17:52 | 2.9397 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 964.2289 |  |  | TEKMAN
364725 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR3 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:57 | 2017-07-01 15:48 | 0.85333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85333 | 0 | 0 |  |  | TORTUM
364726 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KAYIRLI TR 2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:57 | 2017-07-01 20:04 | 5.1189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1189 |  |  | UZUNDERE
364727 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:58 | 2017-07-01 18:32 | 3.5731 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5731 | 0 |  |  | YAKUTİYE
364728 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CIVANDERE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 14:28 | 2017-07-01 18:02 | 3.5644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5644 |  |  | ÇAT
364731 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SULEYMANHUYUGU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 15:01 | 2017-07-01 18:39 | 3.6319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6319 |  |  | İSPİR
365034 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KUSAKLI TR-1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 18:59 | 2017-07-01 20:22 | 1.3831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3831 |  |  | ŞENKAYA
365037 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 18:46 | 2017-07-01 19:47 | 1.0186 | 0 | 496 | 7 | 46 | 0 | 505.2311 | 7.1303 | 46.8561 |  |  | ALPU
365123 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KARALAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:18 | 2017-07-02 01:00 | 4.6961 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 159.6678 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKOVA
365125 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR FERAH EVLER-2 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:21 | 2017-07-01 22:14 | 1.8858 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 73.5475 |  |  | GÜNYÜZÜ
365126 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HACI DURAKLI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:21 | 2017-07-01 21:52 | 1.5117 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 93.7233 |  |  | HAN
365127 | 1 | KONYA | KULU | TR: AGILBASI1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:23 | 2017-07-01 22:02 | 1.6544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6544 | 0 | 0 |  |  | MAHMUDİYE
365130 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 6 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 18:46 | 2017-07-01 20:50 | 2.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 |  |  | MİHALGAZİ
365131 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 12 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 19:45 | 2017-07-01 20:36 | 0.84611 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.0761 | 0 | 0 |  |  | MİHALIÇÇIK
365132 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 20TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:26 | 2017-07-01 21:03 | 0.62194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62194 | 0 | 0 |  |  | ODUNPAZARI
365169 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADIK ICME SUYU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:50 | 2017-07-01 23:35 | 2.7419 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 112.4197 | 0 | 0 |  |  | SARICAKAYA
365175 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM: CENGILTI DM DMCikis: CENGILTI DM-DSİ POMPA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:55 | 2017-07-01 22:49 | 1.9058 | 3 | 55 | 1 | 30 | 5.7175 | 104.8208 | 1.9058 | 57.175 |  |  | SEYİTGAZİ
365181 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI15 TR TRCikis: A Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:59 | 2017-07-01 22:48 | 1.8269 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.5772 |  |  | SİVRİHİSAR
365061 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS33 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 19:26 | 2017-07-01 20:59 | 1.5578 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 119.9489 | 0 | 0 |  |  | TEPEBAŞI
365062 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 19:25 | 2017-07-01 21:10 | 1.7472 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 260.3361 |  |  | ÇİFTELER
365065 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ULUPINAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 19:26 | 2017-07-01 21:44 | 2.2903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2903 |  |  | İNÖNÜ
365075 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1096 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 19:41 | 2017-07-01 20:29 | 0.79444 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 65.1444 |  |  | ARABAN
365076 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 58 METERİS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 19:40 | 2017-07-01 20:31 | 0.85667 | 0 | 0 | 3 | 781 | 0 | 0 | 2.57 | 669.0567 |  |  | İSLAHİYE
365201 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI KOK: YENİCE KÖK KOKCikis: YENİCE TOL KÖK - TOL TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 21:16 | 2017-07-01 21:45 | 0.48972 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 6.3664 | 1.4692 | 0.97944 |  |  | KARKAMIŞ
365206 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ADESE TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 21:22 | 2017-07-01 23:03 | 1.6881 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 1976.7131 |  |  | NURDAĞI
365208 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 21:24 | 2017-07-01 22:26 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0386 |  |  | NİZİP
365212 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: YAVSANLIK KABIN KOKCikis: YAVŞANLIK KÖK-YAVŞANLIK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 21:31 | 2017-07-01 23:33 | 2.0378 | 13 | 64 | 271 | 55 | 26.4911 | 130.4178 | 552.2378 | 112.0778 |  |  | OĞUZELİ
365186 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR10 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 21:05 | 2017-07-01 23:38 | 2.5661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5661 |  |  | YAVUZELİ
365188 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KURTLAR YAYLASI1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:55 | 2017-07-01 21:49 | 0.88556 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1989 |  |  | ŞAHİNBEY
365189 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: OLUKPINAR TR1 (63 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:58 | 2017-07-01 21:37 | 0.64972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64972 |  |  | ŞEHİTKAMİL
365192 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CIVLER2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 21:10 | 2017-07-02 03:26 | 6.2608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2608 |  |  | ALUCRA
365194 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR3-46 COSAR PETROL KOKCikis: TR3-46 / TR3-78 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 21:12 | 2017-07-01 22:11 | 0.97639 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0.97639 | 57.6069 |  |  | BULANCAK
365196 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HALAC TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 21:13 | 2017-07-02 00:48 | 3.5825 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 121.805 |  |  | DERELİ
365154 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:40 | 2017-07-01 21:37 | 0.94917 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 41.7633 |  |  | DOĞANKENT
365157 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: İMRENLER TR 5 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:41 | 2017-07-01 22:41 | 2.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.005 | 0 | 0 |  |  | ESPİYE
365159 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR46 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:43 | 2017-07-01 21:13 | 0.49667 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 54.1367 |  |  | EYNESİL
365160 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KEÇİKALESİ TR7 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:45 | 2017-07-01 21:19 | 0.56417 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2567 |  |  | GÖRELE
365161 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:45 | 2017-07-01 21:32 | 0.77556 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 89.1889 |  |  | GÜCE
365162 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F9-KOŞK FİDERİ KOK: KOSK KOK KOKCikis: KOSK KOK-BAYRAMDÜĞÜN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:47 | 2017-07-01 22:58 | 2.1894 | 0 | 0 | 57 | 257 | 0 | 0 | 124.7983 | 562.6872 |  |  | KEŞAP
365163 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ASAGICAGLAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:45 | 2017-07-02 04:01 | 7.2689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2689 |  |  | MERKEZ
365165 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:47 | 2017-07-01 21:25 | 0.63944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63944 |  |  | PİRAZİZ
365167 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1365 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 20:49 | 2017-07-01 21:38 | 0.80833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80833 | 0 | 0 |  |  | TİREBOLU
365241 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 5TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 22:15 | 2017-07-01 23:07 | 0.85806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2903 | 0 | 0 |  |  | YAĞLIDERE
365243 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1141 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 22:20 | 2017-07-01 22:45 | 0.41639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41639 |  |  | ÇAMOLUK
365247 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖSTERLİ TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 22:25 | 2017-07-01 22:55 | 0.50583 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 37.9375 |  |  | ÇANAKÇI
365251 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GUNYUZU5 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 22:28 | 2017-07-01 23:31 | 1.0569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0569 | 0 | 0 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
365253 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY7 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 22:31 | 2017-07-01 23:24 | 0.8825 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 50.3025 |  |  | KELKİT
365258 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM: KAYMAKLI DM DMCikis: KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR FİDER 2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 22:37 | 2017-07-01 23:35 | 0.9575 | 0 | 0 | 75 | 59 | 0 | 0 | 71.8125 | 56.4925 |  |  | KÖSE
365291 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ALİ EFENDİ TR 4 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 23:24 | 2017-07-02 01:19 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9303 |  |  | KÜRTÜN
365303 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 20TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 23:53 | 2017-07-02 01:26 | 1.5514 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 116.3542 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
365277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 23:10 | 2017-07-02 00:39 | 1.4914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4914 | 0 | 0 |  |  | TORUL
365280 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL6 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 23:14 | 2017-07-01 23:31 | 0.28444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28444 | 0 | 0 |  |  | ŞİRAN
365285 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: YAVSANLIK KABIN KOKCikis: YAVŞANLIK KÖK-YAVŞANLIK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 06:21 | 2017-07-02 13:39 | 7.2989 | 6 | 0 | 184 | 5 | 43.7933 | 0 | 1342.9956 | 36.4944 |  |  | MERKEZ
365287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 7TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 23:16 | 2017-07-02 03:12 | 3.9267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8533 | 0 | 0 |  |  | YÜKSEKOVA
365289 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY 1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 23:22 | 2017-07-02 00:04 | 0.70694 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 44.5375 | 0 | 0 |  |  | ÇUKURCA
365323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ DM: OVACIK DM DMCikis: ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-İÇMELİ KÖK ÇIKIŞI KOK: YARHİSAR KÖK KOKCikis: YARHİSAR KÖK - İÇMELİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 00:54 | 2017-07-02 01:46 | 0.85694 | 8 | 2367 | 73 | 503 | 6.8556 | 2028.3875 | 62.5569 | 431.0431 |  |  | ŞEMDİNLİ
365328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F5 ALTINKAYA FİDERİ KOK: TOPAKKAYA1 TR KOKCikis: TOPAKKAYA1 TR-TOPAKKAYA TR4-5 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 01:08 | 2017-07-02 05:13 | 4.0878 | 0 | 352 | 0 | 4 | 0 | 1438.8978 | 0 | 16.3511 |  |  | ALTINÖZÜ
364607 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ORTAKOY1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:31 | 2017-07-01 17:29 | 3.9725 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 409.1675 | 0 | 0 |  |  | BELEN
364610 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-16A SULEYMAN CAMI YANI TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:32 | 2017-07-01 14:07 | 0.57806 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 330.6478 |  |  | DÖRTYOL
364611 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR38 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 11:28 | 2017-07-01 14:33 | 3.0769 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 123.0778 | 0 | 0 |  |  | ERZİN
364612 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KEŞEFLİ 1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 08:52 | 2017-07-01 14:03 | 5.1769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1769 |  |  | HASSA
364618 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F8-BOR 5 FİDERİ KOK: BOR TR51 KOKCikis: BOR TR-51 - BOR TR-109 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 13:35 | 2017-07-01 15:36 | 2.0186 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90.8375 |  |  | KIRIKHAN
365335 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F11-ORGANİZE FİDERİ KOK: F11-9 NOLU HATBASI KOK KOKCikis: F11-9 NOLU HATBASI KOK-KAYAOĞULLARI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 01:02 | 2017-07-02 09:27 | 8.4175 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.0875 | 0 |  |  | KUMLU
365338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN 100.YIL3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 04:17 | 2017-07-02 05:27 | 1.1608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 |  |  | MERKEZ
365339 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1023 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-07-02 05:14 | 2017-07-02 06:31 | 1.2883 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.865 | 0 | 0 |  |  | REYHANLI
365340 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: LADIK1 TR KOKCikis: LADIK1 TR-KÜÇÜK MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 05:29 | 2017-07-02 06:13 | 0.74111 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 45.9489 | 0 | 0 |  |  | SAMANDAĞ
365342 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: SEVGI EVLERI KOK KOKCikis: SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 05:51 | 2017-07-02 10:57 | 5.0914 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 15.2742 | 610.9667 |  |  | YAYLADAĞI
365344 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM: DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis: DM 24-HADİMİ 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 05:49 | 2017-07-02 06:16 | 0.44444 | 0 | 0 | 1 | 3273 | 0 | 0 | 0.44444 | 1454.6667 |  |  | İSKENDERUN
365346 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK: KOLUKISA1 KOK KOKCikis: KOLUKISA1 KOK-ALTINOVA ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 05:48 | 2017-07-02 08:11 | 2.3953 | 0 | 0 | 1 | 792 | 0 | 0 | 2.3953 | 1897.06 |  |  | AKSU
365366 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: GÜNEY ALTAY KÖK KOKCikis: GÜNEY ALTAY KÖK - ALTAY/KAYADELİK ÇIKIŞI TR: KAYADELIK MEVKI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 07:12 | 2017-07-02 12:17 | 5.0731 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.1461 | 5.0731 |  |  | ATABEY
365369 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 9 ÜRGÜP DM2 GİRİŞ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 07:21 | 2017-07-02 07:56 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 2848 | 0 | 0 | 0 | 1666.08 |  |  | EĞİRDİR
365372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA11A TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 07:09 | 2017-07-02 09:39 | 2.4942 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 64.8483 | 0 | 0 |  |  | GELENDOST
365376 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F9-BOR 6 FİDERİ KOK: BOR TR17 KOKCikis: BOR TR-17 - BOR TR-22 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 07:19 | 2017-07-02 09:10 | 1.8475 | 0 | 0 | 16 | 5137 | 0 | 0 | 29.56 | 9490.6075 |  |  | GÖNEN
365377 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F6-DSI-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 07:20 | 2017-07-02 11:03 | 3.7147 | 1 | 57 | 18 | 30 | 3.7147 | 211.7392 | 66.865 | 111.4417 |  |  | KEÇİBORLU
365380 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK30 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 07:35 | 2017-07-02 09:50 | 2.2572 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 94.8033 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
365399 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM: KIRSEHIR DM1 DMCikis: KIRSEHIR DM1 - TR1-125 KOK: TR1-123 KOKCikis: TR1-123-TR1-115 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 07:50 | 2017-07-02 09:42 | 1.8547 | 0 | 0 | 3 | 1657 | 0 | 0 | 5.5642 | 3073.2747 |  |  | SENİRKENT
365402 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GOZERLI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 08:06 | 2017-07-02 09:52 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.46 |  |  | SÜTÇÜLER
365405 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI KOK: TR KOYUNLU-8 KOKCikis: TR KOYUNLU-8-FESLEĞEN ÇIKIŞI TR: TR KOYUNLU-8 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 07:51 | 2017-07-02 09:00 | 1.1478 | 0 | 0 | 1 | 442 | 0 | 0 | 1.1478 | 507.3178 |  |  | ULUBORLU
365435 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK: SULTANHANI24 TR KOKCikis: SULTANHANI24 TR-SULTANHANI 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 08:36 | 2017-07-02 10:35 | 1.9817 | 0 | 921 | 22 | 13 | 0 | 1825.115 | 43.5967 | 25.7617 |  |  | YALVAÇ
365437 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 08:27 | 2017-07-02 10:40 | 2.2183 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4367 | 0 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
365438 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: KARAPINAR TR33 KOKCikis: KARAPINAR TR33-KARYEM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 08:40 | 2017-07-02 12:51 | 4.1869 | 3 | 93 | 6 | 38 | 12.5608 | 389.3858 | 25.1217 | 159.1039 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
365440 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 08:36 | 2017-07-02 10:11 | 1.5881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5881 | 0 | 0 |  |  | AKDENİZ
365457 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: SEVGI EVLERI KOK KOKCikis: SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 09:04 | 2017-07-02 10:13 | 1.1517 | 0 | 542 | 46 | 1293 | 0 | 624.2033 | 52.9767 | 1489.105 |  |  | ANAMUR
365460 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK4 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 09:08 | 2017-07-02 17:36 | 8.4656 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1845.4911 |  |  | AYDINCIK
365461 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: KIRKIŞLA KÖK2 KOKCikis: KIRKIŞLA KÖK2-AĞABEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 08:44 | 2017-07-02 10:37 | 1.8706 | 0 | 0 | 103 | 325 | 0 | 0 | 192.6672 | 607.9306 |  |  | BOZYAZI
365463 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: İÇMELİ KÖK2 KOKCikis: İÇMELİ KÖK 2 - KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 09:09 | 2017-07-02 11:42 | 2.5564 | 0 | 0 | 12 | 460 | 0 | 0 | 30.6767 | 1175.9389 |  |  | ERDEMLİ
365464 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F4-ALADAĞ FİDERİ KOK: BADEMLI KOK KOKCikis: BADEMLI KOK-HADİM ÇIKIŞI TR: ÇEŞTAŞ TR2 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 09:12 | 2017-07-02 10:15 | 1.0519 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1.0519 | 39.9739 |  |  | GÜLNAR
365469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YALMAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 08:45 | 2017-07-02 12:21 | 3.5908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5908 |  |  | MEZİTLİ
365489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ KOK: SANAYI2 TR KOKCikis: SANAYI2 TR-SANAYİ1 GELİŞ TR: SANAYI4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 09:27 | 2017-07-02 17:43 | 8.2608 | 1 | 999 | 0 | 0 | 8.2608 | 8252.5725 | 0 | 0 |  |  | MUT
365490 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 09:33 | 2017-07-02 13:33 | 3.9969 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 591.5478 | 0 | 0 |  |  | SİLİFKE
365491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEĞİRMENLİ SULAMA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 09:33 | 2017-07-02 10:23 | 0.84083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84083 | 0 | 0 |  |  | TARSUS
365494 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis: YENICEKAYA KOK 1-YENİCEKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 09:36 | 2017-07-02 14:12 | 4.6028 | 0 | 0 | 20 | 314 | 0 | 0 | 92.0556 | 1445.2722 |  |  | TOROSLAR
365495 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 19TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 09:35 | 2017-07-02 14:50 | 5.2447 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 4379.3431 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
365498 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MADENLIKOYU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 09:37 | 2017-07-02 13:40 | 4.0547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0547 |  |  | ÇAMLIYAYLA
365500 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM3 IMCikis: IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK: GÜLLÜCE KÖK KOKCikis: GÜLLÜCE KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 09:40 | 2017-07-02 10:39 | 0.98111 | 4 | 271 | 33 | 551 | 3.9244 | 265.8811 | 32.3767 | 540.5922 |  |  | ADALAR
365381 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: TURGUT KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 07:37 | 2017-07-02 10:44 | 3.1239 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7433 | 0 |  |  | ARNAVUTKÖY
365385 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: YENIMAHALLE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 07:40 | 2017-07-02 10:40 | 2.9964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9964 |  |  | ATAŞEHİR
365389 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F4-KARASINIR FİDERİ KOK: ILITERE KOK KOKCikis: ILITERE KOK-İLİTERE ÇIKŞI TR: AYSE GUNALTAY | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 07:43 | 2017-07-02 08:31 | 0.80833 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.125 | 0 |  |  | AVCILAR
365390 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F10-TATLICAK FİDERİ KOK: SAZLIK KOK KOKCikis: SALIK KOK-EREGLI YOLU SULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 07:43 | 2017-07-02 08:25 | 0.70444 | 10 | 6 | 7 | 24 | 7.0444 | 4.2267 | 4.9311 | 16.9067 |  |  | BAHÇELİEVLER
365391 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ KOK: CATMALI OBA KOK KOKCikis: CATMALI OBA KOK-SERPEK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 07:41 | 2017-07-02 09:54 | 2.2189 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 106.5067 | 0 |  |  | BAKIRKÖY
365393 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: EVSIN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 07:48 | 2017-07-02 11:13 | 3.4156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4156 |  |  | BAYRAMPAŞA
365395 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BEYRELICAMICI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 07:49 | 2017-07-02 11:43 | 3.8972 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 136.4028 |  |  | BAĞCILAR
365519 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 69 SANTRAL KABİN ÇIKIŞI TR: NEVSEHIR73 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 10:06 | 2017-07-02 11:39 | 1.5519 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 524.5572 |  |  | BAŞAKŞEHİR
365522 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: GURSU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 10:08 | 2017-07-02 11:02 | 0.89667 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 67.25 |  |  | BEYKOZ
365530 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI3 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 10:31 | 2017-07-02 12:24 | 1.8972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8972 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
365502 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI10 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 09:47 | 2017-07-02 11:41 | 1.8964 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 70.1664 | 0 | 0 |  |  | BEYOĞLU
365503 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HACI HASAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 09:49 | 2017-07-02 10:50 | 1.0111 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.2444 |  |  | BEŞİKTAŞ
365506 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F7-SCADA FİDERİ IM: IM-5 SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 09:56 | 2017-07-02 12:49 | 2.8817 | 0 | 0 | 9 | 12750 | 0 | 0 | 25.935 | 36741.25 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
365509 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 09:58 | 2017-07-02 13:08 | 3.1503 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 686.7606 | 0 | 0 |  |  | ESENLER
365510 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KUMBET1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 09:58 | 2017-07-02 11:49 | 1.8567 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 76.1233 |  |  | ESENYURT
365512 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: ÇİÇEKDAĞI TR-C | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 10:00 | 2017-07-02 11:17 | 1.2919 | 5 | 2782 | 35 | 3770 | 6.4597 | 3594.1894 | 45.2181 | 4870.6306 |  |  | EYÜP
365514 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F4-RİNG 1 FİDERİ IM: DEDEKORKUT IM IMCikis: DEDEKORKUT IM-ALAVARDI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 09:58 | 2017-07-02 10:15 | 0.28917 | 0 | 0 | 0 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 552.8867 |  |  | FATİH
365515 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: AYRANCI DM DMCikis: AYRANCI DM-MERKEZ KÖK ÇIKIŞI KOK: AYRANCI KOK KOKCikis: AYRANCI KOK-DOKUZYOL ÇIKIŞI TR: AYRANCI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 10:04 | 2017-07-02 11:46 | 1.7036 | 8 | 1293 | 7 | 346 | 13.6289 | 2202.7692 | 11.9253 | 589.4494 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
365516 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-BOR YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 10:04 | 2017-07-02 11:53 | 1.8108 | 0 | 0 | 5 | 4980 | 0 | 0 | 9.0542 | 9017.95 |  |  | GÜNGÖREN
365517 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-9 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 10:05 | 2017-07-02 13:09 | 3.0725 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 672.8775 | 0 | 0 |  |  | KADIKÖY
365555 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI BELEDIYESI ARA SU DEPOSU (100) | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 10:36 | 2017-07-02 10:57 | 0.35083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35083 | 0 | 0 |  |  | KARTAL
365557 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 08:52 | 2017-07-02 11:29 | 2.6028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6028 |  |  | KAĞITHANE
365558 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 10:34 | 2017-07-02 13:03 | 2.4742 | 2 | 485 | 0 | 0 | 4.9483 | 1199.9708 | 0 | 0 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
365562 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 10:33 | 2017-07-02 11:35 | 1.0364 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39.3828 | 0 | 0 |  |  | MALTEPE
365584 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞI KOK: KAMAN TR-6 KOKCikis: KAMAN TR-6-KAMAN TR7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 10:52 | 2017-07-02 11:28 | 0.60111 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0.60111 | 88.3633 | 0 | 0 |  |  | PENDİK
365592 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis: BOZCAMAHMUT KOK2-MUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:01 | 2017-07-02 11:53 | 0.86389 | 0 | 0 | 195 | 462 | 0 | 0 | 168.4583 | 399.1167 |  |  | SANCAKTEPE
365350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 05:50 | 2017-07-02 07:27 | 1.6122 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.02 | 0 | 0 |  |  | SARIYER
365351 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 07:02 | 2017-07-02 09:44 | 2.7014 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 113.4583 |  |  | SULTANBEYLİ
365352 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-BEYŞEHİRTR-70 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 06:04 | 2017-07-02 07:11 | 1.1183 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 213.6017 | 0 | 0 |  |  | SULTANGAZİ
365355 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 06:33 | 2017-07-02 11:05 | 4.53 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 99.66 | 4.53 |  |  | SİLİVRİ
365356 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KURUCUOVA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-07-02 06:37 | 2017-07-02 11:02 | 4.4267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8533 | 0 | 0 |  |  | TUZLA
365359 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: ÇAVDARLI KÖK KOKCikis: ÇAVDARLI KÖK - İÇMELİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 06:27 | 2017-07-02 08:56 | 2.4717 | 8 | 2367 | 73 | 503 | 19.7733 | 5850.435 | 180.4317 | 1243.2483 |  |  | ZEYTİNBURNU
365362 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM: DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis: DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 13:42 | 2017-07-02 16:12 | 2.5025 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 125.125 | 0 |  |  | ÇATALCA
365365 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BEYKOY2 TR TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 07:15 | 2017-07-02 08:40 | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 160.3972 |  |  | ÇEKMEKÖY
365475 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR FESLEĞEN-1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 09:20 | 2017-07-02 09:39 | 0.30417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30417 |  |  | ÜMRANİYE
365477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: İÇMELİ KÖK2 KOKCikis: İÇMELİ KÖK 2 - İÇMELİ ÇIKIŞI TR: İÇMELİ TR 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 09:21 | 2017-07-02 11:58 | 2.6258 | 1 | 521 | 0 | 0 | 2.6258 | 1368.0592 | 0 | 0 |  |  | ÜSKÜDAR
365478 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR 18 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 09:22 | 2017-07-02 10:47 | 1.4164 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 229.455 | 0 | 0 |  |  | ŞİLE
365480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 09:23 | 2017-07-02 13:09 | 3.7617 | 0 | 74 | 394 | 1034 | 0 | 278.3633 | 1482.0967 | 3889.5633 |  |  | ŞİŞLİ
365483 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR50 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 09:23 | 2017-07-02 10:48 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 127.3 |  |  | ALİAĞA
365486 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR4 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 09:28 | 2017-07-02 12:21 | 2.8753 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 89.1336 |  |  | BALÇOVA
365487 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 09:30 | 2017-07-02 11:05 | 1.5917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5917 |  |  | BAYINDIR
365610 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR13 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:16 | 2017-07-02 12:53 | 1.6153 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 119.5306 |  |  | BAYRAKLI
365620 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:26 | 2017-07-02 12:12 | 0.76861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76861 | 0 | 0 |  |  | BERGAMA
365621 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI CEMIL2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:29 | 2017-07-02 12:14 | 0.75722 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 313.49 | 0 | 0 |  |  | BEYDAĞ
365534 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 10:14 | 2017-07-02 14:42 | 4.4528 | 1 | 1002 | 398 | 54 | 4.4528 | 4461.6833 | 1772.2056 | 240.45 |  |  | BORNOVA
365538 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK: TR 21608 KOKCikis: TR 21608-TR-20520 ÇIKIŞI TR: TR 20520 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 10:19 | 2017-07-02 11:17 | 0.96694 | 0 | 0 | 47 | 325 | 0 | 0 | 45.4464 | 314.2569 |  |  | BUCA
365539 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F9-BOR 6 FİDERİ KOK: TOKİ KÖK KOKCikis: TOKİ KÖK - BOR TR-119 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 10:19 | 2017-07-02 13:45 | 3.4264 | 0 | 0 | 11 | 2582 | 0 | 0 | 37.6903 | 8846.9361 |  |  | DİKİLİ
365540 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 10:19 | 2017-07-02 10:38 | 0.3175 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.1275 | 0 |  |  | FOÇA
365546 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MAHMUT GOKAL TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 10:23 | 2017-07-02 12:02 | 1.6553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3106 | 0 | 0 |  |  | GAZİEMİR
365547 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: GUMUSKENT4 TR KOKCikis: GUMUSKENT4 TR - GUMUSKENT6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 10:27 | 2017-07-02 11:27 | 0.99917 | 0 | 264 | 3 | 1 | 0 | 263.78 | 2.9975 | 0.99917 |  |  | GÜZELBAHÇE
365647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF14 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:18 | 2017-07-02 15:21 | 4.0531 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 838.9825 |  |  | KARABAĞLAR
365648 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: MAHRAMYAYLASI1 TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:49 | 2017-07-02 14:42 | 2.8817 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.6983 | 0 | 0 |  |  | KARABURUN
365651 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: DEGIS1 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:43 | 2017-07-02 16:40 | 4.9594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9594 |  |  | KARŞIYAKA
365652 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDİKLİ TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:52 | 2017-07-02 12:13 | 0.34917 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.9192 |  |  | KEMALPAŞA
365668 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F9-URGAN-1 FİDERİ DM: KARAMAN DM4 DMCikis: KARAMAN DM4-OKULLAR ÇIKIŞI TR: URGAN MAHALLESI OKULLAR TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 12:01 | 2017-07-02 12:28 | 0.4475 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2.685 | 3.1325 |  |  | KINIK
365673 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: KIZILKAYA KOK KOKCikis: KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 12:07 | 2017-07-02 13:38 | 1.5119 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 255.5186 |  |  | KONAK
365674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F4-HOROZLUHAN FİDERİ DM: DM-15 - IGDELI TR: HIZARCILAR TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 12:09 | 2017-07-02 16:06 | 3.9483 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1970.2183 |  |  | KİRAZ
365675 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR11 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 12:11 | 2017-07-02 15:21 | 3.1614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1614 | 0 | 0 |  |  | MENDERES
365681 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 8 ÜRGÜP DM2 GİRİŞ 2 KOK: URGUP22 TR KOKCikis: URGUP22 TR-ÜRGÜP TR23 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 12:19 | 2017-07-02 12:52 | 0.55417 | 4 | 1972 | 0 | 24 | 2.2167 | 1092.8167 | 0 | 13.3 |  |  | MENEMEN
365570 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIRAN TR-3 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 10:44 | 2017-07-02 14:54 | 4.1619 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 99.8867 |  |  | NARLIDERE
365576 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - AVANOS DM1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 10:47 | 2017-07-02 10:58 | 0.18556 | 9 | 6096 | 11 | 40 | 1.67 | 1131.1467 | 2.0411 | 7.4222 |  |  | SEFERİHİSAR
365702 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK: PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis: PINARBAŞI KÖK1-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:12 | 2017-07-02 15:22 | 4.1728 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 250.3667 | 4.1728 |  |  | SELÇUK
365706 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK: BASKUYU2 KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 12:54 | 2017-07-02 14:13 | 1.3172 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 14.4894 | 2.6344 |  |  | TORBALI
365711 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F13-HARA FİDERİ KOK: SAZLIK KOK KOKCikis: SAZLIK KOK-AKONA PLASTIK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 12:55 | 2017-07-02 18:53 | 5.9656 | 5 | 0 | 9 | 0 | 29.8278 | 0 | 53.69 | 0 |  |  | TİRE
365444 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: ORTAKOY KOK KOKCikis: ORTAKOY KOK-TİPİKÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 08:47 | 2017-07-02 13:02 | 4.2525 | 0 | 56 | 0 | 96 | 0 | 238.14 | 0 | 408.24 |  |  | URLA
365445 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F13-HARA FİDERİ KOK: SAZLIK KOK KOKCikis: SAZLIK KOK-AKONA PLASTIK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 08:45 | 2017-07-02 11:05 | 2.3275 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 1317.365 | 0 | 0 |  |  | ÇEŞME
365450 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: ÇUKURKUYU TR12 KOKCikis: ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 08:53 | 2017-07-02 13:13 | 4.34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.76 | 0 |  |  | ÇİĞLİ
365451 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1378 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-07-02 08:56 | 2017-07-02 09:24 | 0.46778 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 281.6022 | 0 | 0 |  |  | ÖDEMİŞ
365452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F2-BOSNA HERSEK FİDERİ DM: DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis: DM3-BOSNAHERSEK16 TR ÇIKIŞI KOK: BOSNAHERSEK21 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 09:00 | 2017-07-02 10:29 | 1.4819 | 0 | 43 | 0 | 131 | 0 | 63.7236 | 0 | 194.1347 |  |  | AKYAKA
365453 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F9-ÇİMENTO FİDERİ IM: IM-2 ( FERITPASA ) TR: HIZARCILAR TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 09:00 | 2017-07-02 12:34 | 3.5642 | 0 | 0 | 2 | 259 | 0 | 0 | 7.1283 | 923.1192 |  |  | ARPAÇAY
365454 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA5 TR TRCikis: A BOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 09:01 | 2017-07-02 10:55 | 1.9019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9019 | 0 | 0 |  |  | DİGOR
365734 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-KAYABAŞI ÇIKIŞI KOK: TR 3-17 KOKCikis: TR 3-17-TR 2-19A ÇIKIŞI TR: TR 3-19A | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 13:16 | 2017-07-02 13:45 | 0.49028 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 459.3903 | 0 | 0 |  |  | KAĞIZMAN
365739 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM DMCikis: GOZLU DM-KASABA2 ÇIKIŞI KOK: GOZLU TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 13:20 | 2017-07-02 14:08 | 0.80278 | 0 | 386 | 0 | 18 | 0 | 309.8722 | 0 | 14.45 |  |  | MERKEZ
365762 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 13:33 | 2017-07-02 15:09 | 1.6022 | 5 | 3 | 64 | 0 | 8.0111 | 4.8067 | 102.5422 | 0 |  |  | SARIKAMIŞ
365763 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 62 NOLU BARAK KOK KOKCikis: 62 NOLU BARAK KOK - FD 6 DAN GELEN GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 13:47 | 2017-07-02 14:24 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 159.7167 |  |  | SELİM
365776 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN TR 2 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 14:11 | 2017-07-02 18:11 | 4.0039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0039 | 0 | 0 |  |  | SUSUZ
365777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F5-KOYLER FİDERİ KOK: KINIK KOK KOKCikis: KINIK KOK - BİÇER1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 14:10 | 2017-07-02 21:24 | 7.2389 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14.4778 | 36.1944 |  |  | ABANA
365780 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F3-RİNG-1 FİDERİ KOK: FIDER 3-4 CEVRE RING KOK KOKCikis: FIDER 3-4 CEVRE RING KOK-DEREKÖY ÇIKIŞI TR: DEREKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 14:14 | 2017-07-02 14:42 | 0.46583 | 0 | 0 | 7 | 438 | 0 | 0 | 3.2608 | 204.035 |  |  | ARAÇ
365784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 13:18 | 2017-07-02 14:58 | 1.6617 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3233 |  |  | AZDAVAY
365785 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 14:02 | 2017-07-02 15:54 | 1.8747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8747 |  |  | AĞLI
365786 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: PINARKAYA | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 14:16 | 2017-07-02 16:31 | 2.2419 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 183.8394 |  |  | BOZKURT
365686 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR12 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 12:25 | 2017-07-02 13:30 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 |  |  | CİDE
365687 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: HACIFAKILI KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 09:45 | 2017-07-02 12:47 | 3.0336 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1008 | 0 |  |  | DADAY
365688 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 12 ÇIKIŞI KOK: DEDEMAN | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-07-02 12:27 | 2017-07-02 14:52 | 2.4144 | 4 | 1 | 10 | 82 | 9.6578 | 2.4144 | 24.1444 | 197.9844 |  |  | DEVREKANİ
365690 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 00:52 | 2017-07-02 12:29 | 11.6244 | 5 | 489 | 122 | 29 | 58.1222 | 5684.3533 | 1418.1822 | 337.1089 |  |  | DOĞANYURT
365692 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI6 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 12:32 | 2017-07-02 12:53 | 0.34222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34222 |  |  | HANÖNÜ
365695 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI TR1118 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 12:32 | 2017-07-02 13:41 | 1.1369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1369 |  |  | KÜRE
365696 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP25 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 12:22 | 2017-07-02 14:32 | 2.1697 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8486 |  |  | MERKEZ
365697 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:48 | 2017-07-02 14:27 | 2.6522 | 0 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 111.3933 | 21.2178 |  |  | PINARBAŞI
365698 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: KATRANCI KOK1 KOKCikis: KATRANCI KOK1-GÜMÜŞDÜĞÜN ÇIKIŞI (RİNG) | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 12:39 | 2017-07-02 14:45 | 2.0956 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 167.6444 | 0 |  |  | SEYDİLER
365715 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 12:59 | 2017-07-02 16:45 | 3.7706 | 15 | 1 | 0 | 0 | 56.5583 | 3.7706 | 0 | 0 |  |  | TAŞKÖPRÜ
365727 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1141 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 13:08 | 2017-07-02 14:05 | 0.93722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93722 | 0 | 0 |  |  | TOSYA
365728 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MESVA TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 13:13 | 2017-07-02 16:18 | 3.0925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2775 | 0 | 0 |  |  | ÇATALZEYTİN
365806 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH16 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 14:37 | 2017-07-02 18:43 | 4.1083 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.5167 |  |  | İHSANGAZİ
365808 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM: AKSARAY TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 14:40 | 2017-07-02 15:47 | 1.1086 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.2172 | 1.1086 |  |  | İNEBOLU
365814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-9 TRCikis: A KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 14:51 | 2017-07-02 15:15 | 0.39917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39917 |  |  | ŞENPAZAR
365815 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 14:54 | 2017-07-02 16:05 | 1.1894 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 177.2272 |  |  | AKKIŞLA
365818 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: BEYSEHIR YENI DM DMCikis: BEYSEHIR YENI DM-ORGANİZE SAN. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 15:00 | 2017-07-02 17:07 | 2.1197 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 27.5564 | 4.2394 |  |  | BÜNYAN
365819 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:00 | 2017-07-02 16:13 | 1.2092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2092 |  |  | DEVELİ
365822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILICASLAN2 TR TRCikis: M KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 14:59 | 2017-07-02 15:15 | 0.26722 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8706 |  |  | FELAHİYE
365823 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: BAKIRTOLU KOK KOKCikis: BAKIRTOLU KOK- PANCAR KANTARI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:00 | 2017-07-02 18:44 | 3.7392 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18.6958 | 3.7392 |  |  | HACILAR
365826 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARATAY LISESI TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:06 | 2017-07-02 16:13 | 1.1247 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 322.7953 | 0 | 0 |  |  | KOCASİNAN
365829 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: KARAPINAR1 TR KOKCikis: KARAPINAR1 TR-TR4-TR5-TR7 ÇIKIŞI TR: KARAPINAR7 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:06 | 2017-07-02 16:10 | 1.0647 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 1.0647 | 92.6308 |  |  | MELİKGAZİ
365831 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F4-BAŞKUYU FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK: BASKUYU2 KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:04 | 2017-07-02 20:05 | 5.0181 | 0 | 0 | 1 | 792 | 0 | 0 | 5.0181 | 3974.3 |  |  | PINARBAŞI
365833 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR-5 TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:09 | 2017-07-02 17:44 | 2.5842 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 77.525 | 0 | 0 |  |  | SARIOĞLAN
365853 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: GEYCEK TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:26 | 2017-07-02 18:03 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 112.66 |  |  | SARIZ
365857 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM DMCikis: GOZLU DM-KASABA2 ÇIKIŞI KOK: TETIK SUBAP KOK KOKCikis: TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:26 | 2017-07-02 19:29 | 4.0536 | 0 | 551 | 16 | 309 | 0 | 2233.5397 | 64.8578 | 1252.5658 |  |  | TALAS
365866 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIRAN TR-3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:36 | 2017-07-02 18:48 | 3.2064 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 102.6044 |  |  | TOMARZA
365867 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F1-KARAPINAR FİDERİ KOK: SAZGEÇİT KÖK KOKCikis: SAZGEÇİT KÖK-OYMALI KARAPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:21 | 2017-07-02 21:29 | 6.1261 | 0 | 502 | 41 | 17 | 0 | 3075.3078 | 251.1706 | 104.1439 |  |  | YAHYALI
365884 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GOKHUYUK3 TR (CUMRA) TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:51 | 2017-07-02 17:36 | 1.7622 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 133.9289 |  |  | YEŞİLHİSAR
365885 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: OZANCIK5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:51 | 2017-07-02 17:48 | 1.9522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9522 | 0 | 0 |  |  | ÖZVATAN
365886 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: UGURLU KOK KOKCikis: UĞURLU KÖK- BOYALIK ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:53 | 2017-07-02 16:44 | 0.85722 | 2 | 240 | 16 | 1205 | 1.7144 | 205.7333 | 13.7156 | 1032.9528 |  |  | İNCESU
365888 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-ATLANTI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:53 | 2017-07-02 22:02 | 6.1517 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3033 | 0 |  |  | BABAESKİ
365890 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GECIT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:54 | 2017-07-02 17:10 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2656 |  |  | DEMİRKÖY
365793 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN YENICE4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 14:27 | 2017-07-02 15:27 | 0.98889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98889 | 0 | 0 |  |  | KOFÇAZ
365794 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-73A TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 14:25 | 2017-07-02 14:47 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | LÜLEBURGAZ
365796 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR21 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 14:30 | 2017-07-02 15:08 | 0.62556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62556 |  |  | MERKEZ
365798 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR 9 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 14:32 | 2017-07-02 17:03 | 2.5239 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 53.0017 | 0 | 0 |  |  | PEHLİVANKÖY
365800 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 KOKCikis: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 - TEPEKÖY KÖK'DEN GİRİŞ'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 14:33 | 2017-07-02 16:06 | 1.5536 | 0 | 0 | 1 | 379 | 0 | 0 | 1.5536 | 588.8186 |  |  | PINARHİSAR
365802 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 14:28 | 2017-07-02 15:34 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 |  |  | VİZE
365917 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-AŞAĞI YOL ÇIKIŞI KOK: ERMENEK3/A TR KOKCikis: ERMENEK 3/A TR-ERMENEK 4TR ÇIKIŞI TR: ERMENEK4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 16:23 | 2017-07-02 16:58 | 0.58833 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 260.0433 | 0 | 0 |  |  | AKPINAR
365918 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: TEPEBASI KOK KOKCikis: TEPEBAŞI KÖK- TEPEBAŞI KÖYLER GRUBU ÇIKŞI TR: ELMAYURDU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 16:21 | 2017-07-02 22:20 | 5.9794 | 0 | 858 | 9 | 1815 | 0 | 5130.3633 | 53.815 | 10852.6917 |  |  | AKÇAKENT
365919 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 16:19 | 2017-07-02 20:00 | 3.6714 | 0 | 0 | 10 | 1678 | 0 | 0 | 36.7139 | 6160.5906 |  |  | BOZTEPE
365921 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ALIBEYHUYUGU TM TMCikis: F6-MERKEZ FİDERİ KOK: ALIBEYHUYUGU5 TR KOKCikis: ALIBEYHUYUGU5 TR-TR8 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 16:25 | 2017-07-02 17:30 | 1.0897 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 63.2039 | 0 | 0 |  |  | KAMAN
365923 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 16:19 | 2017-07-02 17:27 | 1.1367 | 5 | 5934 | 34 | 65 | 5.6833 | 6744.98 | 38.6467 | 73.8833 |  |  | MERKEZ
365656 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SEVINDIK1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:52 | 2017-07-02 15:11 | 3.3192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3192 | 0 | 0 |  |  | MUCUR
365658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-23 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:55 | 2017-07-02 13:18 | 1.3939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3939 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
365664 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR11 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:57 | 2017-07-02 15:02 | 3.0756 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4533 |  |  | BAŞİSKELE
365666 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK: HATUNSARAY KOK-1 KOKCikis: HATUNSARAY KOK-1-SECME DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:59 | 2017-07-02 13:55 | 1.9411 | 0 | 0 | 189 | 1 | 0 | 0 | 366.87 | 1.9411 |  |  | DARICA
365946 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F4-ESKİ ÜRGÜP FİDERİ DM: AVANOS DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 16:42 | 2017-07-02 16:59 | 0.28444 | 3 | 1287 | 4 | 475 | 0.85333 | 366.08 | 1.1378 | 135.1111 |  |  | DERİNCE
365947 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1505 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 16:44 | 2017-07-02 17:54 | 1.1631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1631 |  |  | DİLOVASI
365949 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis: F6-SARIYAHŞİ FİDERİ KOK: SARIYAHSI0 TR KOKCikis: SARIYAHSI0 TR-SARIYAHSİ KÖYLER ÇIKIŞI TR: DEMIRCIOBASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 16:43 | 2017-07-02 17:59 | 1.2617 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 152.6617 |  |  | GEBZE
365951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 DMCikis: AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI TR: 4A 10TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 16:50 | 2017-07-02 17:14 | 0.41222 | 0 | 0 | 0 | 6898 | 0 | 0 | 0 | 2843.5089 |  |  | GÖLCÜK
365953 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F6-KOZLUBUCAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 16:51 | 2017-07-02 17:02 | 0.1825 | 0 | 0 | 85 | 2058 | 0 | 0 | 15.5125 | 375.585 |  |  | KANDIRA
365957 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 16:52 | 2017-07-02 18:55 | 2.0608 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 307.0642 |  |  | KARAMÜRSEL
365958 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: INONU1 TR BUYUKKARAPINAR TRCikis: A BOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 16:53 | 2017-07-02 22:56 | 6.0514 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84.7194 |  |  | KARTEPE
365959 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZI ALEMSAH1 TR TRCikis: F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 16:52 | 2017-07-02 17:50 | 0.96222 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6978 |  |  | KÖRFEZ
365960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM: GÖLCÜK DM DMCikis: GÖLCÜK DM-AKTAŞ İNLİ ÇIKIŞI KOK: AKTAŞ SULAMA KÖK KOKCikis: AKTAŞ SULAMA KÖK-TR 1-7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 16:49 | 2017-07-02 21:32 | 4.7117 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 131.9267 | 0 |  |  | ÇAYIROVA
365841 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CATALHUYUK21 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:14 | 2017-07-02 17:51 | 2.6103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6103 |  |  | İZMİT
365847 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY7 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:21 | 2017-07-02 15:45 | 0.40222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40222 |  |  | AHIRLI
365848 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-FİDER 17 TOPRAKLIK 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:21 | 2017-07-02 16:52 | 1.5211 | 1 | 395 | 535 | 931 | 1.5211 | 600.8389 | 813.7944 | 1416.1544 |  |  | AKÖREN
365851 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK TR 2 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:20 | 2017-07-02 18:58 | 3.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0 |  |  | AKŞEHİR
365852 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞI KOK: 205 NOLU KOK KOKCikis: 205 NOLU KÖK - 205 NOLU KÖK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:16 | 2017-07-02 18:26 | 3.1675 | 6 | 1 | 10 | 0 | 19.005 | 3.1675 | 31.675 | 0 |  |  | ALTINEKİN
365899 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIOMEROGLU2 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 16:02 | 2017-07-02 20:51 | 4.815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.815 |  |  | BEYŞEHİR
365903 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 16:09 | 2017-07-02 19:16 | 3.1086 | 0 | 0 | 7 | 297 | 0 | 0 | 21.7603 | 923.2575 |  |  | BOZKIR
365905 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 16:07 | 2017-07-02 17:47 | 1.6731 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 401.5333 |  |  | CİHANBEYLİ
365906 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: H.ABDULLAH TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:57 | 2017-07-02 23:17 | 7.3261 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.3044 | 0 | 0 |  |  | DERBENT
366010 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: YORUCEK TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 17:49 | 2017-07-02 19:46 | 1.9425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9425 | 0 | 0 |  |  | DEREBUCAK
366011 | 1 | KONYA | KULU | TR: YUNAK TR-2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 17:47 | 2017-07-02 18:42 | 0.90944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90944 |  |  | DOĞANHİSAR
366014 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN20 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-02 16:59 | 2017-07-02 19:00 | 2.0119 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46.2747 | 0 | 0 |  |  | EMİRGAZİ
366015 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 17:50 | 2017-07-02 18:36 | 0.75861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75861 | 0 | 0 |  |  | EREĞLİ
366016 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI SULAMA TR 55 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 17:30 | 2017-07-02 19:39 | 2.1433 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |  |  | GÜNEYSINIR
366019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 6 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 17:43 | 2017-07-02 22:08 | 4.4114 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.7025 | 0 | 0 |  |  | HADİM
365931 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YAZDAMI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 16:28 | 2017-07-02 16:58 | 0.50389 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 39.8072 |  |  | HALKAPINAR
365932 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI SULAMA TR64 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 16:25 | 2017-07-02 21:43 | 5.3019 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.5097 |  |  | HÜYÜK
365934 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 16:27 | 2017-07-02 17:11 | 0.72389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72389 | 0 | 0 |  |  | ILGIN
365943 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 5 TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 16:37 | 2017-07-02 17:45 | 1.1258 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2583 | 0 | 0 |  |  | KADINHANI
365961 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 16:55 | 2017-07-02 18:26 | 1.5244 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 161.5911 | 0 | 0 |  |  | KARAPINAR
365963 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR12 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 16:55 | 2017-07-02 17:36 | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 73.71 |  |  | KARATAY
365968 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK: GEMECİK KÖK KOKCikis: GEMECİK KÖK-KAYI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 17:05 | 2017-07-02 19:43 | 2.6367 | 0 | 113 | 10 | 66 | 0 | 297.9433 | 26.3667 | 174.02 |  |  | KULU
365970 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis: YUNAK TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 14:18 | 2017-07-02 18:01 | 3.7186 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 96.6839 | 0 |  |  | MERAM
365976 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 17:14 | 2017-07-02 17:52 | 0.63444 | 7 | 8446 | 35 | 2629 | 4.4411 | 5358.5178 | 22.2056 | 1667.9544 |  |  | SARAYÖNÜ
366040 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ALIHOCA TR2 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 18:13 | 2017-07-02 20:29 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2664 |  |  | SELÇUKLU
366043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 18:16 | 2017-07-02 19:46 | 1.4947 | 23 | 1225 | 0 | 23 | 34.3786 | 1831.0347 | 0 | 34.3786 |  |  | SEYDİŞEHİR
366044 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-MUCUR 2 TR: MUCUR.TR-10 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 18:17 | 2017-07-02 19:17 | 1.0039 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39.1517 | 0 | 0 |  |  | TAŞKENT
366045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ DM: DM-10 ( MALAS YOLU ) DMCikis: DM-10 - BUHARA 8 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 18:17 | 2017-07-03 00:05 | 5.8019 | 0 | 0 | 0 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 8673.9069 |  |  | TUZLUKÇU
366048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) TR: SILLE SUBASI2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 18:22 | 2017-07-03 05:21 | 10.9767 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 3051.5133 |  |  | YALIHÜYÜK
366049 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: BEKARLAR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 18:23 | 2017-07-02 19:39 | 1.2658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5317 | 0 | 0 |  |  | YUNAK
365868 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI TR1118 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:27 | 2017-07-02 18:18 | 2.8453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8453 |  |  | ÇELTİK
365876 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F1-ALTINOVA SULAMA-1 FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK KOK: HACIMEHMETLI KOK KOKCikis: HACIAHMETLİ KOK-KÖKEZ1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:40 | 2017-07-02 17:58 | 2.2983 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4917 | 0 |  |  | ÇUMRA
365878 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: SUBAŞI KÖK KOKCikis: SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 13:35 | 2017-07-02 18:52 | 5.2856 | 0 | 0 | 116 | 3 | 0 | 0 | 613.1244 | 15.8567 |  |  | ALTINTAŞ
365879 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE 4 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:46 | 2017-07-02 16:15 | 0.47611 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8567 |  |  | ASLANAPA
365882 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-ÇAT SULUSARAY ÇIKIŞI TR: CAT3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 15:50 | 2017-07-02 17:03 | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 68.2111 |  |  | DOMANİÇ
366069 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR8 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 18:37 | 2017-07-02 19:17 | 0.66222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3244 |  |  | DUMLUPINAR
366070 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI KOK: 134 NOLU TARIMSAL SULAMA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 16:47 | 2017-07-02 19:51 | 3.0644 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1933 | 0 |  |  | EMET
366072 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM DMCikis: KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 KOK: AGILONU KOK KOKCikis: AGILONU KOK-YEŞİLDERE TARIM KOY TOKİ EVLERİ ÇIKIŞI TR: YESILDERE TARIMKOY TOKI TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 18:40 | 2017-07-02 19:15 | 0.58639 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 121.3825 |  |  | GEDİZ
366074 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: PINARKAYA | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 18:41 | 2017-07-02 20:05 | 1.4081 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 115.4606 |  |  | HİSARCIK
366082 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F5-KOYLER FİDERİ KOK: SIZMA KOK KOKCikis: SIZMA KOK - SIZMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 18:44 | 2017-07-02 21:56 | 3.1944 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 31.9444 | 6.3889 |  |  | MERKEZ
366099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CIMELIYENI KOY2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 18:56 | 2017-07-02 20:30 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 120.505 |  |  | PAZARLAR
366101 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: HACIFAKILI KOK KOKCikis: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 18:41 | 2017-07-02 19:19 | 0.61917 | 3 | 0 | 117 | 120 | 1.8575 | 0 | 72.4425 | 74.3 |  |  | SİMAV
366103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:03 | 2017-07-02 20:58 | 1.9122 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 166.3633 | 0 | 0 |  |  | TAVŞANLI
366111 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F1-ALTINOVA SULAMA-1 FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-ALTINOVA1 ÇIKIŞI KOK: YAVSAN KOK KOKCikis: YAVSAN KOK-TEKNE ÇUKURU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:08 | 2017-07-02 23:31 | 4.3767 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4.3767 | 0 | 35.0133 | 0 |  |  | ÇAVDARHİSAR
366130 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOMEK1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:19 | 2017-07-02 23:08 | 3.8267 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 160.72 | 0 | 0 |  |  | ŞAPHANE
366139 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR73 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:32 | 2017-07-02 20:22 | 0.83389 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 30.8539 |  |  | AKÇADAĞ
366140 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:33 | 2017-07-02 20:30 | 0.95167 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 36.1633 | 0 | 0 |  |  | ARAPGİR
366142 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK2 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:34 | 2017-07-02 20:20 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.38 |  |  | ARGUVAN
366143 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIRAN TR-3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:34 | 2017-07-02 21:02 | 1.4619 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46.7822 |  |  | BATTALGAZİ
366144 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH TR41 (100 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:35 | 2017-07-02 20:07 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6125 |  |  | DARENDE
365996 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE 4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 17:33 | 2017-07-02 18:17 | 0.73417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73417 |  |  | DOĞANYOL
365997 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F3-BELÖREN FİDERİ KOK: KIZILOZ KOK KOKCikis: KIZILOZ KOK-KAYAAGZI KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 17:29 | 2017-07-02 19:19 | 1.8364 | 0 | 0 | 4 | 202 | 0 | 0 | 7.3456 | 370.9506 |  |  | DOĞANŞEHİR
366003 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 3 MUSTAFAPAŞA 1 KOK: CEMIL KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 17:43 | 2017-07-02 18:08 | 0.41111 | 0 | 0 | 66 | 994 | 0 | 0 | 27.1333 | 408.6444 |  |  | HEKİMHAN
366162 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM: KAYMAKLI DM DMCikis: KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR FİDER 2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:43 | 2017-07-02 20:43 | 1.0008 | 0 | 0 | 75 | 59 | 0 | 0 | 75.0625 | 59.0492 |  |  | KALE
366170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CANGILLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:49 | 2017-07-02 20:43 | 0.89972 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 129.56 | 0 | 0 |  |  | KULUNCAK
366171 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALIBEYHUYUGU7 TR YENİ TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:51 | 2017-07-02 23:02 | 3.1856 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 242.1022 |  |  | MERKEZ
366174 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH TR24 (400 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:54 | 2017-07-02 20:25 | 0.52056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5617 | 0 | 0 |  |  | PÜTÜRGE
366027 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP33 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 18:02 | 2017-07-02 19:12 | 1.1661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3322 | 0 | 0 |  |  | YAZIHAN
366028 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK38 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 17:37 | 2017-07-02 19:23 | 1.7706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7706 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLYURT
366032 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 18:10 | 2017-07-02 19:16 | 1.0922 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 58.98 | 0 | 0 |  |  | AHMETLİ
366191 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: EGRIBAYAT3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:04 | 2017-07-02 23:35 | 3.5047 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 203.2739 |  |  | AKHİSAR
366193 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: OVAOREN4 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:06 | 2017-07-02 21:12 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.6367 |  |  | ALAŞEHİR
366196 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: BASKOY4 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:10 | 2017-07-02 20:46 | 0.59472 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.4364 | 0 | 0 |  |  | DEMİRCİ
366197 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR8 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:08 | 2017-07-02 23:12 | 3.0681 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1361 |  |  | GÖLMARMARA
366200 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: PINARCIK KÖK TR: PINARCIK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:13 | 2017-07-02 21:33 | 1.3342 | 1 | 2534 | 12 | 2007 | 1.3342 | 3380.7783 | 16.01 | 2677.6725 |  |  | GÖRDES
366203 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILI5 TR TRCikis: A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:15 | 2017-07-02 22:12 | 1.9444 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 54.4444 | 0 | 0 |  |  | KIRKAĞAÇ
366204 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI5A TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:15 | 2017-07-02 21:52 | 1.615 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 45.22 | 0 | 0 |  |  | KULA
366116 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: GOLKASI KÖK KOKCikis: GOLKASI KÖK-AKBURUN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:06 | 2017-07-02 23:51 | 4.7358 | 3 | 763 | 4 | 90 | 14.2075 | 3613.4408 | 18.9433 | 426.225 |  |  | KÖPRÜBAŞI
366118 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:16 | 2017-07-02 19:47 | 0.52472 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 67.6892 |  |  | MERKEZ
366120 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM: ALIBEYHUYUGU TM TMCikis: F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:18 | 2017-07-02 21:46 | 2.4739 | 0 | 1688 | 18 | 309 | 0 | 4175.9244 | 44.53 | 764.4317 |  |  | SALİHLİ
366123 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:20 | 2017-07-02 20:28 | 1.1383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1383 | 0 | 0 |  |  | SARIGÖL
366125 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:17 | 2017-07-02 20:12 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 137.08 |  |  | SARUHANLI
366127 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR14 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:20 | 2017-07-02 21:13 | 1.8767 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 86.3267 |  |  | SELENDİ
366128 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:14 | 2017-07-02 23:20 | 4.0847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0847 | 0 | 0 |  |  | SOMA
366225 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:29 | 2017-07-02 22:21 | 1.8806 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 221.9056 |  |  | TURGUTLU
366230 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE7 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:31 | 2017-07-02 21:08 | 0.61528 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 90.4458 |  |  | AFŞİN
366232 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:32 | 2017-07-02 22:11 | 1.6367 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 243.8633 |  |  | ANDIRIN
366236 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU CARDAKLAR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:35 | 2017-07-02 21:20 | 0.74944 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.7406 | 0 | 0 |  |  | EKİNÖZÜ
366085 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇAVDARLI SULAMA TR 5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 18:14 | 2017-07-02 22:41 | 4.4514 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.3542 |  |  | ELBİSTAN
366089 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HUYUK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 18:48 | 2017-07-02 20:35 | 1.7808 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51.6442 | 0 | 0 |  |  | GÖKSUN
366091 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 18:50 | 2017-07-02 23:33 | 4.7192 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.5958 |  |  | MERKEZ
366093 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI4 TR TRCikis: C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 18:51 | 2017-07-02 19:52 | 1.0167 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 160.6333 | 0 | 0 |  |  | NURHAK
366097 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ DM: REIS DM DMCikis: REIS DM-YAYLABELEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 18:54 | 2017-07-02 22:59 | 4.0839 | 0 | 0 | 3 | 283 | 0 | 0 | 12.2517 | 1155.7406 |  |  | PAZARCIK
366259 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 TRCikis: C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:46 | 2017-07-02 21:20 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.575 |  |  | TÜRKOĞLU
366265 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI40 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:47 | 2017-07-02 21:20 | 0.555 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0 | 0 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
366267 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: EGRİKUYU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:50 | 2017-07-02 22:21 | 1.5158 | 0 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 9.095 | 59.1175 |  |  | DARGEÇİT
366145 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-27 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:35 | 2017-07-02 19:57 | 0.37611 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 30.0889 | 0 | 0 |  |  | DERİK
366146 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇAYAGZI TR4 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:35 | 2017-07-02 20:09 | 0.56833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56833 | 0 | 0 |  |  | KIZILTEPE
366147 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: DEVEDAMI4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:36 | 2017-07-02 20:57 | 1.3508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3508 | 0 | 0 |  |  | MAZIDAĞI
366150 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEREAŞIKLAR1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:35 | 2017-07-02 20:21 | 0.76833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76833 |  |  | MERKEZ
366152 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:35 | 2017-07-02 20:50 | 1.2344 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 119.7411 |  |  | MİDYAT
366153 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE27 TR TRCikis: C KOLU FİDANLIK MÜŞTEREK | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:30 | 2017-07-02 20:13 | 0.72167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4433 | 0 | 0 |  |  | NUSAYBİN
366154 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:37 | 2017-07-02 20:37 | 1.0072 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111.8017 | 0 | 0 |  |  | SAVUR
366157 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: DEDELİ KÖK KOKCikis: DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:38 | 2017-07-02 20:25 | 0.78694 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5739 | 0 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLLİ
366206 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR6 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:18 | 2017-07-02 20:57 | 0.65361 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 34.6414 | 0 | 0 |  |  | ÖMERLİ
366213 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK: KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis: BUDAKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:24 | 2017-07-02 22:23 | 1.9747 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8989 | 0 |  |  | BODRUM
366214 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ DM: GOZLU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:23 | 2017-07-02 22:17 | 1.9047 | 5 | 3644 | 10 | 62 | 9.5236 | 6940.8078 | 19.0472 | 118.0928 |  |  | DALAMAN
366286 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: GUMUSTAS MADENCILIK VE TIC AS TR1 KOKCikis: GUMUSTAS MADENCILIK VE TIC AS TR1 - TEPEKÖY KÖK'DEN GİRİŞ'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:22 | 2017-07-02 21:40 | 1.3053 | 0 | 0 | 148 | 15102 | 0 | 0 | 193.1811 | 19712.305 |  |  | DATÇA
366287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 21:00 | 2017-07-02 21:25 | 0.40972 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 |  |  | FETHİYE
366292 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 21:09 | 2017-07-03 01:20 | 4.1828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1828 | 0 | 0 |  |  | KAVAKLIDERE
366293 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI2 TR TRCikis: C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 21:08 | 2017-07-02 22:33 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44.02 |  |  | KÖYCEĞİZ
366298 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI DSI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 21:13 | 2017-07-02 23:40 | 2.4525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4525 | 0 | 0 |  |  | MARMARİS
366178 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR12 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:57 | 2017-07-02 21:26 | 1.4872 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 154.6711 |  |  | MERKEZ
366322 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI KOK: HACIPIRLI KOK KOKCikis: HACIPIRLI KOK- ILGIN KARAKOY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 17:44 | 2017-07-02 23:46 | 6.0408 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.245 | 0 |  |  | MİLAS
366324 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANSEYH1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 21:43 | 2017-07-02 23:15 | 1.5347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5347 |  |  | ORTACA
366327 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 21:47 | 2017-07-02 22:46 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 |  |  | ULA
366268 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE 6 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:50 | 2017-07-02 22:54 | 2.0694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0694 | 0 | 0 |  |  | YATAĞAN
366270 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:51 | 2017-07-02 21:55 | 1.0678 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 57.66 | 0 | 0 |  |  | BULANIK
366271 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC9 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:50 | 2017-07-02 21:12 | 0.36611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36611 |  |  | HASKÖY
366272 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:52 | 2017-07-02 21:48 | 0.94528 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.3583 |  |  | KORKUT
366273 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:52 | 2017-07-02 23:14 | 2.3767 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 61.7933 | 0 | 0 |  |  | MALAZGİRT
366277 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: SENIRIN KOK KABIN KOKCikis: SENIRIN KOK - SENIRIN BAĞ EVLER ÇIKIŞI TR: NEVSEHIR128 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:49 | 2017-07-02 23:28 | 2.645 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 26.45 | 74.06 |  |  | MERKEZ
366282 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:58 | 2017-07-02 21:53 | 0.91944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5972 | 0 | 0 |  |  | VARTO
366283 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CUMHURİYET4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 21:00 | 2017-07-02 21:57 | 0.95139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95139 | 0 | 0 |  |  | ACIGÖL
366353 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YENICE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 22:41 | 2017-07-02 23:10 | 0.48806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48806 | 0 | 0 |  |  | AVANOS
366303 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 21:19 | 2017-07-02 22:52 | 1.5517 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.1717 |  |  | DERİNKUYU
366307 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR 8 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 21:23 | 2017-07-02 22:20 | 0.94944 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 145.265 | 0 | 0 |  |  | GÜLŞEHİR
366237 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KİTRELİ TR 7 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:36 | 2017-07-02 21:33 | 0.95306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95306 | 0 | 0 |  |  | HACIBEKTAŞ
366239 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR 5 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:30 | 2017-07-02 22:57 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.465 |  |  | KOZAKLI
366240 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR12 TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:37 | 2017-07-02 22:07 | 1.5094 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.755 |  |  | MERKEZ
366245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI4 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:38 | 2017-07-02 22:13 | 1.5861 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 |  |  | ÜRGÜP
366246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CIMELIYENI KOY2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:41 | 2017-07-03 08:15 | 11.5628 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 890.3339 |  |  | ALTUNHİSAR
366248 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGICIGIL TR9 (100 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:42 | 2017-07-02 22:31 | 1.8175 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 63.6125 |  |  | BOR
366250 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-44 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 20:41 | 2017-07-02 21:57 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.105 |  |  | MERKEZ
366376 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: BASYAYLA KOK KOKCikis: BAŞYAYLA KÖK-BAŞYAYLA MERKEZ ÇIKIŞI TR: BASYAYLA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 23:40 | 2017-07-03 02:10 | 2.4928 | 0 | 863 | 25 | 1901 | 0 | 2151.2672 | 62.3194 | 4738.7706 |  |  | ULUKIŞLA
366377 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-44 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 23:34 | 2017-07-03 01:00 | 1.4358 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.1017 |  |  | ÇAMARDI
366380 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 5TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 23:45 | 2017-07-03 00:58 | 1.2169 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6508 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİK
366382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALTI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 | 2017-07-03 01:52 | 1.8733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8733 | 0 | 0 |  |  | AKKUŞ
366387 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 00:11 | 2017-07-03 09:29 | 9.3011 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 688.2822 |  |  | AYBASTI
366388 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: SENIRIN KOK KABIN KOKCikis: SENIRIN KOK - SENIRIN BAĞ EVLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 01:04 | 2017-07-03 01:38 | 0.55389 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 47.6344 |  |  | FATSA
366360 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 22:56 | 2017-07-03 01:40 | 2.735 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.555 |  |  | GÖLKÖY
366361 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BABUR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 22:56 | 2017-07-03 00:10 | 1.2336 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1681 |  |  | GÜLYALI
366362 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ÇEŞTAŞ TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 22:58 | 2017-07-02 23:52 | 0.89917 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 62.9417 |  |  | GÜRGENTEPE
366364 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 23:14 | 2017-07-02 23:56 | 0.70222 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.1733 | 0 | 0 |  |  | KABADÜZ
366366 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEDELİ KÖYÜ TR-2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 23:10 | 2017-07-02 23:57 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 |  |  | KABATAŞ
366371 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 19:07 | 2017-07-03 02:15 | 7.1344 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.4033 | 0 |  |  | KORGAN
366395 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis: AKSARAY SANAYI DM5-5D/8 ÇIKIŞI TR: 5D 11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 01:27 | 2017-07-03 06:07 | 4.6642 | 11 | 154 | 0 | 0 | 51.3058 | 718.2817 | 0 | 0 |  |  | KUMRU
366400 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 01:41 | 2017-07-03 02:35 | 0.90778 | 0 | 10 | 9 | 788 | 0 | 9.0778 | 8.17 | 715.3289 |  |  | MERKEZ
366054 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS3 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 18:27 | 2017-07-02 21:44 | 3.2842 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 144.5033 |  |  | MESUDİYE
366056 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK: BOSTANDERE KOK KOKCikis: BOSTANDERE KOK-KETENLİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 18:20 | 2017-07-03 02:02 | 7.6956 | 0 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 23.0867 | 523.2978 |  |  | PERŞEMBE
366059 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-31 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 18:27 | 2017-07-02 20:14 | 1.78 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.38 | 0 | 0 |  |  | ULUBEY
366061 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE8-A TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 18:31 | 2017-07-02 22:44 | 4.2233 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.9033 | 0 | 0 |  |  | ÇAMAŞ
366424 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis: YENICEKAYA KOK 1-3. ŞAHIS ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 05:40 | 2017-07-03 11:46 | 6.0956 | 0 | 0 | 22 | 292 | 0 | 0 | 134.1022 | 1779.9022 |  |  | ÇATALPINAR
366431 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 06:20 | 2017-07-03 07:09 | 0.8075 | 0 | 939 | 86 | 918 | 0 | 758.2425 | 69.445 | 741.285 |  |  | ÇAYBAŞI
366433 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DR.ZIYA BARLAS TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 06:23 | 2017-07-03 07:43 | 1.3358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3358 |  |  | ÜNYE
366413 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM: AKORENKISLA DM DMCikis: AKORENKISLA DM-ATAKÖY ÇIKIŞI KOK: ATAKOY KOK KOKCikis: ATAKOY KOK-YENİKENT YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 05:21 | 2017-07-03 09:47 | 4.4411 | 0 | 0 | 118 | 60 | 0 | 0 | 524.0511 | 266.4667 |  |  | İKİZCE
366415 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: AKSARAY TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 DMCikis: AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 04:48 | 2017-07-03 06:29 | 1.6819 | 0 | 0 | 0 | 6898 | 0 | 0 | 0 | 11602.0528 |  |  | ARDEŞEN
366416 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: EYNELLİ TR 3 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 05:36 | 2017-07-03 10:21 | 4.7608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7608 |  |  | DEREPAZARI
366419 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 05:29 | 2017-07-03 06:50 | 1.3475 | 5 | 677 | 624 | 1433 | 6.7375 | 912.2575 | 840.84 | 1930.9675 |  |  | FINDIKLI
366451 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 07:18 | 2017-07-03 09:38 | 2.3436 | 1 | 78 | 0 | 1 | 2.3436 | 182.8017 | 0 | 2.3436 |  |  | GÜNEYSU
366452 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MECIDIYE TR1 (100 KVA) TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 07:24 | 2017-07-03 09:13 | 1.8108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8108 |  |  | HEMŞİN
366454 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: HAMZALI MOD KOKCikis: HAMZALI MOD - OĞULKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 07:35 | 2017-07-03 09:45 | 2.1667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |  |  | KALKANDERE
366462 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIOMEROGLU4 TR TRCikis: A Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 07:40 | 2017-07-03 13:17 | 5.6075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6075 |  |  | MERKEZ
366464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 07:51 | 2017-07-03 09:17 | 1.4439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4439 |  |  | PAZAR
366489 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 08:14 | 2017-07-03 09:42 | 1.4656 | 1 | 1211 | 7 | 27 | 1.4656 | 1774.7878 | 10.2589 | 39.57 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
366514 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis: KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 08:37 | 2017-07-03 10:34 | 1.9478 | 0 | 0 | 104 | 65 | 0 | 0 | 202.5689 | 126.6056 |  |  | ÇAYELİ
366516 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 08:38 | 2017-07-03 09:29 | 0.83917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5175 | 0 | 0 |  |  | İKİZDERE
366522 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-ÜZÜMLÜ-YEŞİLDAĞ ÇIKIŞI KOK: UZUMLU TR 6 KOKCikis: UZUMLU TR 6-ÜZÜMLÜ TR-8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 08:43 | 2017-07-03 10:15 | 1.5364 | 1 | 950 | 0 | 2 | 1.5364 | 1459.5694 | 0 | 3.0728 |  |  | İYİDERE
366541 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-3C/1 ÇIKIŞI KOK: YAVRU KABIN KOKCikis: YAVRU KABIN-A BÖLGESİ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 09:00 | 2017-07-03 17:58 | 8.97 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 4861.74 | 0 | 0 |  |  | ADAPAZARI
366542 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 09:00 | 2017-07-03 10:16 | 1.2725 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 343.575 | 0 | 0 |  |  | AKYAZI
366543 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 09:00 | 2017-07-03 18:56 | 9.9378 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.6889 |  |  | ARİFİYE
366544 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM: BUSAN DM DMCikis: BUSAN DM-BÜSAN 15 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 09:00 | 2017-07-03 09:30 | 0.49917 | 183 | 2404 | 2 | 0 | 91.3475 | 1199.9967 | 0.99833 | 0 |  |  | ERENLER
366545 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ DM: TAŞPINAR DM3 DMCikis: TAŞPINAR DM3-C-3 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 09:02 | 2017-07-03 11:10 | 2.1417 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 0 |  |  | FERİZLİ
366547 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 09:03 | 2017-07-03 13:20 | 4.2814 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 333.9483 | 0 | 0 |  |  | GEYVE
366555 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ KOK: BESISIKLI KOK KOKCikis: SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 08:56 | 2017-07-03 11:54 | 2.9622 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 311.0333 |  |  | HENDEK
366574 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: SUDURAGI DM DMCikis: SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞI TR: KIZIK TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 09:18 | 2017-07-03 10:25 | 1.1117 | 0 | 0 | 164 | 218 | 0 | 0 | 182.3133 | 242.3433 |  |  | KARAPÜRÇEK
366576 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F6-ŞEHİR FİDERİ IM: EREGLI IM 1300 IMCikis: İM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 09:17 | 2017-07-03 10:13 | 0.92806 | 8 | 5501 | 0 | 953 | 7.4244 | 5105.2336 | 0 | 884.4369 |  |  | KARASU
366579 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH TR18 (250 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 09:17 | 2017-07-03 10:05 | 0.79694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79694 |  |  | KAYNARCA
366580 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TMO ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 09:18 | 2017-07-03 09:42 | 0.40556 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 404.3389 | 0 | 0 |  |  | KOCAALİ
366582 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR6 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 09:20 | 2017-07-03 12:51 | 3.5161 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 126.58 |  |  | PAMUKOVA
366584 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKIN TR6 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 09:15 | 2017-07-03 09:46 | 0.51361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51361 | 0 | 0 |  |  | SAPANCA
366605 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 06:21 | 2017-07-03 09:34 | 3.2297 | 0 | 0 | 16 | 39 | 0 | 0 | 51.6756 | 125.9592 |  |  | SERDİVAN
366607 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 09:23 | 2017-07-03 10:18 | 0.91917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91917 |  |  | SÖĞÜTLÜ
366609 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR3 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 09:31 | 2017-07-03 14:09 | 4.6386 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 208.7375 |  |  | TARAKLI
366614 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AHIRLI3 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 09:33 | 2017-07-03 11:54 | 2.345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.345 | 0 | 0 |  |  | ALAÇAM
366622 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: ALEMDAR KOK-1 KOKCikis: ALEMDAR KOK-1-ÖZELSULAMA ÇIKIŞI 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 09:42 | 2017-07-03 11:11 | 1.48 | 0 | 0 | 111 | 184 | 0 | 0 | 164.28 | 272.32 |  |  | ASARCIK
366654 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 09:55 | 2017-07-03 12:13 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 249.3 |  |  | ATAKUM
366669 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ IM: IM4 (AYMANAS IM) IMCikis: İM4-ALTIYOL KULE ÇIKIŞI TR: ULUIRMAK YENI ALTI YOL TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 10:01 | 2017-07-03 12:53 | 2.8553 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 1550.4158 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
366691 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL7 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:09 | 2017-07-03 12:11 | 2.0319 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.3194 | 0 | 0 |  |  | BAFRA
366699 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN58 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 10:16 | 2017-07-03 13:19 | 3.0428 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 541.6144 | 0 | 0 |  |  | CANİK
366701 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:17 | 2017-07-03 12:40 | 2.3794 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 178.4583 |  |  | HAVZA
366719 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: KILBASAN ENH F3- 39 NOLU DIREK HATBASI KOK KOKCikis: KILBASAN ENH F3- 39 NOLU DIREK HATBASI KOK-1 ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:22 | 2017-07-03 12:41 | 2.3206 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6411 | 0 |  |  | KAVAK
366725 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 23TR TRCikis: F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:28 | 2017-07-03 13:15 | 2.7911 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 156.3022 | 0 | 0 |  |  | LADİK
366727 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ DM: ASLIM DM1 IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: 84 NOLU KOK KOKCikis: 84 NOLU KÖK - KARACAÖREN-BOĞAZ ( KARACAÖREN KÖK ) ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:27 | 2017-07-03 12:11 | 1.7369 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 38.2128 | 17.3694 |  |  | 19 MAYIS
366730 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: YENISU KOK KOKCikis: YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:29 | 2017-07-03 14:00 | 3.5103 | 0 | 187 | 75 | 118 | 0 | 656.4219 | 263.2708 | 414.2128 |  |  | SALIPAZARI
366731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:01 | 2017-07-03 11:00 | 0.99472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99472 |  |  | TEKKEKÖY
366750 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR123 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:39 | 2017-07-03 11:50 | 1.1786 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.2514 |  |  | TERME
366751 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F4-AYRANCI FİDERİ DM: GOKCEYAZI DM DMCikis: GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI KOK: BUYUKDOGAN KOK KOKCikis: BUYUKDOGAN KOK-BÜYÜKDOĞAN GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 10:41 | 2017-07-03 11:17 | 0.60611 | 1 | 28 | 4 | 899 | 0.60611 | 16.9711 | 2.4244 | 544.8939 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
366754 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F8-HASANOBA FİDERİ KOK: OKCU7 TR KOKCikis: OKCU7 TR-ZİRAAT OKULU CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:43 | 2017-07-03 13:10 | 2.4511 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 129.9089 | 0 | 0 |  |  | YAKAKENT
366755 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 07:35 | 2017-07-03 15:45 | 8.1611 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 522.3111 | 8.1611 |  |  | ÇARŞAMBA
366757 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR10 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:42 | 2017-07-03 12:18 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 72.1125 |  |  | İLKADIM
366764 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR6 TR6 KAYAARDI TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:51 | 2017-07-03 13:10 | 2.3133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3133 |  |  | TİLLO
366674 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLARDEDELER TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 10:03 | 2017-07-03 15:56 | 5.8839 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 94.1422 |  |  | BAYKAN
366675 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ALIBEYHUYUGU TM TMCikis: F8-GÖKHÜYÜK FİDERİ KOK: GOKHUYUK1 TR ( CUMRA ) KOKCikis: GOKHUYUK1 TR ( CUMRA )-BELEDİYE İÇME SUYU | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:02 | 2017-07-03 11:39 | 1.6217 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 25.9467 | 11.3517 |  |  | ERUH
366678 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: DEDEMOGLU KOK KOKCikis: DEDEMOGLU KOK-ABDITOLU CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:04 | 2017-07-03 11:51 | 1.7764 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 83.4903 | 1.7764 |  |  | KURTALAN
366679 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F17-YENİKENT FİDERİ KOK: YENIKENT KOK KOKCikis: YENIKENT KOK-ANALIK TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 06:30 | 2017-07-03 10:35 | 4.0875 | 0 | 0 | 22 | 92 | 0 | 0 | 89.925 | 376.05 |  |  | MERKEZ
366682 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: KARABIYIK KOK KOKCikis: KARABIYIK KOK-BOYALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 10:07 | 2017-07-03 13:02 | 2.9194 | 1 | 117 | 3 | 425 | 2.9194 | 341.575 | 8.7583 | 1240.7639 |  |  | PERVARİ
366684 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZOREN TM TMCikis: F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK: BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis: BOZCAMAHMUT KOK-SULTANHANI GİRİŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 09:58 | 2017-07-03 14:24 | 4.4444 | 0 | 0 | 393 | 713 | 0 | 0 | 1746.6667 | 3168.8889 |  |  | ŞİRVAN
366791 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY8 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:53 | 2017-07-03 13:28 | 2.5786 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 159.8739 |  |  | AYANCIK
366796 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:59 | 2017-07-03 11:24 | 0.41528 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.3056 | 0 | 0 |  |  | BOYABAT
366797 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: CUKURBAG KOK KOKCikis: CUKURBAG KOK-AYBASTI GRUP ÇIKIŞI TR: AYBASTI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:59 | 2017-07-03 11:46 | 0.79139 | 0 | 0 | 2 | 154 | 0 | 0 | 1.5828 | 121.8739 |  |  | DURAĞAN
366817 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE OSB TM TMCikis: F11-KAMPÜS 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 11:09 | 2017-07-03 14:31 | 3.3608 | 0 | 0 | 6 | 2600 | 0 | 0 | 20.165 | 8738.1667 |  |  | DİKMEN
366818 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F3-BELÖREN FİDERİ KOK: KIZILOZ KOK KOKCikis: KIZILOZ KOK-KARAGÜNEY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 11:12 | 2017-07-03 17:08 | 5.9361 | 0 | 0 | 15 | 300 | 0 | 0 | 89.0417 | 1780.8333 |  |  | ERFELEK
366820 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ DM: REIS DM DMCikis: REIS DM-REİS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 11:03 | 2017-07-03 13:22 | 2.3161 | 12 | 2834 | 56 | 1507 | 27.7933 | 6563.8589 | 129.7022 | 3490.3794 |  |  | GERZE
366822 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 15TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 11:13 | 2017-07-03 12:16 | 1.0456 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1822 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
366823 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-16 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 11:14 | 2017-07-03 12:31 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |  |  | SARAYDÜZÜ
366827 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F5-KOYLER FİDERİ KOK: SIZMA KOK KOKCikis: SIZMA KOK - YÜKSELEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 11:17 | 2017-07-03 12:21 | 1.0736 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 56.9014 | 1.0736 | 0 |  |  | TÜRKELİ
366829 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BALCILAR6 TR6 KAYAARDI TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 11:19 | 2017-07-03 14:14 | 2.9214 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 84.7203 |  |  | AKINCILAR
366846 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN44 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 11:32 | 2017-07-03 13:22 | 1.8278 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 491.6722 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
366855 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SAVAS YAS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 11:33 | 2017-07-03 13:23 | 1.8389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5167 |  |  | DOĞANŞAR
366856 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: CAT1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 11:37 | 2017-07-03 15:59 | 4.3603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3603 |  |  | DİVRİĞİ
366882 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIRAN TR-3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 11:55 | 2017-07-03 16:49 | 4.9061 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 117.7467 |  |  | GEMEREK
366886 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE9 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 11:37 | 2017-07-03 12:02 | 0.42222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42222 |  |  | GÖLOVA
366888 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ KOK: ISLIK MODULER KOK KOKCikis: ISLIK MODULER KOK-SULAMA DOĞU(İNOBA YH) ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 11:57 | 2017-07-03 17:28 | 5.5083 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 209.3167 | 5.5083 |  |  | GÜRÜN
366890 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK: BASKOY KOK KOKCikis: BASKOY KOK-AYASLAR ÇIKIŞI TR: YAZLA ICME SUYU | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 12:01 | 2017-07-03 13:16 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 393.4875 |  |  | HAFİK
366593 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F5-BALIKLIOVA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 09:27 | 2017-07-03 16:17 | 6.8356 | 0 | 0 | 4 | 2308 | 0 | 0 | 27.3422 | 15776.4622 |  |  | KANGAL
366597 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 09:27 | 2017-07-03 11:25 | 1.9694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9694 |  |  | KOYULHİSAR
366599 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 09:28 | 2017-07-03 16:20 | 6.8686 | 0 | 0 | 4 | 2308 | 0 | 0 | 27.4744 | 15852.7544 |  |  | MERKEZ
366603 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: KARATOPRAK2 KOK KOKCikis: KARATOPRAK2 KOK-HAVAALANI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 09:30 | 2017-07-03 11:40 | 2.1664 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 71.4908 | 0 |  |  | SUŞEHRİ
366910 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: AKCAKENT TR-4 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 12:14 | 2017-07-03 12:34 | 0.33222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66444 | 0 | 0 |  |  | ULAŞ
366919 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK16 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 12:18 | 2017-07-03 16:13 | 3.9119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9119 |  |  | YILDIZELİ
366861 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR23 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 11:36 | 2017-07-03 14:30 | 2.9106 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.2844 | 0 | 0 |  |  | ZARA
366867 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK: AKCASEHIR 9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 11:45 | 2017-07-03 12:19 | 0.57472 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0.57472 | 6.3219 | 1.1494 |  |  | İMRANLI
366871 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YENIKOY2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 11:40 | 2017-07-03 13:53 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 91.225 |  |  | ŞARKIŞLA
366872 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 5TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 11:47 | 2017-07-03 13:51 | 2.0706 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 93.175 | 0 | 0 |  |  | HAYRABOLU
366876 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F9-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK: KIZILDAG KOK KOKCikis: KIZILDAG KOK-KARAARKAÇ MOD. ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 11:50 | 2017-07-03 13:16 | 1.4461 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2306 | 0 |  |  | MALKARA
366466 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK: HATUNSARAY KOK-1 KOKCikis: HATUNSARAY KOK-1-SECME DM ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 07:49 | 2017-07-03 11:00 | 3.1808 | 0 | 0 | 189 | 1 | 0 | 0 | 601.1775 | 3.1808 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
366469 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ KOK: BUYUK ASLAMA KOK KOKCikis: BUYUK ASLAMA KOK-YESİLHAT VE B.AŞLAMA TSK KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 07:57 | 2017-07-03 15:24 | 7.4428 | 0 | 0 | 57 | 70 | 0 | 0 | 424.2383 | 520.9944 |  |  | MERKEZ
366470 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 07:58 | 2017-07-03 12:15 | 4.2847 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1293.9861 |  |  | MURATLI
366477 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM2 TR: TR 1103 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 08:05 | 2017-07-03 08:47 | 0.69917 | 0 | 0 | 14 | 404 | 0 | 0 | 9.7883 | 282.4633 |  |  | SARAY
366653 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-121 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 09:54 | 2017-07-03 12:26 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 |  |  | ÇERKEZKÖY
366943 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F15-OBRUK FİDERİ KOK: OBRUK TSK KOK KOKCikis: OBRUK TSK KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 13:43 | 2017-07-03 15:29 | 1.7681 | 0 | 0 | 91 | 167 | 0 | 0 | 160.8931 | 295.2653 |  |  | ÇORLU
366944 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA3 TR TRCikis: D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 12:34 | 2017-07-03 13:40 | 1.1053 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34.2636 | 0 | 0 |  |  | ŞARKÖY
366951 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: GOZLU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:52 | 2017-07-03 21:13 | 10.3547 | 0 | 0 | 22 | 298 | 0 | 0 | 227.8039 | 3085.7072 |  |  | ALMUS
366952 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SALURKURTUL TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 12:34 | 2017-07-03 14:57 | 2.3728 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6094 |  |  | ARTOVA
366953 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 12:37 | 2017-07-03 13:10 | 0.56194 | 2 | 3665 | 585 | 2235 | 1.1239 | 2059.5264 | 328.7375 | 1255.9458 |  |  | BAŞÇİFTLİK
366955 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK: YELEK KASABASI TR-4 KOKCikis: YELEK KASABASI TR-4-S.MERYEMKAŞI TR1 ÇIKIŞI TR: AGAPINARI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 12:35 | 2017-07-03 18:25 | 5.8272 | 0 | 0 | 9 | 268 | 0 | 0 | 52.445 | 1561.6956 |  |  | ERBAA
366704 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30102 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:15 | 2017-07-03 11:17 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0364 |  |  | MERKEZ
366706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: KONAKLI KÖK-4 KOKCikis: KONAKLI 2.HAT 4.KABİN - TR 20,21,22,23,24,25,26,27 GRUBU ÇIKIŞI TR: KONAKLI SULAMA TR-20 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 07:55 | 2017-07-03 12:37 | 4.6992 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0975 | 0 |  |  | NİKSAR
366707 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI 3.HAT TR66 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 08:19 | 2017-07-03 11:09 | 2.8311 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3244 |  |  | PAZAR
366708 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 08:57 | 2017-07-03 13:36 | 4.6567 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60.5367 | 0 |  |  | REŞADİYE
366709 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM KOK: YARIKKUYU KOK KOKCikis: YARIKKUYU KOK-ÜÇHARMAN KÖK ÇIKIŞI TR: YARIKKUYU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 10:20 | 2017-07-03 11:48 | 1.4728 | 0 | 15 | 17 | 1927 | 0 | 22.0917 | 25.0372 | 2838.0428 |  |  | SULUSARAY
366710 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS32 TR TRCikis: C+D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:15 | 2017-07-03 11:09 | 0.89611 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 99.4683 | 0 | 0 |  |  | TURHAL
366711 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F9-KOŞK FİDERİ KOK: BAYRAMDUGUN YESILHAT KOK KOKCikis: BAYRAMDUGUN YESILHAT KOK-BAYRAMDÜĞÜN YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 10:20 | 2017-07-03 11:13 | 0.88806 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.6492 | 0 |  |  | YEŞİLYURT
366717 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR-46 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:23 | 2017-07-03 20:19 | 9.9336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9336 | 0 | 0 |  |  | ZİLE
366974 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 12:57 | 2017-07-03 15:46 | 2.815 | 1 | 2527 | 9 | 1628 | 2.815 | 7113.505 | 25.335 | 4582.82 |  |  | AKÇAABAT
366976 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR2-38 GUNEYKENT-3 KOKCikis: TR2-38 / TR2-39 - TR2-41 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 13:00 | 2017-07-03 14:07 | 1.1086 | 0 | 151 | 11 | 481 | 0 | 167.4003 | 12.1947 | 533.2419 |  |  | ARAKLI
366981 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT TR1/A TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 13:00 | 2017-07-03 14:32 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5417 |  |  | ARSİN
366738 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ADAKASIM1 TR TRCikis: B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:33 | 2017-07-03 11:04 | 0.51556 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 56.7111 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
366743 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY2 TR KOKCikis: TUZKOY2 TR - TUZKOY3,4 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:37 | 2017-07-03 11:31 | 0.90083 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 47.7442 | 0 | 0 |  |  | DERNEKPAZARI
366745 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F4-BAŞKUYU FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK: BASKUYU1 KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:37 | 2017-07-03 12:57 | 2.3261 | 0 | 0 | 1 | 401 | 0 | 0 | 2.3261 | 932.7706 |  |  | DÜZKÖY
366747 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1422 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:36 | 2017-07-03 11:03 | 0.45583 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.94 |  |  | HAYRAT
367008 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 KOK: KOLUKISA1 KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 13:27 | 2017-07-03 14:43 | 1.2703 | 0 | 765 | 7 | 6 | 0 | 971.7625 | 8.8919 | 7.6217 |  |  | KÖPRÜBAŞI
367012 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ DM: ILGIN DM44 DMCikis: ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK: OTOGAR TR 17 KOKCikis: OTOGAR TR 17 -UCARI MH TR 18 ÇIKIŞI TR: UCARI MH TR18 (250 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 13:26 | 2017-07-03 13:55 | 0.48389 | 7 | 219 | 2 | 16 | 3.3872 | 105.9717 | 0.96778 | 7.7422 |  |  | MAÇKA
367013 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 13:30 | 2017-07-03 15:41 | 2.19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 |  |  | MERKEZ
366987 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM: KECILI DM DMCikis: KECILI DM-GÜRYAP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 13:06 | 2017-07-03 17:46 | 4.6711 | 6 | 433 | 0 | 0 | 28.0267 | 2022.5911 | 0 | 0 |  |  | OF
366988 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KILAVUZ TR2 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 12:57 | 2017-07-03 14:17 | 1.3383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3383 |  |  | SÜRMENE
366990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: KARATOPRAK KOK 3 KOKCikis: KARATOPRAK KOK 3-YEŞİOVA TARAFI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 13:09 | 2017-07-03 15:25 | 2.2697 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 83.9797 | 0 |  |  | TONYA
366993 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 13:13 | 2017-07-03 13:43 | 0.50972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50972 |  |  | VAKFIKEBİR
366994 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 13:01 | 2017-07-03 13:49 | 0.80361 | 14 | 3408 | 34 | 2721 | 11.2506 | 2738.7067 | 27.3228 | 2186.6258 |  |  | YOMRA
366996 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ALACASAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 13:15 | 2017-07-03 14:47 | 1.5272 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 62.6161 |  |  | ÇARŞIBAŞI
366997 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK YENİ 5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 13:16 | 2017-07-03 15:13 | 1.9647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9647 |  |  | ÇAYKARA
367034 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK 11 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 13:47 | 2017-07-03 16:06 | 2.3183 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 243.425 | 0 | 0 |  |  | ŞALPAZARI
367037 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR ATA-5 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 13:50 | 2017-07-03 16:24 | 2.5575 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 56.265 |  |  | HOZAT
367041 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN25 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 13:51 | 2017-07-03 19:04 | 5.2097 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 807.5069 | 0 | 0 |  |  | MAZGİRT
367047 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC6 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 13:57 | 2017-07-03 14:31 | 0.56722 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 39.7056 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
367048 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR FERTEK-1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 13:58 | 2017-07-03 14:33 | 0.58667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58667 | 0 | 0 |  |  | NAZIMİYE
366893 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 12:03 | 2017-07-03 13:34 | 1.5222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5222 | 0 |  |  | OVACIK
366894 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 12:04 | 2017-07-03 13:08 | 1.06 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.78 | 0 |  |  | PERTEK
366896 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU83 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 12:06 | 2017-07-03 12:40 | 0.57194 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 263.6664 | 0 | 0 |  |  | PÜLÜMÜR
366904 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR3-45 SANAYI-1 KOKCikis: TR3-45 / TR3-46 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 12:11 | 2017-07-03 12:53 | 0.69667 | 0 | 210 | 22 | 1374 | 0 | 146.3 | 15.3267 | 957.22 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
366907 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM KOK: CILEK KOK KOKCikis: ÇİLEK KÖK - YAZIHUYUK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 12:05 | 2017-07-03 13:48 | 1.7086 | 19 | 38 | 105 | 8 | 32.4636 | 64.9272 | 179.4042 | 13.6689 |  |  | AKÇAKALE
367070 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME12 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 14:16 | 2017-07-03 14:47 | 0.52306 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.7075 |  |  | BOZOVA
367074 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F9-DM6/1 FİDERİ DM: KARAMAN DM3 DMCikis: KARAMAN DM3 - TR-30501 ÇIKIŞI TR: TR 31103 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 14:18 | 2017-07-03 15:20 | 1.0258 | 0 | 0 | 1 | 520 | 0 | 0 | 1.0258 | 533.4333 |  |  | BİRECİK
367080 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU83A TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 14:25 | 2017-07-03 14:50 | 0.42 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 197.82 | 0 | 0 |  |  | CEYLANPINAR
366925 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN 100.YIL2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 12:28 | 2017-07-03 20:12 | 7.7472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7472 |  |  | HALFETİ
366931 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 12:27 | 2017-07-03 12:54 | 0.44417 | 16 | 3284 | 18 | 577 | 7.1067 | 1458.6433 | 7.995 | 256.2842 |  |  | HARRAN
366933 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F14-GÖLCÜK-1 FİDERİ KOK: GÖLCÜKBAŞI KÖK KOKCikis: GÖLCÜKBAŞI KÖK-KÖY TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 12:32 | 2017-07-03 19:28 | 6.9433 | 0 | 0 | 49 | 8 | 0 | 0 | 340.2233 | 55.5467 |  |  | HİLVAN
366936 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 12:33 | 2017-07-03 15:37 | 3.0758 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 67.6683 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
367139 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU83A TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 15:07 | 2017-07-03 15:39 | 0.52694 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 248.1908 | 0 | 0 |  |  | SURUÇ
367140 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKGOL1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 15:09 | 2017-07-03 15:45 | 0.59139 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.6019 |  |  | SİVEREK
367141 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN3 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 11:37 | 2017-07-03 15:15 | 3.6339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6339 | 0 | 0 |  |  | VİRANŞEHİR
367171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI18 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 15:18 | 2017-07-03 17:28 | 2.1731 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.8072 | 0 | 0 |  |  | BANAZ
367174 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 15:23 | 2017-07-03 16:36 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2239 |  |  | EŞME
367175 | 1 | KONYA | HADİM | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK: YALINÇEVRE KOK KOKCikis: YALINÇEVRE KOK-BOLAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 15:25 | 2017-07-03 16:14 | 0.81722 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 91.5289 | 0 | 0 |  |  | KARAHALLI
367179 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR72 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 15:26 | 2017-07-03 16:02 | 0.60667 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.5933 |  |  | MERKEZ
367199 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYI TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 14:07 | 2017-07-03 16:09 | 2.0367 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.4767 |  |  | SİVASLI
367206 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU83A TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 15:46 | 2017-07-03 16:40 | 0.90194 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 424.8158 | 0 | 0 |  |  | ULUBEY
367210 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30809 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 15:40 | 2017-07-03 17:03 | 1.3761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3761 |  |  | BAHÇESARAY
367213 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞI KOK: SOYHAN KOK KOKCikis: SOYHAN KÖK - SOYHAN SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 15:16 | 2017-07-03 16:15 | 0.99056 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9622 | 0 |  |  | BAŞKALE
366766 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ KOK: 64 NOLU KOK KOKCikis: 64 NOLU KOK - ALACASAR-BALCIN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:51 | 2017-07-03 11:59 | 1.1375 | 0 | 0 | 36 | 365 | 0 | 0 | 40.95 | 415.1875 |  |  | EDREMİT
366769 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30809 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:51 | 2017-07-03 12:40 | 1.8214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8214 |  |  | ERCİŞ
366775 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:48 | 2017-07-03 15:54 | 5.0997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0997 |  |  | GEVAŞ
366781 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL6 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 10:55 | 2017-07-03 19:07 | 8.1953 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 573.6694 | 0 | 0 |  |  | GÜRPINAR
366783 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F8-HASANOBA FİDERİ KOK: BEYLERCE KOK-1 KOKCikis: BEYLERCE KOK-1-ARIKÖREN DM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:52 | 2017-07-03 14:58 | 4.1022 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 49.2267 | 8.2044 |  |  | MERKEZ
367233 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F13-ALAY FİDERİ KOK: ALAY BÖLÜCÜ KÖK KOKCikis: ALAY BÖLÜCÜ KÖK-ALAY SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 15:55 | 2017-07-03 19:07 | 3.1889 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 245.5444 | 0 |  |  | MURADİYE
367234 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KOK KOKCikis: BOYALITEPE KÖK - KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 16:07 | 2017-07-03 20:10 | 4.0486 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.6806 | 0 |  |  | SARAY
367235 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM DMCikis: KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 KOK: KARAAGAC KOK KOKCikis: KARAAGAC KOK-AMBAR ÇIKIŞI TR: ANBAR1 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 16:02 | 2017-07-03 16:59 | 0.94222 | 0 | 0 | 31 | 563 | 0 | 0 | 29.2089 | 530.4711 |  |  | ÇALDIRAN
367240 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 16:13 | 2017-07-03 19:27 | 3.2308 | 0 | 0 | 8 | 121 | 0 | 0 | 25.8467 | 390.9308 |  |  | ÇATAK
367246 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) TR: SILLE AK15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 15:41 | 2017-07-03 18:47 | 3.0994 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 2491.9533 |  |  | ÖZALP
367247 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F9-URGAN-1 FİDERİ DM: KARAMAN DM3 TR: TR 31103 | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN ISINMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 16:19 | 2017-07-03 18:46 | 2.4514 | 0 | 0 | 1 | 520 | 0 | 0 | 2.4514 | 1274.7222 |  |  | AKDAĞMADENİ
367270 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA20 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 16:33 | 2017-07-03 18:27 | 1.8964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
367281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 16:36 | 2017-07-03 18:03 | 1.4447 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.1131 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZLIYAN
367019 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YENICE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 13:32 | 2017-07-03 13:49 | 0.28083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28083 | 0 | 0 |  |  | KADIŞEHRİ
367021 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 13:36 | 2017-07-03 15:03 | 1.4481 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.3767 |  |  | MERKEZ
367283 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-YEŞİLHAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 17:37 | 2017-07-03 19:41 | 2.0614 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1228 | 0 |  |  | SARAYKENT
367285 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU6 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 16:43 | 2017-07-03 18:32 | 1.8108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8108 | 0 | 0 |  |  | SARIKAYA
367286 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ KOK: KONAKLI KÖK 8 KOKCikis: KONAKLI 2.HAT 8.KABİN - MUSTAFA AKSOY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 16:44 | 2017-07-03 17:06 | 0.37417 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.3675 | 0 |  |  | SORGUN
367287 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 17 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 16:44 | 2017-07-03 19:20 | 2.6014 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4056 |  |  | YENİFAKILI
367293 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F5-KOYLER FİDERİ KOK: SIZMA KOK KOKCikis: SIZMA KOK - SIZMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 16:49 | 2017-07-03 20:57 | 4.1275 | 0 | 17 | 4 | 925 | 0 | 70.1675 | 16.51 | 3817.9375 |  |  | YERKÖY
367295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI2 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 16:53 | 2017-07-03 19:25 | 2.5375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5375 | 0 | 0 |  |  | ÇANDIR
367297 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR 13 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 16:50 | 2017-07-03 18:29 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.0858 |  |  | ÇAYIRALAN
367298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: HİMMETLİ KÖK KOKCikis: HİMMETLİ KÖK - KIZILÖREN AYDINLATMA ÇIKIŞI TR: ELMALI SULAMA TR 3 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 16:55 | 2017-07-03 17:45 | 0.84139 | 0 | 0 | 137 | 174 | 0 | 0 | 115.2703 | 146.4017 |  |  | ÇEKEREK
367253 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MUSALLA4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 16:21 | 2017-07-03 22:28 | 6.1208 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 820.1917 |  |  | ŞEFAATLİ
367256 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F3-İSMİL FİDERİ KOK: YARMA IMAMIN YAYLASI KOK KOKCikis: YARMA IMAMIN YAYLASI KOK-OVAKAVAGI SULAMALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 16:14 | 2017-07-03 18:19 | 2.0778 | 0 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 | 174.5333 | 2.0778 |  |  | ALAPLI
367259 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1662 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 16:23 | 2017-07-03 17:07 | 0.73889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73889 | 0 | 0 |  |  | DEVREK
367260 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL7 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 16:22 | 2017-07-03 16:52 | 0.49694 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 54.6639 |  |  | EREĞLİ
367261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20806 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 16:21 | 2017-07-03 18:19 | 1.9581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9581 |  |  | GÖKÇEBEY
367263 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MEHMET VEHBI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 16:12 | 2017-07-03 18:01 | 1.8108 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.865 |  |  | MERKEZ
367267 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 14:53 | 2017-07-03 16:53 | 2.0061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0061 |  |  | ÇAYCUMA
367317 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F9-KOŞK FİDERİ KOK: GOLBEZ KOK KOKCikis: GOLBEZ KOK-KATRANCI KÖK2 YENİ GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 17:02 | 2017-07-03 20:29 | 3.4442 | 0 | 22 | 233 | 1651 | 0 | 75.7717 | 802.4908 | 5686.3192 |  |  | AĞAÇÖREN
366830 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: KORPINAR KOK KOKCikis: KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 11:16 | 2017-07-03 13:43 | 2.4594 | 1 | 597 | 68 | 2616 | 2.4594 | 1468.2883 | 167.2422 | 6433.9067 |  |  | ESKİL
366835 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KARABAYIR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 11:19 | 2017-07-03 17:13 | 5.8986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8986 |  |  | GÜLAĞAÇ
366842 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F6-ÖZKONAK FİDERİ KOK: MAHMATLAR1 TR KOKCikis: MAHMATLAR1 TR-MAHMATLAR TR2 VE KARACAUŞAĞI ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 11:25 | 2017-07-03 12:18 | 0.88639 | 0 | 90 | 0 | 89 | 0 | 79.775 | 0 | 78.8886 |  |  | GÜZELYURT
366845 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA TR 5 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 11:24 | 2017-07-03 15:28 | 4.0714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0714 |  |  | MERKEZ
367350 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU83A TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 17:23 | 2017-07-03 17:59 | 0.6 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 282.6 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
367355 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 17:25 | 2017-07-03 19:15 | 1.8389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5167 |  |  | SARIYAHŞİ
367376 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK: HARMANALTI KOK KOKCikis: HARMANALTI KOK-HARMANALTI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 17:40 | 2017-07-03 19:05 | 1.4261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 |  |  | AYDINTEPE
367378 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F5-GÜNEYBAG FİDERİ KOK: YORUKCAMILI KOK KOKCikis: YORUKCAMILI KOK-YÖRÜKCAMİLİ KÖY CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 17:37 | 2017-07-03 19:31 | 1.9117 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 116.6117 |  |  | DEMİRÖZÜ
367383 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-73 BASIN ANITI YANI TRCikis: E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 17:41 | 2017-07-03 18:22 | 0.68361 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4689 |  |  | MERKEZ
367384 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HACI DURAKLI TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 17:42 | 2017-07-03 18:46 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 |  |  | AYRANCI
367386 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 17:31 | 2017-07-03 18:03 | 0.53167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.2283 | 0 | 0 |  |  | BAŞYAYLA
367326 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F15-ORTAOBA KOK: KISECIK HATBASI KOK1 KOKCikis: KISECIK HATBASI KOK1-GİRİŞ TR: KASOBA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 17:09 | 2017-07-03 21:17 | 4.1381 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4.1381 | 82.7611 |  |  | ERMENEK
367331 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM DMCikis: KAYAONU DM-KAYAÖNÜ ÇIKIŞI TR: YESILDERE KAYAONU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 17:14 | 2017-07-03 17:49 | 0.58722 | 0 | 7 | 63 | 497 | 0 | 4.1106 | 36.995 | 291.8494 |  |  | KAZIMKARABEKİR
367333 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F10-EREĞLİ2 FİDERİ IM: EREGLİ İM1100 IMCikis: İM1100-FİDER 2 ÇIKIŞI (15,8 KV) KOK: EREGLI1269 TR(jandarma modüler) KOKCikis: EREGLI1269 TR(jandarma modüler)-1271TRŞAHİKA OKULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 17:14 | 2017-07-03 17:40 | 0.42639 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 0 | 1004.1458 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
367341 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERITPASA3 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 17:11 | 2017-07-04 01:01 | 7.8256 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1659.0178 |  |  | SARIVELİLER
367364 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY7 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 17:29 | 2017-07-03 18:54 | 1.4233 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8467 |  |  | BAHŞİLİ
367369 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-07-03 17:33 | 2017-07-03 18:58 | 1.4147 | 1 | 450 | 107 | 17289 | 1.4147 | 636.625 | 151.3753 | 24459.1325 |  |  | BALIŞEYH
367404 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR-5 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 17:57 | 2017-07-03 21:16 | 3.305 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.745 | 0 | 0 |  |  | DELİCE
367405 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 17:59 | 2017-07-03 19:43 | 1.7267 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 257.2733 |  |  | KARAKEÇİLİ
367408 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK: KEMERHİSAR TR34 KOKCikis: KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-1 GİRİŞİ TR: KEMERHİSAR TR14 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI MESNETLERİ KIRILMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 17:59 | 2017-07-03 19:45 | 1.7658 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 81.2283 |  |  | KESKİN
367410 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDIL ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:01 | 2017-07-03 21:54 | 3.8819 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 |  |  | MERKEZ
367413 | 1 | KONYA | KULU | TR: KIRKKUYU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:04 | 2017-07-03 22:40 | 4.6136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6136 | 0 | 0 |  |  | SULAKYURT
367415 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 15TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:05 | 2017-07-03 19:58 | 1.8886 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3317 | 0 | 0 |  |  | YAHŞİHAN
367416 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CATALHUYUK21 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:03 | 2017-07-03 19:08 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0886 |  |  | ÇELEBİ
367417 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM: DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) KOK: SILLE PARSANA1 TR KOKCikis: SILLE PARSANA1 TR - SILLE PARSANA4 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 17:56 | 2017-07-03 21:10 | 3.2347 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 3192.6708 | 0 | 0 |  |  | BEŞİRİ
367438 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:23 | 2017-07-03 20:14 | 1.8489 | 0 | 0 | 7 | 291 | 0 | 0 | 12.9422 | 538.0267 |  |  | GERCÜŞ
367439 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR22 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:14 | 2017-07-03 18:43 | 0.48028 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 33.6194 |  |  | HASANKEYF
367440 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: SUBATAN1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:23 | 2017-07-03 20:36 | 2.2217 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 73.315 |  |  | KOZLUK
367443 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK: KAVAK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:26 | 2017-07-03 18:49 | 0.375 | 0 | 1094 | 1 | 21 | 0 | 410.25 | 0.375 | 7.875 |  |  | MERKEZ
367446 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI12 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:21 | 2017-07-03 19:24 | 1.0592 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.065 |  |  | SASON
367467 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:41 | 2017-07-03 19:17 | 0.60611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2122 | 0 | 0 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
367471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:44 | 2017-07-03 19:14 | 0.50028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5019 | 0 | 0 |  |  | CİZRE
367473 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SAGSAK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:46 | 2017-07-03 21:13 | 2.4525 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 164.3175 |  |  | GÜÇLÜKONAK
367388 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F5-KOYLER FİDERİ KOK: CALDERE KOK KOKCikis: CALDERE KOK - ÇALDERE1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 17:47 | 2017-07-03 20:42 | 2.9083 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | 0 | 2.9083 | 628.2 |  |  | MERKEZ
367395 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 17:52 | 2017-07-03 18:56 | 1.0753 | 0 | 0 | 16 | 39 | 0 | 0 | 17.2044 | 41.9358 |  |  | SİLOPİ
367400 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 17:58 | 2017-07-03 18:16 | 0.30083 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 34.5958 |  |  | ULUDERE
366526 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60813 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 08:14 | 2017-07-03 18:57 | 10.7147 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 4371.6067 |  |  | İDİL
366532 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: KATRANCI KOK1 KOKCikis: KATRANCI KOK 1-BOZCAMAHMUT GİRİŞ (RİNG) | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 08:53 | 2017-07-03 11:00 | 2.1178 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 169.4222 | 0 |  |  | AMASRA
367501 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP SULAMA 67 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:05 | 2017-07-03 21:23 | 2.3042 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.3875 |  |  | KURUCAŞİLE
367502 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:06 | 2017-07-03 20:18 | 1.2094 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4189 | 0 |  |  | MERKEZ
367505 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-BELEDİYE İÇME SUYU | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:08 | 2017-07-03 19:30 | 0.37444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.74889 | 0 |  |  | ULUS
367507 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT7 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:08 | 2017-07-03 23:19 | 4.1775 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 467.88 | 0 | 0 |  |  | DAMAL
367510 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:10 | 2017-07-03 23:44 | 4.5653 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 168.9153 |  |  | GÖLE
367050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F5-KOYLER FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 14:02 | 2017-07-03 15:24 | 1.3708 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 2.7417 | 35.6417 |  |  | HANAK
367057 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KANLICA BELEDİYE | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 14:06 | 2017-07-03 14:54 | 0.7975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7975 |  |  | MERKEZ
367061 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F3-RİNG-1 FİDERİ KOK: BASHARMAN KOK KOKCikis: BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI TR: PASABAG1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 14:07 | 2017-07-03 21:47 | 7.6653 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 666.8792 |  |  | POSOF
367065 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 4 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 14:12 | 2017-07-03 14:34 | 0.36861 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12.5328 | 0 | 0 |  |  | ÇILDIR
367183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DEVLET HASTANESI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 15:31 | 2017-07-03 16:18 | 0.78528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78528 |  |  | ARALIK
367191 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI TR13 TRCikis: C-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 15:39 | 2017-07-03 17:07 | 1.4625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4625 | 0 | 0 |  |  | KARAKOYUNLU
367529 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR-46 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:20 | 2017-07-03 21:51 | 2.5208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5208 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
367540 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GORE3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:34 | 2017-07-03 20:20 | 1.7608 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 232.43 |  |  | TUZLUCA
367541 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:29 | 2017-07-03 20:47 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 57.4567 |  |  | ALTINOVA
367542 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT4 TR4 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 10:52 | 2017-07-03 20:38 | 9.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 0 |  |  | ARMUTLU
367562 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-MUCUR 2 KOK: TR-17 ACIÖZ YOLU KOKCikis: TR-17 ACIÖZ YOLU-TR-33-33A-33B ACIÖZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:43 | 2017-07-03 20:17 | 0.5725 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 61.2575 |  |  | MERKEZ
367563 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 50 SANAT OKULU ÇIKIŞI TR: NEVSEHIR62 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:43 | 2017-07-03 20:44 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 134.6625 |  |  | TERMAL
367545 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: GUMUSTAS MADENCILIK VE TIC AS TR1 KOKCikis: GUMUSTAS MADENCILIK VE TIC AS TR1 - TEPEKÖY KÖK'DEN GİRİŞ'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 17:32 | 2017-07-03 21:47 | 4.2453 | 0 | 0 | 0 | 15102 | 0 | 0 | 0 | 64112.185 |  |  | ÇINARCIK
367546 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:33 | 2017-07-03 22:00 | 2.4506 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 289.1656 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
367548 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR 13 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:33 | 2017-07-03 20:05 | 0.52444 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.7689 |  |  | EFLANİ
367550 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 56 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:35 | 2017-07-03 20:07 | 0.54306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54306 | 0 | 0 |  |  | ESKİPAZAR
367552 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: INONU1 TR BUYUKKARAPINAR TRCikis: A BOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:36 | 2017-07-03 21:33 | 1.9508 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.3117 |  |  | MERKEZ
367554 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1275 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:33 | 2017-07-03 21:42 | 2.1597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1597 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
367557 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:38 | 2017-07-03 20:38 | 0.9975 | 0 | 72 | 0 | 430 | 0 | 71.82 | 0 | 428.925 |  |  | SAFRANBOLU
367558 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: M TURKMEN ILKOKULU TR 2.6 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:39 | 2017-07-03 20:16 | 0.60972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60972 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
367590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 5TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:06 | 2017-07-03 20:54 | 0.80833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0 |  |  | ELBEYLİ
367591 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - CİVRİ KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:08 | 2017-07-03 21:54 | 1.7603 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 142.5825 |  |  | MERKEZ
367619 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F4-KURUSEKİ FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-AŞAĞI YOL ÇIKIŞI KOK: ERMENEK3 TR KOKCikis: ERMENEK 3TR-ERMENEK 3/A ÇIKIŞI TR: ERMENEK3/A TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:26 | 2017-07-03 21:16 | 0.82833 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 366.1233 | 0 | 0 |  |  | MUSABEYLİ
367621 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-ALAKOVA TASPINAR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:10 | 2017-07-03 22:22 | 2.2008 | 0 | 1 | 240 | 1208 | 0 | 2.2008 | 528.2 | 2658.6067 |  |  | POLATELİ
367623 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:31 | 2017-07-03 21:02 | 0.51833 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 71.53 |  |  | BAHÇE
367627 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:26 | 2017-07-03 23:08 | 2.6939 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.5511 | 0 |  |  | DÜZİÇİ
367628 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-15,8 TRAFO GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:22 | 2017-07-03 21:19 | 0.94194 | 0 | 0 | 93 | 3981 | 0 | 0 | 87.6008 | 3749.8808 |  |  | HASANBEYLİ
367629 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: BASYAYLA KOK KOKCikis: BAŞYAYLA KÖK-BAŞYAYLA MERKEZ ÇIKIŞI TR: BASYAYLA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:26 | 2017-07-03 21:23 | 0.95611 | 1 | 863 | 25 | 1901 | 0.95611 | 825.1239 | 23.9028 | 1817.5672 |  |  | KADİRLİ
367633 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YELATAN TR 1 TRCikis: CAMİ ÇIKIŞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:29 | 2017-07-03 22:23 | 1.9078 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 89.6656 |  |  | MERKEZ
367604 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:16 | 2017-07-03 20:51 | 0.57861 | 0 | 0 | 39 | 108 | 0 | 0 | 22.5658 | 62.49 |  |  | SUMBAS
367605 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:15 | 2017-07-03 20:49 | 0.56694 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25.5125 |  |  | TOPRAKKALE
367607 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:15 | 2017-07-03 20:39 | 0.40139 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 46.1597 |  |  | AKÇAKOCA
367612 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CIMENCIK2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:23 | 2017-07-03 21:16 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 115.5 |  |  | CUMAYERİ
367613 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK16 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 17:56 | 2017-07-03 20:43 | 2.7892 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5783 |  |  | GÖLYAKA
367614 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK4 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:22 | 2017-07-03 20:48 | 0.43139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7256 | 0 | 0 |  |  | GÜMÜŞOVA
367615 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK: TARASCI KOK KOKCikis: TARASCI KOK-FİDER 1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:23 | 2017-07-03 20:53 | 0.49583 | 0 | 1094 | 1 | 21 | 0 | 542.4417 | 0.49583 | 10.4125 |  |  | KAYNAŞLI
367616 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-3 KANLICA ÇIKIŞI TR: KUCUKYAGLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:26 | 2017-07-03 21:32 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.26 |  |  | MERKEZ
367651 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KONUROREN1 TR TRCikis: A-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:52 | 2017-07-03 21:39 | 0.78667 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.52 |  |  | YIĞILCA
367654 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:17 | 2017-07-03 21:24 | 1.1139 | 18 | 1370 | 746 | 1375 | 20.05 | 1526.0278 | 830.9611 | 1531.5972 |  |  | ÇİLİMLİ
367656 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:58 | 2017-07-03 21:10 | 0.19361 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 22.2653 |  |  | MERKEZ
367659 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:57 | 2017-07-03 21:21 | 0.39528 | 22 | 1053 | 1393 | 19 | 8.6961 | 416.2275 | 550.6219 | 7.5103 |  |  | MERKEZ
367661 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:59 | 2017-07-03 22:48 | 1.8214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8214 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
367662 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CALIS7 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:51 | 2017-07-03 21:26 | 0.59167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24.2583 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
367663 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: OLUKPINAR TR1 (63 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 21:01 | 2017-07-03 22:16 | 1.2369 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 96.4817 |  |  | MERKEZ
367664 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA TR3 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 21:02 | 2017-07-03 22:39 | 1.6289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6289 |  |  | MERKEZ
367418 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-27 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:05 | 2017-07-03 20:30 | 2.4228 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 322.2294 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
367425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 5TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:12 | 2017-07-03 23:26 | 5.24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
367428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: GÜMÜŞLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:13 | 2017-07-03 18:54 | 0.67861 | 1 | 35 | 16 | 110 | 0.67861 | 23.7514 | 10.8578 | 74.6472 |  |  | MERKEZ
367432 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT TR1/A TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:21 | 2017-07-03 22:40 | 4.3086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3086 |  |  | MERKEZ
367635 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH TR20 (400 KVA) TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:37 | 2017-07-03 23:09 | 2.5358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5358 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
367639 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - MUCUR KÖYLER ÇIKIŞI TR: YENIKOY | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:46 | 2017-07-03 21:43 | 0.94861 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.6125 |  |  | MERKEZ
367640 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA2 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:44 | 2017-07-03 21:21 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 23.4975 |  |  | MERKEZ
367641 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM: GUVERCINLIK DM DMCikis: GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK: 22 NOLU KOK KOKCikis: 22 NOLU KÖK - İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:44 | 2017-07-03 21:24 | 0.67167 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8.7317 | 0.67167 |  |  | MERKEZ
367642 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:49 | 2017-07-03 21:37 | 0.80556 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 79.75 |  |  | MERKEZ
367643 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 7 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:49 | 2017-07-03 21:27 | 0.62139 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26.7197 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
367644 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: MUTLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:51 | 2017-07-03 23:19 | 2.4631 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 157.6356 |  |  | ANADOLU
367645 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR-8 TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:49 | 2017-07-03 22:12 | 1.3764 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.6569 | 0 | 0 |  |  | EFELER
367646 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK7 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:50 | 2017-07-03 21:33 | 0.71444 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30.7211 |  |  | ALTIEYLÜL
367715 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F16-FUAR FİDERİ DM: FUAR DM DMCikis: FUAR DM-TELEFONCULAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 21:38 | 2017-07-03 23:44 | 2.1069 | 3 | 140 | 0 | 0 | 6.3208 | 294.9722 | 0 | 0 |  |  | KARESİ
367716 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY 1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:55 | 2017-07-03 22:20 | 1.4142 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 171.1142 | 0 | 0 |  |  | MERKEZEFENDİ
367717 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-55 TRCikis: A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 21:54 | 2017-07-03 23:27 | 1.5367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5367 |  |  | ANTAKYA
367720 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: OVACIK TR 13 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 21:56 | 2017-07-03 22:41 | 0.76167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 0 | 0 |  |  | ARSUZ
367721 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KONUROREN1 TR TRCikis: A-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 21:57 | 2017-07-03 23:19 | 1.3742 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.8575 |  |  | DEFNE
367723 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:19 | 2017-07-03 22:19 | 3.0072 | 9 | 695 | 198 | 226 | 27.065 | 2090.0194 | 595.43 | 679.6322 |  |  | PAYAS
367665 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: H.AHMET SARI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 21:03 | 2017-07-04 00:39 | 3.5964 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 93.5061 | 0 | 0 |  |  | DULKADİROĞLU
367667 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 21:08 | 2017-07-03 21:58 | 0.83639 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2.5092 | 14.2186 |  |  | ONİKİŞUBAT
367668 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR75 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 21:05 | 2017-07-03 22:26 | 1.3444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3444 | 0 | 0 |  |  | ŞEHZADELER
367669 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CULFA2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 21:10 | 2017-07-03 22:03 | 0.89389 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 122.4628 |  |  | YUNUSEMRE
367671 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 20:06 | 2017-07-03 21:25 | 1.3086 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 194.9831 |  |  | ARTUKLU
367676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 21:15 | 2017-07-03 22:19 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 86.5125 |  |  | MENTEŞE
367677 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE19 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 21:07 | 2017-07-03 22:00 | 0.89417 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 257.52 | 0 | 0 |  |  | SEYDİKEMER
367679 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GOKCETOPRAK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 21:15 | 2017-07-03 22:29 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 75.0978 |  |  | EYYÜBİYE
367732 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-15,8 TRAFO GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 22:08 | 2017-07-03 22:23 | 0.26028 | 0 | 0 | 93 | 3981 | 0 | 0 | 24.2058 | 1036.1658 |  |  | HALİLİYE
367733 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-29 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 22:11 | 2017-07-04 00:02 | 1.86 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 0 | 0 |  |  | KARAKÖPRÜ
367736 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIFAKILI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 22:12 | 2017-07-03 23:06 | 0.8925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8925 |  |  | ERGENE
367739 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: GURSU1 KOK KOKCikis: GURSU1 KOK-GÜRSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 22:19 | 2017-07-03 22:40 | 0.35694 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 26.7708 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
367740 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-2 TRCikis: A-B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 22:19 | 2017-07-03 22:52 | 0.54444 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.2444 |  |  | ORTAHİSAR
367767 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 22:51 | 2017-07-04 01:48 | 2.9531 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9061 |  |  | İPEKYOLU
367702 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 21:37 | 2017-07-03 21:56 | 0.30722 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 35.3306 |  |  | TUŞBA
367703 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CATALHUYUK21 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 21:30 | 2017-07-03 22:56 | 1.4311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4311 |  |  | ALTINORDU
367790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1455 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 23:39 | 2017-07-04 01:06 | 1.4581 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 107.8961 | 0 | 0 |  |  | KAPAKLI
367792 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR23 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 00:08 | 2017-07-04 01:03 | 0.91333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.7867 | 0 | 0 |  |  | KOZLU
367793 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: KONAKLI 3.HAT KÖK KOKCikis: MEDAŞ MÜLKİYETLİ SULAMA KÖK BİNASI TR: KONAKLI SULAMA TR30 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 00:13 | 2017-07-04 01:57 | 1.7372 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6861 | 0 |  |  | KİLİMLİ
367797 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 00:16 | 2017-07-04 01:57 | 1.6881 | 16 | 11217 | 0 | 19 | 27.0089 | 18934.9192 | 0 | 32.0731 |  |  | BATI
367775 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-15,8 TRAFO GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 23:01 | 2017-07-04 03:10 | 4.1503 | 0 | 0 | 93 | 3981 | 0 | 0 | 385.9758 | 16522.2558
367779 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-29/7 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 23:06 | 2017-07-03 23:57 | 0.83889 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 36.0722 | 0 | 0
367781 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 23:11 | 2017-07-04 02:03 | 2.865 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.92 | 0
367806 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-15,8 TRAFO GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 02:00 | 2017-07-04 02:54 | 0.89694 | 0 | 0 | 93 | 3981 | 0 | 0 | 83.4158 | 3570.7358
367808 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 02:11 | 2017-07-04 02:33 | 0.36139 | 2 | 5015 | 0 | 0 | 0.72278 | 1812.3653 | 0 | 0
367814 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM: TATLICAK DM DMCikis: TATLICAK DM-HURDALIK2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 03:55 | 2017-07-04 05:22 | 1.4481 | 4 | 51 | 0 | 0 | 5.7922 | 73.8508 | 0 | 0
367818 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KARALAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 04:56 | 2017-07-04 06:17 | 1.3511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3511 | 0 | 0
367835 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 06:11 | 2017-07-04 09:31 | 3.3353 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6764 | 0
367836 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: SEVGI EVLERI KOK KOKCikis: SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 06:00 | 2017-07-04 08:52 | 2.8622 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 57.2444 | 2.8622
367838 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F1-MİSLİOVA DM FİDERİ KOK: ALAY BÖLÜCÜ KÖK KOKCikis: ALAY BÖLÜCÜ KÖK-ALAY SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 06:17 | 2017-07-04 09:26 | 3.1467 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 242.2933 | 0
367840 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: ORTAKÖY TM TR: YAGMURHUYUGU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 05:57 | 2017-07-04 09:16 | 3.3236 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 3.3236 | 305.7722
367842 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK: KIZILDAG KOK KOKCikis: KIZILDAG KOK-KIZILDAĞYENİYAPAN KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 06:23 | 2017-07-04 08:32 | 2.16 | 0 | 0 | 3 | 245 | 0 | 0 | 6.48 | 529.2
367844 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM: GUVERCINLIK DM DMCikis: GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK: 22 NOLU KOK KOKCikis: 22 NOLU KOK - ÇARDAK KÖYÜ VE 16 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 06:43 | 2017-07-04 08:00 | 1.2983 | 0 | 0 | 12 | 500 | 0 | 0 | 15.58 | 649.1667
367848 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F4-KURSUNLU FİDERİ DM: GOZLU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 06:37 | 2017-07-04 09:01 | 2.3953 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 126.9497 | 0 | 9.5811
367849 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AHIRLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 06:40 | 2017-07-04 07:36 | 0.92889 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 42.7289
367869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: KONAKLI AYD KÖK KOKCikis: KONAKLI AYDINLATMA MONOBLOK - HÜYÜK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 07:24 | 2017-07-04 11:19 | 3.9269 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 137.4431 | 0
367870 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: DEĞİRMENLİ TR 2 KOKCikis: DEĞİRMENLİ TR 2-DEĞİRMENLİ TR 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 07:36 | 2017-07-04 09:08 | 1.5311 | 2 | 349 | 0 | 0 | 3.0622 | 534.3578 | 0 | 0
367873 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 07:39 | 2017-07-04 08:35 | 0.93556 | 92 | 51772 | 1173 | 13917 | 86.0711 | 48435.5822 | 1097.4067 | 13020.1267
367874 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 07:40 | 2017-07-04 08:35 | 0.92583 | 72 | 18602 | 2313 | 6537 | 66.66 | 17222.3517 | 2141.4525 | 6052.1725
367855 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ DM: BALIKLAVA DM DMCikis: BALIKLAVA DM - F-4 BOZKIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 07:00 | 2017-07-04 08:07 | 1.1292 | 0 | 2 | 4 | 84 | 0 | 2.2583 | 4.5167 | 94.85
367857 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇARDAK TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 06:59 | 2017-07-04 09:35 | 2.6081 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 263.4136 | 0 | 0
367910 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERITPASA3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 08:45 | 2017-07-04 11:25 | 2.6644 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6511
367912 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 08:49 | 2017-07-04 09:42 | 0.88361 | 0 | 0 | 16 | 39 | 0 | 0 | 14.1378 | 34.4608
367942 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: KÖŞK TR 1 KOKCikis: KÖŞK TR 1-SU POMPASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 09:00 | 2017-07-04 14:03 | 5.0458 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 469.2625 | 0 | 0
367945 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU8 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 09:01 | 2017-07-04 13:47 | 4.7672 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 123.9478 | 0 | 0
367948 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK: BASKUYU2 KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:01 | 2017-07-04 15:20 | 6.3169 | 0 | 0 | 9 | 348 | 0 | 0 | 56.8525 | 2198.2967
367973 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-3C/1 ÇIKIŞI KOK: YAVRU KABIN KOKCikis: YAVRU KABIN-A BÖLGESİ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 09:11 | 2017-07-04 19:06 | 9.9211 | 1 | 12453 | 0 | 0 | 9.9211 | 123547.5967 | 0 | 0
367975 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM: DM-15 ( IGDELI DM ) TR: KASGARLI MAHMUT5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 09:12 | 2017-07-04 13:13 | 4.0111 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 3962.9778
367976 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: KARAPINAR TR38 KOKCikis: KARAPINAR TR38-TR43 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 08:56 | 2017-07-04 13:26 | 4.4967 | 6 | 4288 | 9 | 23 | 26.98 | 19281.7067 | 40.47 | 103.4233
367978 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK: 159 NOLU KIREC KOK KOKCikis: 159 NOLU KÖK-ÇALIŞ ENH ÇIKIŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:13 | 2017-07-04 09:45 | 0.53778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53778 | 0
367979 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR14 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:12 | 2017-07-04 09:46 | 0.57861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57861 | 0 | 0
367984 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK: YELEK KASABASI TR-4 KOKCikis: YELEK KASABASI TR-4-S.MERYEMKAŞI TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:14 | 2017-07-04 11:27 | 2.2244 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53.3867
367148 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: CARIKLI CIFTLIGI TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 15:09 | 2017-07-03 17:05 | 1.9461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9461
367152 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR-2 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 15:12 | 2017-07-03 16:59 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
367158 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME12 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 15:12 | 2017-07-03 16:25 | 1.2131 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.9175
367161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KAYUSTU YAYLASI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 15:16 | 2017-07-03 23:18 | 8.0425 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96.51
367163 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR12 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 15:15 | 2017-07-03 15:45 | 0.50028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50028
367164 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK49 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 15:13 | 2017-07-03 19:15 | 4.0267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0267 | 0 | 0
368010 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR5 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:21 | 2017-07-04 09:58 | 0.60806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60806 | 0 | 0
368013 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABÜK3 TR23 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:26 | 2017-07-04 12:22 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9333
368015 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI KOK: İKİZLER KÖK KOKCikis: İKİZLER KÖK - KALİNYER SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:25 | 2017-07-04 11:30 | 2.0817 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1633 | 0
368019 | 1 | KONYA | HADİM | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK: BAĞBAŞI KÖK KOKCikis: BAĞBAŞI KÖK-BAĞBAŞI ESKİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 09:28 | 2017-07-04 14:59 | 5.5167 | 1 | 367 | 0 | 11 | 5.5167 | 2024.6167 | 0 | 60.6833
368023 | 1 | KONYA | HADİM | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK: BAĞBAŞI KÖK KOKCikis: BAĞBAŞI KÖK-BAĞBAŞI ESKİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 09:29 | 2017-07-04 14:57 | 5.4586 | 1 | 367 | 0 | 11 | 5.4586 | 2003.3103 | 0 | 60.0447
368024 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:29 | 2017-07-04 11:15 | 1.7661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7661
368025 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ TR4 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:29 | 2017-07-04 15:24 | 5.9072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9072
368032 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ KOK: SELAMI KABIN KOKCikis: SELAMI KABİN - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 09:32 | 2017-07-04 10:42 | 1.1686 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.0233 | 0
368034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 09:34 | 2017-07-04 12:58 | 3.4014 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 411.5681
368035 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ KOK: GORE SULAMA KOK(35) KOKCikis: GÖRE SULAMA KÖK(35) - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 09:35 | 2017-07-04 15:04 | 5.4908 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 208.6517 | 0
368037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F18-E-90 FİDERİ KOK: E-90 KÖK KOKCikis: E-90 KÖK-AKDAŞLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 08:07 | 2017-07-04 11:25 | 3.2989 | 0 | 0 | 16 | 590 | 0 | 0 | 52.7822 | 1946.3444
368059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DOGANTARLA4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:51 | 2017-07-04 13:00 | 3.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0
368073 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:57 | 2017-07-04 11:15 | 1.2994 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1978 | 0
368093 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:26 | 2017-07-04 11:13 | 1.7872 | 3 | 2507 | 1221 | 41691 | 5.3617 | 4480.5661 | 2182.1983 | 74511.0817
368095 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARATEPE ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 10:07 | 2017-07-04 19:40 | 9.5486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5486
368096 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:48 | 2017-07-04 11:11 | 1.3714 | 21 | 2750 | 1059 | 46756 | 28.7992 | 3771.3194 | 1452.3008 | 64120.6589
368100 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KALEBALTA4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 10:09 | 2017-07-04 13:05 | 2.9256 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 304.2578 | 0 | 0
368107 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis: KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI TR: DAGSAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 10:12 | 2017-07-04 14:41 | 4.485 | 0 | 0 | 104 | 65 | 0 | 0 | 466.44 | 291.525
368112 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SUKRAN2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 10:18 | 2017-07-04 15:17 | 4.9806 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.7861
368115 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI KOK: 218 NOLU KOK KOKCikis: 218 NOLU KÖK - 218 NOLU KÖK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 10:19 | 2017-07-04 13:59 | 3.6708 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.05 | 0
368119 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1095 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 10:24 | 2017-07-04 10:43 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13.65
368121 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: FILIKCI YESILHAT KOK KOKCikis: FILIKCI YESILHAT KOK-FİLİKÇİ YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 10:24 | 2017-07-04 13:35 | 3.1792 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 254.3333 | 0
367820 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KAYAALTI SULAMA-4 TRCikis: 1. CIKIS | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 05:30 | 2017-07-04 10:30 | 5.0006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0006
367821 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: DEDELİ KÖK KOKCikis: DEDELİ KÖK - DEDELİ KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 05:38 | 2017-07-04 10:12 | 4.5633 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 31.9433 | 13.69
367824 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ DM: TAŞPINAR DM3 DMCikis: TAŞPINAR DM3-C-3 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 05:37 | 2017-07-04 11:09 | 5.5314 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 132.7533 | 0
367825 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 05:32 | 2017-07-04 08:34 | 3.035 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 288.325 | 0 | 0
367831 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI KOK: GULSEHIR11 TR KOKCikis: GULSEHIR11 TR - GULSEHIR23 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 06:05 | 2017-07-04 07:16 | 1.1825 | 3 | 1115 | 8 | 26 | 3.5475 | 1318.4875 | 9.46 | 30.745
367220 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE 6 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 15:54 | 2017-07-03 16:16 | 0.3525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3525
368145 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GUMUSYAZI1 TR TRCikis: B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 10:43 | 2017-07-04 18:21 | 7.6447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6447
368146 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞI KOK: SOYHAN KOK KOKCikis: SOYHAN KÖK - DANAKUYUSU SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 10:43 | 2017-07-04 11:05 | 0.36028 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 25.5797 | 0
368154 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KARABAYIR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 10:48 | 2017-07-04 13:50 | 3.0319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0319
368155 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM DMCikis: GOZLU DM-KASABA2 ÇIKIŞI KOK: GOZLU2 KOK KOKCikis: GOZLU2 KOK-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 10:47 | 2017-07-04 13:07 | 2.3256 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.6511 | 4.6511
368156 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SEYREK TR1 TRCikis: A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:57 | 2017-07-04 12:31 | 2.5731 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 118.3606
367962 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM: GUVERCINLIK DM DMCikis: GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK: 22 NOLU KOK KOKCikis: 22 NOLU KOK - ÇARDAK KÖYÜ VE 16 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 08:50 | 2017-07-04 10:44 | 1.8908 | 0 | 0 | 12 | 500 | 0 | 0 | 22.69 | 945.4167
367965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA7 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:06 | 2017-07-04 11:21 | 2.2528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2528 | 0 | 0
367971 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU30 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 09:10 | 2017-07-04 13:46 | 4.6008 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 253.0458 | 0 | 0
368178 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 43 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 11:00 | 2017-07-04 11:57 | 0.94972 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 152.9053 | 0 | 0
368179 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SANAYİ KÖK 11 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 11:03 | 2017-07-04 12:57 | 1.9011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8022
368183 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR2-38 GUNEYKENT-3 KOKCikis: TR2-38 / TR2-39 - TR2-41 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 11:04 | 2017-07-04 11:35 | 0.51 | 0 | 151 | 11 | 481 | 0 | 77.01 | 5.61 | 245.31
368184 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK: ATATURK MAH. KOK KOKCikis: ATATURK MAH. KOK-ÇİĞDEMLİ ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 11:01 | 2017-07-04 14:58 | 3.9428 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8856 | 0
367881 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 07:40 | 2017-07-04 08:31 | 0.85083 | 0 | 0 | 164 | 15519 | 0 | 0 | 139.5367 | 13204.0825
367882 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F9-KOŞK FİDERİ KOK: KOSK KOK KOKCikis: KOSK KOK-SEKERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 07:57 | 2017-07-04 11:42 | 3.7439 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 292.0233 | 0
367884 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MUSALLA4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 08:06 | 2017-07-04 10:45 | 2.645 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.29
367886 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM: TATLICAK DM DMCikis: TATLICAK DM-HURDALIK2 TR ÇIKIŞI KOK: HURDALIK2 TR KOKCikis: HURDALIK2 TR-HURDALIK3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 08:07 | 2017-07-04 10:12 | 2.08 | 6 | 64 | 0 | 0 | 12.48 | 133.12 | 0 | 0
367887 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 08:10 | 2017-07-04 09:24 | 1.2314 | 3 | 2507 | 1221 | 41691 | 3.6942 | 3087.0919 | 1503.5258 | 51337.8342
367888 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 08:12 | 2017-07-04 09:11 | 0.97944 | 21 | 2750 | 1059 | 46756 | 20.5683 | 2693.4722 | 1037.2317 | 45794.9044
368207 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53A TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 11:09 | 2017-07-04 12:32 | 1.3978 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 129.9933
368216 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI5 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 21:53 | 2017-07-01 23:23 | 1.5003 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.0072 | 0 | 0
368221 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAYAONU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 11:20 | 2017-07-04 12:29 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1417
367986 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F6-HATUNSARAY FİDERİ DM: SECME DM DMCikis: SECME DM-HATUNSARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:14 | 2017-07-04 12:06 | 2.8681 | 0 | 0 | 189 | 1 | 0 | 0 | 542.0625 | 2.8681
367989 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALDERE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:19 | 2017-07-04 10:33 | 1.2417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2417 | 0 | 0
367991 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: DEĞİRMENLİ TR 2 KOKCikis: DEĞİRMENLİ TR 2-DEĞİRMENLİ TR 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:10 | 2017-07-04 11:58 | 2.8094 | 2 | 349 | 0 | 0 | 5.6189 | 980.4961 | 0 | 0
367993 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30834 TRCikis: D-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 09:21 | 2017-07-04 14:12 | 4.8631 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1716.6586
368005 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F4-ESKİ ÜRGÜP FİDERİ DM: AVANOS DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 09:23 | 2017-07-04 17:00 | 7.6264 | 3 | 1287 | 4 | 475 | 22.8792 | 9815.1625 | 30.5056 | 3622.5347
368242 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: BAKIRTOLU KOK KOKCikis: BAKIRTOLU KOK- PANCAR KANTARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 11:36 | 2017-07-04 14:54 | 3.3028 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 181.6528 | 0
368243 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKORENCABIR TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 11:32 | 2017-07-04 15:53 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.02
368250 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-ATLANTI KOK KOK: ATLANTI KOK KOKCikis: ATLANTI KOK-ATLANTI3 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 11:38 | 2017-07-04 14:52 | 3.2375 | 0 | 52 | 0 | 32 | 0 | 168.35 | 0 | 103.6
367913 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK: PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis: PINARBAŞI KÖK1-PINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 08:36 | 2017-07-04 11:01 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 646.9222
367919 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI2 TR TRCikis: C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 08:50 | 2017-07-04 09:33 | 0.72306 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.9686
367924 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK: TOL KOK KOKCikis: TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 08:36 | 2017-07-04 11:17 | 2.6819 | 4 | 182 | 77 | 666 | 10.7278 | 488.1139 | 206.5097 | 1786.175
367928 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: TURSUNLU1 KOK KOKCikis: TURSUNLU1 KOK-KÖKLÜCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 08:57 | 2017-07-04 10:10 | 1.2117 | 0 | 0 | 3 | 157 | 0 | 0 | 3.635 | 190.2317
367930 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis: DM11-KIYAM TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 08:58 | 2017-07-04 11:36 | 2.6367 | 0 | 0 | 0 | 4575 | 0 | 0 | 0 | 12062.75
367931 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 08:59 | 2017-07-04 12:10 | 3.1897 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 248.7983
367933 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: TEPEBASI4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 08:57 | 2017-07-04 15:47 | 6.8378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8378
367935 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE MANDIRALAR TR-1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 08:52 | 2017-07-04 12:35 | 3.7192 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 81.8217
368157 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 10:49 | 2017-07-04 11:41 | 0.86167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4467 | 0
368158 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK: 28 NOLU KOK KOKCikis: 28 NOLU KOK - AĞIRTAŞ MAKİNA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 10:50 | 2017-07-04 11:14 | 0.39667 | 0 | 0 | 89 | 131 | 0 | 0 | 35.3033 | 51.9633
368301 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE9 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 12:02 | 2017-07-04 15:38 | 3.6003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6003
368303 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP28 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 12:03 | 2017-07-04 13:45 | 1.6947 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0842 | 0 | 0
368307 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU TR6 KOK TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 12:06 | 2017-07-04 12:52 | 0.76056 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 66.1683 | 0 | 0
368309 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 12:08 | 2017-07-04 13:43 | 1.5892 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.7833 | 0 | 0
368313 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CIMELIYENI KOY2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 12:08 | 2017-07-04 13:44 | 1.5972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5972
368315 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ DM: ISMIL DM DMCikis: İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 12:06 | 2017-07-04 12:41 | 0.59528 | 25 | 0 | 108 | 2 | 14.8819 | 0 | 64.29 | 1.1906
368042 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:38 | 2017-07-04 10:21 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.725
368047 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis: YENICEKAYA KOK 1-202 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:41 | 2017-07-04 12:03 | 2.3647 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4589 | 0
368048 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: PIRLI KOK YENI KOKCikis: PIRLI KOK YENI-SARIKARMAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:30 | 2017-07-04 12:46 | 3.2614 | 0 | 439 | 13 | 48 | 0 | 1431.7497 | 42.3981 | 156.5467
368049 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:46 | 2017-07-04 11:07 | 1.3525 | 0 | 170 | 64 | 217 | 0 | 229.925 | 86.56 | 293.4925
368054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20503 TRCikis: F-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:13 | 2017-07-04 11:59 | 2.7625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7625
368337 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SAMLAR 1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 12:22 | 2017-07-04 14:51 | 2.4792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4792
368346 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY 1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 12:29 | 2017-07-04 15:15 | 2.7672 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 127.2922
368129 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 13 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 10:31 | 2017-07-04 12:15 | 1.7292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7292 | 0 | 0
368133 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 10:33 | 2017-07-04 11:59 | 1.4272 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2817
368365 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OGUZ NAZLUM | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 12:42 | 2017-07-04 16:40 | 3.9683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9683
368376 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KINIKOVASI TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 12:46 | 2017-07-04 13:51 | 1.0711 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.9244
368397 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-29/6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 13:03 | 2017-07-04 15:06 | 2.045 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.135 | 0 | 0
368401 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ISAHOCALI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 13:07 | 2017-07-04 16:27 | 3.3331 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 129.9892 | 0 | 0
368406 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL17 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 13:08 | 2017-07-04 15:52 | 2.7367 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4733
368409 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK: KOZLUBUCAK KÖK KOKCikis: KOZLUBUCAK KÖK - LALE VE MEDRESELİK ÇIKIŞI TR: LALE TR 4 | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:39 | 2017-07-04 19:21 | 9.7031 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1144.9606
368226 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis: DM2-TR 23 VE S1 TR ÇIKIŞI TR: TASAGIL YOLU TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 11:29 | 2017-07-04 13:08 | 1.6411 | 0 | 0 | 3 | 141 | 0 | 0 | 4.9233 | 231.3967
368233 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ TR: TATAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 10:55 | 2017-07-04 14:51 | 3.9308 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 247.6425
368433 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK: DEMIRCI KOK 3 KOKCikis: DEMIRCI KOK 3-İNLİBURUN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 13:27 | 2017-07-04 18:10 | 4.7178 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 18.8711 | 141.5333
368438 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CIMELIYENI KOY2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 13:28 | 2017-07-04 14:03 | 0.57917 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 42.2792
368444 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE16 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 13:31 | 2017-07-04 18:59 | 5.4642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4642
368461 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 13:46 | 2017-07-04 17:58 | 4.1942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1942
368466 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ DM: BALIKLAVA DM KOK: SARAY KÖK KOKCikis: SARAY KÖK-BALIKLAVA ÇIKIŞI TR: SARAY5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 13:48 | 2017-07-04 20:22 | 6.5586 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 0 | 6.5586 | 1351.0739
368469 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ICME SUYU TR 63 KVA | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 13:44 | 2017-07-04 15:46 | 2.0383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0383
368487 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUYUBASI1 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:03 | 2017-07-04 15:08 | 1.0858 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 105.3258 | 0 | 0
368508 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK: ESMEKAYA 3 TR KOKCikis: ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:11 | 2017-07-04 14:51 | 0.68083 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 70.8067 | 0
368515 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:19 | 2017-07-04 17:30 | 3.1703 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 519.9256
368518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CIMELIYENI KOY2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:21 | 2017-07-04 15:25 | 1.0639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0639
368381 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F1-ÖZKONAK FİDERİ KOK: 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis: 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-BOZCA ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 12:49 | 2017-07-04 14:41 | 1.8575 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 926.8925
368382 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1180 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 12:48 | 2017-07-04 13:50 | 1.0331 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44.4214 | 0 | 0
368386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILICASLAN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 12:54 | 2017-07-04 15:56 | 3.0372 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 987.0972
368388 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 12:55 | 2017-07-04 14:38 | 1.7122 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.6544 | 0
368391 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 12:57 | 2017-07-04 18:06 | 5.1436 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.4308
368392 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ DM: YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis: YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK: BULDUK1 TR KOKCikis: BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 12:36 | 2017-07-04 16:23 | 3.7947 | 0 | 19 | 2 | 33 | 0 | 72.0997 | 7.5894 | 125.2258
368393 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 11TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 12:59 | 2017-07-04 15:44 | 2.7628 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3394 | 0 | 0
368395 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: ÇARIKLI KÖK KOKCikis: ÇARIKLI KÖY İÇİ KABİN- ÇARIKLI KÖY İÇİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 13:01 | 2017-07-04 14:21 | 1.3375 | 0 | 0 | 53 | 342 | 0 | 0 | 70.8875 | 457.425
368542 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENI YAYLA TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 11:32 | 2017-07-04 16:19 | 4.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.785 | 0 | 0
368544 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-102 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:06 | 2017-07-04 16:50 | 2.7394 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 441.0506
368548 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KURANCILI6 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:23 | 2017-07-04 15:15 | 0.86694 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 62.42 | 0 | 0
368550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI SULAMA TR 46 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:35 | 2017-07-04 17:57 | 3.3725 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.235
368551 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM: TR2 (2. NOLU DM) TR: TR2-57 HIZIRAGA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:37 | 2017-07-04 16:29 | 1.8694 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 1364.6944
368076 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AŞLAMA TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 09:57 | 2017-07-04 13:05 | 3.1253 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 112.51
368081 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI3 TR TRCikis: D Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 10:00 | 2017-07-04 18:42 | 8.695 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 95.645
368083 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN4 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 10:00 | 2017-07-04 14:45 | 4.7394 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 327.0217
368084 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 10:02 | 2017-07-04 16:38 | 6.5956 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 534.24
368085 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: ÇİÇEKDAĞI TR-C KOK: CICEKDAG TR-11 KOKCikis: ÇİÇEKDAĞI TR11-FEVZİ ÇAKMAK TR12 ÇIKIŞI TR: CICEKDAGI TR12 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 10:02 | 2017-07-04 16:20 | 6.2961 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 938.1206 | 0 | 0
368088 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis: DM 24-KARAKULAK 6 ÇIKIŞI TR: HARMANCIK14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 10:03 | 2017-07-04 13:24 | 3.3425 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 190.5225
368089 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 10:04 | 2017-07-04 11:51 | 1.7897 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1589 | 0
368570 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: ULUPINAR TR-5 KOKCikis: ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ ÇIKIŞI TR: DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-2 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:46 | 2017-07-04 18:46 | 3.9964 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 163.8519
368571 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: D Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:46 | 2017-07-04 16:44 | 1.9569 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 747.5528
368579 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:49 | 2017-07-04 17:08 | 2.3189 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 171.5978
368580 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM: DEMIRCI DM DMCikis: DEMIRCI DM-OTOMOBİLCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:49 | 2017-07-04 15:08 | 0.31611 | 14 | 110 | 0 | 5 | 4.4256 | 34.7722 | 0 | 1.5806
368605 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAVAKOZU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:58 | 2017-07-04 17:09 | 2.1822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1822
368610 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BOLAY1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 15:02 | 2017-07-04 16:58 | 1.9306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9306 | 0 | 0
368612 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KOK KOKCikis: BOYALITEPE KÖK - KARAKIŞLA ÇIKIŞI TR: KARACAOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:50 | 2017-07-04 20:49 | 5.9828 | 0 | 83 | 19 | 134 | 0 | 496.5706 | 113.6728 | 801.6922
368634 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT 2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 15:22 | 2017-07-04 19:43 | 4.3511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3511 | 0 | 0
368639 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 15:26 | 2017-07-04 20:36 | 5.1778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1778 | 0 | 0
368651 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 12:14 | 2017-07-04 16:03 | 3.8094 | 0 | 0 | 164 | 15519 | 0 | 0 | 624.7489 | 59118.7683
368661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-34 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 15:39 | 2017-07-04 18:06 | 2.4458 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 188.3292 | 0 | 0
368622 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARAHALLI TR2 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 15:12 | 2017-07-04 15:58 | 0.76444 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.2889
368626 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: YAVSANLIK KABIN KOKCikis: YAVŞANLIK KÖK-YAVŞANLIK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 15:17 | 2017-07-04 15:28 | 0.17778 | 13 | 64 | 271 | 55 | 2.3111 | 11.3778 | 48.1778 | 9.7778
368628 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11301 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 15:12 | 2017-07-04 16:53 | 1.6719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6719
368680 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ DM: ISMIL DM DMCikis: İSMİL DM-İSMİL YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:28 | 2017-07-04 19:05 | 4.6086 | 22 | 0 | 98 | 48 | 101.3894 | 0 | 451.6439 | 221.2133
368687 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: GOZLU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 15:07 | 2017-07-04 18:05 | 2.9606 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 236.8444 | 0 | 0
368693 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU83A TR TRCikis: E-F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 16:08 | 2017-07-04 18:17 | 2.1589 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1016.8367 | 0 | 0
368713 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F6-ARIKÖREN FİDERİ DM: ARIKOREN DM | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 16:12 | 2017-07-04 16:54 | 0.69306 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1583 | 0
368722 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F1-GÖLYAZI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 16:22 | 2017-07-04 17:33 | 1.1806 | 3 | 1375 | 8 | 217 | 3.5417 | 1623.2639 | 9.4444 | 256.1806
368732 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ISAHOCALI3 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 16:04 | 2017-07-04 18:01 | 1.9506 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 99.4783 | 0 | 0
368735 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 16:23 | 2017-07-04 17:24 | 1.0183 | 0 | 0 | 5 | 1076 | 0 | 0 | 5.0917 | 1095.7267
368736 | 1 | KONYA | KULU | TR: BESKARDES1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 16:23 | 2017-07-04 19:26 | 3.0439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0439
368556 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:39 | 2017-07-04 19:06 | 4.4461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4461 | 0 | 0
368557 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53A TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:39 | 2017-07-04 19:31 | 4.8647 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 452.4192
368559 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:42 | 2017-07-04 15:16 | 0.57306 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 12.6072 | 0.57306
368737 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOĞLU İÇME SUYU 3507445 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 16:22 | 2017-07-04 18:41 | 2.3194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3194
368739 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI4 TR TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 16:26 | 2017-07-04 19:01 | 2.5858 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.7875 | 0 | 0
368750 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 16:31 | 2017-07-04 18:55 | 2.3964 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.7747 | 0
368769 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK TR3 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 16:41 | 2017-07-04 17:40 | 0.98694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98694
368770 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKSALUR3 TR TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 16:42 | 2017-07-04 18:47 | 2.0772 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 176.5639
368771 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 16:42 | 2017-07-04 18:27 | 1.7497 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.9967 | 0
368777 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK: KIZILDAG KOK KOKCikis: KIZILDAG KOK-KIRAN-GÜZYURDU KÖY. ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 16:46 | 2017-07-04 18:26 | 1.6714 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15.0425 | 1.6714
368664 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KURANCILI TR4 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 15:33 | 2017-07-04 20:20 | 4.7778 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 281.8889 | 0 | 0
368666 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: DEMIRLI TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 15:39 | 2017-07-04 17:16 | 1.6231 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.7072
368668 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: PINARKAYA | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 15:36 | 2017-07-04 16:44 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 92.9333
368669 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK: TOL KOK KOKCikis: TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 15:39 | 2017-07-04 16:41 | 1.0328 | 4 | 182 | 77 | 666 | 4.1311 | 187.9656 | 79.5239 | 687.83
368670 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: ÇARIKLI KÖK KOKCikis: ÇARIKLI KÖY İÇİ KABİN- ÇARIKLI KÖY İÇİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 15:42 | 2017-07-04 17:23 | 1.6747 | 0 | 0 | 53 | 342 | 0 | 0 | 88.7603 | 572.755
368672 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUYUBASI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 15:43 | 2017-07-04 18:26 | 2.7097 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.1944
368675 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEKER MURAT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 15:24 | 2017-07-04 17:10 | 1.7617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7617
368678 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: NIGDE IM2-FERTEK ÇIKIŞI KOK: TR KOYUNLU-8 KOKCikis: TR KOYUNLU-8-KOOPERATİF EVLERİ ÇIKIŞI TR: TR KOYUNLU-5 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 15:46 | 2017-07-04 18:59 | 3.22 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 463.68 | 0 | 0
368753 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-111 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 16:35 | 2017-07-04 17:04 | 0.48639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48639
368754 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE9 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 16:33 | 2017-07-04 19:49 | 3.2581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2581
368761 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-21A | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 16:36 | 2017-07-04 16:49 | 0.21889 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 52.9711 | 0 | 0
368762 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARABAYAT1 TR TRCikis: A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 16:35 | 2017-07-04 17:50 | 1.2475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.495
368763 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKSALUR4 TR TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 16:40 | 2017-07-04 17:42 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.0986
368768 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE TR4 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 16:38 | 2017-07-04 19:14 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.05
368804 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 17:02 | 2017-07-04 18:27 | 1.4064 | 10 | 0 | 81 | 3 | 14.0639 | 0 | 113.9175 | 4.2192
368807 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR3 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 17:03 | 2017-07-04 18:12 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.9483
368809 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SARAYONU ICME SUYU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 17:03 | 2017-07-04 18:49 | 1.7608 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 163.7575 | 0 | 0
368488 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60813 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:03 | 2017-07-04 17:09 | 3.1011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1011
368490 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HIDIRLAR1 TR TRCikis: A+B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:03 | 2017-07-04 14:57 | 0.89278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89278
368501 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP SULAMA 67 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 10:55 | 2017-07-04 17:27 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 137.34
368834 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI16 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 17:22 | 2017-07-04 18:14 | 0.87028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87028 | 0 | 0
368842 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA19 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 17:27 | 2017-07-04 18:48 | 1.3522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3522 | 0 | 0
368848 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F11-PİRİBEYLİ FİDERİ KOK: PIRIBEYLI KOK1 KOKCikis: PİRİBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 17:22 | 2017-07-04 19:23 | 2.0028 | 1 | 616 | 0 | 1 | 2.0028 | 1233.7111 | 0 | 2.0028
368415 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ALACATI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 12:59 | 2017-07-04 14:20 | 1.3392 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 54.9058
368417 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30840 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 13:00 | 2017-07-04 14:03 | 1.0581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0581
368418 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F10-BOZKIR 1 FİDERİ KOK: BUYUK OZ KOK KOKCikis: BUYUK OZ KOK-AVDAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 13:16 | 2017-07-04 17:23 | 4.1139 | 0 | 461 | 16 | 2047 | 0 | 1896.5028 | 65.8222 | 8421.1306
368419 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 13:16 | 2017-07-04 14:29 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.8061
368420 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN TR 1 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 13:14 | 2017-07-04 14:49 | 1.5739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1478 | 0 | 0
368425 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK: GOREME9 TR KOKCikis: GOREME9 TR - GOREME10 TR GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 13:18 | 2017-07-04 16:24 | 3.0961 | 5 | 376 | 2 | 2 | 15.4806 | 1164.1378 | 6.1922 | 6.1922
368429 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ DM: OVACIK DM DMCikis: ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 13:22 | 2017-07-04 15:31 | 2.1528 | 2 | 6 | 143 | 296 | 4.3056 | 12.9167 | 307.8472 | 637.2222
368865 | 1 | KONYA | KULU | TR: SEREFLI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 17:42 | 2017-07-04 21:52 | 4.1678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1678
368869 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 17:40 | 2017-07-04 18:11 | 0.51306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51306
368871 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: YUKARICIGIL TR4 (160 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 17:49 | 2017-07-04 19:08 | 1.3025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3025 | 0 | 0
368874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK: ATATURK MAH. KOK KOKCikis: ATATURK MAH. KOK-ATATÜRK MAH ÇIKIŞI TR: ATATURK MAHALLESI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 17:55 | 2017-07-04 18:33 | 0.63861 | 0 | 0 | 27 | 273 | 0 | 0 | 17.2425 | 174.3408
368875 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: OZYURT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 17:57 | 2017-07-04 18:30 | 0.55583 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 50.5808
368878 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI6 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 17:58 | 2017-07-04 18:31 | 0.56222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56222
368696 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: AYDOGMUS KOK KOKCikis: AYDOGMUS KOK-AYDOGMUŞ KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 16:03 | 2017-07-04 16:53 | 0.82028 | 0 | 191 | 7 | 2 | 0 | 156.6731 | 5.7419 | 1.6406
368709 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDİKLİ TR 9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 16:03 | 2017-07-04 17:31 | 1.4681 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.0847
368904 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: GUMUSKUMBET1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 18:17 | 2017-07-04 21:44 | 3.4458 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 155.0625
368905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 18:15 | 2017-07-04 19:27 | 1.1881 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 744.9108 | 0 | 0
368907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F4 KÖYLER FİDERİ KOK: ARATOL KOK-1 KOKCikis: ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 18:22 | 2017-07-04 20:16 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 85.6875
368909 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 18:23 | 2017-07-04 19:37 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2239
368912 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR KOKCikis: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR - MADEN TR1'DEN GİRİŞ'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 18:27 | 2017-07-04 19:21 | 0.89639 | 0 | 0 | 1 | 379 | 0 | 0 | 0.89639 | 339.7314
368915 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR20 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 18:30 | 2017-07-04 23:02 | 4.5306 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 194.8139
368446 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKCASAR1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 13:35 | 2017-07-04 18:02 | 4.4464 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 524.6739
368457 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 11 TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 13:42 | 2017-07-04 15:00 | 1.2958 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 88.1167 | 0 | 0
368458 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-YUKARI YOL ÇIKIŞI KOK: ERMENEK3/A TR KOKCikis: ERMENEK 3/A TR-ERMENEK 4TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 13:40 | 2017-07-04 18:07 | 4.4436 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 1964.0761 | 0 | 0
368880 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEDEMOGLU2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 18:02 | 2017-07-04 18:49 | 0.7775 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.215 | 0 | 0
368884 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEGIRMEN10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 18:04 | 2017-07-04 18:40 | 0.60944 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 63.9917 | 0 | 0
368885 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ TR: CIHANBEYLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 18:06 | 2017-07-04 19:13 | 1.1147 | 0 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 1306.4544 | 0 | 0
368788 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ASAGIDIKMEN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 16:52 | 2017-07-04 18:42 | 1.8289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8289
368797 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ORNEK SANAYI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 16:56 | 2017-07-04 18:27 | 1.5211 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 176.4489 | 0 | 0
368936 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F4-BAŞKUYU FİDERİ KOK: HACIMEHMETLI KOK KOKCikis: HACIAHMETLİ KOK-HACIMEHMETLİ1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 17:09 | 2017-07-04 18:30 | 1.3472 | 0 | 0 | 14 | 138 | 0 | 0 | 18.8611 | 185.9167
368937 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: AYDINLIK TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 18:51 | 2017-07-04 22:47 | 3.9225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9225 | 0 | 0
368951 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI CAMI TR 1.30 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 18:59 | 2017-07-04 19:12 | 0.20639 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.5406
368952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 18:59 | 2017-07-04 20:04 | 1.0817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 0 | 0
368820 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AVDANCIK TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KONDANSATÖR PATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 17:13 | 2017-07-04 20:02 | 2.8303 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 200.9497
368821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: OZLEM9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 17:12 | 2017-07-04 18:04 | 0.86389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86389
368825 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: D Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 17:17 | 2017-07-04 17:45 | 0.47028 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 179.6461
368827 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F9-DM6/1 FİDERİ DM: KARAMAN DM3 DMCikis: KARAMAN DM3 - TR-30501 ÇIKIŞI TR: TR 31103/A | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN ISINMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 17:18 | 2017-07-04 18:08 | 0.825 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.825 | 206.25
368828 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 17:19 | 2017-07-04 19:04 | 1.7597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7597
368530 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KURUCUOVA4 TR TRCikis: A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:27 | 2017-07-04 19:08 | 4.6781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6781 | 0 | 0
368534 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK: F8-57 KARAKUS MOD KOKCikis: F8-57 KARAKUS MOD-SULAMA Ç | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:17 | 2017-07-04 15:13 | 0.92722 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.9083 | 0
368536 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK4 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:25 | 2017-07-04 14:48 | 0.37417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37417
368973 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUNDURACILAR3 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:15 | 2017-07-04 19:40 | 0.4175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4175 | 0 | 0
368974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA7 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:13 | 2017-07-04 21:55 | 2.6878 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.0678 | 0 | 0
368977 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SUT URUNLERI TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:17 | 2017-07-04 20:16 | 0.97722 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.4078 | 0 | 0
368980 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SANAYI15 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:18 | 2017-07-04 19:35 | 0.28556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28556 | 0 | 0
368983 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN21 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:21 | 2017-07-04 22:33 | 3.2014 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 166.4722 | 0 | 0
368988 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT7 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:23 | 2017-07-04 20:15 | 0.86056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86056 | 0 | 0
368989 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CALIS7 TR TRCikis: D Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:20 | 2017-07-04 19:36 | 0.25889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 0 | 0
368992 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: KARABURNA TR2 KOKCikis: KARABURNA TR2-KARABURNA TR7 CIKISI RİNG | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:27 | 2017-07-04 19:54 | 0.45139 | 0 | 0 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0.45139 | 125.4861
368995 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: HUSEYINLI 1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:30 | 2017-07-04 20:07 | 0.61972 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.5775
368997 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK: KATRANCI KOK1 KOKCikis: KATRANCI KOK 1-ESKİL 2 FİDERİ (F-13) GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 18:05 | 2017-07-04 20:49 | 2.7347 | 2 | 0 | 151 | 0 | 5.4694 | 0 | 412.9431 | 0
369016 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIK TR1 TRCikis: B Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:50 | 2017-07-04 22:00 | 2.1792 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.075
369022 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENIBAHCE9TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:52 | 2017-07-04 20:32 | 0.65917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65917
369023 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F9-BOR 6 FİDERİ KOK: BOR TR86 KOKCikis: BOR TR-86 - BOR TR-14 ÇIKIŞI TR: BOR TR113 | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN ISINMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:52 | 2017-07-04 21:09 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 715.8983
369024 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: HOTAMIS KOK2 KOKCikis: HOTAMIS KOK2-SULAMA D ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:56 | 2017-07-04 23:09 | 3.215 | 0 | 0 | 59 | 7 | 0 | 0 | 189.685 | 22.505
369049 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:08 | 2017-07-04 22:03 | 1.915 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.575 | 0
369054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ALACATI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:10 | 2017-07-04 21:27 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 52.3206
369056 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CERIT MASAT7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:12 | 2017-07-04 23:50 | 3.6425 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 83.7775
369057 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI18 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:12 | 2017-07-04 22:46 | 2.5578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5578 | 0 | 0
369058 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARKENT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:13 | 2017-07-04 20:50 | 0.61444 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 74.9622 | 0 | 0
369061 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: CIVRIL1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:14 | 2017-07-04 20:47 | 0.55306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55306
369082 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F3-RİNG-1 FİDERİ KOK: BASHARMAN KOK KOKCikis: BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI TR: AKPINAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:25 | 2017-07-04 23:34 | 3.1533 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 400.4733
369083 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KÖŞK TR 4 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:26 | 2017-07-04 22:16 | 1.8303 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8119 | 0 | 0
369084 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK: KETENLI KÖK KOKCikis: KETENLI KÖK-KETENLİ TR1-TR4 - İÇME SUYU VE YAYLALAR ÇIKIŞI TR: CIRALI2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:11 | 2017-07-04 22:29 | 2.2944 | 0 | 0 | 2 | 301 | 0 | 0 | 4.5889 | 690.6278
369085 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHÇESARAY TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:17 | 2017-07-04 22:17 | 1.9981 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 119.8833
369087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ASAGIDIKMEN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:28 | 2017-07-04 21:41 | 1.2219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2219
369088 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CIMENCIK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:25 | 2017-07-04 21:08 | 0.70278 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 92.7667
369089 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEDEMOGLU2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:27 | 2017-07-04 21:12 | 0.75417 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.6083 | 0 | 0
369091 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:29 | 2017-07-04 21:25 | 0.93528 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 113.1686
369002 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 26TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:40 | 2017-07-04 19:56 | 0.27222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27222 | 0 | 0
369003 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F13-ALAY FİDERİ KOK: ALAY BÖLÜCÜ KÖK KOKCikis: ALAY BÖLÜCÜ KÖK-ALAY SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:40 | 2017-07-04 21:30 | 1.8344 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 141.2522 | 0
369005 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT8 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:44 | 2017-07-04 20:33 | 0.80389 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 61.0956
369006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 17TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:45 | 2017-07-04 22:16 | 2.515 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.605 | 0 | 0
369011 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-44 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:47 | 2017-07-04 21:09 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 87.5911
369012 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-31 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:46 | 2017-07-04 20:30 | 0.73528 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 32.3522 | 0 | 0
369140 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG TR 4 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:49 | 2017-07-04 21:44 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91
369141 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: DEGİRMENALTI TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:44 | 2017-07-04 22:29 | 1.7411 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 123.6189
369145 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH TR28 (400 KVA) | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:52 | 2017-07-04 23:31 | 2.6428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2856 | 0 | 0
369147 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK3 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:53 | 2017-07-04 21:19 | 0.42833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42833 | 0 | 0
369152 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:56 | 2017-07-04 21:44 | 0.79972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79972 | 0 | 0
369173 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE6 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 21:13 | 2017-07-04 22:48 | 1.5867 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 409.36 | 0 | 0
369179 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 21:20 | 2017-07-04 23:25 | 2.0717 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 167.805 | 0 | 0
369180 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OSMANGAZI3 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 21:21 | 2017-07-04 22:22 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0308
369181 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDİKLİ TR 17 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 21:14 | 2017-07-04 22:08 | 0.89917 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.9833 | 0 | 0
369184 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: İMRENLER TR 7 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 21:22 | 2017-07-04 21:52 | 0.49972 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 41.4769 | 0 | 0
369093 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:29 | 2017-07-04 22:02 | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 126.2925
369097 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:31 | 2017-07-04 22:08 | 1.6175 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 152.045 | 0 | 0
369101 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: ULUPINAR TR-5 KOKCikis: ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:33 | 2017-07-04 21:52 | 1.3167 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0
369105 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:35 | 2017-07-04 21:39 | 1.0594 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.8322 | 0
369206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F19-YAZIR FİDERİ DM: BASARAKAVAK DM TR: UZUNDERE2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 21:44 | 2017-07-05 03:21 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 488.07
369208 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 21:41 | 2017-07-04 22:31 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 124.415
369209 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK: TOL KOK KOKCikis: TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 21:49 | 2017-07-04 23:13 | 1.4011 | 4 | 182 | 77 | 666 | 5.6044 | 255.0022 | 107.8856 | 933.14
369211 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UZUNHARMANLAR3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 21:49 | 2017-07-04 22:50 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.2167
369235 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM: ALIBEYHUYUGU TM TMCikis: F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 22:03 | 2017-07-04 23:28 | 1.4153 | 0 | 1688 | 18 | 309 | 0 | 2388.9889 | 25.475 | 437.3208
369236 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 22:06 | 2017-07-05 00:59 | 2.8881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8881 | 0 | 0
369239 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KOK KOKCikis: BOYALITEPE KÖK - KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 21:38 | 2017-07-05 00:18 | 2.6606 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2844 | 0
369264 | 1 | KONYA | MERAM | TR: INLICE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 22:30 | 2017-07-05 09:57 | 11.4481 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 148.8247
369266 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-130 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 22:32 | 2017-07-05 00:51 | 2.3147 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 194.4367
369267 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUIRMAK GUVEN TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 22:32 | 2017-07-05 02:33 | 4.0097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0097
369269 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F6-KADINHANI FİDERİ KOK: OLUKPINAR KOK KOKCikis: OLUKPINAR KÖK-ZAFERİYE TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:35 | 2017-07-04 22:59 | 2.3978 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1933 | 0
369274 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KÖŞK TR 6 TRCikis: B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 22:43 | 2017-07-04 23:43 | 0.99722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
369217 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK: MERKEZ TSK KOK1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 21:53 | 2017-07-04 23:44 | 1.8364 | 0 | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 | 88.1467 | 7.3456
369221 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI8 TR TRCikis: E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 21:56 | 2017-07-05 01:08 | 3.1936 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 99.0019
369225 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F3-YENİ OTOGAR FİDERİ KOK: TR1-58 KOKCikis: TR1-58-MEYTAŞ TAŞ KIRMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 21:31 | 2017-07-04 23:42 | 2.1806 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.5417 | 4.3611
369229 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKOREN TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 22:02 | 2017-07-04 23:33 | 1.5025 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 154.7575
369186 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: CAVUS TR 2 TRCikis: E-F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 21:21 | 2017-07-04 23:22 | 2.0156 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 554.2778 | 0 | 0
369189 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKSINNE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 21:27 | 2017-07-04 21:58 | 0.52361 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5708
369191 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER4 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 21:27 | 2017-07-04 22:28 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44.4156
369193 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CIMENCIK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 21:27 | 2017-07-04 22:05 | 0.63083 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 83.27
369194 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE22 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:19 | 2017-07-04 23:14 | 2.9197 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 102.1903
368955 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: ORTAKARAÖREN11 TR TR: KUMLUCA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:01 | 2017-07-04 20:18 | 1.2753 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 211.6961
368957 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI9 TR TRCikis: A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:04 | 2017-07-04 20:22 | 1.3039 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46.94 | 0 | 0
368960 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUYUBASI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:07 | 2017-07-04 21:16 | 2.1531 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.0611
368961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI KOK: TR 2-28 KOKCikis: TR 2728-TR 2-28A ÇIKIŞI TR: TR 2-28B | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 16:24 | 2017-07-04 20:18 | 3.9047 | 0 | 61 | 0 | 76 | 0 | 238.1881 | 0 | 296.7589
368965 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:11 | 2017-07-04 20:29 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.4778
369035 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI ÖZEL | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:02 | 2017-07-04 20:23 | 0.34556 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.0733
369038 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR54 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:02 | 2017-07-04 21:44 | 2.6922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6922 | 0 | 0
369042 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:06 | 2017-07-04 21:14 | 1.1378 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 169.5289
369293 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK TR-2 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 19:57 | 2017-07-04 23:27 | 3.5008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5008
369295 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 23:21 | 2017-07-04 23:34 | 0.21528 | 13 | 490 | 394 | 580 | 2.7986 | 105.4861 | 84.8194 | 124.8611
369296 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: PINARBASI TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 23:20 | 2017-07-05 00:01 | 0.68694 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30.2256
369301 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT TR1/A TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 23:55 | 2017-07-05 01:01 | 1.0983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0983
369304 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: DINEKSARAY KOK KOKCikis: DINEKSARAY KOK-APA KAS ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 23:58 | 2017-07-05 00:41 | 0.73111 | 0 | 214 | 20 | 443 | 0 | 156.4578 | 14.6222 | 323.8822
369258 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BUYUKPORNEK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 22:28 | 2017-07-04 23:34 | 1.0928 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.8761 | 0 | 0
369278 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK6 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 22:49 | 2017-07-04 23:43 | 0.90306 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 71.3414 | 0 | 0
369279 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: CADIRLI KORMEMET TR1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 22:54 | 2017-07-04 23:48 | 0.90806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90806
369280 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAVUSCUGOL TR4 (160 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 22:55 | 2017-07-05 01:45 | 2.8308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8308
369284 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARAKAVAK MODÜLER TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 22:56 | 2017-07-05 00:20 | 1.4022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4022 | 0 | 0
369327 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 04:35 | 2017-07-05 08:22 | 3.7886 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 1246.4531
369332 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HIRKATOL4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 05:40 | 2017-07-05 07:07 | 1.4503 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.6547
369333 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 05:35 | 2017-07-05 09:50 | 4.2572 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 187.3178
369334 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ALIBEYHUYUGU TM TMCikis: F10-İCERİÇUMRA FİDERİ DM: ICERI CUMRA DM DMCikis: ICERI CUMRA DM - İ.ÇUMRA TR 1-10 SU DEPOSU ÇIKIŞI KOK: ICERI CUMRA3 TR KOKCikis: ICERI CUMRA3 TR-İ.ÇUMRA TR 3-32-33 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 05:52 | 2017-07-05 06:55 | 1.0411 | 0 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 1108.7833 | 0 | 0
369335 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 6 ÜRGÜP 1 KOK: URGUP24 TR KOKCikis: URGUP24 TR-ÜRGÜP TR32 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 05:42 | 2017-07-05 06:45 | 1.0439 | 0 | 509 | 2 | 8 | 0 | 531.3394 | 2.0878 | 8.3511
369336 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SARIHIDIR1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 05:47 | 2017-07-05 07:43 | 1.9325 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 160.3975
369337 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TMO ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 06:13 | 2017-07-05 06:40 | 0.45417 | 1 | 737 | 0 | 0 | 0.45417 | 334.7208 | 0 | 0
369339 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KIZILYAKA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 06:21 | 2017-07-05 10:54 | 4.5469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5469
369340 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK: PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis: PINARBAŞI KÖK1-PINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 06:20 | 2017-07-05 07:09 | 0.81028 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 217.1544
369345 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 06:24 | 2017-07-05 08:51 | 2.4544 | 0 | 0 | 6 | 59 | 0 | 0 | 14.7267 | 144.8122
369346 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F9-BOR 6 FİDERİ KOK: BOR TR17 KOKCikis: BOR TR-17 - BOR TR-99 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 06:07 | 2017-07-05 06:56 | 0.81389 | 0 | 0 | 5 | 143 | 0 | 0 | 4.0694 | 116.3861
369347 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ KOK: OVACIK TR 1 KOKCikis: OVACIK TR 1-OVACIK TR 4,5,6,9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 06:23 | 2017-07-05 07:24 | 1.0075 | 7 | 227 | 0 | 0 | 7.0525 | 228.7025 | 0 | 0
369348 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI KOK: BOZTEPE TR-14 KOKCikis: BOZTEPE TR-14-KARACAÖREN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 06:30 | 2017-07-05 08:03 | 1.5594 | 0 | 320 | 3 | 5 | 0 | 499.0222 | 4.6783 | 7.7972
369350 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKGOL1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 06:34 | 2017-07-05 07:10 | 0.60139 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22.8528
369368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F2-BOSNA HERSEK FİDERİ DM: DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis: DM3-BOSNAHERSEK1 TR ÇIKIŞI KOK: BOSNAHERSEK42 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 07:17 | 2017-07-05 08:59 | 1.6975 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 3462.9 | 0 | 0
369370 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KLAYFIAT KARSISI TR 3.14 TRCikis: C-D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 06:33 | 2017-07-05 08:04 | 1.5114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5114
369373 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: BAJDARLIK KÖK KOKCikis: BAJDARLIK KÖK - ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 07:03 | 2017-07-05 11:33 | 4.5075 | 0 | 0 | 148 | 15102 | 0 | 0 | 667.11 | 68072.265
369379 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUKIŞLA TR1 TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 06:57 | 2017-07-05 08:43 | 1.7636 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 81.1261
369351 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK: SARILAR12 TR KOKCikis: SARILAR12 TR-SARILAR TR13 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 06:34 | 2017-07-05 07:53 | 1.3175 | 0 | 103 | 4 | 302 | 0 | 135.7025 | 5.27 | 397.885
369356 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: DEDELİ KÖK KOKCikis: DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 07:00 | 2017-07-05 11:12 | 4.1969 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3939 | 0 | 0 | 0
369358 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 07:02 | 2017-07-05 07:46 | 0.74 | 0 | 0 | 7 | 476 | 0 | 0 | 5.18 | 352.24
369361 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CICEK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 07:12 | 2017-07-05 09:20 | 2.1364 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 102.5467
369362 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI KOK: BOZTEPE TR-14 KOKCikis: BOZTEPE TR-14-KARACAÖREN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 07:15 | 2017-07-05 08:31 | 1.2558 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 2.5117 | 124.3275
369364 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F4 KÖYLER FİDERİ KOK: ARATOL KOK-1 KOKCikis: ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 07:21 | 2017-07-05 10:48 | 3.4572 | 0 | 0 | 5 | 798 | 0 | 0 | 17.2861 | 2758.8633
369396 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 08:08 | 2017-07-05 09:37 | 1.4811 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9622
369398 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 08:11 | 2017-07-05 09:34 | 1.3889 | 0 | 0 | 3 | 649 | 0 | 0 | 4.1667 | 901.3889
369399 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: AGAPINARI TR1 TRCikis: B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 08:12 | 2017-07-05 09:22 | 1.1747 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.7175
369400 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: KOK KARSISI 1 TR KOKCikis: KOK KARSISI 1 TR-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 08:05 | 2017-07-05 08:47 | 0.69472 | 0 | 0 | 15 | 105 | 0 | 0 | 10.4208 | 72.9458
369401 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: OVAOREN4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 08:16 | 2017-07-05 10:40 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4
369405 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ KOK: OVACIK TR 9 KOKCikis: OVACIK TR 9-OVACIK SULAMA TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 08:20 | 2017-07-05 09:09 | 0.81944 | 4 | 3 | 16 | 0 | 3.2778 | 2.4583 | 13.1111 | 0
369430 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ KOK: ORNEKKOY KOK TR: MEHMET KILIC | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 07:43 | 2017-07-05 10:58 | 3.2561 | 1 | 87 | 3 | 162 | 3.2561 | 283.2817 | 9.7683 | 527.49
369432 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 08:29 | 2017-07-05 10:19 | 1.8267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8267
369433 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 08:29 | 2017-07-05 09:59 | 1.4881 | 1 | 696 | 1 | 6 | 1.4881 | 1035.6867 | 1.4881 | 8.9283
369448 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BAGLIBUK7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 08:46 | 2017-07-05 15:25 | 6.6417 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 172.6833
369411 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F4-KARASINIR FİDERİ DM: KOMBASSAN DM KOK: NAIM ATICI KOK KOKCikis: NAIM ATICI KOK-NAİM ATICI TR ÇIKIŞ TR: NAIM ATICI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 08:27 | 2017-07-05 11:27 | 3.0086 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0086 | 0
369414 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-ATLANTI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 08:31 | 2017-07-05 09:59 | 1.4656 | 2 | 669 | 8 | 175 | 2.9311 | 980.4567 | 11.7244 | 256.4722
369416 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: AKCAKENT DM7 DMCikis: AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 08:34 | 2017-07-05 12:20 | 3.7703 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 607.0147
369422 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKCASAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 08:36 | 2017-07-05 09:12 | 0.59917 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 27.5617
369427 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR53 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 08:40 | 2017-07-05 10:19 | 1.6519 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57.8181
369473 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: CUKURKENT KOK KOKCikis: CUKURKENT KOK-GÖRÜNMEZ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 08:57 | 2017-07-05 09:54 | 0.95972 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 315.7486
369474 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F16-CUMHURİYET FİDERİ DM: DM-14 (G W 3) DMCikis: DM-14 (G W 3)-B DUMLUPINAR 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 09:04 | 2017-07-05 14:21 | 5.2958 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 6090.2083 | 0 | 0
369478 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1684 TR TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 09:08 | 2017-07-05 11:26 | 2.3094 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 150.1139
369479 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK: SAFALI KÖK KOKCikis: SAFALI KÖK-ALAHACILI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 09:08 | 2017-07-05 10:20 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.9333
369482 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30828 TRCikis: C-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 09:09 | 2017-07-05 18:09 | 8.9961 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 5523.6122
369487 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SULUTAS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 09:11 | 2017-07-05 15:32 | 6.3561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3561 | 0 | 0
369498 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM: GUVERCINLIK DM DMCikis: GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK: 22 NOLU KOK KOKCikis: 22 NOLU KOK - ÇARDAK KÖYÜ VE 16 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 09:05 | 2017-07-05 10:57 | 1.8636 | 0 | 0 | 12 | 500 | 0 | 0 | 22.3633 | 931.8056
369500 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F9-URGAN-1 FİDERİ DM: KARAMAN DM4 DMCikis: KARAMAN DM4 - TR-40101 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 09:17 | 2017-07-05 11:03 | 1.7744 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3233 | 0
369501 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: ABUUSAGI6 TR KOKCikis: ABUUSAGI6 TR - SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 09:02 | 2017-07-05 11:59 | 2.9533 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9533 | 0
369503 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SAMLAR 1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 09:18 | 2017-07-05 12:09 | 2.8425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8425
369506 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ALTIPINAR1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 09:14 | 2017-07-05 13:04 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.83
369532 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 07:28 | 2017-07-05 10:49 | 3.3472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.9444 | 0 | 0
369537 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU TR 2 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 09:37 | 2017-07-05 10:22 | 0.7625 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
369543 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F-8 KARAMAN | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 09:43 | 2017-07-05 10:28 | 0.75056 | 0 | 0 | 104 | 640 | 0 | 0 | 78.0578 | 480.3556
369566 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: İLMEN TR 4 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 09:59 | 2017-07-05 12:09 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1667
369569 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: EMMIOGLU KOK KOKCikis: EMMIOGLU KOK-DEREHOCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 09:26 | 2017-07-05 12:18 | 2.8644 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8644 | 0
369570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CANGILLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 10:02 | 2017-07-05 14:54 | 4.8667 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 700.8 | 0 | 0
369571 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 12 ÇIKIŞI KOK: GOREME1 TR KOKCikis: GOREME1 TR - GOREME2 TR ÇIKIŞI TR: GOREME6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 10:01 | 2017-07-05 12:02 | 2.0106 | 0 | 122 | 0 | 32 | 0 | 245.2878 | 0 | 64.3378
369572 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: AGILLI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 10:02 | 2017-07-05 15:30 | 5.4692 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 519.5708
369576 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK17 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 10:00 | 2017-07-05 11:03 | 1.0478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0 | 0
369580 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F8-YENİCE FİDERİ KOK: KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKCikis: KARGIN YENİCE KOK TR1-KARGINYENİCE TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 10:06 | 2017-07-05 14:55 | 4.8122 | 0 | 575 | 1 | 16 | 0 | 2767.0278 | 4.8122 | 76.9956
369600 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-EBEYİT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 10:21 | 2017-07-05 17:24 | 7.0497 | 0 | 85 | 6 | 58 | 0 | 599.2264 | 42.2983 | 408.8839
369605 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL TOMEK3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 10:22 | 2017-07-05 11:30 | 1.1361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2722 | 0 | 0
369606 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT6 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 10:22 | 2017-07-05 14:32 | 4.1589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1589 | 0 | 0
369608 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU5 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 10:23 | 2017-07-05 11:22 | 0.99194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99194 | 0 | 0
369609 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: ÇİÇEKDAĞI TR-C TR: CICEKDAG TR-11 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 10:02 | 2017-07-05 10:34 | 0.52361 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0.52361 | 74.3528 | 0 | 0
369611 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DİKMELİ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 10:24 | 2017-07-05 12:42 | 2.2986 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 126.4236
369613 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: PINARBASI TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 10:23 | 2017-07-05 11:41 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3072
369614 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL13 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 10:27 | 2017-07-05 15:07 | 4.6736 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 247.7014 | 0 | 0
369615 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS50 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 10:19 | 2017-07-05 12:14 | 1.9133 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 193.2467 | 0 | 0
369637 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KURANCILI TR4 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 10:41 | 2017-07-05 16:25 | 5.7411 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 556.8878 | 0 | 0
369640 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENICEYAYLASI1 TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 10:44 | 2017-07-05 11:55 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19
369642 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN45 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 10:47 | 2017-07-05 11:20 | 0.55806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.5806 | 0 | 0
369643 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: UGURLU2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 10:35 | 2017-07-05 12:54 | 2.3069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3069
369550 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKSELEN2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 09:48 | 2017-07-05 11:14 | 1.4342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4342 | 0 | 0
369555 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR25 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 09:52 | 2017-07-05 10:46 | 0.89972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89972
369560 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: BASHUYUK TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 09:55 | 2017-07-05 13:36 | 3.6833 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 110.5 | 0
369561 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BURHANIYE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 09:57 | 2017-07-05 12:23 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.16
369565 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 10:00 | 2017-07-05 11:48 | 1.8061 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 475.0072 | 0 | 0
369663 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: SULEYMANIYE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 11:06 | 2017-07-05 12:11 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.9167
369664 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KEMAL ERSAN5 TR TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 10:39 | 2017-07-05 11:25 | 0.76806 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24.5778
369667 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-ÜRGÜP F8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 11:08 | 2017-07-05 12:21 | 1.2139 | 0 | 0 | 338 | 34026 | 0 | 0 | 410.2944 | 41303.7833
369668 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 11:09 | 2017-07-05 11:51 | 0.70056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70056 | 0 | 0
369671 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG TR 7 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 11:12 | 2017-07-05 12:59 | 1.7953 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5906
369514 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ DM: ILGIN DM44 DMCikis: ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 07:43 | 2017-07-05 09:36 | 1.8836 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8836 | 0
369515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: IM 1-1TR DMCikis: IM 1-1TR - 3A-17 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 09:23 | 2017-07-05 18:04 | 8.6858 | 0 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 17119.7775 | 0 | 0
369529 | 1 | KONYA | KULU | TR: YESILYURT TR1 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 09:32 | 2017-07-05 11:27 | 1.9083 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.8083
369530 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR79 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 09:35 | 2017-07-05 11:17 | 1.6914 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.0503
369695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 11:28 | 2017-07-05 11:56 | 0.47444 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 97.7356 | 0 | 0
369700 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA5 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 11:31 | 2017-07-05 13:58 | 2.4553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4553 | 0 | 0
369703 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALI ULVI KURUCU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 11:31 | 2017-07-05 15:33 | 4.0211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0211
369727 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 11:45 | 2017-07-05 14:06 | 2.3536 | 0 | 0 | 10 | 348 | 0 | 0 | 23.5361 | 819.0567
369728 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HURSUNLU1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 11:54 | 2017-07-05 23:17 | 11.3831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3831
369729 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAKISLA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 11:48 | 2017-07-05 14:53 | 3.0867 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 64.82
369730 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM DM: OVACIK DM DMCikis: ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 11:45 | 2017-07-05 13:03 | 1.2886 | 0 | 0 | 14 | 111 | 0 | 0 | 18.0406 | 143.0358
369731 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-28A TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 11:53 | 2017-07-05 12:31 | 0.62944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62944
369735 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA59 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 11:54 | 2017-07-05 14:56 | 3.0372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0372 | 0 | 0
369737 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 11:56 | 2017-07-05 12:22 | 0.43444 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 17.3778 | 2.6067
369738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F16-CUMHURİYET FİDERİ DM: DM-14 (G W 3) DMCikis: DM-14 (G W 3)-B DUMLUPINAR 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 11:57 | 2017-07-05 15:58 | 4.0117 | 0 | 0 | 0 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 6093.7217
369623 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 10:30 | 2017-07-05 13:30 | 3.0003 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 243.0225 | 0 | 0
369624 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CERITLER1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 10:32 | 2017-07-05 12:06 | 1.5589 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4711 | 0 | 0
369627 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F17-YENİKENT FİDERİ KOK: INCESU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 10:37 | 2017-07-05 10:47 | 0.17028 | 3 | 744 | 0 | 81 | 0.51083 | 126.6867 | 0 | 13.7925
369771 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: VIRAJ TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 12:25 | 2017-07-05 14:08 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7136
369774 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS48 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 12:28 | 2017-07-05 13:16 | 0.80306 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 106.8064 | 0 | 0
369775 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI KOK: DEDELER ÖZEL KÖK KOKCikis: DEDELER ÖZEL KÖK - F1SARAYÖNÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 12:28 | 2017-07-05 14:49 | 2.3464 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 91.5092 | 0
369748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK: CULCULE KOK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 12:06 | 2017-07-05 14:23 | 2.2836 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 11.4181 | 50.2394
369757 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK: AKCAYAZI KOK KOKCikis: AKCAYAZI KOK-SAZLIPINAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 12:14 | 2017-07-05 21:07 | 8.8928 | 0 | 0 | 46 | 274 | 0 | 0 | 409.0678 | 2436.6211
369450 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI KOK: YENİYAYLA KOK KOKCikis: YENİYAYLA KÖK - 3.ŞAHISLAR SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 08:48 | 2017-07-05 10:29 | 1.6881 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 92.8431 | 1.6881
369453 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BURUNSUZ 2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 08:53 | 2017-07-05 10:44 | 1.8483 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 59.1467 | 0 | 0
369458 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT4 TR4 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 08:57 | 2017-07-05 09:27 | 0.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0
369462 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: DEGIRMENKOY KOK KOKCikis: DEGIRMENKOY KOK-ULUPINAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 09:00 | 2017-07-05 12:40 | 3.6647 | 8 | 528 | 9 | 499 | 29.3178 | 1934.9733 | 32.9825 | 1828.6964
369467 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 08:58 | 2017-07-05 09:47 | 0.81389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81389
369471 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK: KOZLUBUCAK KÖK KOKCikis: KOZLUBUCAK KÖK - LALE VE MEDRESELİK ÇIKIŞI TR: LALE TR 8 | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 06:33 | 2017-07-05 17:22 | 10.8228 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 108.2278
369472 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ISIKLAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 09:03 | 2017-07-05 10:22 | 1.3267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3267
369780 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: GÜMÜŞLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 12:31 | 2017-07-05 12:45 | 0.24194 | 4 | 340 | 0 | 33 | 0.96778 | 82.2611 | 0 | 7.9842
369781 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKARCA3 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 12:31 | 2017-07-05 14:47 | 2.2689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2689
369787 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30806 TRCikis: C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 12:32 | 2017-07-05 13:25 | 0.87417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87417
369789 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 12:11 | 2017-07-05 12:49 | 0.6375 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26.775 | 0 | 0
369793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis: AKSARAY SANAYI DM5-5A/1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 12:39 | 2017-07-05 15:21 | 2.7033 | 3 | 708 | 0 | 0 | 8.11 | 1913.96 | 0 | 0
369796 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: HATIP DM28 DMCikis: HATIP DM28-HATIP 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 12:42 | 2017-07-05 18:32 | 5.8331 | 0 | 0 | 21 | 163 | 0 | 0 | 122.4942 | 950.7881
369803 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.3 TR19 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 12:54 | 2017-07-05 14:05 | 1.1878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1878
369807 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG TR 7 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 12:11 | 2017-07-05 13:01 | 0.8225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8225 | 0 | 0
369812 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 11:30 | 2017-07-05 13:20 | 1.8344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8344 | 0 | 0
369682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 11:18 | 2017-07-05 12:14 | 0.92833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92833 | 0 | 0
369684 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG9 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 15:24 | 2017-07-07 17:58 | 2.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 0 | 0
369851 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SULUSARAY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 13:26 | 2017-07-05 21:04 | 7.6281 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 99.1647 | 0 | 0
369858 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F11-PİRİBEYLİ FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 13:38 | 2017-07-05 14:29 | 0.85278 | 0 | 0 | 16 | 39 | 0 | 0 | 13.6444 | 33.2583
369860 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA YAYLA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 13:29 | 2017-07-05 15:58 | 2.4908 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.4358
369711 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI KOK: MANTAR KOK KOKCikis: MANTAR KÖK - 3.ŞAHISLAR SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 11:38 | 2017-07-05 12:53 | 1.245 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 17.43 | 1.245
369714 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 11:45 | 2017-07-05 12:35 | 0.82861 | 2 | 412 | 95 | 23 | 1.6572 | 341.3878 | 78.7181 | 19.0581
369720 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 11:47 | 2017-07-05 13:32 | 1.7431 | 0 | 0 | 16 | 39 | 0 | 0 | 27.8889 | 67.9792
369722 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: VIRAJ TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 11:50 | 2017-07-05 12:04 | 0.23778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.47556 | 0 | 0
369881 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BALCILAR6 TR6 KAYAARDI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 13:59 | 2017-07-05 16:09 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 62.8333
369887 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DINEK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 14:03 | 2017-07-05 18:34 | 4.5114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5114
369828 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN7 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 13:16 | 2017-07-05 15:02 | 1.7742 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 99.3533
369831 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK11 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 13:16 | 2017-07-05 19:08 | 5.8619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8619
369836 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: CAVDAR1 TR TRCikis: C KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 13:22 | 2017-07-05 16:46 | 3.4125 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 126.2625
369839 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 13:24 | 2017-07-05 15:38 | 2.2367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2367
369917 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENICEYAYLASI1 TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 14:20 | 2017-07-05 15:56 | 1.6042 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 200.5208
369918 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F9-KAYMAKLI DM1 FİDERİ KOK: MAZI YOLU KOK KOKCikis: MAZI YOLU KÖK - MAZI KÖYÜ TR 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 14:12 | 2017-07-05 16:00 | 1.8036 | 0 | 0 | 98 | 149 | 0 | 0 | 176.7539 | 268.7381
369921 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30839 TRCikis: A-KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 14:24 | 2017-07-05 15:29 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 49.5267
369929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F7-ÜNİVERSİTE-1 FİDERİ KOK: SIZMA KOK KOKCikis: SIZMA KOK - SIZMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 14:31 | 2017-07-05 19:51 | 5.3425 | 0 | 17 | 4 | 925 | 0 | 90.8225 | 21.37 | 4941.8125
369948 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: HÜSNİYE KÖK KOKCikis: HÜSNİYE KÖK - BASMAKCI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 14:46 | 2017-07-05 15:28 | 0.69861 | 0 | 0 | 19 | 1121 | 0 | 0 | 13.2736 | 783.1431
369949 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 14:46 | 2017-07-05 15:38 | 0.8525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8525
369952 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS48 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 14:45 | 2017-07-05 15:45 | 0.99861 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.9653 | 0 | 0
369954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 17TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 14:45 | 2017-07-05 16:14 | 1.4969 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.9572 | 0 | 0
369957 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 14:48 | 2017-07-05 16:39 | 1.8444 | 0 | 202 | 31 | 152 | 0 | 372.5778 | 57.1778 | 280.3556
369980 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: DEĞİRMENLİ TR 8 KOKCikis: DEĞİRMENLİ TR 8-DEĞİRMENLİ TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 15:00 | 2017-07-05 16:13 | 1.2125 | 9 | 154 | 16 | 18 | 10.9125 | 186.725 | 19.4 | 21.825
369982 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: DİVARLI SUL. KÖK KOKCikis: DİVARLI SUL.KÖK- TALİP POYRAZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 15:03 | 2017-07-05 18:41 | 3.6264 | 7 | 15 | 13 | 7 | 25.3847 | 54.3958 | 47.1431 | 25.3847
369991 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SUMERBANK TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 14:55 | 2017-07-05 16:18 | 1.3844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3844
370001 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: OVALIBAĞ TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 15:15 | 2017-07-05 16:58 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 53.2597
369382 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAGLIK BAHCELER1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 07:35 | 2017-07-05 09:00 | 1.4272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4272
369390 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR.TR-28 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 08:00 | 2017-07-05 08:43 | 0.72361 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.0903 | 0 | 0
369391 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 07:58 | 2017-07-05 09:43 | 1.745 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.235 | 0
369395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 08:06 | 2017-07-05 09:55 | 1.8078 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 110.2744
370019 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FAKIH DEDE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 15:32 | 2017-07-05 19:51 | 4.3136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3136 | 0 | 0
370020 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALI ULVI KURUCU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 14:13 | 2017-07-05 15:38 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167
370023 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: 344 MODÜLER TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 15:35 | 2017-07-05 17:30 | 1.9183 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 337.6267
370032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 15:43 | 2017-07-05 16:48 | 1.0814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0814
370038 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F7-KAMAN YENİ2 FİDERİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-KIZIKÖZÜ ÇIKIŞI TR: BENZER TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 15:45 | 2017-07-05 19:40 | 3.9103 | 0 | 0 | 1 | 148 | 0 | 0 | 3.9103 | 578.7211
369900 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: DAGITIM KOK KOKCikis: DAGITIM KOK-DAGITIM ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 14:09 | 2017-07-05 20:25 | 6.2628 | 0 | 0 | 67 | 204 | 0 | 0 | 419.6061 | 1277.6067
369901 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA8 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 14:11 | 2017-07-05 16:36 | 2.4164 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.3278 | 0 | 0
369905 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI1TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 14:13 | 2017-07-05 17:33 | 3.3361 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0083
369915 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-39A TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 14:12 | 2017-07-05 20:00 | 5.7931 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 399.7208 | 0 | 0
370057 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 17TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 15:32 | 2017-07-05 17:28 | 1.9297 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 1152.0442 | 0 | 0
370065 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI16 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 15:58 | 2017-07-05 18:19 | 2.3558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3558 | 0 | 0
370068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA7 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 15:58 | 2017-07-05 22:45 | 6.7925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7925 | 0 | 0
370071 | 1 | KONYA | KULU | TR: GUNAHKAR YAYLA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 15:55 | 2017-07-05 17:20 | 1.4172 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.2583
369964 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY54 TR-2 TRCikis: E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 14:52 | 2017-07-05 17:27 | 2.5847 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 470.4194
369966 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30809 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 14:43 | 2017-07-05 20:14 | 5.5058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5058
369974 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESKI 11 TR 2.27 TRCikis: C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 15:00 | 2017-07-05 16:21 | 1.3575 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 63.8025 | 0 | 0
369976 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERLER KOYU TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 15:00 | 2017-07-05 18:59 | 3.9825 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 195.1425 | 0 | 0
370089 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU8 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 16:14 | 2017-07-05 17:39 | 1.4208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4208 | 0 | 0
370094 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK6 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 16:07 | 2017-07-05 17:53 | 1.7786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7786
370096 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KURANCILI6 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 16:22 | 2017-07-05 21:15 | 4.8872 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 278.5717 | 0 | 0
370100 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-102 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 16:28 | 2017-07-05 18:44 | 2.2653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2653
370127 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F5-KOYLER FİDERİ KOK: SIZMA KOK TR: CALTI2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 16:54 | 2017-07-05 19:59 | 3.0883 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 296.48
370128 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ DM: TAŞPINAR DM3 DMCikis: TAŞPINAR DM3-A-3 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 16:53 | 2017-07-05 20:27 | 3.5678 | 1 | 1 | 15 | 0 | 3.5678 | 3.5678 | 53.5167 | 0
370165 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F9-BOR 6 FİDERİ KOK: BOR TR23 KOKCikis: BOR TR-23 - BOR TR-24/25 ÇIKIŞI TR: BOR TR108 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 17:24 | 2017-07-05 18:07 | 0.71556 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 77.9956
370166 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: TUZLUKCU YESILHAT KOK1 KOKCikis: TUZLUKCU YESILHAT KOK1-A KOLU 3.ŞAHIS SULAMA | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 17:26 | 2017-07-05 18:26 | 0.99667 | 0 | 0 | 65 | 11 | 0 | 0 | 64.7833 | 10.9633
369866 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 13:42 | 2017-07-05 17:21 | 3.65 | 30 | 4 | 204 | 0 | 109.5 | 14.6 | 744.6 | 0
369868 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 13:45 | 2017-07-05 14:51 | 1.1025 | 41 | 4 | 338 | 0 | 45.2025 | 4.41 | 372.645 | 0
369871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: DARIHOYUK KOK KOKCikis: DARIHOYUK KOK-DARIHÜYÜK ESKİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 13:48 | 2017-07-05 14:15 | 0.455 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0
369880 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR12 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 13:57 | 2017-07-05 16:17 | 2.3306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3306
370190 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 17:35 | 2017-07-05 20:06 | 2.5211 | 2 | 412 | 6 | 12 | 5.0422 | 1038.6978 | 15.1267 | 30.2533
370192 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 17:37 | 2017-07-05 20:46 | 3.1511 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6044 | 0
370194 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 17:36 | 2017-07-05 23:26 | 5.8333 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 35 | 52.5
370195 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR10 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 17:40 | 2017-07-05 18:28 | 0.79167 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 68.875 | 0 | 0
370198 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ZAFERIYE4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 17:41 | 2017-07-05 19:53 | 2.1953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1953
370220 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR ATA-6 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 17:51 | 2017-07-05 18:37 | 0.77083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77083
370225 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR-51 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 17:54 | 2017-07-05 23:59 | 6.0767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0767 | 0 | 0
370226 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ DM: BALIKLAVA DM DMCikis: BALIKLAVA DM - F-4 BOZKIR ÇIKIŞI KOK: BUYUK OZ KOK KOKCikis: BUYUK OZ KOK-AVDAN ÇIKIŞI TR: BOZDAM1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 17:54 | 2017-07-05 21:42 | 3.8019 | 0 | 461 | 16 | 2047 | 0 | 1752.6964 | 60.8311 | 7782.5803
370232 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR25 TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 17:58 | 2017-07-06 00:09 | 6.1864 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 3223.1086 | 0 | 0
370233 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SAGSAK2 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 17:58 | 2017-07-05 19:28 | 1.4942 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 100.1092
370250 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA7 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 18:16 | 2017-07-05 21:58 | 3.6903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3806 | 0 | 0
370257 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 15 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 18:24 | 2017-07-05 19:26 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.7706
370259 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 18:24 | 2017-07-05 20:01 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 157.4903
370261 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: CUKURKENT KOK KOKCikis: CUKURKENT KOK-ÇUKURKENT-BUDAK-TUĞLA FAB.ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 18:23 | 2017-07-05 19:42 | 1.3075 | 0 | 224 | 1 | 319 | 0 | 292.88 | 1.3075 | 417.0925
370264 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 19TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 18:26 | 2017-07-05 18:45 | 0.32111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64222 | 0 | 0
370135 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 16:59 | 2017-07-05 17:32 | 0.54722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54722
370140 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR80 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 17:03 | 2017-07-05 19:26 | 2.385 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.925 | 0 | 0
370146 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.11 HASTANE | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 17:08 | 2017-07-05 19:50 | 2.7019 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9136 | 0 | 0
370149 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTOMEK1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 17:14 | 2017-07-05 17:39 | 0.41806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41806
370114 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR4 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 16:44 | 2017-07-05 19:02 | 2.3061 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 304.4067
370115 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 16:44 | 2017-07-05 17:53 | 1.1558 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 201.115 | 0 | 0
370116 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GEVREKLI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 16:32 | 2017-07-05 18:16 | 1.7314 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 240.6631
370117 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR13 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 16:45 | 2017-07-05 17:51 | 1.0983 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1967
370118 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOKHUYUK3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 16:32 | 2017-07-05 20:07 | 3.5811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5811
370283 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ULUPINAR 2TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 18:45 | 2017-07-05 23:05 | 4.3375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3375
370287 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR15 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 18:47 | 2017-07-05 19:53 | 1.1058 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0583
370291 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: GOZTEPE KOK KOKCikis: GOZTEPE KOK-ESKİ TRT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 18:51 | 2017-07-05 19:49 | 0.97167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8867 | 0
370292 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 18:52 | 2017-07-05 20:10 | 1.2967 | 5 | 0 | 123 | 0 | 6.4833 | 0 | 159.49 | 0
370295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEKSTILCILER2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 18:54 | 2017-07-05 20:05 | 1.1717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1717
370313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI16 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 19:06 | 2017-07-05 20:32 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4408
370317 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F15-ALAKOVA FİDERİ DM: ERLER DM DMCikis: DM30-ADAŞ1 TR ÇIKIŞI KOK: SARACOGLU27 TR KOKCikis: SARACOGLU27 TR-SPOR TESİSLERİ TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 18:30 | 2017-07-05 19:31 | 1.0203 | 12 | 233 | 2 | 10 | 12.2433 | 237.7247 | 2.0406 | 10.2028
370319 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60809 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 19:15 | 2017-07-05 19:44 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.475
370321 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOLYAKA2 TR TRCikis: C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 19:17 | 2017-07-05 21:16 | 1.9739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9478 | 0 | 0
370322 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK: COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis: COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-AKÇAŞEHİR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 19:18 | 2017-07-05 22:00 | 2.7039 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2.7039 | 29.7428 | 5.4078
370324 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR3-45 SANAYI-1 KOKCikis: TR3-45 / TR3-25 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 19:20 | 2017-07-05 19:41 | 0.35583 | 0 | 0 | 0 | 2712 | 0 | 0 | 0 | 965.02
370341 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BABALIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 19:31 | 2017-07-05 21:42 | 2.1783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1783
370342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 10TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 19:36 | 2017-07-05 20:12 | 0.59611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7883 | 0 | 0
370344 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR6 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 19:39 | 2017-07-05 21:01 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3539
370347 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ TR: KARACASAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 19:41 | 2017-07-05 23:33 | 3.8606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8606 | 0
370349 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI TR14 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 19:42 | 2017-07-05 20:22 | 0.66417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66417
370265 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KÖŞK TR 5 TRCikis: A-E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 18:23 | 2017-07-05 20:03 | 1.6622 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.9467 | 0 | 0
370277 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUYUBASI1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 22:55 | 2017-07-06 01:32 | 2.6225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6225
370280 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI KOK: KUZUKUYUSU KÖK KOKCikis: KUZUKUYUSU KÖK-KUZUKUYU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 18:34 | 2017-07-05 19:55 | 1.3556 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 4.0667 | 162.6667
370372 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 20:01 | 2017-07-05 20:37 | 0.60306 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4275
370374 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: NARKÖY TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 20:05 | 2017-07-05 21:59 | 1.8944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8944
370375 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR4 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 20:10 | 2017-07-05 22:17 | 2.1144 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 59.2044
370298 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: KORPINAR KOK KOKCikis: KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 18:56 | 2017-07-05 19:33 | 0.625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0
370303 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GOLCAYIR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 19:01 | 2017-07-05 22:20 | 3.3111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3111 | 0 | 0
370305 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ KOK: YOLLARBASI HATBASI KOK KOKCikis: YOLLARBASI HATBASI KOK-YOLLARBAŞI ÇIKIŞI TR: YOLLARBASI3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 19:03 | 2017-07-05 19:29 | 0.44 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 150.92 | 0 | 0
370308 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 19:00 | 2017-07-05 20:49 | 1.8119 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0597 | 0
370310 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: SARIHASANLI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 19:06 | 2017-07-05 20:42 | 1.6161 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 103.4311
370401 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: YELHAN KÖK KOKCikis: YELHAN KÖK - ÇUKURKUYU YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 20:37 | 2017-07-06 01:18 | 4.6831 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | 107.7103 | 46.8306
370403 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARASENIR4 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 20:34 | 2017-07-05 21:31 | 0.94972 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7486
370413 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CIMENCIK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 20:50 | 2017-07-05 21:51 | 1.0194 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 134.5667
370430 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH TR28 (400 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 20:57 | 2017-07-05 22:27 | 1.4997 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 233.9567 | 0 | 0
370433 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F7-AVDUL FİDERİ DM: AVDUL DM DMCikis: AVDUL DM-KUZUCU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 21:02 | 2017-07-05 21:14 | 0.18972 | 1 | 25 | 65 | 171 | 0.18972 | 4.7431 | 12.3319 | 32.4425
370434 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-15 VALIKONAGI USTU TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 21:03 | 2017-07-05 21:39 | 0.60361 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 246.2733
370441 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN YENİCE TR3 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 21:09 | 2017-07-05 23:41 | 2.5342 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 283.8267 | 0 | 0
370466 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: IRMAK KENARI TR1-36 TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 21:30 | 2017-07-05 21:59 | 0.48278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48278
370469 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SARAYONU ICME SUYU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 21:32 | 2017-07-05 22:25 | 0.88111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.8111
370472 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F5-KOYLER FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 20:23 | 2017-07-05 23:07 | 2.7297 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 262.0533
370473 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM: MEZBAHA DM DMCikis: DM33-HAYVAN PAZARI TR ÇIKIŞI KOK: KONMER TR KOKCikis: KONMER TR - KONET TR'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 21:33 | 2017-07-05 22:48 | 1.2475 | 9 | 35 | 0 | 0 | 11.2275 | 43.6625 | 0 | 0
370475 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YENIYAYLACIK1 TR TRCikis: B/C/D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 21:40 | 2017-07-05 22:08 | 0.47722 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 57.7439
370476 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR10 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 21:43 | 2017-07-05 22:15 | 0.53778 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 46.7867 | 0 | 0
370494 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1455 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 22:21 | 2017-07-06 01:47 | 3.4444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4444 | 0 | 0
370503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 22:46 | 2017-07-06 03:44 | 4.9719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9719
370488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YAGAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 22:07 | 2017-07-05 23:19 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 76.2125
370490 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DEVLET HASTANESI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 22:16 | 2017-07-05 23:33 | 1.2867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2867
370491 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: INLICE TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 22:16 | 2017-07-06 00:10 | 1.9056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9056
370525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ISIKLAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 23:40 | 2017-07-06 02:07 | 2.4622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4622
370529 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAŞHÜYÜK İÇME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 00:14 | 2017-07-06 01:19 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2142
370532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 01:00 | 2017-07-06 02:35 | 1.5747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5747
370533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMAR SINAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 00:59 | 2017-07-06 02:17 | 1.2931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2931
370536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2D 4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 01:05 | 2017-07-06 03:24 | 2.3131 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 166.54 | 0 | 0
370537 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21506 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 01:00 | 2017-07-06 01:54 | 0.89722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7944
370235 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: MUTLU TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 16:19 | 2017-07-05 20:43 | 4.3967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3967 | 0 | 0
370237 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY54 TR-2 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 18:04 | 2017-07-05 20:23 | 2.3106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3106
370238 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YUVA3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 18:09 | 2017-07-05 19:20 | 1.1767 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 128.2567 | 0 | 0
370239 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: ZENGEN DM DMCikis: ZENGEN DM-YENİZENGEN | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 18:09 | 2017-07-05 20:11 | 2.0422 | 18 | 9 | 130 | 108 | 36.76 | 18.38 | 265.4889 | 220.56
370240 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1051 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 18:10 | 2017-07-05 19:19 | 1.1419 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 75.3683 | 0 | 0
370241 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR10 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 18:10 | 2017-07-05 18:59 | 0.81722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81722 | 0 | 0
370249 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGLIK3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 18:15 | 2017-07-05 19:42 | 1.4417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4417 | 0 | 0
370555 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: LADIK1 TR KOKCikis: LADIK1 TR-KÜÇÜK MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 05:19 | 2017-07-06 06:05 | 0.76778 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 208.8356 | 0 | 0
370562 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGLIK4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 06:31 | 2017-07-06 07:24 | 0.88028 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.8097 | 0 | 0
370563 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA7 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 05:41 | 2017-07-06 07:15 | 1.5681 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.5208 | 0 | 0
370564 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK: DOGANHISAR KOK KOKCikis: DOGANHISAR KOK-ÇINAROBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 06:07 | 2017-07-06 07:28 | 1.3506 | 0 | 1603 | 2 | 523 | 0 | 2164.9406 | 2.7011 | 706.3406
370565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 13TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 06:09 | 2017-07-06 08:08 | 1.9825 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 200.2325 | 0 | 0
370567 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM: DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis: DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI KOK: GUVENC KOK KOKCikis: GUVENC KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 06:17 | 2017-07-06 11:26 | 5.1469 | 0 | 0 | 23 | 154 | 0 | 0 | 118.3797 | 792.6294
370568 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F11-ORGANİZE FİDERİ KOK: F11-9 NOLU HATBASI KOK KOKCikis: F11-9 NOLU HATBASI KOK-KAYAOĞULLARI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 06:19 | 2017-07-06 10:13 | 3.9006 | 15 | 1 | 0 | 2 | 58.5083 | 3.9006 | 0 | 7.8011
370589 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM: ÇİFTLİK DM DMCikis: ÇİFTLİK DM-AZATLI-ASMASIZ ÇIKIŞI KOK: AZATLI TR 1 KOKCikis: AZATLI TR 1-AZATLI TR 5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 07:16 | 2017-07-06 08:52 | 1.5953 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 114.86 | 0 | 0
370592 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK: YAZIHUYUK6 TR KOKCikis: YAZIHUYUK6 TR - YAZIHUYUK8 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 07:24 | 2017-07-06 09:55 | 2.5208 | 8 | 500 | 0 | 8 | 20.1667 | 1260.4167 | 0 | 20.1667
370594 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ DM: SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis: DM2-UFUK TR 1 ÇIKIŞI KOK: 60 EVLER TR KOKCikis: 60 EVLER TR-ESKİ MOTOR SANAYİ K3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 07:25 | 2017-07-06 09:35 | 2.1622 | 0 | 0 | 1 | 747 | 0 | 0 | 2.1622 | 1615.18
370596 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F17-KAYMAKLI DM FİDERİ KOK: 131 NOLU KOK KOKCikis: 13 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 07:30 | 2017-07-06 09:30 | 1.9997 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 121.9831 | 0
370597 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: SUSUZ TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 07:32 | 2017-07-06 08:49 | 1.2819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2819
370599 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ KOK: YARHİSAR KÖK KOKCikis: YARHİSAR KÖK - YARHİSAR SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 07:32 | 2017-07-06 09:46 | 2.2456 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 60.63 | 0
370600 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ KOK: KARABIYIK KOK KOKCikis: KARABIYIK KOK-KARABIYIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 07:35 | 2017-07-06 13:36 | 6.0219 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 770.8089
370569 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK: BOLUKYAZI KOK KOKCikis: BOLUKYAZI KOK-BÖLÜKYAZI SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 06:34 | 2017-07-06 11:14 | 4.6606 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.2844 | 0
370571 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-NEVŞEHİR FD9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 06:40 | 2017-07-06 07:35 | 0.91306 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10.9567 | 1.8261
370574 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR TR3 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 06:52 | 2017-07-06 10:14 | 3.3572 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.0011
370576 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: SARAYONU KOK KOKCikis: SARAYONU KOK-RİNG2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 06:48 | 2017-07-06 07:29 | 0.68444 | 1 | 390 | 0 | 6 | 0.68444 | 266.9333 | 0 | 4.1067
370578 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: OBRUK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 07:08 | 2017-07-06 10:12 | 3.0683 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 248.535
370585 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: YASARLAR KOK KOKCikis: YASARLAR KOK-GÜRSU MOD ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 07:23 | 2017-07-06 08:02 | 0.65222 | 0 | 0 | 136 | 946 | 0 | 0 | 88.7022 | 617.0022
370617 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR14 TRCikis: C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-06 08:07 | 2017-07-06 13:17 | 5.1806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5417 | 0 | 0
370622 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F4-ÇELTİK2 FİDERİ KOK: TURGUT KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 08:10 | 2017-07-06 10:47 | 2.6136 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4544 | 0
370626 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-39 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 08:19 | 2017-07-06 12:40 | 4.3497 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 761.2014 | 0 | 0
370627 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-KIZIKÖZÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 08:19 | 2017-07-06 12:29 | 4.1736 | 10 | 4006 | 23 | 1110 | 41.7361 | 16719.4861 | 95.9931 | 4632.7083
370631 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 08:18 | 2017-07-06 09:38 | 1.3317 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.985 | 0
370601 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ODABAŞI KÖK1 KOKCikis: ODABAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 07:35 | 2017-07-06 09:08 | 1.5589 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10.9122 | 1.5589
370602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM DMCikis: KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 KOK: SUDURAGI KOK5 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 07:47 | 2017-07-06 09:54 | 2.1094 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.0944 | 0
370603 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 07:51 | 2017-07-06 08:30 | 0.65056 | 0 | 0 | 5 | 1076 | 0 | 0 | 3.2528 | 699.9978
370609 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞI KOK: KAMAN TR-8 KOKCikis: KAMAN TR-8-KAMAN TR12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 07:43 | 2017-07-06 08:35 | 0.86 | 2 | 93 | 0 | 6 | 1.72 | 79.98 | 0 | 5.16
370610 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 08:01 | 2017-07-06 10:29 | 2.4669 | 0 | 0 | 338 | 34026 | 0 | 0 | 833.8272 | 83940.2517
370650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F3-ÇİMENTO FİDERİ IM: DEDEKORKUT IM TR: SEKER MURAT4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 08:38 | 2017-07-06 14:19 | 5.6803 | 0 | 0 | 3 | 2465 | 0 | 0 | 17.0408 | 14001.8847
370653 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADIK ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 07:35 | 2017-07-06 10:42 | 3.1011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1011 | 0 | 0
370656 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1180 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 08:41 | 2017-07-06 10:00 | 1.3178 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 411.1467 | 0 | 0
370660 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: GOCMENINDEGIRMEN24 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 08:46 | 2017-07-06 09:24 | 0.63917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63917
370661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-45 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 08:47 | 2017-07-06 09:57 | 1.1636 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 175.7053 | 0 | 0
370540 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F10-YENİDOGAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 01:35 | 2017-07-06 03:58 | 2.3811 | 0 | 310 | 2 | 0 | 0 | 738.1444 | 4.7622 | 0
370542 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: S.KURUTLU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 01:38 | 2017-07-06 09:28 | 7.8281 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.9683
370543 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD2 ACIGOL MERKEZ 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 02:39 | 2017-07-06 03:24 | 0.75222 | 0 | 0 | 7 | 3398 | 0 | 0 | 5.2656 | 2556.0511
370547 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR9 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 03:40 | 2017-07-06 05:02 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3608
370548 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: BAJDARLIK KÖK KOKCikis: BAJDARLIK KÖK - BAJDARLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 03:36 | 2017-07-06 08:49 | 5.2089 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 62.5067 | 109.3867
370550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F15 ŞEHİR-3 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 04:04 | 2017-07-06 05:09 | 1.08 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 785.16 | 0 | 0
370553 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK10 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 05:01 | 2017-07-06 13:44 | 8.7092 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 191.6017
370682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-06 09:01 | 2017-07-06 13:27 | 4.4317 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 647.0233
370686 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F17-BUSAN FİDERİ DM: DEMIRCI DM DMCikis: DEMIRCI DM-HACIYUSUF MESCİT 2TR ÇIKIŞI TR: HACI YUSUF MESCIT3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-06 09:02 | 2017-07-06 17:14 | 8.195 | 0 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 13562.725 | 0 | 0
370688 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR10 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 09:01 | 2017-07-06 09:30 | 0.47361 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 48.7819 | 0 | 0
370691 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YESILLI2 TR TRCikis: A/B/C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 09:05 | 2017-07-06 11:55 | 2.8403 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.4028
370692 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 09:06 | 2017-07-06 10:07 | 1.015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0
370693 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM: TATLICAK DM DMCikis: TATLICAK DM-HURDALIK2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 09:08 | 2017-07-06 09:25 | 0.27722 | 4 | 51 | 0 | 0 | 1.1089 | 14.1383 | 0 | 0
370694 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM3 IMCikis: IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK: GÜLLÜCE KÖK KOKCikis: GÜLLÜCE KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 09:09 | 2017-07-06 10:05 | 0.94444 | 4 | 271 | 33 | 551 | 3.7778 | 255.9444 | 31.1667 | 520.3889
370696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F15 ŞEHİR-3 FİDERİ KOK: YAVRU KABIN KOKCikis: YAVRU KABIN-B BÖLGESİ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-06 09:12 | 2017-07-06 17:24 | 8.1961 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 6155.2794 | 0 | 0
370708 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: PINARBAŞI TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 09:18 | 2017-07-06 10:03 | 0.75361 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 71.5931
370712 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 09:22 | 2017-07-06 10:16 | 0.89361 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25.0211 | 0 | 0
370743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F17-YENIKENT FİDERİ KOK: KUTLU KOK KOKCikis: KUTLU KOK-KUTLU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-06 09:47 | 2017-07-06 12:27 | 2.6606 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 244.7711 | 0 | 2.6606
370750 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 09:37 | 2017-07-06 11:57 | 2.3389 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 102.9111 | 0 | 0
370768 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 09:57 | 2017-07-06 10:33 | 0.60472 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6283
370769 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-40 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 09:58 | 2017-07-06 11:18 | 1.3392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3392
370770 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: MUTLU TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 09:59 | 2017-07-06 10:50 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
370773 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM: AKORENKISLA DM DMCikis: AKORENKISLA DM-ATAKÖY ÇIKIŞI KOK: ATAKOY KOK KOKCikis: ATAKOY KOK-ÇİFTEKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-06 10:01 | 2017-07-06 11:55 | 1.9097 | 0 | 0 | 94 | 49 | 0 | 0 | 179.5139 | 93.5764
370775 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: AGILLI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-06 10:01 | 2017-07-06 15:01 | 5.0053 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200.2111
370776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMAR SINAN3 TR TRCikis: E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-06 10:01 | 2017-07-06 12:50 | 2.8064 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 260.9942
370779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F2-SANAYİ FİDERİ DM: DM-16 ( AKINCILAR ) TR: OZALAN2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-06 10:03 | 2017-07-06 12:59 | 2.9367 | 0 | 0 | 1 | 224 | 0 | 0 | 2.9367 | 657.8133
370782 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-06 10:04 | 2017-07-06 11:50 | 1.7758 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88.7917
370634 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 08:24 | 2017-07-06 09:13 | 0.81139 | 0 | 0 | 16 | 39 | 0 | 0 | 12.9822 | 31.6442
370636 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR3 TR3 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 08:17 | 2017-07-06 10:04 | 1.7861 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 607.2778 | 0 | 0
370643 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F3-BELÖREN FİDERİ KOK: SARIOĞLAN KÖK KOKCikis: SARIOĞLAN KÖK-BOYALI ÇIKIŞI TR: AYVALCA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 05:32 | 2017-07-06 10:03 | 4.5097 | 0 | 0 | 10 | 920 | 0 | 0 | 45.0972 | 4148.9444
370803 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-07-06 10:11 | 2017-07-06 10:31 | 0.33806 | 0 | 0 | 123 | 100 | 0 | 0 | 41.5808 | 33.8056
370807 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM03 TR04 TRCikis: 1 NOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-06 10:13 | 2017-07-06 12:20 | 2.1303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1303
370808 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: KARAPINAR TR25 KOKCikis: KARAPINAR TR25-TR23 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-06 10:13 | 2017-07-06 13:37 | 3.3975 | 29 | 1533 | 0 | 0 | 98.5275 | 5208.3675 | 0 | 0
370809 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-06 10:15 | 2017-07-06 12:42 | 2.4422 | 0 | 2838 | 19 | 2625 | 0 | 6931.0267 | 46.4022 | 6410.8333
370817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYAKOK1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 10:19 | 2017-07-06 11:54 | 1.5817 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.3783 | 0 | 0
370846 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YUVA1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 10:27 | 2017-07-06 14:31 | 4.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0
365313 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 00:16 | 2017-07-02 01:28 | 1.1978 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.9556 | 0 | 0
365315 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F1-TORUNLAR FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-ÇELTİK YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 00:28 | 2017-07-02 08:45 | 8.2803 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 74.5225 | 0
370874 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: NARKÖY TR 1 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 11:03 | 2017-07-06 14:27 | 3.3964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3964
370877 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: SARIVADI1 TR TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 11:05 | 2017-07-06 12:46 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6828
370880 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM DMCikis: KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 KOK: KARAAGAC KOK KOKCikis: KARAAGAC KOK-AMBAR ÇIKIŞI TR: ANBAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 10:52 | 2017-07-06 13:02 | 2.1667 | 0 | 0 | 31 | 563 | 0 | 0 | 67.1667 | 1219.8333
370883 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: UCKUYU SULAMA KOOP | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 11:14 | 2017-07-06 12:38 | 1.3911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 0
370664 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM: KIRSEHIR DM1 DMCikis: KIRSEHIR DM1 - TR1-125 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 08:47 | 2017-07-06 09:11 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 2483 | 0 | 0 | 0.4 | 993.2
370668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 5TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 08:52 | 2017-07-06 11:23 | 2.5211 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 171.4356 | 0 | 0
370673 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI DSI2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-06 08:56 | 2017-07-06 17:32 | 8.6008 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1014.8983
370677 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F8-YENİCE FİDERİ KOK: KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKCikis: KARGIN YENİCE KOK TR1-KARGINYENİCE TR2 ÇIKIŞI TR: KARGIN YENİCE TR3 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 08:59 | 2017-07-06 11:33 | 2.5689 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 321.1111 | 0 | 0
370679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-12 TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 08:59 | 2017-07-06 10:17 | 1.2919 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 104.6475 | 0 | 0
370680 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F10-YENİDOGAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 08:59 | 2017-07-06 11:18 | 2.3103 | 0 | 310 | 2 | 0 | 0 | 716.1861 | 4.6206 | 0
370787 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-TR 2-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-06 10:03 | 2017-07-06 16:12 | 6.1439 | 1 | 1835 | 0 | 0 | 6.1439 | 11274.0361 | 0 | 0
370788 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-TR 2-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-06 10:05 | 2017-07-06 16:16 | 6.1897 | 1 | 1835 | 0 | 0 | 6.1897 | 11358.1403 | 0 | 0
370793 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: CESMELİSEBİL1 TR KOKCikis: CESMELİSEBİL1 TR-KUYUYLUSEBİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 10:01 | 2017-07-06 11:06 | 1.0781 | 0 | 768 | 8 | 328 | 0 | 827.9467 | 8.6244 | 353.6022
370794 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI3 TR TRCikis: D Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-06 10:08 | 2017-07-06 16:46 | 6.6397 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 73.0369
370795 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5A 1TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 10:07 | 2017-07-06 12:03 | 1.9361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9361 | 0 | 0
370799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIPINAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 10:10 | 2017-07-06 13:22 | 3.1972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1972
370915 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK: TR1-93A KOKCikis: TR1-93A-MUCUR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-06 11:31 | 2017-07-06 12:19 | 0.80139 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1.6028 | 19.2333
370916 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: HACIFAKILI KOK KOKCikis: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 11:27 | 2017-07-06 13:09 | 1.7022 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10.2133 | 10.2133
370937 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SOKARIKLI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 11:44 | 2017-07-06 14:40 | 2.9394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9394
370943 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 11:45 | 2017-07-06 12:48 | 1.0353 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0706 | 0
370947 | 1 | KONYA | KULU | TR: YUNAK TR-2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 11:49 | 2017-07-06 13:24 | 1.5747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5747
370979 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis: KARKIN1 TR ( CUMRA )-BELEDİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 12:10 | 2017-07-06 14:36 | 2.4386 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 870.5842 | 0 | 0
370985 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR3-45 SANAYI-1 KOKCikis: TR3-45 / TR3-46 ÇIKIŞI TR: TR3-45 SANAYI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 11:44 | 2017-07-06 12:47 | 1.0433 | 0 | 210 | 22 | 1374 | 0 | 219.1 | 22.9533 | 1433.54
370989 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SULUTAS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 12:22 | 2017-07-06 13:47 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4144
370993 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1268 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 12:13 | 2017-07-06 13:11 | 0.9525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7625 | 0 | 0
371002 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 12:27 | 2017-07-06 12:38 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.14
371015 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 12:30 | 2017-07-06 15:30 | 3.0078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0078
371017 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: IRMAK KENARI TR1-36 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 12:33 | 2017-07-06 12:47 | 0.2325 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 169.9575
371022 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR35 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 12:45 | 2017-07-06 13:51 | 1.0947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0947
371038 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 12:58 | 2017-07-06 15:47 | 2.8231 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4692 | 0 | 0
371040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-4 TRCikis: B KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 13:08 | 2017-07-06 21:12 | 8.0664 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1524.5475 | 0 | 0
371044 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE TR3 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 13:20 | 2017-07-06 15:52 | 2.5336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5336
371045 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-14A TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 13:09 | 2017-07-06 15:53 | 2.7372 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 93.0656 | 0 | 0
370884 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SANAT OKULU TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 11:17 | 2017-07-06 12:00 | 0.71028 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 53.9811
370886 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-45 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 11:13 | 2017-07-06 17:26 | 6.2222 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 939.5556 | 0 | 0
370887 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 11:10 | 2017-07-06 11:56 | 0.76389 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 69.5139
370888 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN 11 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 11:18 | 2017-07-06 12:12 | 0.90139 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 137.9125 | 0 | 0
370890 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F4 KÖYLER FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 11:20 | 2017-07-06 15:14 | 3.8967 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 3.8967 | 362.39
370892 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGICIGIL TR3 (160 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 11:21 | 2017-07-06 13:15 | 1.9017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9017
370893 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KUYULUSEBIL TSK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 11:22 | 2017-07-06 16:05 | 4.7147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7147
370894 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU46 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 11:24 | 2017-07-06 11:39 | 0.25694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25694 | 0 | 0
370898 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINEK2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 11:25 | 2017-07-06 12:11 | 0.77611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77611 | 0 | 0
370823 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK: KAMER KÖK KOKCikis: KAMER KÖK-ÇAYHAN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-06 10:22 | 2017-07-06 12:50 | 2.4811 | 0 | 1712 | 62 | 894 | 0 | 4247.6622 | 153.8289 | 2218.1133
370825 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21200 TRCikis: C-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 10:19 | 2017-07-06 15:08 | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.6167
370826 | 1 | KONYA | KULU | TR: DIPDEDE3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 10:23 | 2017-07-06 11:41 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2906
370836 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 10:32 | 2017-07-06 11:34 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0297
371077 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN10 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 13:51 | 2017-07-06 14:24 | 0.56167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56167 | 0 | 0
371079 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20504 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 13:54 | 2017-07-06 15:01 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1228
371108 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DURAK TR 1 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 14:22 | 2017-07-06 15:26 | 1.0744 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1489
371111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2D 4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 14:27 | 2017-07-06 15:28 | 1.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0
371112 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F9-KOŞK FİDERİ KOK: GÖZERLİ KÖK KOKCikis: GOZERLI KOK-KÖŞK (F-9) FİDERİ GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 14:27 | 2017-07-06 19:05 | 4.6317 | 0 | 0 | 138 | 323 | 0 | 0 | 639.17 | 1496.0283
370960 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: IGDELIKISLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-06 11:54 | 2017-07-06 16:35 | 4.6886 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 243.8078
370962 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAVUSCUGOL TR4 (160 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 10:16 | 2017-07-06 12:02 | 1.7694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7694 | 0 | 0
370963 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM TMCikis: F6-KADINHANI FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-KADINHANI30 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 11:41 | 2017-07-06 13:04 | 1.3806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3806 | 0
370973 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 12:08 | 2017-07-06 13:58 | 1.8356 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6844 | 0
371131 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 29 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 14:42 | 2017-07-06 19:02 | 4.3219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3219 | 0 | 0
371139 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 1 MUSTAFAPAŞA 2 KOK: MUSTAFAPASA1 TR KOKCikis: MUSTAFAPASA1 TR-MUSTAFAPAŞA TR10 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 14:48 | 2017-07-06 15:27 | 0.65833 | 0 | 299 | 3 | 9 | 0 | 196.8417 | 1.975 | 5.925
371143 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA14 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 14:56 | 2017-07-06 17:35 | 2.6461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6461 | 0 | 0
371025 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONYA SEKERCILER1 TR TRCikis: L KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 12:49 | 2017-07-06 13:39 | 0.8275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8275 | 0 | 0
371026 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BEKIR ONAT | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 12:49 | 2017-07-06 14:50 | 2.0242 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0967
371030 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: MAHMUTLU TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 12:50 | 2017-07-06 16:33 | 3.7144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7144
371031 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-3 KANLICA ÇIKIŞI TR: KUCUKYAGLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 12:46 | 2017-07-06 14:08 | 1.3647 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.7533
371032 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK: 26 NOLU KOK KOKCikis: 26 NOLU KÖK - KAYMAKLI FD 8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 12:41 | 2017-07-06 13:45 | 1.08 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10.8 | 5.4
371033 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.11 HASTANE | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 12:57 | 2017-07-06 13:30 | 0.54583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54583
371036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F2-SANAYİ FİDERİ DM: DM-16 - AKINCILAR TR: KILICASLAN4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-06 13:03 | 2017-07-06 15:52 | 2.8231 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1863.2167
371166 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI KOK: KUZUKUYUSU KÖK KOKCikis: KUZUKUYUSU KÖK-DEVEAĞIL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 15:11 | 2017-07-06 18:34 | 3.3867 | 0 | 0 | 61 | 45 | 0 | 0 | 206.5867 | 152.4
371168 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-56 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 15:15 | 2017-07-06 18:36 | 3.3503 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 134.0111
371172 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 15:17 | 2017-07-06 21:22 | 6.0872 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0872 | 0
371174 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: TURKMENCAMILI5 TR KOKCikis: TURKMENCAMILI5 TR-TASAGIL CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 15:21 | 2017-07-06 18:26 | 3.0861 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 6.1722 | 114.1861 | 0
371175 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE TR4 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 15:21 | 2017-07-06 16:23 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0375
371176 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 15:22 | 2017-07-06 17:25 | 2.0508 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.0508 | 8.2033
371155 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP32 TR TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 19:41 | 2017-07-06 20:32 | 0.84222 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 65.6933 | 0 | 0
371158 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 15:08 | 2017-07-06 15:58 | 0.82722 | 0 | 0 | 16 | 39 | 0 | 0 | 13.2356 | 32.2617
371159 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 15:08 | 2017-07-06 15:35 | 0.44667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44667 | 0 | 0
371160 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F15-LALEBAHÇE FİDERİ DM: DERE DM 18 DMCikis: DERE DM 18-DERE 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 15:08 | 2017-07-06 15:27 | 0.32222 | 0 | 0 | 1 | 1296 | 0 | 0 | 0.32222 | 417.6
371197 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER3 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 15:37 | 2017-07-06 17:14 | 1.6194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6194 | 0 | 0
371199 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 15:39 | 2017-07-06 17:19 | 1.6689 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 161.8822
371053 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-6 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 13:32 | 2017-07-06 18:04 | 4.5406 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 204.325 | 0 | 0
371054 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA14 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 13:29 | 2017-07-06 14:22 | 0.87278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87278 | 0 | 0
371060 | 1 | KONYA | KULU | TR: YUNAK TR-1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 13:36 | 2017-07-06 13:59 | 0.3775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3775
371061 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KIZBOGAN YAYLASI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 13:31 | 2017-07-06 15:04 | 1.5478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5478
371064 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TEPEFAKILI TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 13:38 | 2017-07-06 15:29 | 1.8489 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 61.0133
371233 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60809 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 16:03 | 2017-07-06 18:03 | 2.0083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0083
371235 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 16:04 | 2017-07-06 16:58 | 0.90639 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 18.1278 | 0.90639
371239 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 16:12 | 2017-07-06 17:10 | 0.97028 | 10 | 4006 | 23 | 1110 | 9.7028 | 3886.9328 | 22.3164 | 1077.0083
371125 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 14:41 | 2017-07-06 15:48 | 1.1122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2244 | 0 | 0
371259 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YILMAZ CAMI TR 3.20 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 16:28 | 2017-07-06 17:01 | 0.54583 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.4625 | 0 | 0
371266 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 16:38 | 2017-07-06 18:00 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3775
371269 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 5 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-06 16:39 | 2017-07-06 17:33 | 0.89972 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 81.8747 | 0 | 0
371270 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENKARAHUYUK3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 16:35 | 2017-07-06 17:41 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1044
371274 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE TR2 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 16:41 | 2017-07-06 18:06 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4133
371292 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BAHCELI EVLER TR1 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 16:45 | 2017-07-06 18:17 | 1.5275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5275
371303 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis: ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI TR: ÇAT TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 16:57 | 2017-07-06 20:15 | 3.2928 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 154.7606
371308 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-6 CACABEY İLKOKUL YANI TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:02 | 2017-07-06 17:32 | 0.51056 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.6583
371276 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: KARAPINAR TR25/A KOKCikis: KARAPINAR TR25/A-TR25 ÇIKIŞI TR: KARAPINAR TR25 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 16:42 | 2017-07-06 17:06 | 0.39972 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 537.2267 | 0 | 0
371282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI18 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 16:43 | 2017-07-06 21:06 | 4.3886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3886 | 0 | 0
371289 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: TEPEKÖY TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 16:51 | 2017-07-06 19:09 | 2.3075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3075
371332 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK9 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:19 | 2017-07-06 19:08 | 1.8044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8044 | 0 | 0
371333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 7TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:20 | 2017-07-06 19:22 | 2.0294 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 929.4856 | 0 | 0
371336 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN YENİCE TR3 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:21 | 2017-07-07 00:37 | 7.2681 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 814.0222 | 0 | 0
371340 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ DM: NEVSEHIR DM10 DMCikis: NEVŞEHİR DM 10 - TR 11 ÇIKIŞI TR: NEVSEHIR100 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:23 | 2017-07-06 18:02 | 0.63528 | 0 | 2 | 0 | 1098 | 0 | 1.2706 | 0 | 697.535
371344 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: HARMANALTI KOK KOKCikis: HARMANALTI KOK-HARMANALTI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:25 | 2017-07-06 18:47 | 1.3622 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 96.7178
371363 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ DM: KAZIMKARABEKIR DM DMCikis: KAZIMKARABEKİR DM-TSK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:38 | 2017-07-06 19:39 | 2.0214 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.2139 | 0
371366 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:41 | 2017-07-06 19:28 | 1.7825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7825 | 0 | 0
371371 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAKURT TR2 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:45 | 2017-07-06 20:27 | 2.6953 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.7339
371372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis: AKSARAY SANAYI DM5-5D/8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:45 | 2017-07-06 18:27 | 0.70222 | 9 | 260 | 0 | 0 | 6.32 | 182.5778 | 0 | 0
371373 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK 14 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:45 | 2017-07-06 19:57 | 2.1972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1972 | 0 | 0
371377 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELIKSAH4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:24 | 2017-07-06 19:06 | 1.7108 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6867
371411 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYINDIR1 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 18:07 | 2017-07-06 19:25 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2933
371442 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 6 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 18:28 | 2017-07-06 19:36 | 1.1319 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38.4861 | 0 | 0
371444 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F9-KOŞK FİDERİ KOK: KUCUK SEKERLER KOK KOKCikis: KUCUK SEKERLER KOK-MEZGİTLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 18:26 | 2017-07-06 21:12 | 2.7647 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 143.7656 | 0
371379 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: HACI MIRZA KOK KOKCikis: HACIMIRZA KÖK-HAMİT TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:47 | 2017-07-06 19:13 | 1.4294 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2944
371381 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR 8 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 15:25 | 2017-07-06 17:55 | 2.5011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5011 | 0 | 0
371383 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:48 | 2017-07-06 18:39 | 0.83944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83944
371387 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: SEVGI EVLERI KOK KOKCikis: SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:50 | 2017-07-06 19:23 | 1.5503 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 31.0056 | 1.5503
371388 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK: YAĞCILAR TR 3.11 KOKCikis: YAĞCILAR TR 3.11-KOZAĞAÇ TR 3.51 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:51 | 2017-07-06 18:32 | 0.68528 | 5 | 731 | 2 | 70 | 3.4264 | 500.9381 | 1.3706 | 47.9694
371390 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GAYRET TR-2 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:53 | 2017-07-06 19:32 | 1.6564 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 76.1939
371392 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:24 | 2017-07-06 19:34 | 2.1678 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3356
371395 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 69 SANTRAL KABİN ÇIKIŞI TR: NEVSEHIR72 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:55 | 2017-07-06 18:47 | 0.86778 | 0 | 0 | 1 | 1477 | 0 | 0 | 0.86778 | 1281.7078
371418 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ KOK: ŞIHBEDRETTİN MH TR 22 KOKCikis: ŞIHBEDRETTİN MH TR 22 -UCARI MH TR 24 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-07-06 18:14 | 2017-07-06 21:53 | 3.6483 | 0 | 0 | 15 | 1011 | 0 | 0 | 54.725 | 3688.465
371423 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 18:10 | 2017-07-06 20:03 | 1.8933 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.44 | 0 | 0
371424 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA16 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 18:15 | 2017-07-06 21:51 | 3.6069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6069 | 0 | 0
371465 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60602 TRCikis: D-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 18:46 | 2017-07-06 19:23 | 0.61028 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 122.6658
371467 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILICASLAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 18:49 | 2017-07-06 23:12 | 4.3717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3717
371471 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: ANAPINAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 18:53 | 2017-07-06 19:16 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.385
371474 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F7-BALCI FİDERİ KOK: AKIN KOK KOKCikis: AKIN KOK-AKİN GÜLTEPE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 18:52 | 2017-07-06 19:59 | 1.1083 | 0 | 0 | 2 | 287 | 0 | 0 | 2.2167 | 318.0917
371476 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA TR 5 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 18:56 | 2017-07-06 20:01 | 1.0761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0761 | 0 | 0
371477 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 18:57 | 2017-07-06 21:44 | 2.7897 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 64.1636 | 0
371481 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F5-KOYLER FİDERİ KOK: SARICALAR KOK KOKCikis: SARICALAR KOK - SIZMA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 09:27 | 2017-07-06 19:58 | 10.5239 | 0 | 17 | 11 | 4 | 0 | 178.9061 | 115.7628 | 42.0956
371485 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA13 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 19:02 | 2017-07-06 22:19 | 3.2811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2811 | 0 | 0
371489 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOÇAK TEKAĞAÇ MEVKİ TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 19:11 | 2017-07-06 21:45 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.83
371490 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TR: KARAHUYUK11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 19:12 | 2017-07-06 19:38 | 0.42667 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 43.52
371493 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ DM: ILGIN DM44 DMCikis: ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI KOK: BEHLÜLBEY TR 28 KOKCikis: BEHLÜLBEY TR 28 -ILICA MHTR 29 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 19:14 | 2017-07-06 21:26 | 2.1928 | 0 | 547 | 0 | 7 | 0 | 1199.4494 | 0 | 15.3494
371520 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE27 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 19:33 | 2017-07-06 21:02 | 1.4792 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 78.3958 | 0 | 0
371522 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F8-BOR 5 FİDERİ KOK: BOR TR67 KOKCikis: BOR TR-67 - BOR TR-66 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 19:38 | 2017-07-06 20:20 | 0.69694 | 0 | 0 | 7 | 2068 | 0 | 0 | 4.8786 | 1441.2811
371524 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ISTASYON TR20 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 19:33 | 2017-07-06 20:13 | 0.66972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66972 | 0 | 0
371542 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KALINAĞIL1 TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 20:02 | 2017-07-07 07:15 | 11.2108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2108
371552 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ KOK: DOGRUGOZ1B TR KOKCikis: DOGRUGOZ1B TR-TR-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 20:10 | 2017-07-06 20:33 | 0.37778 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 36.2667
371555 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-6 CACABEY İLKOKUL YANI TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 20:13 | 2017-07-06 21:26 | 1.2158 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.2375
371526 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: AKPINAR SULAMA-6 TRCikis: 1.CIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 19:40 | 2017-07-06 21:59 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.315
371534 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-3 KANLICA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 19:51 | 2017-07-06 21:07 | 1.2639 | 2 | 909 | 12 | 206 | 2.5278 | 1148.875 | 15.1667 | 260.3611
371538 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN44 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 19:53 | 2017-07-06 21:06 | 1.2117 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 111.4733 | 0 | 0
371539 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK: MERDIVENLI KOK KOKCikis: MERDIVENLI KOK-GÖKBAYRAM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 20:00 | 2017-07-06 22:14 | 2.2256 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.03
371540 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 20:01 | 2017-07-06 22:35 | 2.5758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5758
371575 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: İÇMELİ KÖK2 KOKCikis: İÇMELİ KÖK 2 - KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 20:24 | 2017-07-06 21:39 | 1.2494 | 0 | 0 | 15 | 109 | 0 | 0 | 18.7417 | 136.1894
371582 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA23 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 18:13 | 2017-07-06 21:06 | 2.8739 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 126.4511 | 0 | 0
371240 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 16:11 | 2017-07-06 17:09 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
371245 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: DEMİRKAZIK TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 16:14 | 2017-07-06 17:21 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.4544
371249 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR8 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 16:16 | 2017-07-06 16:55 | 0.65639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65639
371253 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR35 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 16:23 | 2017-07-06 22:53 | 6.5011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5011
371254 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: OVAKAVAGI1 TR KOKCikis: OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 16:23 | 2017-07-06 17:49 | 1.4367 | 1 | 48 | 37 | 293 | 1.4367 | 68.96 | 53.1567 | 420.9433
371256 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: KARABAG1 TR KOKCikis: KARABAG1 TR-KARABAĞ TR3 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 16:28 | 2017-07-06 20:34 | 4.0844 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 408.4444
371257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 1TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 16:28 | 2017-07-06 18:35 | 2.1194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1194 | 0 | 0
371354 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis: YUNAK TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:29 | 2017-07-06 18:04 | 0.58778 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.2822 | 0
371324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F3-ÇİMENTO FİDERİ DM: DM-16 ( AKINCILAR ) TR: ERENKOY4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:15 | 2017-07-06 21:09 | 3.9075 | 0 | 0 | 1 | 2751 | 0 | 0 | 3.9075 | 10749.5325
371325 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: TEPEBASI KOK KOKCikis: TEPEBAŞI KÖK- TEPEBAŞI KÖYLER GRUBU ÇIKŞI TR: BOZYAKA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:16 | 2017-07-06 18:58 | 1.7036 | 0 | 852 | 7 | 1491 | 0 | 1451.4767 | 11.9253 | 2540.0842
371327 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI TR: AKPINAR1 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:15 | 2017-07-06 17:41 | 0.42944 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12.4539
371608 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKCASEHIR4 TR TRCikis: B-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 21:15 | 2017-07-06 23:28 | 2.2164 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 252.6683 | 0 | 0
371613 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F17-BUSAN FİDERİ DM: AYKENT DM DMCikis: AYKENT DM-BÜSAN 8/A YENİ BİNA ÇIKIŞI TR: BUSAN31 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 21:18 | 2017-07-06 22:47 | 1.4822 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.2689 | 0 | 0 | 0
371617 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SATANSARI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 21:20 | 2017-07-06 22:13 | 0.88306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7661
371497 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ESKI BES TR10 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 19:16 | 2017-07-06 20:08 | 0.86278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86278 | 0 | 0
371498 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HALKEGITIM1 TR7 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 19:18 | 2017-07-06 20:22 | 1.0586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0 | 0
371499 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F5-PINARBAŞI FİDERİ DM: DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis: DM37/A-TÖMEK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 19:19 | 2017-07-06 19:30 | 0.17556 | 0 | 147 | 17 | 3 | 0 | 25.8067 | 2.9844 | 0.52667
371504 | 1 | KONYA | KULU | TR: ALTILAR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 19:21 | 2017-07-06 20:36 | 1.2467 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 77.2933
371506 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 19:27 | 2017-07-06 20:33 | 1.1019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1019 | 0 | 0
371636 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YELATAN TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 22:04 | 2017-07-06 22:55 | 0.84278 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.2833
371638 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR FERTEK-1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 21:54 | 2017-07-06 23:18 | 1.3947 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.8944 | 0 | 0
371641 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 22:17 | 2017-07-06 22:55 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
371642 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-SANAYİ ÇIKIŞI KOK: ERMENEK9 TR KOKCikis: ERMENEK 9TR-ERMENEK 17TR ÇIKIŞI TR: ERMENEK 16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 22:18 | 2017-07-06 23:35 | 1.2864 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 706.2275 | 0 | 0
371646 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KARABURNA TR9 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 22:26 | 2017-07-06 23:22 | 0.94583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94583
371647 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F4-BAŞKUYU FİDERİ DM: KOLUKISA DM2 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 22:26 | 2017-07-06 23:34 | 1.1367 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 59.1067 | 0
371621 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ISIKLAR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 21:25 | 2017-07-06 22:54 | 1.4839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4839
371626 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KADIR BAYRAKTAR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 21:46 | 2017-07-06 22:30 | 0.73667 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 122.2867 | 0 | 0
371627 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: TUZLUKCU YESILHAT KOK1 KOKCikis: TUZLUKCU YESILHAT KOK1-A KOLU 3.ŞAHIS SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 21:47 | 2017-07-06 22:25 | 0.62583 | 0 | 0 | 65 | 11 | 0 | 0 | 40.6792 | 6.8842
371628 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 21:48 | 2017-07-06 23:29 | 1.6897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6897
371630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIPINAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 21:50 | 2017-07-06 23:18 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48
371673 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN1 TR ( CUMRA ) TRCikis: E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 23:50 | 2017-07-07 00:59 | 1.1519 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.735 | 0 | 0
371656 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1114 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 22:45 | 2017-07-06 23:18 | 0.54722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54722 | 0 | 0
371659 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F9-KOŞK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 22:47 | 2017-07-07 03:15 | 4.4658 | 0 | 0 | 375 | 691 | 0 | 0 | 1674.6875 | 3085.8908
371663 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 22:59 | 2017-07-07 00:04 | 1.0847 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34.7111 | 0 | 0
371694 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 05:24 | 2017-07-07 06:06 | 0.70556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4111
371696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAYMIS5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 05:53 | 2017-07-07 07:11 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.6156
371698 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: DUTLUTEPE KOK KOKCikis: DUTLUTEPE KOK-YAZILI GRUP ÇIKIŞI TR: CAKIRBAG ESENTEPE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 06:02 | 2017-07-07 08:20 | 2.2956 | 0 | 0 | 1 | 504 | 0 | 0 | 2.2956 | 1156.96
371699 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI KOK: BOZTEPE TR-15 KÖK KOKCikis: BOZTEPE TR-15 KÖK-BOZTEPE 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 06:05 | 2017-07-07 08:37 | 2.5303 | 0 | 334 | 1 | 7 | 0 | 845.1128 | 2.5303 | 17.7119
371700 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F19-YAZIR FİDERİ KOK: YAZIR POMPA TR KOKCikis: YAZIR POMPA TR - YAZIR56 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 05:56 | 2017-07-07 07:47 | 1.8506 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 1517.4556 | 0 | 0
371702 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 06:21 | 2017-07-07 10:10 | 3.8211 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 80.2433 | 0
371703 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI KOK: OZKONAK12 TR KOKCikis: OZKONAK12 TR-ÖZKONAK TR 14-15-16 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 06:48 | 2017-07-07 08:32 | 1.7364 | 0 | 378 | 1 | 3 | 0 | 656.355 | 1.7364 | 5.2092
371706 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ DM: SEYDISEHIR DM1 DMCikis: DM1-TR 19 ÇIKIŞI KOK: ESKİ MALPAZARI TR TR: BOZKIR YOLU6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 06:52 | 2017-07-07 07:55 | 1.0525 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 943.04
371707 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BURÇ KÖK KOKCikis: BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 06:51 | 2017-07-07 08:41 | 1.8372 | 0 | 0 | 3 | 1305 | 0 | 0 | 5.5117 | 2397.575
371725 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KONGUL1 TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 07:41 | 2017-07-07 09:11 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5017
371726 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇAVDARLI TR 13 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 07:42 | 2017-07-07 09:37 | 1.9217 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.825 | 0 | 0
371731 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 07:51 | 2017-07-07 09:47 | 1.9253 | 0 | 542 | 46 | 1293 | 0 | 1043.5006 | 88.5628 | 2489.3842
371734 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞI KOK: ÇAYAGZI TR-1 KOKCikis: ÇAYAGZI TR-1-ÇAYAGZI TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 08:02 | 2017-07-07 09:25 | 1.3783 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.4583 | 0 | 0
371736 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR4 TRCikis: C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 08:06 | 2017-07-07 13:00 | 4.8889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
371737 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: DOGANBEY KOK KOKCikis: DOGANBEY KOK-DOĞANBEY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 08:07 | 2017-07-07 10:48 | 2.6939 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6939 | 0
371755 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis: YENICEKAYA KOK 1-DEĞİRMENLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 08:28 | 2017-07-07 09:23 | 0.91139 | 0 | 0 | 20 | 82 | 0 | 0 | 18.2278 | 74.7339
371761 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 08:34 | 2017-07-07 11:26 | 2.8611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8611
371764 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GORE3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 08:38 | 2017-07-07 09:35 | 0.94833 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 125.18
371765 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F6-TORRAKLIK 1 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 08:39 | 2017-07-07 10:42 | 2.0419 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.3775 | 0
371766 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM DMCikis: GOZLU DM-KASABA2 ÇIKIŞI KOK: GOZLUTIGEM2 KOK(MEDAS) KOKCikis: GOZLUTIGEM2 KOK(MEDAS) - GÖZLÜ TİGEM1 KÖK'DEN GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 08:06 | 2017-07-07 11:28 | 3.3736 | 0 | 386 | 5 | 17 | 0 | 1302.2139 | 16.8681 | 57.3514
371791 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI3 TR TRCikis: D Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 09:08 | 2017-07-07 17:49 | 8.6864 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 95.5503
371792 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK: GEVREKLI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 09:03 | 2017-07-07 10:47 | 1.7294 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 84.7428
371794 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F6-ŞEHİR FİDERİ KOK: EREGLI1410 TR KOKCikis: EREGLI1410 TR-KARAMANYOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 09:08 | 2017-07-07 09:50 | 0.69111 | 1 | 139 | 2 | 335 | 0.69111 | 96.0644 | 1.3822 | 231.5222
371799 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BURÇ KÖK KOKCikis: BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 09:10 | 2017-07-07 09:54 | 0.73972 | 0 | 0 | 3 | 1305 | 0 | 0 | 2.2192 | 965.3375
371801 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: E-90 KÖK KOKCikis: E-90 KÖK-ESKİ TAŞPINAR ÇIKIŞI TR: HAMIDIYE2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 09:12 | 2017-07-07 15:04 | 5.8547 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1153.3803
371823 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CIMELI 1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 09:32 | 2017-07-07 10:26 | 0.89778 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.6267
371830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 09:43 | 2017-07-07 11:31 | 1.7986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7986
371855 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-23 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:00 | 2017-07-07 10:48 | 0.80472 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.8519
371857 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK: 38 NOLU KOK KOKCikis: 38 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 09:59 | 2017-07-07 11:24 | 1.4161 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 16.9933 | 24.0739
371859 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-102 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:01 | 2017-07-07 12:44 | 2.7133 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 434.1333
371861 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BURUNSUZ TR 3 TRCikis: D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 09:53 | 2017-07-07 10:47 | 0.89583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89583 | 0 | 0
371862 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU TR 8 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 09:54 | 2017-07-07 11:50 | 1.9314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9314 | 0 | 0
371863 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR3 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 10:03 | 2017-07-07 13:27 | 3.3964 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 88.3061
371885 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BELEDIYE ALTI TR 3.46 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:13 | 2017-07-07 12:25 | 2.2006 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0028 | 0 | 0
371889 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: UFUK TR2 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:15 | 2017-07-07 11:28 | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6956
371890 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F10-TATLICAK FİDERİ DM: TATLICAK DM KOK: SAZLIK KOK KOKCikis: SAZLIK KOK-AKONA PLASTIK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 08:38 | 2017-07-07 11:00 | 2.3619 | 32 | 223 | 0 | 0 | 75.5822 | 526.7136 | 0 | 0
371891 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-ATLANTI KOK KOK: ATLANTI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:01 | 2017-07-07 13:40 | 3.6461 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 29.1689 | 0 | 87.5067
371892 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUYUBASI1 TR TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:20 | 2017-07-07 12:43 | 2.3822 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 92.9067 | 0 | 0
371897 | 1 | KONYA | KULU | TR: ALTILAR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:22 | 2017-07-07 11:49 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4436
371919 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM03 TR03 TRCikis: 1 NOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:34 | 2017-07-07 11:04 | 0.49889 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.4767
371922 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK: GOKCE CAMLIK KÖK KOKCikis: GOKCE CAMLIK KÖK-BOYALI GRUP ÇIKIŞI TR: TAVSANLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:40 | 2017-07-07 16:03 | 5.3911 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 102.4311
371923 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR 1 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:39 | 2017-07-07 12:29 | 1.8297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6594 | 0 | 0
371926 | 1 | KONYA | HADİM | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:42 | 2017-07-07 11:22 | 0.66778 | 0 | 668 | 0 | 44 | 0 | 446.0756 | 0 | 29.3822
371770 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 08:45 | 2017-07-07 09:06 | 0.35111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35111
371778 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 08:51 | 2017-07-07 10:50 | 1.9772 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 55.3622
371780 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F4-AYRANCI FİDERİ DM: GOKCEYAZI DM DMCikis: GOKCEYAZI DM-HACIMEMİŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 08:54 | 2017-07-07 10:11 | 1.2936 | 0 | 0 | 2 | 484 | 0 | 0 | 2.5872 | 626.1078
371781 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-43A TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 08:57 | 2017-07-07 09:56 | 0.97639 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.7167
371951 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: HÜYÜK KÖK KOKCikis: HÜYÜK KÖK - HÜYÜK AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 10:56 | 2017-07-07 12:57 | 2.03 | 0 | 0 | 15 | 163 | 0 | 0 | 30.45 | 330.89
371954 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: YELATAN KÖK KOKCikis: YELATAN KÖK - YELATAN TR 2 ÇIKIŞI TR: YELATAN TR 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:59 | 2017-07-07 11:32 | 0.53944 | 0 | 0 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0.53944 | 74.9828
371955 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE TR 4 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 11:01 | 2017-07-07 12:05 | 1.0694 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5556 | 0 | 0
371956 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20504 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 11:01 | 2017-07-07 11:17 | 0.27694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27694
371959 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS1 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 11:01 | 2017-07-07 15:29 | 4.4725 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 885.555
371960 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F8-ALAKOVA-2 FİDERİ KOK: KASINHANI KOK KOKCikis: KAŞINHANI KÖK -KAŞINHANI 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 11:02 | 2017-07-07 12:40 | 1.6414 | 0 | 0 | 10 | 670 | 0 | 0 | 16.4139 | 1099.7306
371978 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 11:15 | 2017-07-07 15:05 | 3.8414 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 925.7747
371982 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 11:18 | 2017-07-07 12:51 | 1.5486 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2917 | 0
371989 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CUMHURİYET4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 11:26 | 2017-07-07 12:40 | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2381
371991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI3 TR TRCikis: F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 11:24 | 2017-07-07 12:51 | 1.4422 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 129.8 | 0 | 0
371992 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DAVUTLAR2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 11:28 | 2017-07-07 13:15 | 1.7931 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3792
371899 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:22 | 2017-07-07 12:16 | 1.8969 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.1756
371908 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F4 KÖYLER FİDERİ KOK: YENIKENT KOK KOKCikis: YENIKENT KOK-ÇARŞI ÇIKIŞI TR: YENIKENT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:27 | 2017-07-07 11:06 | 0.65306 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 44.4078 | 0 | 3.2653
371839 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 09:48 | 2017-07-07 12:17 | 2.4794 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.9861
371840 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11201 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 09:48 | 2017-07-07 10:27 | 0.65361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65361
371843 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1172 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 09:50 | 2017-07-07 10:26 | 0.59472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5683 | 0 | 0
371851 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS1 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 09:56 | 2017-07-07 11:46 | 1.8281 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 361.955
371852 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ KOK: YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis: YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 09:58 | 2017-07-07 10:37 | 0.64306 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6.4306 | 0.64306
371853 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-17 ( AKYOKUS ) TR: SARAY3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 09:59 | 2017-07-07 12:23 | 2.4036 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 2631.9542
372010 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: TOLCA TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 11:44 | 2017-07-07 18:02 | 6.3019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.9058
372018 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 11:53 | 2017-07-07 12:56 | 1.0453 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.5394 | 0 | 0
371964 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH TR14-A (630 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 11:06 | 2017-07-07 14:40 | 3.5733 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
371965 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: 105 EVLER TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 11:03 | 2017-07-07 12:05 | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0517
371970 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA24 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:58 | 2017-07-07 12:29 | 1.5239 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 89.9094 | 0 | 0
371973 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 11:08 | 2017-07-07 12:08 | 0.99556 | 0 | 0 | 6 | 73 | 0 | 0 | 5.9733 | 72.6756
371975 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 11:04 | 2017-07-07 12:09 | 1.0894 | 0 | 0 | 60 | 223 | 0 | 0 | 65.3667 | 242.9461
372043 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ DM: ILGIN DM44 DMCikis: ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK: ŞIHBEDRETTİN MH TR 40 KOKCikis: ŞIHBEDRETTİN MH TR 40 -ŞIHCARULLAH MH TR 42 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 12:21 | 2017-07-07 12:57 | 0.61278 | 0 | 479 | 6 | 30 | 0 | 293.5206 | 3.6767 | 18.3833
371993 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI ISA EFENDI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 11:27 | 2017-07-07 13:49 | 2.3739 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8694
371997 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 1TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 11:29 | 2017-07-07 14:25 | 2.9317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9317 | 0 | 0
372007 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR135 TR TRCikis: 1 NOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 11:42 | 2017-07-07 12:36 | 0.90861 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 89.0439
372070 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HAMIT TR5 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 13:24 | 2017-07-07 15:44 | 2.3317 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 93.2667 | 0 | 0
372071 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: DARBOĞAZ KÖK KOKCikis: DARBOĞAZ KÖK - AKTOPRAK/EMİRLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 13:27 | 2017-07-07 13:40 | 0.21056 | 0 | 0 | 16 | 2110 | 0 | 0 | 3.3689 | 444.2722
372077 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 TRCikis: D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 13:36 | 2017-07-07 14:40 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0678
372080 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 KOKCikis: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 - TEPEKÖY KÖK'DEN GİRİŞ'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 13:37 | 2017-07-07 15:54 | 2.2733 | 0 | 0 | 1 | 379 | 0 | 0 | 2.2733 | 861.5933
372081 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 13:45 | 2017-07-07 14:15 | 0.50278 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5083
372082 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SARAYONU TOKI33 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 13:46 | 2017-07-07 18:29 | 4.7231 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 699.0122 | 0 | 0
371934 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:45 | 2017-07-07 12:46 | 2.0136 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0272 | 0
371939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK11 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:49 | 2017-07-07 12:52 | 2.0467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0467 | 0 | 0
371942 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 52 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:52 | 2017-07-07 12:52 | 1.9919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9919 | 0 | 0
371946 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KURUAĞIL KÖYÜ TR-1 TRCikis: B Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:53 | 2017-07-07 12:24 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.9697
372101 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS53 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 14:00 | 2017-07-07 18:44 | 4.7297 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 184.4592 | 0 | 0
372106 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKASYA TR 3.8 TRCikis: C-P Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 14:41 | 2017-07-07 15:36 | 0.90667 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 120.5867 | 0 | 0
372108 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: ORTAKOY KOK KOKCikis: ORTAKOY KOK-TİPİKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 14:06 | 2017-07-07 21:42 | 7.5964 | 0 | 890 | 2 | 97 | 0 | 6760.7861 | 15.1928 | 736.8497
372110 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: 64 NOLU KOK KOKCikis: 64 NOLU KOK - ALACASAR-BALCIN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 14:08 | 2017-07-07 16:17 | 2.1528 | 0 | 0 | 38 | 382 | 0 | 0 | 81.8056 | 822.3611
372112 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F3-KADİNHANİ FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 14:06 | 2017-07-07 15:48 | 1.6939 | 0 | 27 | 8 | 34 | 0 | 45.735 | 13.5511 | 57.5922
372131 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞI KOK: SOYHAN KOK KOKCikis: SOYHAN KÖK - SOYHAN SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 14:21 | 2017-07-07 16:26 | 2.0817 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4083 | 0
372138 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI TR7 (160 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 14:30 | 2017-07-07 15:29 | 0.98889 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9444
372139 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: ÇİFTEHAN KÖK KOKCikis: ÇİFTEHAN KÖK - ÇİFTEHAN TR-3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 14:28 | 2017-07-07 15:11 | 0.71278 | 0 | 0 | 2 | 625 | 0 | 0 | 1.4256 | 445.4861
372148 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1201 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 14:23 | 2017-07-07 17:02 | 2.6525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6525
372119 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 14:15 | 2017-07-07 14:59 | 0.72611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72611
372122 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 17 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 14:17 | 2017-07-07 16:10 | 1.8814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8814
372128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYHEKIM2 TR TRCikis: C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 14:17 | 2017-07-07 18:51 | 4.5653 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 123.2625
372129 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 13TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 14:18 | 2017-07-07 14:40 | 0.35944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35944 | 0 | 0
372085 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: NISANTASI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 13:45 | 2017-07-07 16:03 | 2.2997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2997
372093 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR135 TR TRCikis: 1 NOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 13:55 | 2017-07-07 16:04 | 2.1503 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4508
372096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YAGAN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 13:56 | 2017-07-07 15:14 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 44.2
372097 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENKARAHUYUK3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 13:53 | 2017-07-07 15:37 | 1.7242 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.2075
372098 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 13:59 | 2017-07-07 17:37 | 3.6453 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 1957.5142
372165 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F6-ŞEHİR FİDERİ IM: EREGLI IM 1300 IMCikis: İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI KOK: EREGLI1410 TR KOKCikis: EREGLI1410 TR-KARAMANYOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 14:43 | 2017-07-07 16:51 | 2.1303 | 1 | 139 | 2 | 335 | 2.1303 | 296.1086 | 4.2606 | 713.6431
372167 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 14:43 | 2017-07-07 15:49 | 1.0997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 0 | 0
372175 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI KOK: OFİS KÖK TR 5 KOKCikis: OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI TR: VELI POCAN | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 14:49 | 2017-07-07 15:20 | 0.51667 | 0 | 0 | 82 | 366 | 0 | 0 | 42.3667 | 189.1
371870 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20509 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:09 | 2017-07-07 11:03 | 0.89139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89139
371871 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARAPINAR TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:09 | 2017-07-07 10:54 | 0.74194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74194
371873 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL6 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 10:11 | 2017-07-07 15:29 | 5.3044 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 371.3111 | 0 | 0
371876 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KIRKPINAR TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:12 | 2017-07-07 14:14 | 4.0297 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 366.7047
371879 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM1 DMCikis: AKSARAY DM1-İM 1-1 ÇIKIŞI-1 KOK: 3C 28TR KOKCikis: 3C 28TR-3C29-30 ÇIKIŞ TR: 3C 29TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:14 | 2017-07-07 10:47 | 0.55417 | 0 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 812.9625 | 0 | 0
371881 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM1 KOK: 5D 6TR KOKCikis: 5D 6TR-5D7 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 10:12 | 2017-07-07 11:09 | 0.94472 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 439.2958 | 0 | 0
371883 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-KARASLAN AYBAHÇE 8 ÇIKIŞI TR: KARAASLAN AYBAHCE38 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 10:15 | 2017-07-07 12:45 | 2.5058 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 225.525
372198 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SACLI KASAP1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 15:11 | 2017-07-07 15:55 | 0.72028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72028
372199 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20509 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 15:10 | 2017-07-07 15:45 | 0.58389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58389
372226 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 15:26 | 2017-07-07 20:07 | 4.6911 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.7644 | 0
372230 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALI ULVI KURUCU2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 15:28 | 2017-07-07 17:40 | 2.2033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2033
372232 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK: KOZLUBUCAK KÖK KOKCikis: KOZLUBUCAK KÖK - CERİT GRUP TR: ELMADAG TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 15:32 | 2017-07-07 18:02 | 2.5056 | 0 | 0 | 9 | 383 | 0 | 0 | 22.55 | 959.6278
372233 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 15:33 | 2017-07-07 19:58 | 4.4114 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 264.6833 | 0 | 0
372238 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 15:38 | 2017-07-07 17:45 | 2.1217 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48.7983 | 0 | 0
372259 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK TR 4 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 14:06 | 2017-07-07 16:22 | 2.2692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2692 | 0 | 0
372264 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM: KECILI DM DMCikis: KECILI DM-KONYA GIDACILAR 3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 15:36 | 2017-07-07 16:32 | 0.93944 | 7 | 268 | 0 | 0 | 6.5761 | 251.7711 | 0 | 0
372290 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 16:18 | 2017-07-07 18:34 | 2.2706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2706 | 0 | 0
372294 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK: DEREBUCAK TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 16:04 | 2017-07-07 16:37 | 0.54389 | 1 | 2291 | 1 | 87 | 0.54389 | 1246.0494 | 0.54389 | 47.3183
372298 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SULUKLU1 TR TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 16:26 | 2017-07-07 19:10 | 2.7286 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 403.8344
372273 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR10 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 16:02 | 2017-07-07 19:26 | 3.3931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3931
372276 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM: TATLICAK DM DMCikis: TATLICAK DM-HURDALIK2 TR ÇIKIŞI KOK: SAVASAN SOBA TR KOKCikis: SAVASAN SOBA TR - TATLICAK12 TR'DEN GİRİŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 16:04 | 2017-07-07 20:57 | 4.8872 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 9.7744 | 4.8872 | 87.97
372278 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GÖYNÜKKIŞLA TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 16:06 | 2017-07-07 18:11 | 2.0747 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 504.1575
372281 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUIRMAK BURHAN DEDE2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 16:09 | 2017-07-07 19:00 | 2.8553 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.2503 | 0 | 0
372317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 TRCikis: D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 16:36 | 2017-07-07 19:02 | 2.4269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4269
372321 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.3 TR19 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 16:44 | 2017-07-07 18:51 | 2.1153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1153
372327 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ISIKLAR6 TR | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 16:41 | 2017-07-07 19:15 | 2.5744 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.7444
372351 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: KIRKIŞLA KÖK2 KOKCikis: KIRKIŞLA KÖK2-AĞABEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 17:08 | 2017-07-07 20:48 | 3.6603 | 0 | 0 | 103 | 325 | 0 | 0 | 377.0086 | 1189.5903
372354 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK5 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 17:09 | 2017-07-07 18:10 | 1.0142 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59.8358 | 0 | 0
372355 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI TR12 TRCikis: D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 17:10 | 2017-07-07 20:21 | 3.1769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1769 | 0 | 0
372361 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: DUTLUTEPE KOK KOKCikis: DUTLUTEPE KOK-YAZILI GRUP ÇIKIŞI TR: CAKIRBAG ESENTEPE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 17:15 | 2017-07-07 17:58 | 0.70917 | 0 | 0 | 1 | 504 | 0 | 0 | 0.70917 | 357.42
372381 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR20 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 17:28 | 2017-07-07 18:26 | 0.97306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97306
372389 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KUCUK IHSANIYE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 15:08 | 2017-07-07 17:59 | 2.8467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8467
372390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 17:26 | 2017-07-07 19:28 | 2.0392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0392
372392 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 17:27 | 2017-07-07 18:25 | 0.96194 | 0 | 0 | 5 | 1076 | 0 | 0 | 4.8097 | 1035.0522
372393 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HARA KUYU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 17:18 | 2017-07-07 19:44 | 2.4256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8511 | 0 | 0
372242 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: DEDELİ KÖK KOKCikis: DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 15:36 | 2017-07-07 17:10 | 1.5667 | 9 | 377 | 101 | 200 | 14.1 | 590.6333 | 158.2333 | 313.3333
372187 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F4-ÇELTİK2 FİDERİ KOK: KUZOREN KOK KOKCikis: TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 14:58 | 2017-07-07 16:03 | 1.0894 | 0 | 248 | 135 | 461 | 0 | 270.1822 | 147.075 | 502.2339
372188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: OZLEM3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 15:02 | 2017-07-07 19:07 | 4.0783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0783
372192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 8TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 15:03 | 2017-07-07 15:50 | 0.78111 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 160.9089 | 0 | 0
372422 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20509 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 17:53 | 2017-07-07 18:20 | 0.45139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45139
372423 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 17:57 | 2017-07-07 19:04 | 1.1225 | 1 | 382 | 23 | 1429 | 1.1225 | 428.795 | 25.8175 | 1604.0525
372425 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR KOYUNLU-10 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:00 | 2017-07-07 18:38 | 0.63306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63306 | 0 | 0
372426 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: AGACOBA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 16:36 | 2017-07-07 20:40 | 4.0731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0731
372429 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 TRCikis: D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:03 | 2017-07-07 19:35 | 1.5464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5464
372430 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK: ASAGI CIGIL KOK KOKCikis: AŞAĞI ÇİĞİL KÖK-AŞAĞI ÇİĞİL TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:03 | 2017-07-07 19:40 | 1.6161 | 0 | 0 | 3 | 1658 | 0 | 0 | 4.8483 | 2679.5122
372431 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10110 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:03 | 2017-07-07 18:45 | 0.70028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70028
372363 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - AVANOS DM1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 17:15 | 2017-07-07 17:37 | 0.36611 | 14 | 7908 | 290 | 3104 | 5.1256 | 2895.2067 | 106.1722 | 1136.4089
372366 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: DINEKSARAY KOK KOKCikis: DINEKSARAY KOK-APA KAS ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 17:19 | 2017-07-07 18:45 | 1.435 | 0 | 214 | 20 | 443 | 0 | 307.09 | 28.7 | 635.705
372368 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI TR3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 17:21 | 2017-07-07 18:03 | 0.69444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69444 | 0 | 0
372372 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZİ TR4 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 17:24 | 2017-07-07 18:31 | 1.1158 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 80.34
372301 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL7 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 16:26 | 2017-07-07 18:40 | 2.2264 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 207.0542
372302 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR62 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 16:26 | 2017-07-07 18:04 | 1.6283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6283
372304 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1505 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 16:29 | 2017-07-07 17:06 | 0.60444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2089 | 0 | 0
372311 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: ERENTEPE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 16:58 | 2017-07-07 18:04 | 1.0872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0872
372314 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F8-HASANOBA FİDERİ KOK: BUYUK ASLAMA KOK KOKCikis: BUYUK ASLAMA KOK-YESİLHAT VE B.AŞLAMA TSK KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 16:40 | 2017-07-07 18:40 | 2.0044 | 0 | 0 | 57 | 70 | 0 | 0 | 114.2533 | 140.3111
372024 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: YEDİKULAC KOK KOKCikis: YEDİKULAC KOK-BECELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 11:58 | 2017-07-07 15:24 | 3.4347 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10.3042 | 20.6083
372027 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: AKTOPRAK TR1 KOKCikis: AKTOPRAK TR-1 - AKTOPRAK TR-7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 11:56 | 2017-07-07 13:08 | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 817.3667
372028 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-17 ( AKYOKUS ) TR: SARAY3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 12:01 | 2017-07-07 15:52 | 3.8497 | 0 | 0 | 0 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 4596.5683
372029 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20504 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 11:50 | 2017-07-07 12:33 | 0.71306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71306
372032 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: AKCAKENT DM7 DMCikis: AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 12:08 | 2017-07-07 13:11 | 1.0492 | 0 | 71 | 7 | 592 | 0 | 74.4908 | 7.3442 | 621.1067
372034 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ DM: KAYMAKLI DM DMCikis: KAYMAKLI DM ÖZLÜCE ÇIKIŞI KOK: KAPAS KOK KOKCikis: KAPAŞ KÖK - KAPAŞ MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 12:11 | 2017-07-07 14:37 | 2.4322 | 2 | 1 | 78 | 0 | 4.8644 | 2.4322 | 189.7133 | 0
372453 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1610 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:19 | 2017-07-07 19:30 | 1.1714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1714 | 0 | 0
372454 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:20 | 2017-07-07 19:28 | 1.1319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1319 | 0 | 0
372457 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1174 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:21 | 2017-07-07 18:46 | 0.40944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81889 | 0 | 0
372466 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKASYA TR 3.8 TRCikis: C-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:23 | 2017-07-07 19:15 | 0.86028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3014
372468 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:27 | 2017-07-07 23:15 | 4.7914 | 41 | 4 | 338 | 0 | 196.4469 | 19.1656 | 1619.4894 | 0
372494 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI TR7 (160 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:50 | 2017-07-07 19:45 | 0.90806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90806 | 0 | 0
372495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR 7 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:52 | 2017-07-07 19:41 | 0.82361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82361 | 0 | 0
372496 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK TR 9 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:49 | 2017-07-07 19:38 | 0.80667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80667 | 0 | 0
372497 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YELMEZ DERE TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:51 | 2017-07-07 20:48 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95
372498 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:53 | 2017-07-07 23:06 | 4.2211 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 2832.3656
372499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GENCOSMAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:54 | 2017-07-07 19:23 | 0.48444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48444
372501 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: CAMSARI TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:13 | 2017-07-07 20:33 | 2.3314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3314
372395 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI3 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 17:34 | 2017-07-07 18:20 | 0.76222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76222
372398 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TEKMEZAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 17:37 | 2017-07-07 19:02 | 1.4064 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.0639
372408 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESKI 11 TR 2.27 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 17:44 | 2017-07-07 18:07 | 0.37611 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0089 | 0 | 0
372409 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURÇ TR 9 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 17:46 | 2017-07-07 18:23 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 30
372412 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN64 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 17:47 | 2017-07-08 04:35 | 10.7978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7978 | 0 | 0
372440 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GENCOSMAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 17:57 | 2017-07-07 18:35 | 0.64139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64139
372445 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOÇAK TEKAĞAÇ MEVKİ TR2 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:15 | 2017-07-07 20:59 | 2.7303 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.5725
372450 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAFIF KIMYACILAR1 TR TRCikis: H KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:05 | 2017-07-07 19:12 | 1.1169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7017 | 0 | 0
372528 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: AYDINLIK TR2 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:57 | 2017-07-07 20:46 | 1.8086 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.1292 | 0 | 0
372531 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.4 TR20 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 19:26 | 2017-07-07 21:08 | 1.6875 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 94.5
372539 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR22 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 19:36 | 2017-07-07 20:13 | 0.62278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62278 | 0 | 0
372509 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR-5 TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:30 | 2017-07-07 20:36 | 2.0944 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.8333 | 0 | 0
372510 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 17:33 | 2017-07-07 20:02 | 2.4775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4775 | 0 | 0
372511 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 19:07 | 2017-07-07 20:08 | 1.0142 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 96.3458 | 0 | 0
372512 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-72 ALAYBEYOGLU TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 19:10 | 2017-07-07 20:24 | 1.2356 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9422
372516 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: TURGUT KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 19:14 | 2017-07-07 22:22 | 3.1356 | 0 | 0 | 72 | 448 | 0 | 0 | 225.76 | 1404.7289
372518 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F3-BELÖREN FİDERİ KOK: KIZILOZ KOK KOKCikis: KIZILOZ KOK-KAYAAGZI KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 19:13 | 2017-07-07 20:15 | 1.0275 | 0 | 0 | 4 | 202 | 0 | 0 | 4.11 | 207.555
372524 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: PAZARKAYA1 KOK KOKCikis: PAZARKAYA1 KOK-MEVLUTLU1 KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 19:20 | 2017-07-07 20:21 | 1.0206 | 0 | 0 | 39 | 563 | 0 | 0 | 39.8017 | 574.5728
372556 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL14 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 19:49 | 2017-07-07 20:25 | 0.60222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60222 | 0 | 0
372563 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GENCOSMAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 19:53 | 2017-07-07 20:36 | 0.71556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71556
372565 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AGIZBOGAZ TR-3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 19:57 | 2017-07-07 20:51 | 0.89472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89472
372570 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.11 HASTANE TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 20:05 | 2017-07-07 20:55 | 0.83861 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 106.5036 | 0 | 0
372590 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI3B TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 20:14 | 2017-07-07 21:36 | 1.3719 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.695 | 0 | 0
372592 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR4 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 20:32 | 2017-07-07 20:54 | 0.36139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0 | 0
372593 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 20:44 | 2017-07-07 21:34 | 0.84694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5408 | 0 | 0
372602 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 20:42 | 2017-07-07 21:48 | 1.1033 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 0
372603 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BALIKLAVA DM DMCikis: BALIKLAVA DM - F-5 BOZKIR ÇIKIŞI KOK: SARAY KÖK KOKCikis: SARAY KÖK-BALIKLAVA ÇIKIŞI TR: YALIHUYUK2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 20:41 | 2017-07-07 22:01 | 1.3219 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 0 | 1.3219 | 272.3206
372622 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALTINOVA TR3 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 21:16 | 2017-07-07 23:27 | 2.1872 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 229.6583
372624 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: GOLCUKYAYLA1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:21 | 2017-07-07 23:36 | 5.235 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 376.92
372626 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis: YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 21:23 | 2017-07-07 22:21 | 0.96 | 0 | 0 | 85 | 1064 | 0 | 0 | 81.6 | 1021.44
372628 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM06 TR01 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 21:28 | 2017-07-07 22:05 | 0.60833 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21.2917
372633 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA15 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 21:33 | 2017-07-07 21:56 | 0.37889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37889 | 0 | 0
372635 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GOLYAZI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 21:33 | 2017-07-07 22:46 | 1.2172 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3033 | 0 | 0
372653 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 4TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 22:20 | 2017-07-07 22:58 | 0.63222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8967 | 0 | 0
372664 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1111 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 23:00 | 2017-07-08 00:26 | 1.4417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 0 | 0
372665 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK SINAN7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 22:28 | 2017-07-08 00:03 | 1.5772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5772 | 0 | 0
372608 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ORNEKKOY4 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 20:49 | 2017-07-07 23:05 | 2.2706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2706
372609 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ÇELTİK TR7 KÖK TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 20:54 | 2017-07-07 21:30 | 0.60667 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 170.4733 | 0 | 0
372613 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR TR3 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 21:04 | 2017-07-07 23:01 | 1.9428 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.1989
372615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DARIHUYUK TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 21:08 | 2017-07-07 22:41 | 1.5531 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.9775
372620 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 21:09 | 2017-07-08 | 2.8367 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 0
372637 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENIBAHCE2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 21:36 | 2017-07-07 22:47 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.175
372639 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOÇAK TEKAĞAÇ MEVKİ TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 21:38 | 2017-07-08 01:01 | 3.3753 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64.1303
372640 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI 5 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 21:45 | 2017-07-07 22:37 | 0.88139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1697 | 0 | 0
372641 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR62 TRCikis: A Kolu | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 21:45 | 2017-07-07 23:17 | 1.5233 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 65.5033
372643 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUÖREN TR1 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 21:51 | 2017-07-07 22:45 | 0.89944 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 65.6594
372645 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KUNDULLU1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 21:51 | 2017-07-08 00:24 | 2.5439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5439
372649 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKPINAR1 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 21:55 | 2017-07-07 23:24 | 1.4869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4869
372681 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HURSUNLU1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 23:48 | 2017-07-08 00:44 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333
372690 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKİ TR 5 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 00:36 | 2017-07-08 01:39 | 1.0503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 0 | 0
372692 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 00:45 | 2017-07-08 06:58 | 6.2117 | 14 | 7908 | 290 | 3104 | 86.9633 | 49121.86 | 1801.3833 | 19281.0133
372673 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARATEPE TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 23:31 | 2017-07-08 00:04 | 0.56167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4933
372674 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 23:34 | 2017-07-07 23:52 | 0.31 | 13 | 490 | 394 | 580 | 4.03 | 151.9 | 122.14 | 179.8
372675 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: MAHMUDIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 23:33 | 2017-07-08 02:35 | 3.0278 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 202.8611
372717 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F4-BAŞKUYU FİDERİ DM: KOLUKISA DM2 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 06:04 | 2017-07-08 07:18 | 1.2272 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3633 | 0
372720 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F4-ORHANLI FİDERİ KOK: DM05/TR-11 KOKCikis: DM05/TR-11-3. ŞAHIS ÇIKIŞI TR: AHMET AKGÜMÜŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 06:08 | 2017-07-08 10:18 | 4.1714 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.2281 | 0
372742 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F6-ŞEHİR FİDERİ IM: EREGLI IM 1300 IMCikis: İM1300-KARAZOR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 07:02 | 2017-07-08 08:18 | 1.2706 | 0 | 307 | 0 | 17 | 0 | 390.0606 | 0 | 21.5994
372746 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 07:10 | 2017-07-08 08:29 | 1.3086 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 41.8756
372748 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F5-BALIKLIOVA FİDERİ KOK: ORTAKARAÖREN5 TR KOKCikis: ORTAKARAÖREN5 TR-ORTAKARAÖREN TR6 ÇIKIŞI TR: ORTAKARAOREN6 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 06:55 | 2017-07-08 08:06 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 406.2067
372749 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY3 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 07:19 | 2017-07-08 10:51 | 3.5408 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.4083
372750 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: BOZKÖY KÖK KOKCikis: BOZKÖY KÖK-BOZKÖY SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 07:24 | 2017-07-08 09:41 | 2.2792 | 5 | 44 | 0 | 0 | 11.3958 | 100.2833 | 0 | 0
372755 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: NISANTASI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 07:38 | 2017-07-08 10:02 | 2.3919 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9597 | 0 | 0
372773 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: SARAYONU KOK KOKCikis: SARAYONU KOK-RİNG2 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 08:05 | 2017-07-08 12:32 | 4.4464 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8.8928 | 62.2494
372781 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: SENIRIN KOK KABIN KOKCikis: SENIRIN KOK - SENIRIN BAĞ EVLER ÇIKIŞI TR: AHMET SAGLIK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 08:24 | 2017-07-08 09:28 | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 130.175
372784 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F7-DİZEL FİDERİ (15,8 KVA) TR: ARİF BİLGE 5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 08:30 | 2017-07-08 12:28 | 3.9733 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1215.84
372785 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 08:31 | 2017-07-08 14:43 | 6.1994 | 0 | 0 | 10 | 1678 | 0 | 0 | 61.9944 | 10402.6678
372804 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI4TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 08:40 | 2017-07-08 10:28 | 1.7978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7978 | 0 | 0
372811 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KOK KARSISI 1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 08:47 | 2017-07-08 09:21 | 0.56944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56944 | 0 | 0
372814 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOÇAK TEKAĞAÇ MEVKİ TR2 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 08:50 | 2017-07-08 12:27 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.55
372815 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: BASHUYUK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 08:54 | 2017-07-08 13:26 | 4.5347 | 0 | 17 | 11 | 14 | 0 | 77.0903 | 49.8819 | 63.4861
372817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 3/BTR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 08:53 | 2017-07-08 10:29 | 1.6039 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 352.8556 | 0 | 0
372819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis: AKSARAY SANAYI DM5-5D/8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 08:55 | 2017-07-08 20:05 | 11.1656 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1574.3433 | 0 | 0
372839 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK: TOSUNBURNU KOK KOKCikis: TOSUNBURNU KOK-TOSUNBURNU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 09:04 | 2017-07-08 10:54 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 76.9067
372843 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-1 YEŞİLBURÇ TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 09:05 | 2017-07-08 09:47 | 0.69972 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41.9833
372851 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK: KARAIN KARLIK KOK KOKCikis: KARAIN KARLIK KOK-BAŞDERE ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 09:09 | 2017-07-08 20:57 | 11.8058 | 0 | 731 | 19 | 458 | 0 | 8630.0642 | 224.3108 | 5407.0717
372852 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ KOK: SELAMI KABIN KOKCikis: SELAMI KABİN - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 09:11 | 2017-07-08 09:41 | 0.50583 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 0
372853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F5 ALTINKAYA FİDERİ KOK: CIMELI KOK KOKCikis: CIMELI KOK-ÇİMELİ-SARAYHAN-BAYMIŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 09:09 | 2017-07-08 18:24 | 9.2433 | 0 | 290 | 0 | 27 | 0 | 2680.5667 | 0 | 249.57
372878 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: ÇİFTEHAN KÖK KOKCikis: ÇİFTEHAN KÖK - ÇİFTEHAN TR-3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 09:33 | 2017-07-08 11:26 | 1.8806 | 0 | 0 | 2 | 625 | 0 | 0 | 3.7611 | 1175.3472
372883 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BADEMDERE TR 5 KOKCikis: BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI TR: CAFER GÜNEBAKAN | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 09:37 | 2017-07-08 10:06 | 0.48333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0
372887 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK: GEVREKLI KOK KOKCikis: GEVREKLI KOK-GEVREKLİ MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 09:38 | 2017-07-08 14:29 | 4.8481 | 0 | 852 | 0 | 4 | 0 | 4130.5433 | 0 | 19.3922
372896 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: YUKARI KAYALAR TR 4 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 09:40 | 2017-07-08 12:14 | 2.5564 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 71.5789 | 0 | 0
372820 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: KIZILKAYA KOK KOKCikis: KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) TR: AYSEL GEDİK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 08:42 | 2017-07-08 09:31 | 0.82361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82361 | 0
372822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ KOK: KERVAN KOYU KOK KOKCikis: KERVAN KOYU KOK - 3 ŞAHISLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 08:57 | 2017-07-08 10:31 | 1.5658 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5267 | 0
372823 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA17 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 08:57 | 2017-07-08 13:46 | 4.8144 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1131.3944
372825 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 08:57 | 2017-07-08 10:52 | 1.9131 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.2175 | 0 | 0
372826 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL TOMEK2 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 08:57 | 2017-07-08 12:17 | 3.3339 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 73.3456 | 0 | 0
372827 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI8 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 08:57 | 2017-07-08 12:26 | 3.4808 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 598.7033
372830 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F5-KOYLER FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: BAHCESARAY KOK KOKCikis: BAHCESARAY KOK-BAHÇESARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 09:00 | 2017-07-08 09:57 | 0.94889 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 171.7489
372833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F7-AVDUL FİDERİ DM: AVDUL DM DMCikis: AVDUL DM-AVDUL KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 09:01 | 2017-07-08 09:56 | 0.91056 | 0 | 0 | 12 | 199 | 0 | 0 | 10.9267 | 181.2006
372838 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI TR8 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 09:04 | 2017-07-08 09:37 | 0.5575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5575
372920 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIMEN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 09:55 | 2017-07-08 15:21 | 5.4369 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 717.6767
372930 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: HIDIRLI1 TR TRCikis: B-D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 10:00 | 2017-07-08 10:44 | 0.7325 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 47.6125
372931 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: DEDELİ KÖK KOKCikis: DEDELİ KÖK - DEDELİ KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 10:00 | 2017-07-08 11:14 | 1.2267 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8.5867 | 2.4533
372967 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 10:19 | 2017-07-08 11:34 | 1.2378 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4267 | 0 | 0
372898 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KÖŞK TR 6 TRCikis: B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 09:40 | 2017-07-08 14:12 | 4.5328 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.7294 | 0 | 0
372900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31104 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 09:39 | 2017-07-08 11:26 | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46.4822
372902 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ARAPLAR3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 09:44 | 2017-07-08 10:19 | 0.57611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57611 | 0 | 0
372904 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 09:43 | 2017-07-08 10:24 | 0.68222 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.6444 | 0 | 0
372909 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F1-TORUNLAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 09:51 | 2017-07-08 10:04 | 0.22083 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 276.7042
372910 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MUFTULUK21 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 09:50 | 2017-07-08 15:47 | 5.9617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9617 | 0 | 0
372911 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: KATRANCI KOK1 KOKCikis: KATRANCI KOK 1-KAPUTAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 09:52 | 2017-07-08 14:33 | 4.6992 | 0 | 0 | 131 | 29 | 0 | 0 | 615.5908 | 136.2758
372992 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: DAGITIM KOK KOKCikis: DAGITIM KOK-DAGITIM ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 10:36 | 2017-07-08 12:38 | 2.0303 | 0 | 0 | 67 | 204 | 0 | 0 | 136.0286 | 414.1767
372997 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DOGALA1 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 10:39 | 2017-07-08 12:35 | 1.9414 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 114.5419
372999 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OSMAN GAZI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 10:41 | 2017-07-08 14:16 | 3.5878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5878
373002 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: CICEKDAGI DM-KOSELI CIKISI KOK: KOSELI TR-1 KOKCikis: KÖSELİ TR1-KÖSELİ TR9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 10:42 | 2017-07-08 12:44 | 2.0278 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 567.7778 | 0 | 0
372932 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: AKCAKENT DM7 DMCikis: AKÇAKENT DM7-POLATLI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 10:00 | 2017-07-08 13:13 | 3.2061 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 253.2828
372935 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 18TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 10:05 | 2017-07-08 13:40 | 3.5878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5878 | 0 | 0
372936 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK TR 9 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 10:01 | 2017-07-08 12:36 | 2.5947 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1894 | 0 | 0
372946 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: BUCAKKISLA KOK KOKCikis: BUCAKKISLA KOK-BOSTANÖZÜ GRUP ÇIKIŞI TR: BUCAKKISLA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 10:08 | 2017-07-08 10:35 | 0.45139 | 0 | 2 | 18 | 1949 | 0 | 0.90278 | 8.125 | 879.7569
372947 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK TRT 13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 08:21 | 2017-07-08 12:49 | 4.47 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0
373018 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: KISLA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 11:13 | 2017-07-08 13:20 | 2.1189 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 163.1544
373019 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 11:13 | 2017-07-08 13:04 | 1.8578 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7156
373023 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-1 KAZANKAYA TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 11:16 | 2017-07-08 12:44 | 1.4669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4008 | 0 | 0
373025 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇARDAK TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 11:18 | 2017-07-08 11:56 | 0.63556 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 172.8711 | 0 | 0
373027 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS15 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 08:59 | 2017-07-08 13:22 | 4.3897 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 193.1478
373028 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC4 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 11:18 | 2017-07-08 12:08 | 0.83278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83278
373035 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: PINARBASI TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 11:26 | 2017-07-08 15:37 | 4.1861 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 987.9222
373056 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL3 TR TRCikis: C1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 11:38 | 2017-07-08 13:07 | 1.4953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4953
373058 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: MAHMATLI TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 11:40 | 2017-07-08 12:45 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 161.7083
373060 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ KOK: ENGILLI KOK KOKCikis: ENGILLI KOK-ENGİLLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 11:41 | 2017-07-08 13:55 | 2.2261 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1110.8294 | 0 | 0
373061 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SALGOSTEREN TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 11:41 | 2017-07-08 13:48 | 2.1114 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 99.2353
373062 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMBAKTES TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 11:43 | 2017-07-08 12:19 | 0.59639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59639 | 0 | 0
373036 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: SARAY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 11:26 | 2017-07-08 11:53 | 0.45556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91111 | 0
373038 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEKER MURAT2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 11:26 | 2017-07-08 12:26 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0019
373039 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 11:27 | 2017-07-08 11:57 | 0.48694 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 20.4517 | 0 | 0
373040 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT TR5 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 11:28 | 2017-07-08 12:51 | 1.3917 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.575
373043 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F9-KOŞK FİDERİ KOK: KOSK KOK KOKCikis: KOSK KOK-SEKERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 11:30 | 2017-07-08 12:34 | 1.0694 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 83.4167 | 0
373044 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK: GOLBEZ KOK KOKCikis: GOLBEZ KOK-KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 11:31 | 2017-07-08 14:11 | 2.6747 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 532.2697 | 0
373048 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F11-CENGILTI FİDERİ KOK: GOLBEZ KOK KOKCikis: GOLBEZ KOK-KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 11:34 | 2017-07-08 12:08 | 0.57333 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 114.0933 | 0
373049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BOZCATEPE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 11:34 | 2017-07-08 15:37 | 4.0489 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 222.6889
373052 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-BUACKÇAYIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 11:32 | 2017-07-08 12:22 | 0.83778 | 1 | 3098 | 0 | 0 | 0.83778 | 2595.4356 | 0 | 0
373086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI8 TR TRCikis: E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 12:09 | 2017-07-08 15:46 | 3.6142 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 274.6767
373097 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F9-KOŞK FİDERİ KOK: BAYRAMDUGUN YESILHAT KOK KOKCikis: BAYRAMDUGUN YESILHAT KOK-BAYRAMDÜĞÜN YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 12:17 | 2017-07-08 13:52 | 1.5936 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.4658 | 0
373101 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: OGRETMEN EVLERI TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 10:15 | 2017-07-08 12:42 | 2.4578 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 66.36
372788 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER 2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 08:30 | 2017-07-08 10:07 | 1.6158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6158 | 0 | 0
372789 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK26 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 08:32 | 2017-07-08 10:13 | 1.6817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6817 | 0 | 0
372794 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BUYUKKARAPINAR1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 08:34 | 2017-07-08 09:19 | 0.75556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75556
372797 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 08:36 | 2017-07-08 09:22 | 0.75833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7917 | 0
372798 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DOKTORLAR SITESI TR1-73 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 08:36 | 2017-07-08 10:28 | 1.8725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8725
372801 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HASIB YAZGAN | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 08:39 | 2017-07-08 10:26 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.775
372802 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDEKORKUT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 08:38 | 2017-07-08 11:16 | 2.6256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6256
373004 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI KOK: HACIPIRLI KOK KOKCikis: HACIPIRLI KOK- ILGIN KARAKOY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 10:47 | 2017-07-08 12:10 | 1.3714 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2283 | 0
373008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI SULAMA TR15 TRCikis: 1.ÇIKIŞ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 10:55 | 2017-07-08 14:05 | 3.1756 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7022
373010 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK: CULFA KOK KOKCikis: CULFA KOK-KAPUTAŞ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 10:49 | 2017-07-08 11:39 | 0.83 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 123.67 | 0
373015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM: DM-14 (G W 3) DMCikis: DM-14 (G W 3)-A SAKARYA 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 11:04 | 2017-07-08 15:04 | 4.0008 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1064.2217
373016 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F1-MİSLİOVA DM FİDERİ KOK: SUBAŞI KÖK KOKCikis: SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 11:04 | 2017-07-08 12:00 | 0.92944 | 0 | 0 | 116 | 3 | 0 | 0 | 107.8156 | 2.7883
373104 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN9 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 12:24 | 2017-07-08 13:05 | 0.68667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0
373111 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1141 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 12:30 | 2017-07-08 15:01 | 2.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0
372859 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: KARAPINAR TR33 KOKCikis: KARAPINAR TR33-KARYEM ÇIKIŞI TR: KARAPINAR TR35/B | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 09:14 | 2017-07-08 11:04 | 1.8469 | 3 | 21 | 6 | 39 | 5.5408 | 38.7858 | 11.0817 | 72.0308
372862 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53A TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 09:15 | 2017-07-08 14:18 | 5.0508 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75.7625
372863 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: KUYUSEBIL KOK KOKCikis: KUYUSEBIL KOK-KADIOĞLU ÇIKIŞI TR: KADIOĞLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 09:15 | 2017-07-08 11:17 | 2.0367 | 0 | 62 | 0 | 23 | 0 | 126.2733 | 0 | 46.8433
372864 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F10-DM6/2 FİDERİ DM: KARAMAN DM6 DMCikis: KARAMAN DM6 - DM6-DM3 B RİNGİ KOK: TR 30801 KOKCikis: TR 30801-TR 30810 ÇIKIŞI TR: TR 30836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 09:03 | 2017-07-08 14:00 | 4.9458 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 2908.15
372868 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUCUKBESKAVAK1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 09:22 | 2017-07-08 12:12 | 2.8406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8406
372875 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 09:33 | 2017-07-08 11:31 | 1.9614 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.2278
372876 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR4 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 09:34 | 2017-07-08 15:17 | 5.7164 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 691.6831
372877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 09:34 | 2017-07-08 13:57 | 4.3869 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 3575.3597 | 0 | 0
373171 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F9-GÖKPINAR FİDERİ KOK: ISHAKUSAGI1 KOK KOKCikis: ADAKASIM KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 13:17 | 2017-07-08 14:08 | 0.85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0
373173 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR12 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 13:18 | 2017-07-08 15:11 | 1.8853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8853 | 0 | 0
373180 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: KISLA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 13:25 | 2017-07-08 17:21 | 3.9206 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 325.4061
373184 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI1 TR TRCikis: D-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 13:28 | 2017-07-08 14:03 | 0.57861 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.2011 | 0 | 0
373202 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: TURKMENCAMILI5 TR KOKCikis: TURKMENCAMILI5 TR-TASAGIL CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 13:37 | 2017-07-08 16:01 | 2.3947 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 4.7894 | 88.6047 | 0
373203 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F11-ORGANİZE FİDERİ KOK: F11-9 NOLU HATBASI KOK KOKCikis: F11-9 NOLU HATBASI KOK-KAYAOĞULLARI ÇIKIŞI TR: GOZTEPE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 13:39 | 2017-07-08 21:16 | 7.6175 | 15 | 0 | 141 | 110 | 114.2625 | 0 | 1074.0675 | 837.925
373205 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F3-RİNG-1 FİDERİ KOK: BASHARMAN KOK KOKCikis: BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI TR: GULDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 13:43 | 2017-07-08 16:18 | 2.5903 | 0 | 0 | 14 | 813 | 0 | 0 | 36.2639 | 2105.8958
373211 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-39 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 13:48 | 2017-07-08 14:40 | 0.86972 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 154.8106 | 0 | 0
373212 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 13:48 | 2017-07-08 15:25 | 1.6158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6158 | 0 | 0
373185 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK: KAZANHUYUGU TSK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 13:29 | 2017-07-08 16:59 | 3.4986 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4986 | 0
373187 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKCASAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 13:29 | 2017-07-08 18:05 | 4.6022 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 543.0622
373190 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK: KONAKLI 3.HAT KÖK KOKCikis: MEDAŞ MÜLKİYETLİ SULAMA KÖK BİNASI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 13:24 | 2017-07-08 14:45 | 1.3381 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 1252.42 | 0
373197 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1114 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 13:33 | 2017-07-08 15:13 | 1.6583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6583 | 0 | 0
373199 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-SEYDİŞEHİR FD-8 RİNG (AÇIK) KOK: CAVUS KOK 1 KOKCikis: CAVUS KOK 1-TOL - OĞLAKÇI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 13:30 | 2017-07-08 15:46 | 2.2728 | 0 | 0 | 1 | 1213 | 0 | 0 | 2.2728 | 2756.8794
373201 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 13:34 | 2017-07-08 15:51 | 2.2767 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 104.7267 | 0 | 0
373238 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: AKPINAR KOK KOKCikis: AKPINAR KOK-AKPINAR NAMLIKIŞLA CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 14:07 | 2017-07-08 14:31 | 0.40333 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 130.68
373242 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GOKTEPE12A TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 14:14 | 2017-07-08 16:16 | 2.0367 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 340.1233 | 0 | 0
373250 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEDE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 14:19 | 2017-07-08 15:50 | 1.5197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0394 | 0 | 0
373252 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR29 TRCikis: D-E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 10:08 | 2017-07-08 14:32 | 4.3928 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1181.6572 | 0 | 0
373253 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: KIZILKAYA KOK KOKCikis: KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) TR: AYSEL GEDİK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 14:21 | 2017-07-08 15:11 | 0.83194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83194 | 0
373227 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 13:58 | 2017-07-08 17:59 | 4.0083 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.0667
373229 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU7 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 14:00 | 2017-07-08 16:52 | 2.8664 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 235.0439 | 0 | 0
373230 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KOK KOKCikis: BOYALITEPE KOK-YENİKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 14:03 | 2017-07-08 14:38 | 0.58806 | 0 | 0 | 48 | 135 | 0 | 0 | 28.2267 | 79.3875
373231 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: IBIKLI TR1 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 13:59 | 2017-07-08 17:26 | 3.4486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4486
373232 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYBASI6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 10:28 | 2017-07-08 16:07 | 5.6553 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1719.2044
372970 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis: F6-SARIYAHŞİ FİDERİ KOK: SARIYAHSI10 TR KOKCikis: SARIYAHSI10 TR-TARIMSAL SULAMA GAZİNO ÇIKIŞI TR: SARIYAHSI10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 10:21 | 2017-07-08 12:13 | 1.8647 | 1 | 307 | 0 | 0 | 1.8647 | 572.4697 | 0 | 0
372971 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 10:16 | 2017-07-08 11:34 | 1.3033 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 19.55 | 9.1233 | 894.0867
372974 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: ÇUKURKUYU TR11 KOKCikis: ÇUKURKUYU TR-11 - ÇUKURKUYU KÖK GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 10:22 | 2017-07-08 10:40 | 0.30028 | 0 | 0 | 6 | 844 | 0 | 0 | 1.8017 | 253.4344
372975 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 10:20 | 2017-07-08 13:03 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.49
372978 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KOK KARSISI 1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 10:27 | 2017-07-08 13:48 | 3.3533 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.9467
372979 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALI ULVI KURUCU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 10:27 | 2017-07-08 13:56 | 3.4872 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4617
373270 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53A | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 14:28 | 2017-07-08 17:42 | 3.2256 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 2164.3478
373283 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR3 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 14:55 | 2017-07-08 19:35 | 4.6678 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3356
373302 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: 5 AGUSTOS EVLERI TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 18:01 | 2017-07-08 20:09 | 2.1364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1364
373303 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ISTASYON TR20 TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 15:23 | 2017-07-08 17:09 | 1.7689 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 120.2844 | 0 | 0
373305 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY3 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 14:33 | 2017-07-08 15:29 | 0.93889 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30.9833 | 0 | 0
373306 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 15:24 | 2017-07-08 17:09 | 1.7592 | 0 | 0 | 123 | 100 | 0 | 0 | 216.3775 | 175.9167
373310 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 15:36 | 2017-07-08 16:05 | 0.4925 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 62.055 | 0 | 0
373313 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ERENTEPE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 15:39 | 2017-07-08 16:45 | 1.1125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1125
373330 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2D 4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 15:48 | 2017-07-08 17:36 | 1.7942 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.765 | 0 | 0
373344 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS17 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 16:14 | 2017-07-08 16:58 | 0.73917 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 51.7417 | 0 | 0
373361 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.11 HASTANE | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 16:37 | 2017-07-08 18:29 | 1.8583 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 79.9083 | 0 | 0
373362 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURTULUS2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 12:16 | 2017-07-08 19:22 | 7.1036 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 177.5903
373369 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: AYDINLIK TR1 TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 16:39 | 2017-07-08 20:23 | 3.7242 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.9658 | 0 | 0
373372 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR9 TRCikis: D Kolu | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 16:34 | 2017-07-08 17:30 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 214.115
373284 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI17 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 14:59 | 2017-07-08 16:57 | 1.96 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 101.92 | 0 | 0
373291 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-56 HIZIRAGA-3 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 15:08 | 2017-07-08 17:03 | 1.9178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9178
373295 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.4 TR20 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 15:11 | 2017-07-08 19:31 | 4.3342 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 242.7133
373296 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1095 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 15:13 | 2017-07-08 16:41 | 1.4711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4711 | 0 | 0
373394 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-145 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 16:53 | 2017-07-08 18:25 | 1.5364 | 8 | 0 | 47 | 0 | 12.2911 | 0 | 72.2103 | 0
373396 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI17 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 17:10 | 2017-07-08 18:53 | 1.7192 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.6642 | 0 | 0
373397 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: BUCAKKISLA KOK KOKCikis: BUCAKKISLA KOK-BOSTANÖZÜ GRUP ÇIKIŞI TR: BUCAKKISLA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 17:13 | 2017-07-08 18:32 | 1.3244 | 0 | 2 | 18 | 1949 | 0 | 2.6489 | 23.84 | 2581.3422
373398 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALI ULVI KURUCU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 17:11 | 2017-07-08 19:27 | 2.2631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2631
373402 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUVAM KOOPARATIF19 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 17:13 | 2017-07-08 18:42 | 1.4869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4869
373315 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: KURDUŞAGI HATBAŞI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ FİDER-6 KOKCikis: KURTUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 15:37 | 2017-07-08 17:39 | 2.035 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 0
373322 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ERBISIM KOK KOKCikis: ERBİŞİM KÖK-ERBİŞİM TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 15:45 | 2017-07-08 17:10 | 1.4111 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.8222 | 4.2333
373325 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR 2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 15:36 | 2017-07-08 17:16 | 1.6669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6669
373427 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BOGAZEVCI TR6 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 17:41 | 2017-07-08 19:18 | 1.6086 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 45.0411 | 0 | 0
373428 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 17:22 | 2017-07-08 17:48 | 0.43583 | 9 | 6096 | 11 | 40 | 3.9225 | 2656.84 | 4.7942 | 17.4333
373435 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ DM: YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis: YENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI KOK: KELHASAN1 TR KOKCikis: KELHASAN1 TR-TURANLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 17:28 | 2017-07-08 19:04 | 1.5983 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 364.42
373438 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20511 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 17:59 | 2017-07-08 18:11 | 0.20083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20083
373441 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: GOLCUKYAYLA1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 17:57 | 2017-07-08 19:50 | 1.8861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8861
373444 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 16:32 | 2017-07-08 19:48 | 3.2606 | 5 | 3484 | 149 | 5583 | 16.3028 | 11359.7756 | 485.8228 | 18203.6817
373445 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ORTA KISLA1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 18:05 | 2017-07-08 21:09 | 3.0714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0714
373447 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA TR 5 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 18:07 | 2017-07-08 18:48 | 0.68444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3689
373449 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F18-BEYSEHiR-3 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 18:10 | 2017-07-08 19:33 | 1.3861 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1583 | 0
373453 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: TURKMENCAMILI5 TR KOKCikis: TURKMENCAMILI5 TR-ÖZEL SULAMA CIKISI TR: TURKMENCAMILI5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 18:13 | 2017-07-08 18:34 | 0.3475 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.3475 | 5.9075 | 0
373382 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F4-BAŞKUYU FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-YEŞİLHAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 17:02 | 2017-07-08 18:43 | 1.6911 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 32.1311 | 5.0733
373384 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: VODAFONE AGACTEPESI BAZ IST TR 50 KVA | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 17:01 | 2017-07-08 17:42 | 0.67306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67306
373386 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 17:02 | 2017-07-08 19:24 | 2.3661 | 8 | 1273 | 291 | 1516 | 18.9289 | 3012.0594 | 688.5383 | 3587.0244
373257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 18TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 13:44 | 2017-07-08 14:50 | 1.11 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 678.21 | 0 | 0
373258 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: HÜSNİYE KÖK KOKCikis: HÜSNİYE KÖK - GÜNEY ALTAY KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 14:27 | 2017-07-08 18:43 | 4.2736 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 4.2736 | 81.1986
373263 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: UFUK TR2 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 14:22 | 2017-07-08 17:43 | 3.3531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3531
373266 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC4 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 14:35 | 2017-07-08 15:15 | 0.66639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66639 | 0 | 0
373267 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 14:26 | 2017-07-08 15:08 | 0.71361 | 0 | 381 | 23 | 1426 | 0 | 271.8858 | 16.4131 | 1017.6094
373268 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11402 TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 14:38 | 2017-07-08 15:09 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 141.11
373471 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 18:40 | 2017-07-08 20:08 | 1.4761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9522 | 0 | 0
373476 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI KOK: YARASLI KOK KOKCikis: YARASLI KOK-CANIMANA-YARAŞLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 18:52 | 2017-07-08 19:49 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.16
373478 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURGUT3 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 19:03 | 2017-07-08 23:11 | 4.1336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1336
373486 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20511 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 19:18 | 2017-07-08 19:36 | 0.30278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30278
373487 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 19:18 | 2017-07-08 20:05 | 0.7875 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.875 | 0
373488 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN45 TR TRCikis: C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 19:13 | 2017-07-08 19:57 | 0.74 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0
373490 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DM: KAYMAKLI DM DMCikis: KAYMAKLI DM ÖZLÜCE ÇIKIŞI KOK: OZLUCE KOK KOKCikis: ÖZLÜCE KÖK - ÖZLÜCE KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 19:23 | 2017-07-08 19:50 | 0.44694 | 0 | 0 | 33 | 430 | 0 | 0 | 14.7492 | 192.1861
373491 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MECIDIYE TR1 (100 KVA) TRCikis: B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 19:23 | 2017-07-08 20:24 | 1.0225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0675
373492 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: ÇUKURKUYU TR12 KOKCikis: ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 19:25 | 2017-07-08 19:37 | 0.19667 | 0 | 0 | 19 | 531 | 0 | 0 | 3.7367 | 104.43
373493 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 19:25 | 2017-07-08 21:26 | 2.0125 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0
373495 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F3-RİNG-1 FİDERİ DM: KARAMAN DM6 KOK: FIDER 3-4 CEVRE RING KOK KOKCikis: FIDER 3-4 CEVRE RING KOK-DEREKÖY ÇIKIŞI TR: DEREKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 19:27 | 2017-07-08 19:58 | 0.52028 | 0 | 0 | 7 | 438 | 0 | 0 | 3.6419 | 227.8817
373410 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ISAKLI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 17:25 | 2017-07-08 22:28 | 5.0547 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 510.5269
373413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN37 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 17:30 | 2017-07-08 18:28 | 0.96528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96528 | 0 | 0
373414 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDACILAR3 TR TRCikis: G KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 17:31 | 2017-07-08 19:05 | 1.5622 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.4933 | 0 | 0
373415 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ISHAKUSAGI1 KOK KOKCikis: PINARBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 17:34 | 2017-07-08 19:13 | 1.6494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6494 | 0
373416 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MADENLIKOYU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 17:36 | 2017-07-08 18:58 | 1.3617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3617
373421 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: HAMZALI MOD KOKCikis: HAMZALI MOD - FD 3 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 17:40 | 2017-07-08 18:35 | 0.92472 | 4 | 604 | 93 | 599 | 3.6989 | 558.5322 | 85.9992 | 553.9086
373514 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: KARAPINAR2 TR KOKCikis: KARAPINAR2 TR-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 19:47 | 2017-07-08 21:02 | 1.2464 | 0 | 0 | 25 | 1179 | 0 | 0 | 31.1597 | 1469.4925
373515 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: VIRAJ TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 20:00 | 2017-07-09 01:20 | 5.3289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3289 | 0 | 0
373517 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: DUTLUTEPE KOK KOKCikis: DUTLUTEPE KOK-YAZILI GRUP ÇIKIŞI TR: CAKIRBAG ESENTEPE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 20:06 | 2017-07-08 21:23 | 1.28 | 0 | 0 | 1 | 504 | 0 | 0 | 1.28 | 645.12
373518 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI18 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 20:08 | 2017-07-08 22:07 | 1.9717 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 258.2883 | 0 | 0
373520 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOYALI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 20:10 | 2017-07-08 22:20 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.18
373521 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAVAK4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 20:10 | 2017-07-08 22:44 | 2.5678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5678
373548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 15TR TRCikis: D KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 20:35 | 2017-07-08 21:05 | 0.50861 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26.4478 | 0 | 0
373551 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM DMCikis: GOZLU DM-202 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 20:45 | 2017-07-08 22:25 | 1.6753 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3506 | 0
373553 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 20:18 | 2017-07-08 23:54 | 3.5958 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 143.8333 | 0 | 0
373557 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: BAJDARLIK KÖK KOKCikis: BAJDARLIK KÖK - ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 20:48 | 2017-07-08 21:30 | 0.69611 | 0 | 0 | 148 | 15102 | 0 | 0 | 103.0244 | 10512.67
373558 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 20:52 | 2017-07-08 21:55 | 1.0525 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 43.1525
373579 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT TR5 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 20:42 | 2017-07-08 21:32 | 0.84694 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22.8675
373582 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KAMENI TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 21:06 | 2017-07-08 22:49 | 1.7239 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.515 | 0 | 0
373583 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 21:08 | 2017-07-08 23:03 | 1.9144 | 0 | 451 | 91 | 1071 | 0 | 863.4144 | 174.2144 | 2050.37
373598 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS18 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 21:35 | 2017-07-08 22:51 | 1.2669 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1356
373622 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYAZIT2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 22:30 | 2017-07-09 00:18 | 1.7928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7928
373623 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 22:35 | 2017-07-08 22:59 | 0.40583 | 13 | 490 | 394 | 580 | 5.2758 | 198.8583 | 159.8983 | 235.3833
373629 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 7/ATR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 22:55 | 2017-07-09 00:27 | 1.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0
373632 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 23:03 | 2017-07-09 00:56 | 1.8783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8783 | 0 | 0
373633 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURGUT1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 23:05 | 2017-07-08 23:25 | 0.32556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32556
373559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F5-KOYLER FİDERİ KOK: SARICALAR KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 20:53 | 2017-07-08 22:31 | 1.6303 | 1 | 69 | 49 | 716 | 1.6303 | 112.4892 | 79.8836 | 1167.2789
373574 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: ÇAMARDI TR 1 KOKCikis: ÇAMARDI TR 1-ÇAMARDI TR 2 ÇIKIŞI TR: ÇAMARDI TR 8 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 20:33 | 2017-07-08 21:43 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.8914
373639 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM: KECILI DM DMCikis: KECILI DM-İM7 A BARASI ÇIKIŞI TR: KIRBASI TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 23:09 | 2017-07-08 23:54 | 0.74889 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 215.68 | 0 | 0
373642 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: FIER-3 64 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis: SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 23:36 | 2017-07-09 04:47 | 5.19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 0
373647 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BÜYÜK AYMANAS 2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 00:04 | 2017-07-09 00:43 | 0.65306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3061
373657 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 00:58 | 2017-07-09 02:45 | 1.7789 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 579.9178 | 0
373661 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY33 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 01:50 | 2017-07-09 09:43 | 7.8867 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7733
373679 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM DMCikis: KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 KOK: KARAAGAC KOK KOKCikis: KARAAGAC KOK-AMBAR ÇIKIŞI TR: ANBAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 05:55 | 2017-07-09 08:43 | 2.7947 | 0 | 0 | 31 | 563 | 0 | 0 | 86.6364 | 1573.4286
373681 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: YENISU KOK KOKCikis: YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 05:41 | 2017-07-09 08:37 | 2.9264 | 0 | 187 | 75 | 118 | 0 | 547.2347 | 219.4792 | 345.3139
373684 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ KOK: SELAMI KABIN KOKCikis: SELAMI KABİN - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 06:15 | 2017-07-09 08:14 | 1.9906 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.8867 | 0
373687 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ KOK: AVANOS32 TR KOKCikis: AVANOS32 TR-AVANOS TR47 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 06:10 | 2017-07-09 06:46 | 0.59361 | 7 | 3275 | 3 | 67 | 4.1553 | 1944.0764 | 1.7808 | 39.7719
373689 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ DM: SEYDISEHIR DM1 DMCikis: DM1-KARAKAVAK MODÜLER ÇIKIŞI KOK: BOZKIR YOLU18 TR KOKCikis: BOZKIR YOLU18 TR-KÖYHİZMETLERİ MODÜLER TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 06:28 | 2017-07-09 07:16 | 0.80389 | 0 | 0 | 3 | 245 | 0 | 0 | 2.4117 | 196.9528
373690 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 06:36 | 2017-07-09 08:50 | 2.2269 | 0 | 0 | 4 | 124 | 0 | 0 | 8.9078 | 276.1411
373711 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 07:30 | 2017-07-09 10:44 | 3.2317 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.5483 | 0
373712 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA2 TM TMCikis: F13-BUHARA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis: DM11-DM 17 B ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 07:41 | 2017-07-09 08:44 | 1.0572 | 0 | 0 | 3 | 4957 | 0 | 0 | 3.1717 | 5240.6506
373713 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F4-AYRANCI FİDERİ DM: GOKCEYAZI DM DMCikis: GOKCEYAZI DM-HACIMEMİŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 07:01 | 2017-07-09 09:09 | 2.1381 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 395.5403
373714 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F9-BOR 6 FİDERİ KOK: BOR TR17 KOKCikis: BOR TR-17 - BOR TR-99 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 07:13 | 2017-07-09 08:41 | 1.4606 | 0 | 0 | 5 | 143 | 0 | 0 | 7.3028 | 208.8594
373716 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK: A.GÖNDELEN KÖK KOKCikis: A.GÖNDELEN KÖK-AŞAGI GÖNDELEN 2 MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 07:21 | 2017-07-09 08:54 | 1.5608 | 0 | 0 | 167 | 175 | 0 | 0 | 260.6592 | 273.1458
373717 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC5 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 07:41 | 2017-07-09 11:28 | 3.7797 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 113.3917 | 0 | 0
373718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ DM: TAŞPINAR DM1 KOK: TASPINAR KOK KOKCikis: TASPINAR KOK-HELVADERE ÇIKIŞI TR: HELVADERE KOK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 07:07 | 2017-07-09 08:57 | 1.8297 | 1 | 546 | 21 | 685 | 1.8297 | 999.0283 | 38.4242 | 1253.3597
373719 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: EGRIKUYU KOK KOKCikis: EĞRİKUYU KOK-MEZGİTLİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 07:32 | 2017-07-09 12:06 | 4.5806 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 600.0528 | 0
373744 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR3-45 SANAYI-1 KOKCikis: TR3-45 / TR3-54 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 08:11 | 2017-07-09 08:46 | 0.59306 | 0 | 0 | 2 | 433 | 0 | 0 | 1.1861 | 256.7931
373746 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: FIER-3 64 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis: SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 05:56 | 2017-07-09 10:21 | 4.4197 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6789 | 0
373747 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 08:13 | 2017-07-09 11:51 | 3.6372 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 2222.3428
373751 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 06:00 | 2017-07-09 09:20 | 3.3314 | 0 | 0 | 12 | 1004 | 0 | 0 | 39.9767 | 3344.7144
373752 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: FIER-3 64 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis: SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 06:56 | 2017-07-09 09:56 | 3.0003 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 36.0033 | 15.0014
373770 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 08:30 | 2017-07-09 13:10 | 4.6633 | 0 | 67 | 85 | 3753 | 0 | 312.4433 | 396.3833 | 17501.49
373782 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ KOK: KURTBASAN KOK KOKCikis: KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 08:40 | 2017-07-09 10:03 | 1.3806 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0444 | 0
373801 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLARDEDELER TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 08:56 | 2017-07-09 15:43 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 108.64
373806 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY8 TR TRCikis: H KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 09:00 | 2017-07-09 12:27 | 3.4581 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 625.9081
373808 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis: YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 08:53 | 2017-07-09 10:59 | 2.095 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46.09 | 0
373811 | 1 | KONYA | MERAM | TR: NECIP FAZIL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 09:02 | 2017-07-09 09:32 | 0.49639 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.4025
373814 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ DM: KAYMAKLI DM DMCikis: KAYMAKLI DM ÖZLÜCE ÇIKIŞI KOK: KAPAS KOK KOKCikis: KAPAŞ KÖK - MAĞARA MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 09:05 | 2017-07-09 10:59 | 1.9031 | 2 | 1 | 78 | 0 | 3.8061 | 1.9031 | 148.4383 | 0
373833 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK: OYMALI KÖK KOKCikis: OYMALI KÖK-KAZANHÜYÜĞÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 09:19 | 2017-07-09 14:07 | 4.7964 | 0 | 0 | 20 | 144 | 0 | 0 | 95.9278 | 690.68
373836 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 KOK: UZUMLU TR 2 KOKCikis: UZUMLU TR 2-ÜZÜMLÜ TR-3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 09:22 | 2017-07-09 09:52 | 0.50167 | 0 | 849 | 0 | 12 | 0 | 425.915 | 0 | 6.02
373837 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK: ATATURK MAH. KOK KOKCikis: ATATURK MAH. KOK-ÇİĞDEMLİ ÇIKIŞ TR: CIGDEMLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 09:21 | 2017-07-09 10:42 | 1.3431 | 0 | 0 | 89 | 176 | 0 | 0 | 119.5319 | 236.3778
373838 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EYLIKLER1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 09:23 | 2017-07-09 10:29 | 1.0914 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1828
373840 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIOMEROGLU3 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 09:24 | 2017-07-09 11:35 | 2.1681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1681
373841 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK: TR1-122 KOKCikis: TR1-122-TR1-120 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 09:23 | 2017-07-09 10:09 | 0.77833 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 931.665
373842 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F1-KATRANCI FİDERİ KOK: KATRANCI KOK KOKCikis: KATRANCI KOK-KATRANCI KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 09:26 | 2017-07-09 12:46 | 3.3214 | 0 | 0 | 36 | 457 | 0 | 0 | 119.57 | 1517.8747
373843 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM DMCikis: GOZLU DM-KASABA1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 09:28 | 2017-07-09 12:11 | 2.7211 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 78.9122 | 0 | 0
373844 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 09:28 | 2017-07-09 10:30 | 1.0353 | 0 | 0 | 3 | 908 | 0 | 0 | 3.1058 | 940.0322
373863 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM3 IMCikis: IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI KOK: TR 3-31 TR: TR 3-31 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 09:36 | 2017-07-09 15:24 | 5.7961 | 4 | 4341 | 1 | 76 | 23.1844 | 25160.9183 | 5.7961 | 440.5044
373864 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GOKSU HES | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 09:42 | 2017-07-09 10:38 | 0.935 | 0 | 79 | 1 | 78 | 0 | 73.865 | 0.935 | 72.93
373872 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GULKAYA1 TR TRCikis: C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 09:47 | 2017-07-09 12:04 | 2.2842 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.5467
373874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis: AKSARAY SANAYI DM5-ÖRNEK SANAYİ TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 09:52 | 2017-07-09 17:24 | 7.5353 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 3458.6925 | 0 | 0
373697 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: KUYUSEBIL KOK KOKCikis: KUYUSEBIL KOK-KUYULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 06:53 | 2017-07-09 08:58 | 2.0775 | 0 | 0 | 2 | 276 | 0 | 0 | 4.155 | 573.39
373700 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: YENICE1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 07:08 | 2017-07-09 15:02 | 7.9064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9064
373703 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis: YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 07:21 | 2017-07-09 08:09 | 0.79694 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5.5786 | 1.5939
373707 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONUKLARYOLU TR6 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 07:31 | 2017-07-09 09:46 | 2.2433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2433 | 0 | 0
373708 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: GÜNYÜZÜ KÖK 1 KOKCikis: GÜNYÜZÜ KÖK 1-YAPALI-GÜNYÜZÜ-TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 07:33 | 2017-07-09 09:40 | 2.1192 | 2 | 967 | 18 | 36 | 4.2383 | 2049.2342 | 38.145 | 76.29
373904 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: KARAKISLA KOK KOKCikis: KARAKISLA KOK-KARAKIŞLA YH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 10:16 | 2017-07-09 11:42 | 1.4256 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8511 | 0
373905 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: HIDIRLI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 10:17 | 2017-07-09 11:24 | 1.1125 | 0 | 0 | 9 | 796 | 0 | 0 | 10.0125 | 885.55
373785 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 148 ÇIKIŞI KOK: DEDEMAN KOKCikis: DEDEMAN-NEVSEHIR167 TR'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 08:39 | 2017-07-09 09:44 | 1.0864 | 6 | 2212 | 41 | 22025 | 6.5183 | 2403.0922 | 44.5419 | 23927.7153
373787 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: BAKIRTOLU KOK KOKCikis: BAKIRTOLU KOK-HAYIROĞLU1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 13:15 | 2017-07-09 15:29 | 2.2283 | 2 | 32 | 66 | 7 | 4.4567 | 71.3067 | 147.07 | 15.5983
373789 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: 5 AGUSTOS EVLERI TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 08:50 | 2017-07-09 10:01 | 1.1883 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 130.7167
373790 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BAHCELI EVLER TR1 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 08:53 | 2017-07-09 10:54 | 2.0211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0211
373791 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ KOK: ULUAĞAÇ SULAMA KÖK KOKCikis: ULUAĞAÇ SULAMA KÖK - TR 1,12 GRUBU ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 08:55 | 2017-07-09 15:42 | 6.7836 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7836 | 0
373794 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: ÇUKURKUYU TR11 KOKCikis: ÇUKURKUYU TR-11 - ÇUKURKUYU KÖK GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 08:56 | 2017-07-09 10:27 | 1.5131 | 0 | 0 | 22 | 577 | 0 | 0 | 33.2872 | 873.0331
373795 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F6-DSI-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 08:56 | 2017-07-09 16:16 | 7.325 | 1 | 57 | 18 | 30 | 7.325 | 417.525 | 131.85 | 219.75
373796 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM: KECILI DM DMCikis: KECILI DM-GÜRYAP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 08:56 | 2017-07-09 12:57 | 4.0122 | 4 | 483 | 0 | 0 | 16.0489 | 1937.9033 | 0 | 0
373800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM: DM-15 ( IGDELI DM ) DMCikis: DM-15 - MOBİLYACILAR TR ÇIKŞI TR: KARATAY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 08:56 | 2017-07-09 19:45 | 10.8292 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 6400.0375
373846 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F-7 ARITMA FİDERİ KOK: ARITMA KOK KOKCikis: ARITMA KOK-KOMBOYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 09:19 | 2017-07-09 16:10 | 6.8586 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8586 | 0 | 0 | 0
373847 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR21 TR TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 09:27 | 2017-07-09 12:03 | 2.5997 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 306.7672 | 0 | 0
373849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF14 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 09:30 | 2017-07-09 11:49 | 2.3119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3119
373851 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F10-BELEDİYE2 FİDERİ DM: ISTASYON DM DMCikis: ISTASYON DM - KARAYOLLARIÇIKIŞI KOK: KARAYOLLARI TR 2.3 KOKCikis: KARAYOLLARI TR 2.3-HASGÜL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 09:32 | 2017-07-09 13:17 | 3.7444 | 1 | 249 | 2 | 45 | 3.7444 | 932.3667 | 7.4889 | 168.5
373854 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F15-KAYMAKLI DM FİDERİ KOK: MAZI YOLU KOK KOKCikis: MAZI YOLU KÖK - MAZI TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 09:29 | 2017-07-09 11:11 | 1.6958 | 2 | 0 | 82 | 0 | 3.3917 | 0 | 139.0583 | 0
373857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 15TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 09:35 | 2017-07-09 11:29 | 1.9025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9025 | 0 | 0
373858 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ODABAŞI KÖK1 KOKCikis: ODABAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 09:18 | 2017-07-09 10:25 | 1.1028 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1.1028 | 132.3333
373924 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ULUAĞAÇ SULAMA TR 2 TRCikis: 1.ÇIKIŞ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 10:40 | 2017-07-09 12:43 | 2.0439 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2194
373931 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 10:50 | 2017-07-09 12:19 | 1.4767 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9067 | 0
373933 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 10:59 | 2017-07-09 11:23 | 0.40194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40194 | 0 | 0
373934 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F9-DM6/1 FİDERİ DM: KARAMAN DM3 DMCikis: KARAMAN DM3 - TR-30801 ÇIKIŞI TR: TR 30817 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 11:01 | 2017-07-09 18:01 | 6.9939 | 0 | 0 | 6 | 85 | 0 | 0 | 41.9633 | 594.4806
373938 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOSTANDERE2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 10:59 | 2017-07-09 15:37 | 4.6489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6489
373880 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: AKPINAR TR-1 KOKCikis: AKPINAR TR-1-OFİS YAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 09:54 | 2017-07-09 12:01 | 2.1242 | 2 | 208 | 1 | 2 | 4.2483 | 441.8267 | 2.1242 | 4.2483
373882 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 09:58 | 2017-07-09 14:12 | 4.2386 | 0 | 88 | 10 | 1180 | 0 | 372.9978 | 42.3861 | 5001.5611
373885 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1180 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 09:59 | 2017-07-09 11:14 | 1.2542 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 391.3 | 0 | 0
373886 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL4 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 09:59 | 2017-07-09 18:42 | 8.7222 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 645.4444 | 0 | 0
373887 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SACIKARA2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 09:59 | 2017-07-09 15:14 | 5.2578 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 425.88
373888 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F5-GÜNEYBAG FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 09:59 | 2017-07-09 14:32 | 4.5425 | 5 | 4652 | 291 | 3537 | 22.7125 | 21131.71 | 1321.8675 | 16066.8225
373889 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 10:01 | 2017-07-09 15:22 | 5.3658 | 30 | 2951 | 49 | 242 | 160.975 | 15834.5742 | 262.9258 | 1298.5317
373891 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA5 TR TRCikis: A BOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 10:02 | 2017-07-09 13:22 | 3.3317 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 396.4683 | 0 | 0
373892 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAGAN DSI1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 10:02 | 2017-07-09 10:56 | 0.89889 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6967
373908 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 10:21 | 2017-07-09 11:00 | 0.64556 | 0 | 0 | 35 | 769 | 0 | 0 | 22.5944 | 496.4322
373909 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZTOPRAKLAR TR 2.30 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 10:23 | 2017-07-09 14:38 | 4.2608 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.6517
373914 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PARK TRAFO 12 TR TRCikis: H Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 10:28 | 2017-07-09 12:43 | 2.2472 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.6972
373920 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F4-KARASINIR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 10:37 | 2017-07-09 15:09 | 4.5189 | 0 | 0 | 104 | 640 | 0 | 0 | 469.9644 | 2892.0889
373923 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: ÇAVDARLI TR 1 KOKCikis: ÇAVDARLI TR 1-ÇAVDARLI TR 8,9,14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 10:43 | 2017-07-09 11:37 | 0.8975 | 2 | 320 | 0 | 12 | 1.795 | 287.2 | 0 | 10.77
373958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F2-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM2 DMCikis: KARAMAN DM2 - TR-20501 ÇIKIŞI TR: TR 20506 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 11:26 | 2017-07-09 13:14 | 1.7911 | 0 | 6 | 11 | 3106 | 0 | 10.7467 | 19.7022 | 5563.1911
373960 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F13-HARA FİDERİ KOK: SAZLIK KOK KOKCikis: SAZLIK KOK-AKONA PLASTIK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 11:27 | 2017-07-09 17:08 | 5.68 | 5 | 0 | 9 | 0 | 28.4 | 0 | 51.12 | 0
373962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F10-HACIABDULLAH FİDERİ DM: GÖLCÜK DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 11:27 | 2017-07-09 12:35 | 1.1283 | 8 | 1929 | 9 | 376 | 9.0267 | 2176.555 | 10.155 | 424.2533
373963 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CUKURAGIL3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 11:25 | 2017-07-09 13:34 | 2.1447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1447
373964 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI KOK: CILEK KOK KOKCikis: ÇİLEK KÖK - YAZIHUYUK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 11:24 | 2017-07-09 12:23 | 0.97806 | 19 | 38 | 105 | 8 | 18.5831 | 37.1661 | 102.6958 | 7.8244
373965 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1230 TR TRCikis: C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 11:33 | 2017-07-09 13:38 | 2.0739 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 126.5072 | 0 | 0
373966 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: CUKURCA KOK KOKCikis: CUKURCA KOK-YAVŞANÇUKURU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 11:33 | 2017-07-09 14:44 | 3.1828 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1828 | 0
373967 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 22TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 11:30 | 2017-07-09 12:28 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
373986 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-ÇAT SULUSARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 11:52 | 2017-07-09 13:44 | 1.8664 | 2 | 1712 | 32 | 50 | 3.7328 | 3195.2578 | 59.7244 | 93.3194
373987 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-ÇAT SULUSARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 11:55 | 2017-07-09 12:35 | 0.66611 | 0 | 0 | 34 | 1771 | 0 | 0 | 22.6478 | 1179.6828
373991 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU105 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 12:01 | 2017-07-09 12:32 | 0.51528 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22.1569 | 0 | 0
373993 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK: HACI MIRZA KOK KOKCikis: HACIMIRZA KÖK-HAMİT TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 12:03 | 2017-07-09 13:58 | 1.9258 | 0 | 0 | 2 | 140 | 0 | 0 | 3.8517 | 269.6167
373998 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2A 5/A TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 12:08 | 2017-07-09 13:24 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2775
373999 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ KOK: KARAKAYA 52 NOLU KOK KOKCikis: KARAKAYA 52 NOLU KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 12:05 | 2017-07-09 12:46 | 0.68361 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.3558 | 0
373940 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: HACIBEKTAŞ TR29 KOKCikis: HACIBEKTAS TR29-HACIBEKTAS TR 27 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 11:08 | 2017-07-09 13:17 | 2.1536 | 2 | 1748 | 69 | 2206 | 4.3072 | 3764.5122 | 148.5992 | 4750.8661
373941 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ DM: KAYMAKLI DM DMCikis: KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 7 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 11:08 | 2017-07-09 15:59 | 4.8431 | 2 | 0 | 263 | 0 | 9.6861 | 0 | 1273.7236 | 0
373942 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL1 TR TRCikis: EKOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 11:08 | 2017-07-09 14:28 | 3.3283 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.2983 | 0 | 0
373950 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARAOSMAN MAH1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 11:15 | 2017-07-09 12:32 | 1.2758 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.655
373954 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SANAYI15 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 11:21 | 2017-07-09 13:40 | 2.3247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3247
373977 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK: TOL KOK KOKCikis: TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 11:39 | 2017-07-09 12:21 | 0.69028 | 4 | 182 | 77 | 666 | 2.7611 | 125.6306 | 53.1514 | 459.725
373985 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: DEDELİ KÖK KOKCikis: DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 11:51 | 2017-07-09 12:58 | 1.1069 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2139 | 0 | 0 | 0
374019 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA26 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 12:34 | 2017-07-09 15:30 | 2.9253 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.5803 | 0 | 0
374025 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-4 KARAHASANLI KÖYLER ÇIKIŞI TR: KULLUCE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 12:38 | 2017-07-09 13:35 | 0.94722 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 80.5139
374027 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARALIALACA 2TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 12:44 | 2017-07-09 13:58 | 1.2278 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38.0611
374029 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR10 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 12:49 | 2017-07-09 13:42 | 0.89333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4667
374030 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDİŞEHİR DM2 KOK: KOY HIZMETLERİ 1 TR (YENİ) KOKCikis: KOY HIZMETLERİ 1 TR (YENİ)-DİKENİÇİ TR ÇIKIŞI TR: KOY HIZMETLERI1 TR (YENI) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 12:49 | 2017-07-09 13:38 | 0.81444 | 0 | 0 | 3 | 71 | 0 | 0 | 2.4433 | 57.8256
374048 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 45 TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 13:10 | 2017-07-09 13:51 | 0.67583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.055 | 0 | 0
374050 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR-51 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 13:14 | 2017-07-09 13:45 | 0.52111 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 51.59 | 0 | 0
374051 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BOZLAREVCI TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 13:15 | 2017-07-09 15:49 | 2.5719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5719
374053 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 13:19 | 2017-07-09 15:24 | 2.0897 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0897 | 4.1794
374060 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: OVAOREN4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 11:06 | 2017-07-09 13:30 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.41
374077 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BALCILAR10 TR10 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 13:47 | 2017-07-09 16:42 | 2.9139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9139
374078 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1331 TR TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 13:48 | 2017-07-09 14:47 | 0.96833 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 184.9517 | 0 | 0
374079 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: 64 NOLU KOK KOKCikis: 64 NOLU KOK - ALACASAR-BALCIN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 13:50 | 2017-07-09 15:19 | 1.4839 | 0 | 0 | 36 | 365 | 0 | 0 | 53.42 | 541.6194
374083 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK49 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 13:59 | 2017-07-09 17:06 | 3.1147 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1040.3172 | 0 | 0
374085 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU YAYLA2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 11:39 | 2017-07-09 14:11 | 2.5286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5286
374087 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GEVREKLI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 14:05 | 2017-07-09 16:09 | 2.0792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0792
374091 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 14:08 | 2017-07-09 15:28 | 1.3331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3331
374110 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE24 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 14:46 | 2017-07-09 15:11 | 0.42472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0 | 0
374113 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SACIKARA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 14:52 | 2017-07-09 16:20 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 137.475
374114 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 14:51 | 2017-07-09 15:15 | 0.40861 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 39.6353
374115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 14:52 | 2017-07-09 17:04 | 2.2039 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 169.6994 | 0 | 0
374117 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK: ZİNCİRLİKUYU KÖK KOKCikis: ZİNCİRLİKUYU KÖK-ZİNCİRLİKUYU MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 14:56 | 2017-07-09 15:16 | 0.34722 | 0 | 674 | 0 | 3 | 0 | 234.0278 | 0 | 1.0417
374118 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1210 TR TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 14:57 | 2017-07-09 16:53 | 1.9367 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 305.9933 | 0 | 0
374119 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 14:57 | 2017-07-09 16:30 | 1.5556 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
374120 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: YENISU KOK KOKCikis: YENISU KOK-DİNEKSARAY RMU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 14:52 | 2017-07-09 17:32 | 2.6714 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 69.4561 | 13.3569 | 0
374121 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: GÜLLÜORMAN MOD. KÖK KOKCikis: GÜLLÜORMAN MOD. KÖK-KOZAĞAÇ TOP.SU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 15:01 | 2017-07-09 15:47 | 0.76167 | 0 | 0 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0.76167 | 124.9133
374099 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-EBEYİT ÇIKIŞI TR: DEDE MAH1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 11:27 | 2017-07-09 14:47 | 3.3261 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 109.7617
374101 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUIRMAK GUVEN TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 14:28 | 2017-07-09 14:55 | 0.44806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44806
374103 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH TR18 (250 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 14:29 | 2017-07-09 16:55 | 2.4306 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 303.8194 | 0 | 0
374104 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM03 TR02 TRCikis: 1 NOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 14:23 | 2017-07-09 16:04 | 1.6883 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40.52
374105 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 14:40 | 2017-07-09 15:12 | 0.5325 | 0 | 0 | 42 | 77 | 0 | 0 | 22.365 | 41.0025
374107 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F10-YENİDOGAN FİDERİ KOK: CUMRA14 TR KOKCikis: CUMRA14 TR-TR 24 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 14:43 | 2017-07-09 15:05 | 0.36583 | 0 | 1343 | 2 | 0 | 0 | 491.3142 | 0.73167 | 0
374126 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CUMHURİYET4 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 15:00 | 2017-07-09 17:53 | 2.8919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8919
374129 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM DMCikis: KAYAONU DM-KAYAÖNÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 15:01 | 2017-07-09 16:38 | 1.6236 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2472 | 0
374130 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1411 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 15:08 | 2017-07-09 17:31 | 2.3875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3875 | 0 | 0
374133 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK: EDİKLİ SUL KÖK4 KOKCikis: EDİKLİ SULAMALAR 15.KABİN (VESTEL KABİN) - KÖY TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 15:11 | 2017-07-09 17:02 | 1.8622 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3111 | 0
374136 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKBAS1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 15:11 | 2017-07-09 18:17 | 3.0936 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.3106 | 0 | 0
374154 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F11-PİRİBEYLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 15:28 | 2017-07-09 15:38 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 256.02
374156 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: ORTAKOY23 TR KOKCikis: ORTAKOY23 TR-ORTAKÖY TR20 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 15:28 | 2017-07-09 17:04 | 1.5964 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 613.0133
374161 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU78 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 15:32 | 2017-07-09 15:53 | 0.34556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34556 | 0 | 0
374162 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F17-BUSAN FİDERİ DM: BUSAN DM DMCikis: BUSAN DM-BÜSAN 19 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 15:36 | 2017-07-09 19:47 | 4.1753 | 6 | 58 | 0 | 0 | 25.0517 | 242.1661 | 0 | 0
374063 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: KARACASAR13 TR KOKCikis: KARACASAR13 TR - KARACASAR9 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 13:28 | 2017-07-09 16:05 | 2.6114 | 0 | 586 | 3 | 11 | 0 | 1530.2739 | 7.8342 | 28.7253
374067 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 9 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 13:32 | 2017-07-09 15:51 | 2.3142 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1992
374070 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 13:42 | 2017-07-09 14:56 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2422
374071 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR TR4 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 13:41 | 2017-07-09 15:51 | 2.1681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1681
374184 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CATMATAS1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 15:57 | 2017-07-09 17:34 | 1.6147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6147
374186 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1613 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 15:55 | 2017-07-09 17:38 | 1.7128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7128
374188 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-YENİ BS1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 15:59 | 2017-07-09 17:35 | 1.5981 | 0 | 0 | 31 | 178 | 0 | 0 | 49.5397 | 284.4539
374191 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TASAGIL1 TR (YENI) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 16:04 | 2017-07-09 18:16 | 2.2017 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 206.9567
374195 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK: KAYALI TR1 KOKCikis: KAYALI TR1-ÜNLÜLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 16:04 | 2017-07-09 17:14 | 1.1636 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8181 | 0
374219 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F9-DM6/1 FİDERİ DM: KARAMAN DM6 DMCikis: KARAMAN DM6 - TR-60801ÇIKIŞI KOK: TR 60801 TR: TR 60811 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 16:40 | 2017-07-09 17:06 | 0.43222 | 0 | 0 | 1 | 2331 | 0 | 0 | 0.43222 | 1007.51
374221 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: ERTUGRUL KOK KOKCikis: ERTUGRUL KOK-FİDER-8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 16:41 | 2017-07-09 17:37 | 0.93722 | 0 | 0 | 41 | 316 | 0 | 0 | 38.4261 | 296.1622
374223 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: CATIN KOK KOKCikis: CATIN KOK-ÇATİN YEŞİL HAT CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 15:39 | 2017-07-09 17:30 | 1.8431 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1.8431 | 20.2736 | 3.6861
374224 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 16:44 | 2017-07-09 18:56 | 2.1972 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 733.8722
374226 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: KAVLAKTEPE TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 16:45 | 2017-07-09 17:39 | 0.8925 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40.1625
374228 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1411 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 16:48 | 2017-07-09 17:20 | 0.52694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0539 | 0 | 0
374229 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM: DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis: DM9-S.PARSANA9 TR ÇIKIŞI KOK: SILLE PARSANA4 TR KOKCikis: SILLE PARSANA4 TR - SILLE PARSANA3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 16:41 | 2017-07-09 18:37 | 1.9258 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 61.6267 | 0 | 0
374247 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: KARAPINAR TR33 KOKCikis: KARAPINAR TR33-KARYEM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 17:09 | 2017-07-09 18:25 | 1.2692 | 3 | 93 | 6 | 38 | 3.8075 | 118.0325 | 7.615 | 48.2283
374253 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: URUNLU KOK KOKCikis: URUNLU KOK-ÜÇHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 17:14 | 2017-07-09 19:07 | 1.8861 | 3 | 0 | 56 | 1 | 5.6583 | 0 | 105.6222 | 1.8861
374256 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: HUYUK TR 1 KOKCikis: HUYUK TR 1-HÜYÜK TR-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 17:23 | 2017-07-09 18:12 | 0.82417 | 2 | 567 | 0 | 0 | 1.6483 | 467.3025 | 0 | 0
374199 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ TR: KARACASAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 16:10 | 2017-07-09 17:46 | 1.6025 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2175 | 0
374202 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ DM: YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis: YENİCEOBA-KARTER DM-TOL ÇIKIŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 15:13 | 2017-07-09 17:56 | 2.7164 | 0 | 0 | 127 | 15 | 0 | 0 | 344.9814 | 40.7458
374204 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: DOGANBEY KOK KOKCikis: DOGANBEY KOK-DOĞANBEY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 16:15 | 2017-07-09 18:34 | 2.3114 | 2 | 1197 | 0 | 27 | 4.6228 | 2766.7325 | 0 | 62.4075
374206 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-9 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 16:16 | 2017-07-09 17:36 | 1.3364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6728 | 0 | 0
374212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: KIRKOBA KOK KOKCikis: KIRKOBA KÖK-ÇERDİĞİN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 16:22 | 2017-07-09 17:41 | 1.3136 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 31.5267 | 19.7042
374277 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 17:57 | 2017-07-09 19:14 | 1.2753 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 123.7019
374279 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVLIOREN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 18:02 | 2017-07-09 21:25 | 3.3764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3764
374282 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BURUNSUZ TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 17:52 | 2017-07-09 18:30 | 0.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6375 | 0 | 0
374283 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: YORUCEK TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 18:12 | 2017-07-09 19:48 | 1.5839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5839 | 0 | 0
374284 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR33 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 17:15 | 2017-07-09 20:28 | 3.2219 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 115.99
374285 | 1 | KONYA | HADİM | TR: TAŞPINAR1 TR6 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 18:15 | 2017-07-09 20:30 | 2.2531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2531 | 0 | 0
374286 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KULMAC1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 18:18 | 2017-07-09 20:09 | 1.8453 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2264
374287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 18:20 | 2017-07-09 18:49 | 0.48667 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 57.9133
374288 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMİNLİK TAR.SUL. TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 18:23 | 2017-07-09 21:47 | 3.4006 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.0056
374236 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI2 TR TRCikis: A+B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 16:57 | 2017-07-09 18:16 | 1.3225 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.58
374238 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F4-ÇELTİK2 FİDERİ KOK: GOKPINAR KOK 2 KOKCikis: GÖKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 17:01 | 2017-07-09 17:58 | 0.955 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0
374240 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: 5 AGUSTOS EVLERI TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 16:58 | 2017-07-09 19:23 | 2.4208 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8417
374241 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: TURGUT KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 17:04 | 2017-07-09 17:58 | 0.89278 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0.89278 | 145.5228
374243 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDEKORKUT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 17:06 | 2017-07-09 18:41 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 233.6756
374261 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F13-HARA FİDERİ KOK: SAZLIK KOK KOKCikis: SAZLIK KOK-AKONA PLASTIK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 17:20 | 2017-07-09 18:54 | 1.5725 | 5 | 0 | 9 | 0 | 7.8625 | 0 | 14.1525 | 0
374263 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 17:30 | 2017-07-09 18:14 | 0.72639 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 91.525 | 0 | 0
374266 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-5 KALECİK ÇIKIŞI TR: GERCE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 17:44 | 2017-07-09 19:00 | 1.2678 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 119.1711
374269 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA2 TM TMCikis: F19-YAZIR FİDERİ DM: BASARAKAVAK DM KOK: KIZILOREN KOK KOKCikis: KIZILOREN KOK-SEFAKÖY ÇIKIŞI TR: ERENKAYA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 17:13 | 2017-07-09 18:54 | 1.6789 | 0 | 0 | 6 | 332 | 0 | 0 | 10.0733 | 557.3911
374272 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: ZENGEN DM DMCikis: ZENGEN DM-YENİZENGEN | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 17:45 | 2017-07-09 19:14 | 1.4864 | 18 | 9 | 130 | 108 | 26.755 | 13.3775 | 193.2306 | 160.53
374276 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SAGSAK1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 17:57 | 2017-07-09 18:43 | 0.76583 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.7217
374307 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC5 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 18:44 | 2017-07-09 19:44 | 1.0094 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0378 | 0 | 0
374312 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F11-PİRİBEYLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 18:55 | 2017-07-09 19:42 | 0.78889 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 1188.0667
374316 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: DEDELİ KÖK KOKCikis: DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 18:56 | 2017-07-09 20:43 | 1.7783 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.5567 | 0 | 3.5567 | 0
373816 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F2-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM3 DMCikis: KARAMAN DM3 - TR-30801 ÇIKIŞI TR: TR 30842 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 09:05 | 2017-07-09 13:25 | 4.3319 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 1724.1139
373818 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI3 TR TRCikis: D Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 09:11 | 2017-07-09 17:36 | 8.4186 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 92.6047
373819 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ DM: ILGIN DM44 DMCikis: ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI KOK: BEHLÜLBEY TR 28 KOKCikis: BEHLÜLBEY TR 28 -ILICA MH TR 28/A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 09:02 | 2017-07-09 09:58 | 0.94167 | 0 | 550 | 0 | 7 | 0 | 517.9167 | 0 | 6.5917
373821 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM: TATLICAK DM DMCikis: TATLICAK DM-HURDALIK2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 09:00 | 2017-07-09 09:44 | 0.72694 | 4 | 51 | 0 | 0 | 2.9078 | 37.0742 | 0 | 0
373823 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21504 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 09:11 | 2017-07-09 11:34 | 2.3817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3817
373826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 09:13 | 2017-07-09 19:23 | 10.1639 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 426.8833 | 0 | 0
373827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 09:14 | 2017-07-09 14:23 | 5.1422 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 766.1911
373828 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK: KARAIN KARLIK KOK KOKCikis: KARAIN KARLIK KOK-BAŞDERE ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 09:15 | 2017-07-09 19:14 | 9.9886 | 0 | 731 | 19 | 458 | 0 | 7301.6747 | 189.7836 | 4574.7839
374345 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAZANHUYUGU TR1 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 19:30 | 2017-07-09 20:47 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 106.1672
374346 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: VIRAJ TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 19:34 | 2017-07-09 23:58 | 4.4125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4125 | 0 | 0
374349 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA KOYU2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 19:34 | 2017-07-09 20:37 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.5958
374350 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 18:52 | 2017-07-09 21:07 | 2.2564 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2564 | 0
374169 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HARUNLAR1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 15:43 | 2017-07-09 18:41 | 2.9594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9594
374170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE5 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 15:43 | 2017-07-09 19:53 | 4.1628 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 320.5339
374175 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 15:40 | 2017-07-09 19:32 | 3.8697 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 174.1375
374177 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HASTANE8 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 12:13 | 2017-07-09 16:24 | 4.1911 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 498.7422 | 0 | 0
374180 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 10TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 15:50 | 2017-07-09 18:23 | 2.5419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5419 | 0 | 0
374369 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: TUZLUKCU YESILHAT KOK1 KOKCikis: TUZLUKCU YESILHAT KOK1-A KOLU 3.ŞAHIS SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 19:49 | 2017-07-09 20:53 | 1.0719 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0719 | 0
374371 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM DMCikis: GOZLU DM-KASABA2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 18:40 | 2017-07-09 20:56 | 2.2678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2678 | 0 | 0
374376 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK: 26 NOLU KOK KOKCikis: 26 NOLU KÖK - KAYMAKLI FD 8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 19:40 | 2017-07-09 20:28 | 0.81083 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 8.1083 | 4.0542
374379 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: IBRAHIMPASA1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 19:54 | 2017-07-09 20:58 | 1.0528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1056
374380 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F11-PİRİBEYLİ FİDERİ KOK: PIRIBEYLI KOK1 KOKCikis: PİRİBEYLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 20:01 | 2017-07-09 21:03 | 1.0414 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 88.5181 | 0 | 0
374382 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 19:30 | 2017-07-09 20:33 | 1.0553 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.0553 | 2.1106
374402 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F5-PINARBAŞI FİDERİ DM: DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis: DM37/A-TÖMEK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 20:06 | 2017-07-09 23:53 | 3.7733 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 52.8267 | 3.7733
374407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DAGDERE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 20:33 | 2017-07-09 21:29 | 0.94694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94694
374411 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK: 26 NOLU KOK KOKCikis: 26 NOLU KÖK - KAYMAKLI FD 8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 20:33 | 2017-07-10 02:09 | 5.5975 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 55.975 | 27.9875
374389 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BURUNSUZ 2 TR TRCikis: C-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 20:07 | 2017-07-09 22:25 | 2.2978 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 101.1022 | 0 | 0
374390 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-19 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 20:13 | 2017-07-09 22:15 | 2.0317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0317
374392 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-HAMİT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 20:16 | 2017-07-09 21:52 | 1.6083 | 0 | 0 | 2 | 111 | 0 | 0 | 3.2167 | 178.525
374396 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU4 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 20:18 | 2017-07-09 21:14 | 0.94167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.6
374398 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR10 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 20:17 | 2017-07-09 23:05 | 2.7975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7975
374429 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-39 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 20:50 | 2017-07-09 23:33 | 2.7144 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 483.1711 | 0 | 0
374433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 20:42 | 2017-07-09 22:32 | 1.8347 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 218.3319
374436 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KUCUK IHSANIYE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 21:00 | 2017-07-09 21:36 | 0.59944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59944
374459 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: TURGUT YEŞİL HAT KÖK KOKCikis: SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 21:38 | 2017-07-09 23:55 | 2.2969 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.0786 | 0
374460 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ISHAKUSAGI1 KOK KOKCikis: ADAKASIM KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 21:41 | 2017-07-09 23:28 | 1.7914 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5828 | 0
374468 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BUGDAYLI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 21:53 | 2017-07-09 22:38 | 0.75611 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.5856
374469 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI2 TR TRCikis: A+B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 21:54 | 2017-07-09 22:17 | 0.37583 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0067
374472 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE6 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 22:06 | 2017-07-10 00:01 | 1.915 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 158.945 | 0 | 0
374292 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 18:36 | 2017-07-09 18:53 | 0.28361 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12.7625 | 0 | 0
374293 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: AKSARAY TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: GOZLUKUYU KOK KOKCikis: GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 18:28 | 2017-07-09 19:51 | 1.3761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3761
374295 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: SUDURAGI DM DMCikis: SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞI KOK: KIZIK SULAMA KOK1 TR: KIZIK TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 18:30 | 2017-07-09 19:23 | 0.88056 | 0 | 0 | 164 | 218 | 0 | 0 | 144.4111 | 191.9611
374299 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI KOK: HACIPIRLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 18:39 | 2017-07-09 19:29 | 0.83917 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6783 | 0
374301 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM DMCikis: GOZLU DM-202 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 19:43 | 2017-07-09 20:44 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0197
374303 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK: YENICEOBA9 TR KOKCikis: YENICEOBA9 TR-ÇELİKLER YAYLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 14:10 | 2017-07-09 21:46 | 7.6086 | 0 | 65 | 33 | 25 | 0 | 494.5597 | 251.0842 | 190.2153
374305 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: ÇUKURKUYU TR11 KOKCikis: ÇUKURKUYU TR-11 - ÇUKURKUYU KÖK GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 18:42 | 2017-07-09 19:22 | 0.66417 | 0 | 0 | 22 | 577 | 0 | 0 | 14.6117 | 383.2242
374414 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: TASPINAR KOK2 KOKCikis: TASPINAR KOK2-AKÇAKENT ÇIKIŞI TR: CAFERLIYAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 20:36 | 2017-07-09 22:11 | 1.5794 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.0094
374417 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1466 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 20:38 | 2017-07-09 21:17 | 0.65444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65444 | 0 | 0
374418 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 20:38 | 2017-07-09 21:00 | 0.36861 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16.5875 | 0 | 0
374419 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR 10 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 20:41 | 2017-07-09 22:05 | 1.4081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4081 | 0 | 0
374424 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC5 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 20:19 | 2017-07-09 20:59 | 0.65944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65944 | 0 | 0
374444 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR2 TR2 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 21:06 | 2017-07-09 22:29 | 1.3908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 0
374445 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU81 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 21:06 | 2017-07-09 22:07 | 1.0225 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 108.385 | 0 | 0
374453 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHCARULLAH MH TR42 (160 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 21:19 | 2017-07-09 21:47 | 0.45694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45694 | 0 | 0
374454 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAZANHUYUGU TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 21:19 | 2017-07-10 01:10 | 3.8447 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 88.4286
374457 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN3 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 21:34 | 2017-07-09 22:27 | 0.87972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87972 | 0 | 0
374491 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ KOK: KARAKAYA 52 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 23:07 | 2017-07-10 00:40 | 1.5408 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.3575 | 0
374492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 31 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 23:15 | 2017-07-09 23:49 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
374494 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BEYBES2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 23:26 | 2017-07-10 00:04 | 0.61806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61806
374519 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK: KARAYOLLARI TR 2.3 KOKCikis: KARAYOLLARI TR 2.3-HASGÜL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 05:16 | 2017-07-10 06:38 | 1.3589 | 1 | 249 | 2 | 45 | 1.3589 | 338.3633 | 2.7178 | 61.15
374520 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 31 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 05:23 | 2017-07-10 07:19 | 1.9406 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44.6328 | 0 | 0
374523 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 05:33 | 2017-07-10 06:18 | 0.74667 | 12 | 6810 | 1 | 13 | 8.96 | 5084.8 | 0.74667 | 9.7067
374525 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ KOK: ŞIHBEDRETTİN MH TR 40 KOKCikis: ŞIHBEDRETTİN MH TR 40 -ŞIHCARULLAH MH TR 40/A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 05:41 | 2017-07-10 06:43 | 1.0322 | 0 | 479 | 6 | 30 | 0 | 494.4344 | 6.1933 | 30.9667
374526 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 05:28 | 2017-07-10 06:21 | 0.88278 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 92.6917 | 0 | 0
374528 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 06:08 | 2017-07-10 07:10 | 1.0264 | 1 | 1211 | 7 | 27 | 1.0264 | 1242.9569 | 7.1847 | 27.7125
374531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F3-RİNG-1 FİDERİ KOK: BASHARMAN KOK KOKCikis: BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI TR: PASABAG1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 06:12 | 2017-07-10 09:05 | 2.8894 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 251.3817
374533 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM: KECILI DM DMCikis: KECILI DM-İM7 B BARASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 06:17 | 2017-07-10 07:06 | 0.80167 | 0 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 1750.0383 | 0 | 0
374539 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK: TOL KOK KOKCikis: TOL KOK-TOL İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 06:38 | 2017-07-10 08:31 | 1.8928 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51.105 | 0
374540 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM: TATLICAK DM DMCikis: TATLICAK DM-DM40 BUZCULER FIDER GIRISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 06:41 | 2017-07-10 07:29 | 0.79361 | 13 | 68 | 0 | 0 | 10.3169 | 53.9656 | 0 | 0
374541 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: BASHUYUK1 TR KOKCikis: BASHUYUK1 TR-KONAR AKDOĞAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 06:42 | 2017-07-10 07:39 | 0.94306 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3.7722 | 10.3736
374542 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: URUNLU KOK KOKCikis: URUNLU KOK-ÜÇHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 06:48 | 2017-07-10 08:21 | 1.5464 | 3 | 0 | 56 | 1 | 4.6392 | 0 | 86.5978 | 1.5464
374546 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: ORTAKARAOREN KOK KOKCikis: ORTAKARAOREN KOK-ORTAKARAÖREN MAHALLESİ ÇIKIŞI TR: HAYVANCILIK15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 07:06 | 2017-07-10 07:43 | 0.61944 | 0 | 0 | 3 | 2315 | 0 | 0 | 1.8583 | 1434.0139
374566 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: KARAPINAR TR31 KOKCikis: KARAPINAR TR31-TR38 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 07:39 | 2017-07-10 08:23 | 0.72889 | 6 | 4288 | 9 | 23 | 4.3733 | 3125.4756 | 6.56 | 16.7644
374567 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK: BOLUKYAZI KOK KOKCikis: BOLUKYAZI KOK-BÖLÜKYAZI SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 07:39 | 2017-07-10 09:19 | 1.6661 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3289 | 0
374572 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: ULUOREN KÖK KOKCikis: ULUÖREN KÖK - KEÇİKALE KÖK/KARAKAPI TR-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 07:32 | 2017-07-10 08:25 | 0.87444 | 0 | 0 | 32 | 1590 | 0 | 0 | 27.9822 | 1390.3667
374573 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILERYAYLASI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 07:45 | 2017-07-10 15:15 | 7.5014 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.5042 | 0 | 0
374577 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: KONAKLI 3.HAT KÖK KOKCikis: MEDAŞ MÜLKİYETLİ SULAMA KÖK BİNASI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 07:49 | 2017-07-10 09:04 | 1.2397 | 12 | 1020 | 1392 | 235 | 14.8767 | 1264.5167 | 1725.6933 | 291.3347
374579 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F18-BEYSEHiR-3 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 07:57 | 2017-07-10 08:48 | 0.84667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3867 | 0
374549 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: PIRLI KOK YENI KOKCikis: PIRLI KOK YENI-SARIKARMAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 07:13 | 2017-07-10 09:20 | 2.1192 | 0 | 439 | 13 | 48 | 0 | 930.3142 | 27.5492 | 101.72
374551 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN11 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 07:18 | 2017-07-10 10:36 | 3.2861 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 266.175 | 0 | 0
374552 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F1-GÖLYAZI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 07:22 | 2017-07-10 07:37 | 0.25194 | 3 | 1375 | 8 | 217 | 0.75583 | 346.4236 | 2.0156 | 54.6719
374553 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ KOK: ŞIHBEDRETTİN MH TR 40 KOKCikis: ŞIHBEDRETTİN MH TR 40 -ŞIHCARULLAH MH TR 40/A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 07:26 | 2017-07-10 07:39 | 0.21556 | 0 | 479 | 6 | 30 | 0 | 103.2511 | 1.2933 | 6.4667
374557 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 07:28 | 2017-07-10 09:05 | 1.6178 | 26 | 24033 | 239 | 14423 | 42.0622 | 38880.0533 | 386.6489 | 23333.2089
374560 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 07:35 | 2017-07-10 13:11 | 5.6025 | 3 | 0 | 133 | 159 | 16.8075 | 0 | 745.1325 | 890.7975
374564 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 7 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 07:32 | 2017-07-10 10:12 | 2.6661 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 210.6228 | 0 | 0
374596 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: AKPINAR TR-3 KOKCikis: AKPINAR TR-3-KÖŞKER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 08:11 | 2017-07-10 08:50 | 0.65083 | 0 | 300 | 7 | 468 | 0 | 195.25 | 4.5558 | 304.59
374597 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YESRIP TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 08:12 | 2017-07-10 08:47 | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58056
374598 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: TURGUT KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 08:13 | 2017-07-10 15:50 | 7.6092 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6092 | 0
374603 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: BOZKÖY KÖK KOKCikis: BOZKÖY KÖK-BOZKÖY SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 08:18 | 2017-07-10 09:01 | 0.72444 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.72444 | 0 | 0.72444 | 1.4489
374609 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: PINARBASI1 TR TRCikis: A-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 08:18 | 2017-07-10 10:13 | 1.9128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9128
374628 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 08:29 | 2017-07-10 10:57 | 2.4728 | 0 | 0 | 89 | 10 | 0 | 0 | 220.0772 | 24.7278
374635 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU10 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 08:50 | 2017-07-10 11:09 | 2.3264 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 146.5625 | 0 | 0
374637 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: KUZOREN KOK KOKCikis: TURGUT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 08:51 | 2017-07-10 16:07 | 7.2667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.8667 | 0
374657 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM: TR2 (2. NOLU DM) DMCikis: TR-2 (2. NOLU DM)-HIZIRAĞA ÇIKIŞI TR: TR2-57 HIZIRAGA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 09:00 | 2017-07-10 10:57 | 1.9511 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 1424.3111
374658 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA5 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 08:53 | 2017-07-10 09:40 | 0.78806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78806 | 0 | 0
374659 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 09:00 | 2017-07-10 11:01 | 2.0094 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 136.6422 | 0 | 0
374661 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM TR: SULUSARAY7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 09:02 | 2017-07-10 12:05 | 3.0469 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0939
374662 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: HAYVANCILIK15 TR TRCikis: SOKAK ÇIKIŞI | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 09:02 | 2017-07-10 12:58 | 3.925 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 129.525
374663 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE KOK: KARAIN KARLIK KOK KOKCikis: KARAIN KARLIK KOK-BAŞDERE ÇIKIŞ TR: BOYALI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 09:02 | 2017-07-10 14:21 | 5.3181 | 0 | 731 | 19 | 458 | 0 | 3887.4986 | 101.0431 | 2435.6694
374665 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 09:04 | 2017-07-10 11:49 | 2.7469 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4817 | 0 | 0
374666 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F4-KURUSEKİ FİDERİ KOK: KURUSEKI KOK KOKCikis: KURUSEKİ KÖK- KAZANCI ENH ÇIKIŞI TR: CATALBADEM1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 09:03 | 2017-07-10 13:06 | 4.0494 | 0 | 344 | 0 | 1 | 0 | 1393.0089 | 0 | 4.0494
374667 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F10-DM6/2 FİDERİ DM: KARAMAN DM6 DMCikis: KARAMAN DM6 - TR-60401 ÇIKIŞI TR: TR 60401 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 09:04 | 2017-07-10 14:40 | 5.6025 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 6286.005
374668 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SEYDISEHIR DM1 TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 09:05 | 2017-07-10 11:08 | 2.0539 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.1856
374696 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: DOGANBEY KOK KOKCikis: DOGANBEY KOK-DOĞANBEY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 09:16 | 2017-07-10 14:23 | 5.1194 | 2 | 1216 | 2 | 122 | 10.2389 | 6225.2444 | 10.2389 | 624.5722
374698 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: HABILLER1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 09:18 | 2017-07-10 17:46 | 8.4611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4611
374614 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: KUYUSEBIL KOK KOKCikis: KUYUSEBIL KOK-KADIOĞLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 08:27 | 2017-07-10 11:03 | 2.6003 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4011 | 0
374625 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 08:31 | 2017-07-10 10:42 | 2.1761 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60.9311 | 0 | 0
374726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM1 DMCikis: AKSARAY DM1-1C BÖLGESİ ÇIKIŞI KOK: 3C 23TR KOKCikis: 3C 23TR-3C14 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 09:31 | 2017-07-10 12:55 | 3.3939 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 2674.3844 | 0 | 0
374728 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F1-TORUNLAR FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-ÇELTİK YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 09:28 | 2017-07-10 10:19 | 0.84417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6883 | 0
374729 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: AKHAN KOK-1 KOKCikis: AKHAN KOK-1-YENİKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 09:32 | 2017-07-10 12:10 | 2.6244 | 2 | 1234 | 10 | 68 | 5.2489 | 3238.5644 | 26.2444 | 178.4622
374730 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11201 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 09:34 | 2017-07-10 10:42 | 1.1386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1386
374737 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 09:37 | 2017-07-10 13:13 | 3.5947 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 2221.5383 | 0 | 0
374762 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR12 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 09:54 | 2017-07-10 14:27 | 4.5517 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1342.7417
374768 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI18 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 09:56 | 2017-07-10 12:18 | 2.3678 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 1839.7633
374769 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE KOK: KARAIN KARLIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 09:56 | 2017-07-10 14:23 | 4.4439 | 0 | 731 | 19 | 458 | 0 | 3248.4828 | 84.4339 | 2035.3011
374771 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SADIKLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 09:56 | 2017-07-10 12:18 | 2.3731 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 220.6942
374774 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ANKARA YOLU22 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 09:58 | 2017-07-10 12:55 | 2.9575 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.745
374795 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK: COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis: COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-AKÇAŞEHİR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 10:02 | 2017-07-10 15:13 | 5.1831 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5492 | 0
374796 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-KARASLAN AYBAHÇE 5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 10:15 | 2017-07-10 11:23 | 1.1353 | 0 | 43 | 1 | 1486 | 0 | 48.8169 | 1.1353 | 1687.0228
374797 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN YENICE TR8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 10:15 | 2017-07-10 11:15 | 0.9975 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 111.72 | 0 | 0
374827 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 10:37 | 2017-07-10 14:47 | 4.1703 | 24 | 378 | 142 | 1043 | 100.0867 | 1576.365 | 592.1794 | 4349.5997
374838 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-39 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 10:46 | 2017-07-10 12:18 | 1.5417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
374671 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI TR: MERDANELI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 09:06 | 2017-07-10 10:37 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.2383
374672 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT8 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 09:07 | 2017-07-10 12:16 | 3.1544 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 88.3244
374674 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA22 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 05:24 | 2017-07-10 10:47 | 5.3919 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 301.9489 | 0 | 0
374686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 09:11 | 2017-07-10 13:51 | 4.6669 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 359.3547
374690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CAFERLIYAYLA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 09:14 | 2017-07-10 10:23 | 1.1539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1539
374859 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK: BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis: BOZCAMAHMUT KOK-SULTANHANI GİRİŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 10:45 | 2017-07-10 14:07 | 3.3747 | 0 | 0 | 393 | 713 | 0 | 0 | 1326.2658 | 2406.1769
374861 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-TM2 FD 16 GİRİŞİ ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 11:00 | 2017-07-10 11:19 | 0.31889 | 0 | 0 | 93 | 3981 | 0 | 0 | 29.6567 | 1269.4967
374862 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KARATAŞ6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 11:06 | 2017-07-10 15:42 | 4.6122 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 1715.7467
374866 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC4 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 11:07 | 2017-07-10 11:57 | 0.83861 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 276.7417 | 0 | 0
374870 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAC1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 11:08 | 2017-07-10 12:27 | 1.3139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3139
374873 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK15 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 11:13 | 2017-07-10 12:22 | 1.1528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1528 | 0 | 0
374889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI27 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 11:27 | 2017-07-10 14:20 | 2.8744 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 353.5567 | 0 | 0
374890 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YELATAN TR 4 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 11:28 | 2017-07-10 15:14 | 3.7669 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 113.0083
374891 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F16-FUAR FİDERİ DM: TUYAP DM DMCikis: TUYAP DM-KONYA 3 TM VATAN SANAYİ FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 11:26 | 2017-07-10 12:24 | 0.9675 | 73 | 877 | 0 | 0 | 70.6275 | 848.4975 | 0 | 0
374897 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 11:30 | 2017-07-10 16:44 | 5.2297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2297 | 0 | 0
374899 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DOGALA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 11:34 | 2017-07-10 14:21 | 2.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 100.08 | 0 | 0
374900 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: ÇUKURKUYU TR1 KOKCikis: ÇUKURKUYU TR-1 - ÇUKURKUYU TR-5/6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 11:34 | 2017-07-10 15:55 | 4.3486 | 0 | 0 | 5 | 371 | 0 | 0 | 21.7431 | 1613.3347
374902 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: KATRANCI KOK2 KOKCikis: KATRANCI KOK2-SETİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 11:35 | 2017-07-10 12:03 | 0.47 | 0 | 0 | 19 | 176 | 0 | 0 | 8.93 | 82.72
374926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR 2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 11:53 | 2017-07-10 12:24 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52
374927 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: ORTAKOY17 TR KOKCikis: ORTAKOY17 TR-ORTAKÖY TR43 VE TR31 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 11:56 | 2017-07-10 17:50 | 5.9064 | 0 | 0 | 1 | 324 | 0 | 0 | 5.9064 | 1913.67
374928 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1542 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 11:57 | 2017-07-10 13:59 | 2.0342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0342 | 0 | 0
374931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis: DM11-KIYAM TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 11:59 | 2017-07-10 15:36 | 3.6128 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 1763.0356
374934 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAYOLLARI TR 2.3 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 11:59 | 2017-07-10 12:40 | 0.67583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67583 | 0 | 0
374935 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F4-BOR 2 FİDERİ (15,8 KV) KOK: BOR TR1 KOKCikis: BOR TR-1 - BOR-2 FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 12:03 | 2017-07-10 12:39 | 0.60972 | 0 | 0 | 11 | 8764 | 0 | 0 | 6.7069 | 5343.6056
374953 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK: 26 NOLU KOK KOKCikis: 26 NOLU KÖK - KAYMAKLI FD 8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 11:08 | 2017-07-10 13:40 | 2.5342 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 25.3417 | 12.6708
374954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 12:17 | 2017-07-10 20:06 | 7.8175 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 328.335 | 0 | 0
374955 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KAPAKLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 12:11 | 2017-07-10 13:06 | 0.91444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91444
374961 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK: CULFA KOK KOKCikis: CULFA KOK-KAPUTAŞ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 12:20 | 2017-07-10 12:30 | 0.16944 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 25.2472 | 0
374775 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: 64 NOLU KOK KOKCikis: 64 NOLU KOK - ALACASAR-BALCIN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 09:59 | 2017-07-10 15:49 | 5.8306 | 0 | 0 | 29 | 59 | 0 | 0 | 169.0861 | 344.0028
374776 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: OGRETMEN EVLERI TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 09:59 | 2017-07-10 15:01 | 5.0344 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1223.37
374785 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SULUKLU4 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 10:03 | 2017-07-10 13:02 | 2.9922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9844 | 0 | 0
374792 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F2-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM2 DMCikis: KARAMAN DM2 - TR-20501 ÇIKIŞI TR: TR 20504 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 10:06 | 2017-07-10 11:12 | 1.0906 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 676.1444
374842 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI 3.HAT KÖK-5 TR25 TRCikis: 1.ÇIKIŞ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 10:48 | 2017-07-10 13:01 | 2.2172 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3033
374854 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENCAMILI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 10:58 | 2017-07-10 11:45 | 0.77917 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1167
374856 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F6-ŞEHİR FİDERİ IM: EREGLI IM 1300 IMCikis: İM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI KOK: EREGLI1530 TR KOKCikis: EREGLI1530 TR-REFİK ZEREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 11:01 | 2017-07-10 17:43 | 6.6922 | 2 | 4525 | 1 | 41 | 13.3844 | 30282.3056 | 6.6922 | 274.3811
374857 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SOFULAR2 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 11:01 | 2017-07-10 17:32 | 6.5197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5197
374883 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM: AKSARAY TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 11:23 | 2017-07-10 19:40 | 8.2764 | 0 | 1 | 5 | 266 | 0 | 8.2764 | 41.3819 | 2201.5194
374884 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR2 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 11:23 | 2017-07-10 12:59 | 1.5989 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.5822 | 0 | 0
374887 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-07-10 09:42 | 2017-07-10 12:39 | 2.9417 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 958.9833 | 0
374937 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: CAMISAF KURTOĞLU TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 12:05 | 2017-07-10 18:32 | 6.4475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.895
374939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 12:06 | 2017-07-10 12:54 | 0.79806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79806
374940 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1322 TR TRCikis: G Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 12:07 | 2017-07-10 12:47 | 0.66444 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 71.0956 | 0 | 0
374943 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECIK5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 12:08 | 2017-07-10 14:41 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55
374946 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKCASEHIR15 TR TRCikis: A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 12:11 | 2017-07-10 13:26 | 1.2444 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 95.8222 | 0 | 0
374947 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: AKSARAY TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 12:12 | 2017-07-10 16:18 | 4.0967 | 1 | 116 | 0 | 17 | 4.0967 | 475.2133 | 0 | 69.6433
374948 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADIK ICME SUYU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 12:11 | 2017-07-10 14:22 | 2.1808 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 261.7
374952 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 12:13 | 2017-07-10 19:11 | 6.9661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9661 | 0 | 0
374993 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 12:43 | 2017-07-10 15:00 | 2.2861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2861 | 0 | 0
375000 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 12:43 | 2017-07-10 14:00 | 1.2961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2961
375003 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 12:51 | 2017-07-10 13:39 | 0.79333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79333 | 0 | 0
375019 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ DM: ILGIN DM44 DMCikis: ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 13:03 | 2017-07-10 15:56 | 2.8889 | 5 | 2668 | 3 | 40 | 14.4444 | 7707.5556 | 8.6667 | 115.5556
375021 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HARUNLAR2 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 12:19 | 2017-07-10 14:42 | 2.3956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3956
375022 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN YENİCE TR3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 13:05 | 2017-07-10 16:33 | 3.4689 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 388.5156 | 0 | 0
375023 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU4 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 13:06 | 2017-07-10 15:09 | 2.0575 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49.38
375026 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: ERTUGRUL KOK KOKCikis: ERTUGRUL KOK-FİDER-8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 13:06 | 2017-07-10 13:55 | 0.81417 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5133 | 0
375028 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1141 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 13:16 | 2017-07-10 15:19 | 2.0558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0558 | 0 | 0
375032 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 13:20 | 2017-07-10 16:35 | 3.2406 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 19.4433 | 29.165
375033 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI6 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 13:19 | 2017-07-10 16:13 | 2.8969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8969
375061 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SANAYI15 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 13:38 | 2017-07-10 18:49 | 5.1925 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 311.55 | 0 | 0
375063 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT6 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 13:39 | 2017-07-10 16:48 | 3.1558 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 72.5842 | 0 | 0
375086 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ KOK: COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis: COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-AKÇAŞEHİR ÇIKIŞI TR: AKCASEHIR15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 13:45 | 2017-07-10 14:23 | 0.62722 | 3 | 1008 | 63 | 47 | 1.8817 | 632.24 | 39.515 | 29.4794
375087 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F11-MEZBAHA FİDERİ IM: CIMENLIK IM IMCikis: IM3-KÜÇÜK KUM KÖPRÜ1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 14:03 | 2017-07-10 17:47 | 3.7436 | 0 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 5563.0061 | 0 | 0
375089 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 14:03 | 2017-07-10 18:54 | 4.8461 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.4611 | 0 | 0
375091 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 14:04 | 2017-07-10 19:45 | 5.6861 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 5.6861 | 631.1583
374708 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 09:25 | 2017-07-10 14:11 | 4.7661 | 7 | 3800 | 44 | 8689 | 33.3628 | 18111.2222 | 209.7089 | 41412.7394
374714 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ KOK: KANDİL KÖK KOKCikis: KANDİL KÖK-KANDİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 09:27 | 2017-07-10 12:28 | 3.0106 | 0 | 617 | 0 | 2 | 0 | 1857.5128 | 0 | 6.0211
374717 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: GUMUSKENT4 TR KOKCikis: GUMUSKENT4 TR - GUMUSKENT5 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 09:26 | 2017-07-10 10:54 | 1.4686 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 102.8028 | 0 | 0
374719 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ALACASAR3 TR TRCikis: C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 09:27 | 2017-07-10 11:30 | 2.0419 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 83.7197
374720 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DULKADIRLIYARIMKALE TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 09:30 | 2017-07-10 11:00 | 1.4922 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.3367
374721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 KOK: 3B 6TR KOKCikis: 3B 6TR-3B7 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 09:31 | 2017-07-10 16:12 | 6.6764 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 10415.1667 | 0 | 0
374722 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F9-URGAN-1 FİDERİ DM: KARAMAN DM4 DMCikis: KARAMAN DM4-OKULLAR ÇIKIŞI TR: TR 40101 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 09:31 | 2017-07-10 10:33 | 1.0336 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6.2017 | 7.2353
375117 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-27 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 14:24 | 2017-07-10 17:37 | 3.2139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2139
375118 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 14:26 | 2017-07-10 18:47 | 4.3561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3561 | 0 | 0
375121 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 62 NOLU BARAK KOK KOKCikis: 62 NOLU BARAK KOK - KIZILAĞIL/KÖŞEKTAŞ ÇIKIŞI TR: KIZILAGIL3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 14:28 | 2017-07-10 15:47 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 91.9333
375123 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KEŞEFLİ 1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 14:32 | 2017-07-10 15:56 | 1.3939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3939
375128 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK: DEMIRCI KOK 3 KOKCikis: DEMIRCI KOK 3-DÖVER ÇIKIŞI TR: BOLDACI YAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 14:37 | 2017-07-10 16:16 | 1.6422 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8.2111 | 52.5511
375130 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 14:39 | 2017-07-10 15:22 | 0.72444 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 70.2711
375148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEĞİRMENLİ TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 14:48 | 2017-07-10 17:37 | 2.8183 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.9117 | 0 | 0
375150 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: KUYUSEBIL KOK KOKCikis: KUYUSEBIL KOK-KARABIYIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 12:50 | 2017-07-10 15:37 | 2.7761 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.5522 | 8.3283
375155 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA55 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 14:53 | 2017-07-10 15:27 | 0.56556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56556 | 0 | 0
375156 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: AGCASAR BAGLAR MONOBLOK KOKCikis: AGCASAR BAGLAR MONOBLOK-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 14:57 | 2017-07-10 15:25 | 0.47111 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2978 | 0
374822 | 1 | KONYA | HADİM | TR: PAYALAR1 TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 10:32 | 2017-07-10 12:28 | 1.9283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9283 | 0 | 0
374824 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-KARASLAN AYBAHÇE 5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 10:34 | 2017-07-10 19:29 | 8.9153 | 0 | 43 | 1 | 1486 | 0 | 383.3569 | 8.9153 | 13248.1028
374825 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM: DEMIRCI DM DMCikis: DEMIRCI DM-HACIYUSUF MESCİT 32TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 10:25 | 2017-07-10 11:10 | 0.75 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 303.75 | 0 | 0
375168 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TASAGIL YOLU TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 15:04 | 2017-07-10 17:39 | 2.5769 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.7694
375172 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-6 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 15:12 | 2017-07-10 15:42 | 0.50028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50028 | 0 | 0
375175 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F6-ŞEHİR FİDERİ IM: EREGLI IM 1300 IMCikis: İM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 15:11 | 2017-07-10 16:53 | 1.6981 | 2 | 4525 | 1 | 41 | 3.3961 | 7683.7014 | 1.6981 | 69.6203
375176 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 15:14 | 2017-07-10 18:30 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.26
375218 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1542 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 15:34 | 2017-07-10 19:34 | 4.0042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0042 | 0 | 0
375249 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS8 TR TRCikis: CKOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 14:35 | 2017-07-10 18:00 | 3.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
375251 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 15:50 | 2017-07-10 18:22 | 2.5267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5267 | 0 | 0
374585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 31 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 08:03 | 2017-07-10 12:36 | 4.5492 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1967 | 0 | 0
374588 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: OVAKAVAGI1 TR KOKCikis: OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 07:59 | 2017-07-10 09:58 | 1.9786 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 122.6739
374590 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK KOKCikis: YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK - A KOL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 08:07 | 2017-07-10 10:44 | 2.6217 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2433 | 0
374592 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F15-ORTAOBA KOK: KARALGAZI KOK KOKCikis: KARALGAZI KOK-MESUDİYE ÇIKIŞI TR: SELAMI DINCER_KEMAL CAKIR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 08:09 | 2017-07-10 09:17 | 1.1458 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0
375185 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KUCUKKOY KOK KOKCikis: KUCUKKOY KOK-KÜÇÜKKÖY RMU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 15:03 | 2017-07-10 18:46 | 3.7189 | 0 | 7 | 146 | 251 | 0 | 26.0322 | 542.9578 | 933.4411
375186 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20504 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 15:11 | 2017-07-10 16:44 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5456
375277 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: 64 NOLU KOK KOKCikis: 64 NOLU KOK - ALACASAR-BALCIN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 16:01 | 2017-07-10 19:03 | 3.0367 | 0 | 0 | 38 | 382 | 0 | 0 | 115.3933 | 1160.0067
375278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 10TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 16:15 | 2017-07-10 18:14 | 1.9919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9919 | 0 | 0
375284 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 16:19 | 2017-07-10 18:56 | 2.6194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0972 | 0 | 0
375307 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: TURGUT KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 16:14 | 2017-07-10 19:39 | 3.4214 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2642 | 0
375311 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 62 NOLU BARAK KOK KOKCikis: 62 NOLU BARAK KOK - AVUÇ/İLCEK ÇIKIŞI TR: BELBARAK1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 16:31 | 2017-07-10 17:03 | 0.53917 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.53917 | 16.175
375043 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F10-TATLICAK FİDERİ KOK: SAZLIK KOK KOKCikis: SALIK KOK-EREGLI YOLU SULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 13:28 | 2017-07-10 14:25 | 0.94278 | 10 | 6 | 7 | 24 | 9.4278 | 5.6567 | 6.5994 | 22.6267
375044 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 26TR TRCikis: E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 13:29 | 2017-07-10 15:27 | 1.9731 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 526.8058 | 0 | 0
375006 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DURAK TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 12:54 | 2017-07-10 14:08 | 1.2364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2364
375007 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 12:54 | 2017-07-10 14:36 | 1.6933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6933
375009 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT7 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 12:56 | 2017-07-10 17:10 | 4.2303 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 101.5267
375011 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 12:59 | 2017-07-10 17:20 | 4.3569 | 0 | 75 | 51 | 516 | 0 | 326.7708 | 222.2042 | 2248.1833
375013 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 13:02 | 2017-07-10 17:07 | 4.085 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 649.515
375016 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: MULAYIM1 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 13:02 | 2017-07-10 13:53 | 0.8525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8525
375342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGLIK4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 16:47 | 2017-07-10 18:54 | 2.1217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1217 | 0 | 0
375351 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 8 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 16:41 | 2017-07-10 18:36 | 1.9189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9189 | 0 | 0
375372 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM03 TR04 TRCikis: 2 NOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 17:13 | 2017-07-10 18:17 | 1.0744 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.4144
375373 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: TOKLUMEN TR-8 KOKCikis: TOKLUMEN TR-8-TOKLUMEN TR6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:13 | 2017-07-10 19:08 | 1.9169 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 161.0233 | 0 | 0
375380 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: AKMEZAR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:14 | 2017-07-10 17:55 | 0.67222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67222
375382 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI 3.HAT TR66 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:15 | 2017-07-10 18:53 | 1.6344 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5378
375383 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN4 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:18 | 2017-07-10 19:38 | 2.3342 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.015 | 0 | 0
375403 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK TR3 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:33 | 2017-07-10 18:01 | 0.46694 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 47.6283
375404 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1141 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:34 | 2017-07-10 17:50 | 0.26472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26472 | 0 | 0
375405 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F8-YENİCE FİDERİ KOK: KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKCikis: KARGIN YENİCE KOK TR1-BENZER KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:31 | 2017-07-10 19:20 | 1.8175 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.8175 | 5.4525
375406 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CEPNI TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:31 | 2017-07-10 19:06 | 1.5842 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1683
375409 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:35 | 2017-07-10 20:32 | 2.9364 | 6 | 2212 | 41 | 22025 | 17.6183 | 6495.2922 | 120.3919 | 64673.9653
375411 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GERİLİM TRAFOSU BAĞLANTI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:43 | 2017-07-10 20:23 | 2.6633 | 0 | 0 | 93 | 3981 | 0 | 0 | 247.69 | 10602.73
375413 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BALCIKHISAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:44 | 2017-07-10 20:08 | 2.4083 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 93.925
375414 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:44 | 2017-07-10 18:49 | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0856
375416 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR30 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:45 | 2017-07-10 20:45 | 3.0044 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.0267 | 0 | 0
375442 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-3 KANLICA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:56 | 2017-07-10 20:28 | 2.535 | 2 | 909 | 12 | 206 | 5.07 | 2304.315 | 30.42 | 522.21
375446 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: PINARBASI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:57 | 2017-07-10 19:26 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 150.45
375447 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DURAK TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 18:04 | 2017-07-10 19:22 | 1.2961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2961
375452 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR19/B TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:53 | 2017-07-10 18:31 | 0.63778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63778 | 0 | 0
375417 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI TR: DADAGI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:46 | 2017-07-10 18:50 | 1.0694 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 127.2639
375425 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE27 TR TRCikis: A KOLU FİDANLIK ŞEHİR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:50 | 2017-07-10 18:46 | 0.93722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8744
375429 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK YENİ 5 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:52 | 2017-07-10 19:17 | 1.4169 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 63.7625
375470 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI14 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 18:15 | 2017-07-10 19:19 | 1.0589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0589 | 0 | 0
375472 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 18:17 | 2017-07-10 19:58 | 1.6903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6903
375473 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 18:15 | 2017-07-10 19:30 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 121.0883
375474 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK: KULU66 TR KOKCikis: KULU66 TR-KULU TR62-TR69 RİNG GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 18:04 | 2017-07-10 19:23 | 1.3061 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 352.65 | 0 | 0
375478 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 18:20 | 2017-07-10 18:52 | 0.54028 | 0 | 0 | 89 | 10 | 0 | 0 | 48.0847 | 5.4028
375479 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 18:24 | 2017-07-10 19:13 | 0.82306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4692
375481 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: ALEMDAR KOK-2 KOKCikis: ALEMDAR KOK-2-ALEMDAR ESKİ KÖK ÇIKIŞI(KÖY) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 18:22 | 2017-07-10 21:07 | 2.7378 | 0 | 0 | 109 | 184 | 0 | 0 | 298.4178 | 503.7511
375483 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-ZENGEN2 ÇIKIŞI KOK: A.GÖNDELEN KÖK KOKCikis: A.GÖNDELEN KÖK-AŞAGI GÖNDELEN 2 MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 18:19 | 2017-07-10 19:32 | 1.2136 | 0 | 0 | 167 | 175 | 0 | 0 | 202.6731 | 212.3819
375507 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30842 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 18:40 | 2017-07-10 19:06 | 0.42167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42167
375511 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 18:58 | 2017-07-10 20:12 | 1.2378 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 211.66 | 0 | 0
375512 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 18:56 | 2017-07-10 19:19 | 0.37806 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.0489
375513 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SOGUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 18:49 | 2017-07-10 23:30 | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 103.0333
375514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 12 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 19:02 | 2017-07-10 20:06 | 1.0681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0681 | 0 | 0
375516 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENIMESCIT1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 19:03 | 2017-07-10 20:39 | 1.5997 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.7978
375520 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ERENTEPE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 19:07 | 2017-07-10 19:25 | 0.30194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30194
375295 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: AYVALİ TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 16:19 | 2017-07-10 17:58 | 1.6544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6544
375301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 16:24 | 2017-07-10 18:13 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8122
375111 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS TR 12 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 14:15 | 2017-07-10 19:12 | 4.9439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9439 | 0 | 0
375113 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE9 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 14:17 | 2017-07-10 14:37 | 0.33583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33583
375116 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN4 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 14:22 | 2017-07-10 15:59 | 1.6089 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 90.0978 | 0 | 0
375538 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIK TARIMSAL SUL TR5 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 19:25 | 2017-07-10 22:03 | 2.6389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6389
375539 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YELATAN TR 4 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 19:24 | 2017-07-10 20:59 | 1.5728 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4367
375540 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 19:23 | 2017-07-10 23:17 | 3.8989 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.7867 | 0 | 0
375548 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 19:32 | 2017-07-10 19:57 | 0.41306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41306 | 0 | 0
375566 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: TASKINPASA4 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 19:47 | 2017-07-10 20:26 | 0.65444 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.1256
375568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 10TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 19:58 | 2017-07-10 21:23 | 1.4161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4161 | 0 | 0
375569 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ODUNCU1 TR1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 19:57 | 2017-07-10 22:48 | 2.8411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8411
375571 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F4-ALADAĞ FİDERİ KOK: BADEMLI KOK KOKCikis: BADEMLI KOK-HADİM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 20:01 | 2017-07-10 22:08 | 2.1247 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 2.1247 | 152.98
375573 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 15:55 | 2017-07-10 22:40 | 6.7547 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 547.1325 | 0 | 0
375574 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 19:57 | 2017-07-10 20:58 | 1.0139 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0
375576 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ALACASAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 20:04 | 2017-07-10 21:33 | 1.4886 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 50.6128
375578 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALI ULVI KURUCU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 20:10 | 2017-07-10 20:55 | 0.74583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74583
375597 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 20:25 | 2017-07-10 21:49 | 1.4133 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 241.68 | 0 | 0
375599 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAZANHUYUGU TR1 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 20:34 | 2017-07-10 21:13 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 52.65
375600 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA BOYALI YOLU TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 20:35 | 2017-07-10 21:18 | 0.72111 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 51.92
375602 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 20:37 | 2017-07-10 21:05 | 0.45917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91833 | 0 | 0
375605 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ TR: YAKACIK TR4 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 20:43 | 2017-07-10 21:28 | 0.75278 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 141.5222
375389 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM1-TR 1-7 ÇIKIŞI KOK: SAZLICA TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:19 | 2017-07-10 18:59 | 1.6614 | 19 | 142 | 21 | 14 | 31.5664 | 235.9172 | 34.8892 | 23.2594
375390 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ISHAKUSAGI1 KOK KOKCikis: ADAKASIM KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:16 | 2017-07-10 20:32 | 3.2708 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 58.875 | 16.3542
375391 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 16:26 | 2017-07-10 18:57 | 2.5158 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75.475 | 0 | 0
375395 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60812 TRCikis: C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:14 | 2017-07-10 18:37 | 1.3939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3939
375399 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MILLI EGEMENLIK MH TR2 (400 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:21 | 2017-07-10 18:15 | 0.90167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90167 | 0 | 0
375629 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM10/TR16 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 21:12 | 2017-07-10 21:50 | 0.62833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62833
375634 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 21:17 | 2017-07-10 22:28 | 1.1847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1847 | 0 | 0
375580 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ KOK: YOLLARBASI HATBASI KOK KOKCikis: YOLLARBASI HATBASI KOK-YOLLARBAŞI ÇIKIŞI TR: YOLLARBASI4/A TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 20:09 | 2017-07-10 21:12 | 1.0581 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.5225 | 0 | 0
375582 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 20:14 | 2017-07-10 20:31 | 0.28444 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.85333
375583 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 20:16 | 2017-07-10 21:07 | 0.85472 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 82.9081
375585 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YENIYAYLACIK2 TR TRCikis: B/C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 20:16 | 2017-07-10 21:21 | 1.0753 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41.9358
375593 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 20:24 | 2017-07-10 22:06 | 1.7053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7053
375659 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI10B TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 21:57 | 2017-07-10 23:10 | 1.2239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2239 | 0 | 0
375663 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE6 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 22:08 | 2017-07-10 22:39 | 0.51917 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5575
375664 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK2 TR TRCikis: D Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 22:09 | 2017-07-10 22:28 | 0.32528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32528
375665 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA7 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 22:12 | 2017-07-10 22:57 | 0.75472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75472 | 0 | 0
375666 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 22:13 | 2017-07-10 22:43 | 0.49167 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 115.05 | 0 | 0
375458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 18:05 | 2017-07-10 22:04 | 3.9786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9786 | 0 | 0
375459 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:43 | 2017-07-10 20:34 | 2.8497 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 188.0817
375466 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DAGDERE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 18:11 | 2017-07-10 20:46 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.585
375223 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 14:41 | 2017-07-10 16:33 | 1.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8536
375224 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY2 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 15:36 | 2017-07-10 18:01 | 2.4225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2675
375226 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: OZYAYLA1 TR TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 14:02 | 2017-07-10 19:46 | 5.7394 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 591.1628
375232 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F9-DM6/1 FİDERİ DM: KARAMAN DM6 DMCikis: KARAMAN DM6 - TR-60401 ÇIKIŞI TR: TR 60402 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 15:40 | 2017-07-10 17:59 | 2.3214 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 817.1289
375234 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: UGURLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 15:39 | 2017-07-10 16:32 | 0.87389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87389
375238 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK: HUSEYINBEYLI KOK KOKCikis: HUSEYINBEYLI KOK-KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 15:40 | 2017-07-10 16:41 | 1.0047 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31.1464 | 0
375641 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 21:26 | 2017-07-10 22:39 | 1.2206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2206
375644 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ACIPINAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 21:30 | 2017-07-10 22:47 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 73.8308
375647 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30836 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 21:30 | 2017-07-10 23:01 | 1.5125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5125
375651 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1111 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 21:41 | 2017-07-10 22:14 | 0.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0
375654 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.18 SANAYI ESKI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 21:46 | 2017-07-10 22:24 | 0.63278 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7967
375690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F4 KÖYLER FİDERİ KOK: YESILTEPE1 TR KOKCikis: YESILTEPE1 TR-KÖYLER FİDERİ GELİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 23:24 | 2017-07-11 05:59 | 6.5831 | 0 | 1105 | 5 | 44 | 0 | 7274.2764 | 32.9153 | 289.6544
375691 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇARDACIK TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 23:28 | 2017-07-11 00:11 | 0.72333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72333
375693 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.28 BAGKENT EVLERI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 23:36 | 2017-07-11 00:05 | 0.48583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48583
375697 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK: GOLBEZ KOK KOKCikis: GOLBEZ KOK-KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 23:49 | 2017-07-11 02:47 | 2.9706 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 591.1406 | 0
375699 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR84 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 23:54 | 2017-07-11 00:44 | 0.84028 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 68.9028
375716 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F3-SANCAK FİDERİ DM: DM-2 ( SANCAK DM ) KOK: SANCAK27 TR KOKCikis: SANCAK27 TR - SANCAK59 TR GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 03:53 | 2017-07-11 04:03 | 0.17306 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 63.3383 | 0 | 0
375717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F2-BOSNA HERSEK FİDERİ DM: DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) TR: BOSNAHERSEK16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 03:58 | 2017-07-11 04:10 | 0.19694 | 0 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 440.1708 | 0 | 0
375718 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 04:38 | 2017-07-11 05:04 | 0.445 | 5 | 4652 | 291 | 3537 | 2.225 | 2070.14 | 129.495 | 1573.965
375723 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: BASYAYLA KOK KOKCikis: BAŞYAYLA KÖK-BAŞYAYLA MERKEZ ÇIKIŞI TR: BASYAYLA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 04:39 | 2017-07-11 05:55 | 1.2636 | 1 | 863 | 25 | 1901 | 1.2636 | 1090.4964 | 31.5903 | 2402.1247
375725 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM2 DMCikis: KARAMAN DM2 - TR-21501 ÇIKIŞI TR: TR 21515 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 04:22 | 2017-07-11 07:27 | 3.0897 | 0 | 0 | 3 | 414 | 0 | 0 | 9.2692 | 1279.145
375727 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-SANAYİ ÇIKIŞI KOK: ERMENEK3/A TR KOKCikis: ERMENEK 3/A TR-ERMENEK 4TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 04:50 | 2017-07-11 05:48 | 0.96556 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 426.7756 | 0 | 0
375749 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YENIYAYLACIK1 TR TRCikis: B/C/D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 06:34 | 2017-07-11 07:46 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 144.8639
375750 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: ULUOREN KÖK KOKCikis: ULUÖREN KÖK - KEÇİKALE KÖK/KARAKAPI TR-1 ÇIKIŞI TR: KARAKAPI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 06:35 | 2017-07-11 08:54 | 2.3214 | 0 | 0 | 32 | 1590 | 0 | 0 | 74.2844 | 3691.0083
375754 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 06:42 | 2017-07-11 07:07 | 0.42 | 0 | 0 | 10 | 1678 | 0 | 0 | 4.2 | 704.76
375756 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F10-YUNAK FİDERİ KOK: DORTYOL1 TR KOKCikis: KARATAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 06:50 | 2017-07-11 09:04 | 2.2331 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 1123.2269
375759 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis: KARKIN1 TR ( CUMRA )-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 06:55 | 2017-07-11 08:00 | 1.0831 | 0 | 10 | 37 | 1 | 0 | 10.8306 | 40.0731 | 1.0831
375778 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 07:39 | 2017-07-11 08:44 | 1.0831 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1661 | 0
375780 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK: HACI MIRZA KOK KOKCikis: HACIMIRZA KÖK-HAMİT TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 07:42 | 2017-07-11 09:55 | 2.2256 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 4.4511 | 68.9922
375782 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F18-BEYSEHiR-3 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 07:42 | 2017-07-11 09:08 | 1.4306 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7222 | 0
375783 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 07:47 | 2017-07-11 12:14 | 4.4553 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 178.2111
375785 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI TR: CAGIRKAN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 07:48 | 2017-07-11 10:41 | 2.8869 | 3 | 509 | 0 | 8 | 8.6608 | 1469.4547 | 0 | 23.0956
375808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 07:29 | 2017-07-11 18:12 | 10.7139 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 599.9778 | 0 | 0
375809 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM2 DMCikis: KARAMAN DM2 - TR-21501 ÇIKIŞI TR: TR 21515 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 08:17 | 2017-07-11 09:45 | 1.465 | 0 | 0 | 3 | 414 | 0 | 0 | 4.395 | 606.51
375812 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 08:14 | 2017-07-11 10:19 | 2.075 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0
375813 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS2 TR TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 08:12 | 2017-07-11 09:11 | 0.98972 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 108.8694
375816 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 45 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 08:21 | 2017-07-11 10:24 | 2.0547 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 203.4175 | 0 | 0
375818 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH TR40 (250 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 08:22 | 2017-07-11 08:56 | 0.57806 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 69.3667
375840 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 08:42 | 2017-07-11 09:08 | 0.43944 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1972 | 0
375844 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR20 TRCikis: B-C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 08:44 | 2017-07-11 11:33 | 2.8106 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 272.6239 | 0 | 0
375863 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY8 TR TRCikis: C-D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 08:55 | 2017-07-11 13:49 | 4.8942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8942 | 0 | 0
375865 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 08:58 | 2017-07-11 11:33 | 2.5892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5892
375871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN1 TR TRCikis: G KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:00 | 2017-07-11 11:46 | 2.7678 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 321.0622
375872 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) TR: HOCACIHAN 100.YIL4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:00 | 2017-07-11 12:10 | 3.1694 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1172.6944
375874 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOLLA GURANI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 09:01 | 2017-07-11 11:04 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.045
375875 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ TR: NEVSEHIR70 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:02 | 2017-07-11 14:09 | 5.1203 | 0 | 0 | 1 | 1477 | 0 | 0 | 5.1203 | 7562.6503
375883 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F9-MERKEZ FİDERİ KOK: CUMRA2 TR KOKCikis: CUMRA2 TR-TR 5 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:04 | 2017-07-11 11:26 | 2.3667 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 835.4333 | 0 | 0
375884 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR3-28 BAHCELIEVLER KOKCikis: TR3-28 / TR3-65-A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:06 | 2017-07-11 10:17 | 1.1889 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 662.2111
375887 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: DOKUZYOL1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 09:06 | 2017-07-11 10:21 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25
375888 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 5TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:07 | 2017-07-11 12:24 | 3.2792 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 606.6458 | 0 | 0
375891 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS20 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:08 | 2017-07-11 11:54 | 2.7619 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 132.5733 | 0 | 0
375892 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: REIS4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:08 | 2017-07-11 12:23 | 3.2403 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 537.8861 | 0 | 0
375893 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F9-BELEDİYE1 FİDERİ IM: INDIRICI TR AA1 IMCikis: INDIRICI TR AA1-TR 1.18 SANAYİ KAVŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:09 | 2017-07-11 11:52 | 2.7158 | 3 | 1579 | 0 | 0 | 8.1475 | 4288.3008 | 0 | 0
375894 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F9-URGAN-1 FİDERİ DM: KARAMAN DM3 DMCikis: KARAMAN DM3 - TR-30801 ÇIKIŞI TR: TR 30846 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:08 | 2017-07-11 17:52 | 8.7264 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 2940.7931
375895 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: DM-10 ( MALAS YOLU ) TR: SILLE AK11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 09:09 | 2017-07-11 12:39 | 3.5117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5117
375917 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: SARIHASANLI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:15 | 2017-07-11 11:44 | 2.4864 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 348.0944
375918 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY54 TR-2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:17 | 2017-07-11 12:18 | 3.0231 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 1741.28
375933 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F2-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM2 DMCikis: KARAMAN DM2 - TR-20501 ÇIKIŞI TR: TR 20504 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 09:23 | 2017-07-11 11:57 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 1595.9833
375954 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: AKPINARYAYLA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:32 | 2017-07-11 13:32 | 4.0003 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.0025
375956 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: TATIK TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:33 | 2017-07-11 12:07 | 2.5725 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 182.6475
375968 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI4B TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 09:35 | 2017-07-11 12:09 | 2.5572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5572 | 0 | 0
375790 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK: TR1-93A KOKCikis: TR1-93A-KERVANSARAY FİDER1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 07:54 | 2017-07-11 08:25 | 0.51528 | 7 | 4529 | 121 | 2694 | 3.6069 | 2333.6931 | 62.3486 | 1388.1583
375791 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK: ATATURK MAH. KOK KOKCikis: ATATURK MAH. KOK-ÇİĞDEMLİ ÇIKIŞ TR: BOLUKYAZI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 07:51 | 2017-07-11 09:13 | 1.3711 | 0 | 0 | 186 | 191 | 0 | 0 | 255.0267 | 261.8822
375794 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 07:58 | 2017-07-11 11:01 | 3.0464 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.2319 | 0
375795 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PAMUKCU UN DEGIRMENI2 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 07:58 | 2017-07-11 09:02 | 1.0656 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.59
375797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI 3.HAT TR66 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 08:00 | 2017-07-11 11:19 | 3.3108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2433
375798 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: EYNELLİ TR 5 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 07:55 | 2017-07-11 09:18 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3775
375803 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 08:15 | 2017-07-11 09:38 | 1.3892 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 179.2025 | 0 | 0
375988 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ KOK: YENICEOBA1 TR KOKCikis: YENICEOBA1 TR-OFİS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 09:52 | 2017-07-11 11:03 | 1.1867 | 9 | 1916 | 47 | 2 | 10.68 | 2273.6533 | 55.7733 | 2.3733
375989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 30 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 09:38 | 2017-07-11 10:04 | 0.43194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43194 | 0 | 0
375993 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL17 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 09:55 | 2017-07-11 10:31 | 0.59583 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 78.65
375996 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:59 | 2017-07-11 14:00 | 4.0256 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 281.7889
375999 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-2 YEŞİLBURÇ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:58 | 2017-07-11 18:12 | 8.2331 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1070.2972
376001 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE ESKİ HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 10:00 | 2017-07-11 10:57 | 0.95333 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 2.86 | 26.6933
376019 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 10:07 | 2017-07-11 12:18 | 2.1869 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.3739 | 6.5608
376023 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC4 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 10:11 | 2017-07-11 11:12 | 1.0189 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54.0011 | 0 | 0
376030 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: KARACASAR13 TR KOKCikis: KARACASAR13 TR - KARACASAR9 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 10:15 | 2017-07-11 11:25 | 1.1717 | 0 | 586 | 3 | 11 | 0 | 686.5967 | 3.515 | 12.8883
375896 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:09 | 2017-07-11 11:59 | 2.8408 | 1 | 450 | 107 | 17289 | 2.8408 | 1278.375 | 303.9692 | 49115.1675
375898 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORTAKARAOREN 1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:09 | 2017-07-11 12:08 | 2.9858 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 247.8242
375900 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: HANYIKIGI KOK KOKCikis: HANYIKIGI KOK-AKOBRUK ÇIKIŞI TR: HIKMET YALIM | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 09:10 | 2017-07-11 11:12 | 2.0261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0261 | 0
375907 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:13 | 2017-07-11 14:34 | 5.3447 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 197.7547
375908 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: TOKLUMEN TR-8 KOKCikis: TOKLUMEN TR-8-TOKLUMEN TR6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 09:13 | 2017-07-11 10:54 | 1.685 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 141.54 | 0 | 0
375910 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BAHCELER1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:12 | 2017-07-11 12:00 | 2.8056 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 269.3333
376049 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 31 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 10:06 | 2017-07-11 10:54 | 0.80889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80889
376053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: YAPILCAN YESILHAT KOK KOKCikis: YAPILCAN YESILHAT KOK-YAPILCAN-DARHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 10:21 | 2017-07-11 15:55 | 5.5731 | 0 | 2 | 68 | 230 | 0 | 11.1461 | 378.9678 | 1281.8028
376059 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 10:12 | 2017-07-11 10:46 | 0.57194 | 0 | 0 | 5 | 1076 | 0 | 0 | 2.8597 | 615.4122
376060 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK: SALT DİBİ TR 1.3 KOKCikis: SALT DİBİ TR 1.3-SERVİS TrafoSU TOKİ ÇIKIŞI TR: TOKI MODULER TR 1.3B | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 10:34 | 2017-07-11 15:17 | 4.7011 | 2 | 242 | 0 | 18 | 9.4022 | 1137.6689 | 0 | 84.62
375939 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY7 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:00 | 2017-07-11 12:25 | 3.4231 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 222.4986
375941 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: BASHUYUK KOK KOKCikis: BASHUYUK KOK-KONAR,AKDOĞAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:26 | 2017-07-11 16:46 | 7.3364 | 0 | 2 | 7 | 65 | 0 | 14.6728 | 51.3547 | 476.8653
375942 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 09:13 | 2017-07-11 10:47 | 1.5597 | 0 | 0 | 89 | 10 | 0 | 0 | 138.8153 | 15.5972
375944 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 09:27 | 2017-07-11 13:47 | 4.3308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3308 | 0 | 0
375323 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BOZKIR DM TR: BAYBAGAN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 16:36 | 2017-07-10 18:29 | 1.8811 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 332.9567
375328 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM03 TR04 TRCikis: 3 NOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 16:38 | 2017-07-10 17:05 | 0.44861 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14.8042
375330 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: PINARBASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 15:13 | 2017-07-10 17:22 | 2.1439 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 218.6767
376098 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP42 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 10:54 | 2017-07-11 18:06 | 7.1908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1908 | 0 | 0
376100 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKOY TR 2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 11:00 | 2017-07-11 14:15 | 3.2581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2581
376101 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 11:01 | 2017-07-11 15:43 | 4.7044 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 70.5667 | 32.9311 | 3227.2489
376104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ DM: TAŞPINAR DM2 KOK: TASPINAR KOK KOKCikis: TASPINAR KOK-HELVADERE ÇIKIŞI TR: HELVADERE KOK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 11:02 | 2017-07-11 12:03 | 1.0083 | 1 | 546 | 21 | 685 | 1.0083 | 550.55 | 21.175 | 690.7083
376142 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESKI 11 TR 2.27 TRCikis: D Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 11:34 | 2017-07-11 13:05 | 1.5092 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90.55 | 0 | 0
376144 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30104 TRCikis: A-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 11:18 | 2017-07-11 12:33 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 89.28
376146 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA6 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 11:32 | 2017-07-11 12:35 | 1.0528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 0 | 0
376148 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 11:37 | 2017-07-11 11:55 | 0.29556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29556
376152 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 11:43 | 2017-07-11 14:17 | 2.5506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5506
376160 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) TR: HOCACIHAN 100.YIL5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 11:53 | 2017-07-11 15:18 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 2161.94
376063 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1411 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 10:35 | 2017-07-11 11:59 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
376072 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARATLI ÖZEL SULAMA | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 10:43 | 2017-07-11 12:48 | 2.0864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1728 | 0 | 0
376076 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU15 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 10:44 | 2017-07-11 11:31 | 0.77917 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 135.575 | 0 | 0
376078 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGLIK4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 10:39 | 2017-07-11 12:30 | 1.8647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8647 | 0 | 0
376002 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: KILIMLI TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 10:00 | 2017-07-11 15:04 | 5.0681 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 653.7792
376003 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: GOKHUYUK KOK 1 KOKCikis: GOKHUYUK KOK 1-GÖKHÜYÜK MAHALLE ÇIKIŞI TR: HASAN SUSAMCI TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 10:00 | 2017-07-11 12:04 | 2.0625 | 0 | 0 | 5 | 325 | 0 | 0 | 10.3125 | 670.3125
376004 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YESILTEKKE2 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 10:01 | 2017-07-11 15:38 | 5.6044 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 78.4622
376006 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS2 TR TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 10:01 | 2017-07-11 12:37 | 2.5925 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 67.405 | 0 | 0
376007 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F5-YENICE FİDERİ DM: KIZOREN DM DMCikis: KIZOREN DM-KIZBOĞAN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 10:01 | 2017-07-11 12:32 | 2.5153 | 0 | 223 | 370 | 518 | 0 | 560.9069 | 930.6528 | 1302.9139
376008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F5-KOYLER FİDERİ KOK: DAGDERE1 TR KOKCikis: DAGDERE1 TR - BAHÇESARAY KOK GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 10:02 | 2017-07-11 13:06 | 3.0814 | 1 | 72 | 51 | 1072 | 3.0814 | 221.86 | 157.1508 | 3303.2489
376009 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-SUVERMEZ ÇIKIŞI KOK: SUVERMEZ1 TR KOKCikis: SUVERMEZ1 TR - ÇAKILLI DOĞALA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 10:01 | 2017-07-11 11:46 | 1.7444 | 25 | 770 | 6 | 1 | 43.6111 | 1343.2222 | 10.4667 | 1.7444
376010 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 7 ÜRGÜP 2 KOK: URGUP8 TR KOKCikis: URGUP8 TR-ÜRGÜP TR9 GİRİŞ ÇIKIŞ TR: URGUP9 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 10:07 | 2017-07-11 16:14 | 6.1217 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1505.93 | 0 | 0
376013 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 10:01 | 2017-07-11 12:09 | 2.1286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1286 | 0 | 0
376185 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ KOK: ORTAOBA SULAMA KOK KOKCikis: ORTAOBA SULAMA KOK-DOĞU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 12:08 | 2017-07-11 14:51 | 2.7011 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.0111 | 0
376187 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 12:14 | 2017-07-11 13:25 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 103.3125
376189 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 12:15 | 2017-07-11 14:39 | 2.3911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3911
376191 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BUKCE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 12:17 | 2017-07-11 14:03 | 1.7708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7708
376193 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F9-KOŞK FİDERİ KOK: KOSK KOK KOKCikis: KOSK KOK-SEKERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 12:18 | 2017-07-11 12:29 | 0.18194 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14.1917 | 0
376194 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: CULLAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 12:18 | 2017-07-11 13:10 | 0.8675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8675
376213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YALMAN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 12:31 | 2017-07-11 17:36 | 5.0844 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 589.7956
376217 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKIN TR1 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 12:37 | 2017-07-11 13:48 | 1.1761 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8806 | 0 | 0
376219 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F16-SURUC FİDERİ KOK: SURUC TSK KOK KOKCikis: SURUC TSK KOK-SULAMA 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 12:38 | 2017-07-11 15:32 | 2.8953 | 0 | 31 | 100 | 202 | 0 | 89.7536 | 289.5278 | 584.8461
376168 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 11:59 | 2017-07-11 12:53 | 0.89944 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 470.4094 | 0 | 0
376173 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: GUNEY1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 12:02 | 2017-07-11 13:52 | 1.8258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8258
376177 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: KARACASAR1 TR KOKCikis: KARACASAR1 TR - ÖZAY MOD GİRİŞİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 12:05 | 2017-07-11 12:35 | 0.50722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0144 | 0
376178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: KIRKDELIK KOK KOKCikis: KIRKDELIK KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 12:04 | 2017-07-11 13:50 | 1.7636 | 4 | 0 | 42 | 0 | 7.0544 | 0 | 74.0717 | 0
376179 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ARMUTLU2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 12:09 | 2017-07-11 13:25 | 1.2719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2719
376241 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: BEYSEHIR YENI DM KOK: CAVUS KOK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 13:00 | 2017-07-11 15:12 | 2.1967 | 0 | 0 | 1 | 726 | 0 | 0 | 2.1967 | 1594.78
376246 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: REIS3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 13:05 | 2017-07-11 16:10 | 3.0914 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 306.0475 | 0 | 0
376256 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: KUZOREN KOK KOKCikis: TURGUT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 13:16 | 2017-07-11 15:33 | 2.2836 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2836 | 0
376112 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-9 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 11:08 | 2017-07-11 11:32 | 0.4025 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 59.57 | 0 | 0
376115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 11:09 | 2017-07-11 12:08 | 0.98917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98917
376117 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F6-ÇELTİK1 FİDERİ KOK: KUCUKHASAN KOK KOKCikis: ODABAŞI KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 11:06 | 2017-07-11 11:49 | 0.73139 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3139 | 0
376118 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR6 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 11:11 | 2017-07-11 12:14 | 1.0439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0439 | 0 | 0
376120 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI15 TR TRCikis: E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 11:10 | 2017-07-11 13:16 | 2.0947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0947 | 0 | 0
376125 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 11:18 | 2017-07-11 11:40 | 0.36139 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15.1783 | 0 | 0
376127 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CELALLER TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 11:11 | 2017-07-11 12:57 | 1.7758 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 71.0333
376276 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SOKARIKLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 13:27 | 2017-07-11 16:56 | 3.4906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4906
376277 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS12 TR TRCikis: B+C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 13:31 | 2017-07-11 15:37 | 2.0969 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48.2297 | 0 | 0
376278 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR6 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 13:31 | 2017-07-11 14:43 | 1.1911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1911 | 0 | 0
376279 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-27 TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 13:32 | 2017-07-11 15:11 | 1.6622 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 68.1511
376280 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 13:31 | 2017-07-11 18:05 | 4.5683 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 27.41 | 41.115
376287 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-9 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 12:31 | 2017-07-11 18:26 | 5.9156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9156 | 0 | 0
376311 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS2 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 13:59 | 2017-07-11 17:02 | 3.0492 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 500.0633 | 0 | 0
376314 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI MAL PAZARI TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 14:00 | 2017-07-11 16:53 | 2.8828 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 351.6989
376288 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - TUZKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 13:33 | 2017-07-11 16:04 | 2.5119 | 1 | 734 | 19 | 9 | 2.5119 | 1843.7672 | 47.7269 | 22.6075
376290 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE27 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 13:39 | 2017-07-11 14:57 | 1.3025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.605
376294 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 13:43 | 2017-07-11 15:35 | 1.8606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8606
376297 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: EMEN KOK KOKCikis: EMEN KOK-ÜÇPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 13:46 | 2017-07-11 14:00 | 0.23333 | 8 | 2228 | 9 | 254 | 1.8667 | 519.8667 | 2.1 | 59.2667
376298 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ DM: ISMIL DM DMCikis: İSMİL DM-İSMİL YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 13:46 | 2017-07-11 14:56 | 1.1678 | 22 | 0 | 98 | 48 | 25.6911 | 0 | 114.4422 | 56.0533
376299 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU33 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 13:48 | 2017-07-11 14:20 | 0.53833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 0 | 0
376334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 14:22 | 2017-07-11 16:18 | 1.9397 | 0 | 0 | 38 | 73 | 0 | 0 | 73.7094 | 141.5997
376344 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK: KEMERHİSAR TR34 KOKCikis: KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 14:30 | 2017-07-11 16:42 | 2.1972 | 0 | 0 | 2 | 2473 | 0 | 0 | 4.3944 | 5433.7306
376367 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: YAPILCAN YESILHAT KOK KOKCikis: YAPILCAN YESILHAT KOK-YAPILCAN-DARHÜYÜK ÇIKIŞI TR: YAPILCAN3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 14:41 | 2017-07-11 15:44 | 1.0422 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45.8578
376368 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-9 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 14:38 | 2017-07-11 18:29 | 3.8525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8525 | 0 | 0
376369 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-9 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 14:42 | 2017-07-11 18:28 | 3.7578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7578 | 0 | 0
376370 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR5 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 14:44 | 2017-07-11 18:58 | 4.2494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2494 | 0 | 0
376373 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR25 TRCikis: E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 14:45 | 2017-07-11 17:46 | 3.0183 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 890.4083 | 0 | 0
376377 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SELCUK14 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 14:49 | 2017-07-11 17:01 | 2.2092 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4183
376404 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER4 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 15:10 | 2017-07-11 18:43 | 3.5403 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 244.2792
376409 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 15:11 | 2017-07-11 18:22 | 3.1908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1908
376414 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN64 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 15:08 | 2017-07-11 15:41 | 0.54667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54667
376261 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KILLAR1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 13:24 | 2017-07-11 15:23 | 1.9764 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8819
376262 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - AVANOS DM1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 13:07 | 2017-07-11 13:45 | 0.63389 | 14 | 7908 | 290 | 3104 | 8.8744 | 5012.7933 | 183.8278 | 1967.5911
376267 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21503 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 12:56 | 2017-07-11 13:37 | 0.68417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68417
376268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ULUAĞAÇ SULAMA TR6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 13:29 | 2017-07-11 14:17 | 0.80611 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8367
376269 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN12 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 13:27 | 2017-07-11 15:27 | 1.9986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9986 | 0 | 0
376271 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 13:30 | 2017-07-11 15:01 | 1.5244 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 48.7822 | 0 | 0
376432 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20804 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 15:35 | 2017-07-11 15:56 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.345
376442 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SUKRAN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 15:40 | 2017-07-11 16:48 | 1.1289 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.16
376443 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ESENTEPE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 15:39 | 2017-07-12 01:39 | 9.9928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9928
376381 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI TR: KOZAGAC1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 12:34 | 2017-07-11 15:50 | 3.2739 | 1 | 2527 | 9 | 1628 | 3.2739 | 8273.1172 | 29.465 | 5329.8911
376388 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM DMCikis: GOZLU DM-KASABA2 ÇIKIŞI KOK: GOZLU KOK (202 BİNA) KOKCikis: GOZLU KOK (202 BİNA)-GÖZLÜ DM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 14:50 | 2017-07-11 18:33 | 3.7161 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.7289 | 0
376394 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA15 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 14:59 | 2017-07-11 16:30 | 1.5125 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60.5
376395 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK24 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 14:54 | 2017-07-11 16:01 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1156
376463 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 15:53 | 2017-07-11 20:18 | 4.4117 | 0 | 0 | 89 | 10 | 0 | 0 | 392.6383 | 44.1167
376470 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 15:56 | 2017-07-11 19:49 | 3.8892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8892
376473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKOY4 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 15:57 | 2017-07-11 16:53 | 0.92306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92306
376474 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: ALICERCI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 15:58 | 2017-07-11 16:55 | 0.95722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95722
376496 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 16:12 | 2017-07-12 01:24 | 9.1989 | 92 | 51772 | 1173 | 13917 | 846.2978 | 476244.8756 | 10790.2967 | 128020.9367
376497 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL5 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 16:17 | 2017-07-11 17:39 | 1.3678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7356 | 0 | 0
376502 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARI YAKUP1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 16:22 | 2017-07-11 17:36 | 1.2353 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6469 | 0 | 0
376508 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 16:15 | 2017-07-11 22:11 | 5.9392 | 0 | 0 | 164 | 15519 | 0 | 0 | 974.0233 | 92169.9275
376351 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK: TOL KOK KOKCikis: TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 14:37 | 2017-07-11 17:41 | 3.0664 | 4 | 182 | 77 | 666 | 12.2656 | 558.0828 | 236.1119 | 2042.215
376353 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK: BASKUYU1 KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 14:37 | 2017-07-11 18:19 | 3.6939 | 1 | 797 | 268 | 53 | 3.6939 | 2944.0294 | 989.9622 | 195.7761
376354 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-9 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 14:37 | 2017-07-11 18:30 | 3.8789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8789 | 0 | 0
376358 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis: YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 14:38 | 2017-07-11 17:19 | 2.6825 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18.7775 | 2.6825
376360 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MILLI EGEMENLIK MH TR2 (400 KVA) TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 14:40 | 2017-07-11 15:49 | 1.1431 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4292 | 0 | 0
376361 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F10-TATLICAK FİDERİ KOK: EREGLI YOLU SULAMA KOK KOKCikis: EREGLI YOLU SULAMA KOK-BOTAS CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 14:40 | 2017-07-11 15:29 | 0.81806 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8.9986 | 6.5444 | 0 | 0
376528 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYINDIR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 16:35 | 2017-07-11 21:00 | 4.4231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8461
376530 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA5 TR TRCikis: A BOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 16:34 | 2017-07-11 17:08 | 0.57278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57278 | 0 | 0
376537 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ KOK: TR1-8 LİSE KARŞISI KOKCikis: TR1-8 / TR1-7 DEN GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 16:41 | 2017-07-11 22:53 | 6.2042 | 0 | 0 | 0 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 15175.3917
376326 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 24TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 14:06 | 2017-07-11 15:29 | 1.3817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7633 | 0 | 0
376327 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: DEDELER ELMALIK KOK KOKCikis: DEDELER ELMALIK KOK-YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 13:01 | 2017-07-11 16:38 | 3.6128 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4511 | 0
376555 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM: GÖLCÜK DM DMCikis: GÖLCÜK DM-AĞCAŞAR ESKİ 15 LİK SULAMA ÇIKIŞI KOK: AĞCAŞAR KÖK KOKCikis: AĞCAŞAR KÖK-SULAMA 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 16:42 | 2017-07-11 17:49 | 1.1253 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.3781 | 0
376561 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI KOK: CAVUS KOK 1 KOKCikis: CAVUS KOK 1-TOL - OĞLAKÇI ÇIKIŞI TR: MURADIYE ICME SUYU | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 16:50 | 2017-07-11 17:40 | 0.82694 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.3078 | 2.4808
376565 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 16:53 | 2017-07-11 18:00 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.7022
376572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 16:55 | 2017-07-11 19:23 | 2.4703 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 232.2061 | 0 | 0
376573 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: DUTLUTEPE KOK KOKCikis: DUTLUTEPE KOK-YAZILI GRUP ÇIKIŞI TR: CAKIRBAG ESENTEPE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 16:57 | 2017-07-11 17:45 | 0.80722 | 0 | 0 | 1 | 504 | 0 | 0 | 0.80722 | 406.84
376576 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SALARIALACA3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 17:00 | 2017-07-11 18:51 | 1.8494 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 70.2789
376600 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 17:20 | 2017-07-11 18:36 | 1.2753 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 94.3706 | 0 | 0
376606 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-9 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 17:28 | 2017-07-11 18:36 | 1.1258 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 166.6233 | 0 | 0
376520 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: ÇİFTÇATILI KÖK KOKCikis: ÇİFTÇATILI KABİN - KARAATLI İKİTEPE MEVKİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 16:29 | 2017-07-11 17:46 | 1.2814 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 56.3811 | 0
376521 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 11 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 16:27 | 2017-07-11 17:25 | 0.97972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9594 | 0 | 0
376415 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: BAĞLAMA TR 7 KOKCikis: BAĞLAMA TR 7-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 15:17 | 2017-07-11 19:27 | 4.16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0
376422 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ DM: YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis: YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK: BULDUK7 TR KOKCikis: BULDUK7 TR-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 15:25 | 2017-07-11 19:17 | 3.8786 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7572 | 0
376632 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: YELEK KASABASI TR-4 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 17:53 | 2017-07-12 05:00 | 11.1247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1247 | 0 | 0
376635 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: KATRANCI KOK1 KOKCikis: KATRANCI KOK1-GÜMÜŞDÜĞÜN ÇIKIŞI (RİNG) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 17:55 | 2017-07-11 18:15 | 0.34028 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15.3125 | 0
376636 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SOGUTLU1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 17:57 | 2017-07-11 19:32 | 1.5944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1889
376637 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR3 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 17:58 | 2017-07-11 19:24 | 1.4314 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4511
376639 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ASAGICAGLAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 18:01 | 2017-07-11 18:55 | 0.9025 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 118.2275
376641 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YASSICA TR1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 17:56 | 2017-07-11 19:26 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5017
376642 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 18:03 | 2017-07-11 19:23 | 1.3308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3308 | 0 | 0
376643 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM TR: AGIZBOGAZ1 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 18:04 | 2017-07-11 19:45 | 1.6811 | 0 | 0 | 11 | 327 | 0 | 0 | 18.4922 | 549.7233
376579 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F14-GÖLCÜK-1 FİDERİ KOK: DM05/TR-11 KOKCikis: DM05/TR-11-TR 2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 17:04 | 2017-07-11 18:21 | 1.2833 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0
376581 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP3 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 17:05 | 2017-07-11 18:19 | 1.2189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2189 | 0 | 0
376586 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: ORTAKARAÖREN1 TR KOKCikis: ORTAKARAÖREN1 TR-MAZANEVLER VE HAYVANCILIK BÖL. ÇIKIŞI TR: HAYVANCILIK15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 17:13 | 2017-07-11 18:10 | 0.95722 | 0 | 0 | 3 | 2315 | 0 | 0 | 2.8717 | 2215.9694
376589 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: ORTAKARAÖREN1 TR KOKCikis: ORTAKARAÖREN1 TR-MAZANEVLER VE HAYVANCILIK BÖL. ÇIKIŞI TR: HAYVANCILIK15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 17:13 | 2017-07-11 18:11 | 0.96806 | 0 | 0 | 3 | 2315 | 0 | 0 | 2.9042 | 2241.0486
376590 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11405 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 17:13 | 2017-07-11 17:56 | 0.7275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7275
376667 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: POZANTI TM TMCikis: F3500-MERAM FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 18:17 | 2017-07-11 21:32 | 3.2464 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 863.5394
376672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 18:21 | 2017-07-11 22:01 | 3.6706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3411 | 0 | 0
376644 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOGET1 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 18:03 | 2017-07-11 19:12 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6028
376645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F5-KOYLER FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 18:07 | 2017-07-11 18:41 | 0.57389 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 61.4061
376646 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.4 TR20 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 18:07 | 2017-07-11 18:48 | 0.67833 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 38.665
376647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ DM: DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis: DM37/A-KONCAM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 18:07 | 2017-07-11 21:20 | 3.2108 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2108 | 3.2108 | 0
376652 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA 4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 18:10 | 2017-07-11 19:21 | 1.1953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1953
376659 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASTIM4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 18:13 | 2017-07-11 20:02 | 1.8189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8189 | 0 | 0
376696 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DESTIGIN2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 18:41 | 2017-07-11 19:59 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2972
376698 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 7 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 18:47 | 2017-07-11 22:42 | 3.9117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8233 | 0 | 0
376701 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 18:48 | 2017-07-11 19:50 | 1.0358 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1075 | 0 | 0
376705 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR8 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 18:54 | 2017-07-11 19:36 | 0.70167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4033
376708 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis: YUKSEKLI KOK 54 - GÜMÜŞKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 19:00 | 2017-07-11 21:03 | 2.0428 | 0 | 451 | 4 | 4 | 0 | 921.2928 | 8.1711 | 8.1711
376713 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 19:03 | 2017-07-11 19:49 | 0.77833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5567
376716 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F11-PİRİBEYLİ FİDERİ KOK: KOÇYAZI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KOÇYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 19:07 | 2017-07-11 19:48 | 0.68583 | 0 | 0 | 1 | 612 | 0 | 0 | 0.68583 | 419.73
376719 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU114 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 19:08 | 2017-07-11 19:47 | 0.64694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64694 | 0 | 0
376739 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOCLAR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 19:34 | 2017-07-11 20:58 | 1.4103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0514
376741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 19:37 | 2017-07-11 20:33 | 0.94083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94083
376746 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KURTBASAN TR1 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 19:44 | 2017-07-11 21:39 | 1.9142 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.6267
376747 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F3-YENİ OTOGAR FİDERİ KOK: TR1-58 KOKCikis: TR1-58-SEVGİEVLERİ MOD ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 19:48 | 2017-07-11 20:03 | 0.24556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.49111 | 0
376749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE TR 10 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 19:47 | 2017-07-11 21:40 | 1.8914 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 139.9628 | 0 | 0
376726 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: KARACASAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 19:17 | 2017-07-11 23:23 | 4.1011 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.7078 | 0
376730 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT1 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 19:22 | 2017-07-11 21:41 | 2.3108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3108
376738 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KATRANCI1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 19:30 | 2017-07-11 23:04 | 3.5678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5678
376772 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: OVACIK TR 12 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 20:19 | 2017-07-11 21:56 | 1.6089 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.7422 | 0 | 0
376773 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK: GEMECİK KÖK KOKCikis: GEMECİK KÖK-KAYI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 20:02 | 2017-07-11 22:01 | 1.9753 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 278.5142 | 0 | 0
376776 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: HACIFAKILI KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 20:28 | 2017-07-11 23:47 | 3.3122 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9367 | 0
376777 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 20:27 | 2017-07-11 22:57 | 2.5064 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 1416.1097
376779 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 19:38 | 2017-07-11 20:57 | 1.3067 | 5 | 4652 | 291 | 3537 | 6.5333 | 6078.6133 | 380.24 | 4621.68
376780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 20:32 | 2017-07-11 21:52 | 1.3364 | 0 | 74 | 394 | 1034 | 0 | 98.8928 | 526.5372 | 1381.8261
376781 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUUSAGI4 TR TRCikis: A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 20:27 | 2017-07-11 22:26 | 1.9828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9828 | 0 | 0
376479 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-9 KALE TRCikis: C-P-1 ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 16:01 | 2017-07-11 16:36 | 0.59194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59194
376488 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDEKORKUT9 TR(HACI ÜZÜM) | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 16:08 | 2017-07-11 19:31 | 3.3775 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.6625
376492 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: DİVARLI SUL. KÖK KOKCikis: DİVARLI SUL.KÖK-ALIÇLI SUL. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 16:12 | 2017-07-11 17:17 | 1.0886 | 0 | 14 | 15 | 3 | 0 | 15.2406 | 16.3292 | 3.2658
376493 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: SULEYMAN YAYLA1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 16:15 | 2017-07-11 17:48 | 1.5408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5408
376613 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: HACIBEKTAŞ TR29 KOKCikis: HACIBEKTAS TR29-HACIBEKTAS TR30 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 17:33 | 2017-07-11 17:45 | 0.19806 | 3 | 1654 | 1 | 65 | 0.59417 | 327.5839 | 0.19806 | 12.8736
376614 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA22 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 17:23 | 2017-07-11 21:22 | 3.9806 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 155.2417 | 0 | 0
376619 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI SULAMA TR-22 TRCikis: 3.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 17:32 | 2017-07-11 18:04 | 0.53889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53889
376620 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F7-KAMAN YENİ2 FİDERİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 17:37 | 2017-07-11 18:08 | 0.51972 | 1 | 382 | 23 | 1429 | 0.51972 | 198.5339 | 11.9536 | 742.6831
376621 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 17:39 | 2017-07-11 18:07 | 0.47111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.94222
376806 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F6-KADINHANI FİDERİ DM: ILGIN DM44 DMCikis: ILGIN DM 44-AKPLAS DM ÇIKIŞI KOK: OLUKPINAR KOK KOKCikis: OLUKPINAR KÖK-ZAFERİYE TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 20:47 | 2017-07-11 22:46 | 1.985 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.955 | 0
376810 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 20:50 | 2017-07-11 21:15 | 0.40833 | 183 | 2404 | 2 | 0 | 74.725 | 981.6333 | 0.81667 | 0
376813 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURÇ TR 5 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 20:44 | 2017-07-11 21:57 | 1.2167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.7167 | 0 | 0
376814 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: S.S.K HASTANESI TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 20:53 | 2017-07-11 21:27 | 0.56194 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17.4203
376816 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F9-BOR 6 FİDERİ TR: TR 2-34 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 20:40 | 2017-07-11 22:49 | 2.1464 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7319
376819 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN12 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 21:03 | 2017-07-11 23:38 | 2.5839 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.7583 | 0 | 0
376844 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: EGRIBAYAT3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 21:41 | 2017-07-11 22:48 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 64.2028
376848 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-44 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 20:45 | 2017-07-11 23:55 | 3.1628 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75.9067
376873 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN 100.YIL10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 22:22 | 2017-07-11 23:53 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5217
376878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 22:26 | 2017-07-11 23:22 | 0.93722 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 143.395 | 0 | 0
376881 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK: BASKUYU1 KOK KOKCikis: BASKUYU1 KOK-SACIKARA1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 22:28 | 2017-07-11 23:36 | 1.1353 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 0
376889 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SOGUTLU1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 22:43 | 2017-07-12 00:05 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3686
376891 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 22:44 | 2017-07-12 00:30 | 1.7653 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 58.2542 | 0 | 0
376893 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 22:54 | 2017-07-11 23:45 | 0.84194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84194
376895 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F4 KÖYLER FİDERİ KOK: ARATOL KOK-1 KOKCikis: ARATOL KOK-1-YEŞİLOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 23:00 | 2017-07-12 04:06 | 5.0978 | 0 | 2808 | 75 | 145 | 0 | 14314.56 | 382.3333 | 739.1778
376899 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 23:18 | 2017-07-12 01:16 | 1.9592 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8367 | 0
376791 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F9-KOŞK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 20:38 | 2017-07-11 21:53 | 1.2494 | 0 | 0 | 375 | 691 | 0 | 0 | 468.5417 | 863.3661
376803 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: TASAGIL KOK KOKCikis: TASAGIL KOK-TAŞAGIL KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 20:46 | 2017-07-11 21:36 | 0.83361 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 293.4311
376804 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG TR 7 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 20:44 | 2017-07-11 22:02 | 1.2967 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 97.25 | 0 | 0
376805 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1142 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 20:44 | 2017-07-11 21:26 | 0.69222 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 44.3022 | 0 | 0
376902 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: KARACASAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 23:31 | 2017-07-12 00:50 | 1.3231 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2614 | 0
376903 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: YENITORUNOBASI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 23:36 | 2017-07-12 00:55 | 1.3117 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.8567
376908 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK: KARAKOL KOK KOKCikis: KARAKOL KOK-KARAKOL HUSEYIN BEYLI CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 23:50 | 2017-07-12 02:10 | 2.3403 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 72.5486 | 0
376932 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: VANLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 05:22 | 2017-07-12 05:44 | 0.36333 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 20.71
376935 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: HARMANALTI KOK KOKCikis: HARMANALTI KOK-HARMANALTI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 05:34 | 2017-07-12 08:52 | 3.3061 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 353.7539
376936 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 05:38 | 2017-07-12 08:59 | 3.35 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 67 | 3.35
376937 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F8-ALAKOVA-2 FİDERİ KOK: COMAKLI KOK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 05:44 | 2017-07-12 10:56 | 5.1994 | 0 | 0 | 182 | 7 | 0 | 0 | 946.2989 | 36.3961
376938 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: DUTLUTEPE KOK KOKCikis: DUTLUTEPE KOK-YAZILI GRUP ÇIKIŞI TR: CAKIRBAG ESENTEPE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 05:48 | 2017-07-12 12:27 | 6.655 | 0 | 0 | 1 | 504 | 0 | 0 | 6.655 | 3354.12
376942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE5 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 06:01 | 2017-07-12 07:26 | 1.415 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 60.845 | 0 | 0
376959 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ODABASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 06:44 | 2017-07-12 10:51 | 4.1136 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 489.5197
376960 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: PIRLI KOK YENI KOKCikis: PIRLI KOK YENI-SARIKARMAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 06:45 | 2017-07-12 08:05 | 1.3381 | 0 | 439 | 13 | 48 | 0 | 587.4064 | 17.3947 | 64.2267
376963 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ TR: TARIK AKTAS | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 07:00 | 2017-07-12 10:26 | 3.4225 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2675 | 0
376964 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: TURGUT KOK KOKCikis: TURGUT MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 07:05 | 2017-07-12 08:47 | 1.7072 | 0 | 248 | 0 | 11 | 0 | 423.3911 | 0 | 18.7794
376965 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 07:09 | 2017-07-12 11:54 | 4.7478 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9911 | 0
376968 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F10-BADAK FİDERİ KOK: SESLIKAYA KÖK KOKCikis: SESLIKAYA KÖK - BEREKE KÖK ÇIKIŞI TR: ESKİ BEREKE TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 07:17 | 2017-07-12 08:20 | 1.0564 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.1128 | 2.1128
376972 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: ORTAKARAOREN KOK KOKCikis: ORTAKARAOREN KOK-ORTAKARAÖREN MAHALLESİ ÇIKIŞI TR: ORTAKARAOREN 11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 07:27 | 2017-07-12 08:01 | 0.57472 | 0 | 0 | 3 | 2315 | 0 | 0 | 1.7242 | 1330.4819
376993 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK: KAMER KÖK KOKCikis: KAMER KÖK-ÇAYHAN ÇIKIŞI TR: KUSKUNCUK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 08:07 | 2017-07-12 12:23 | 4.2575 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 766.35
376994 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ISAKLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 08:09 | 2017-07-12 10:48 | 2.6511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6511
376998 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 08:14 | 2017-07-12 12:53 | 4.6481 | 2 | 1 | 78 | 0 | 9.2961 | 4.6481 | 362.5483 | 0
377020 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR4 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 08:36 | 2017-07-12 14:13 | 5.6161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6161
377022 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIMKARABEKIR22 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 08:39 | 2017-07-12 09:20 | 0.67861 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.4647 | 0 | 0
377023 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI KOK: MANTAR KOK KOKCikis: MANTAR KÖK - DAGISTAN ENH | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 08:33 | 2017-07-12 09:42 | 1.1511 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2.3022 | 6.9067
377025 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK: F11-9 NOLU HATBASI KOK KOKCikis: F11-9 NOLU HATBASI KOK-KAYAOĞULLARI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 08:40 | 2017-07-12 12:34 | 3.8992 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 42.8908 | 66.2858
377032 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: TOSUNBURNU KOK KOKCikis: TOSUNBURNU KOK-TOSUNBURNU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 08:42 | 2017-07-12 10:59 | 2.2861 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 96.0167
377054 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: YENISU KOK KOKCikis: YENISU KOK-YENİSU KAS ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 08:57 | 2017-07-12 10:18 | 1.3383 | 0 | 538 | 10 | 19 | 0 | 720.0233 | 13.3833 | 25.4283
377056 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 10:49 | 2017-07-12 11:35 | 0.76167 | 4 | 604 | 143 | 743 | 3.0467 | 460.0467 | 108.9183 | 565.9183
377057 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR11 TR TRCikis: A/AP1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 09:00 | 2017-07-12 14:43 | 5.7278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.55 | 0 | 0
377058 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK: PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis: PINARBAŞI KÖK1-ÇEŞMELİ SEBİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:01 | 2017-07-12 14:05 | 5.0553 | 0 | 0 | 71 | 30 | 0 | 0 | 358.9247 | 151.6583
377059 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CATALBADEM1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:02 | 2017-07-12 12:26 | 3.405 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 609.495 | 0 | 0
377061 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM: GUVERCINLIK DM DMCikis: GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK: 22 NOLU KOK KOKCikis: 22 NOLU KOK - KAVAK DEPOLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:02 | 2017-07-12 12:02 | 2.9961 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 92.8794 | 0
377064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ KOK: 3B 13TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:00 | 2017-07-12 17:56 | 8.9258 | 0 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 11550.0283 | 0 | 0
377065 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 52 TRCikis: E-F KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:03 | 2017-07-12 10:34 | 1.5289 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 152.8889 | 0 | 0
377066 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ DM: BEYSEHIR YENI DM KOK: ÜCPINAR KOK KOKCikis: ÜCPINAR KOK-YENİDOĞAN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 09:04 | 2017-07-12 11:54 | 2.8383 | 2 | 742 | 1 | 2 | 5.6767 | 2106.0433 | 2.8383 | 5.6767
377067 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORTAKARAOREN9 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:01 | 2017-07-12 14:06 | 5.0789 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1132.5922
377087 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR6 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:09 | 2017-07-12 10:55 | 1.7617 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 184.975 | 0 | 0
377089 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 09:09 | 2017-07-12 12:10 | 3.0122 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 361.4667
377090 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 21TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 09:09 | 2017-07-12 10:05 | 0.94139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94139 | 0 | 0
377094 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOCLAR2 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 09:11 | 2017-07-12 12:08 | 2.9458 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 173.8042
377097 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: REIS2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:14 | 2017-07-12 12:27 | 3.2119 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 751.595 | 0 | 0
377099 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: GÜLLÜORMAN MOD. KÖK KOKCikis: GÜLLÜORMAN MOD. KÖK-KOZAĞAÇ TOP.SU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 09:15 | 2017-07-12 09:59 | 0.72389 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.9928
377117 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA48 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 09:16 | 2017-07-12 10:53 | 1.6194 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.6278 | 0 | 0
377118 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM: KIRSEHIR DM1 DMCikis: KIRSEHIR DM1 - TR1-125 KOK: TR1-122 KOKCikis: TR1-122-TR1-120 ÇIKIŞI TR: TR1-122 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 09:31 | 2017-07-12 10:38 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 1333.6575
377120 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIMKARABEKIR16 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:34 | 2017-07-12 11:41 | 2.1239 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.4778 | 0 | 0
377126 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ KOK: ALTUNTAS KOK KOKCikis: ALTUNTAS KOK-ALTUNTAŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 09:39 | 2017-07-12 11:41 | 2.0264 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.2639
377127 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: HOTAMIS KOK2 KOKCikis: HOTAMIS KOK2-SULAMA B ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 09:36 | 2017-07-12 10:09 | 0.55028 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 44.5725 | 0
377131 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: 100.YILYAYLASI1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 09:44 | 2017-07-12 11:17 | 1.5589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5589
377151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: TASPINAR KOK2 KOKCikis: TASPINAR KOK2-AKÇAKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 10:00 | 2017-07-12 14:04 | 4.0661 | 1 | 771 | 1 | 360 | 4.0661 | 3134.9717 | 4.0661 | 1463.8
377152 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 10:00 | 2017-07-12 14:11 | 4.1747 | 0 | 0 | 4 | 97 | 0 | 0 | 16.6989 | 404.9481
377153 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULPINAR2 TR TRCikis: B/C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 10:00 | 2017-07-12 11:57 | 1.9442 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.6092
377154 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN3 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 10:00 | 2017-07-12 15:26 | 5.4214 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 130.1133
377155 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-EBEYİT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 10:00 | 2017-07-12 15:00 | 4.9969 | 5 | 747 | 8 | 96 | 24.9847 | 3732.7175 | 39.9756 | 479.7067
377156 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: IGDELIKISLA3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 10:01 | 2017-07-12 12:50 | 2.8247 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.1956
377157 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK: AKPINAR TR-10 KOKCikis: AKPINAR TR-10-TR17 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 10:01 | 2017-07-12 13:19 | 3.3 | 6 | 1145 | 0 | 1 | 19.8 | 3778.5 | 0 | 3.3
377159 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YESILTEKKE2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 10:02 | 2017-07-12 15:25 | 5.3708 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 467.2625
377160 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA2 TR TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 10:03 | 2017-07-12 13:50 | 3.7867 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 147.68
377161 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK7 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 10:02 | 2017-07-12 14:05 | 4.0464 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 327.7575
377162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 10:04 | 2017-07-12 14:04 | 3.9883 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 346.985 | 0 | 0
377163 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK: ALHAN KÖK TR: BURHANIYE3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 10:05 | 2017-07-12 17:35 | 7.5072 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 210.2022
377101 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YELLICE1 TR TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:19 | 2017-07-12 10:38 | 1.3094 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.8078
377105 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30832 TRCikis: B-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:21 | 2017-07-12 10:23 | 1.0289 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 136.8422
377106 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 09:20 | 2017-07-12 09:52 | 0.52944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0589 | 0 | 0
377108 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F9-KOŞK FİDERİ KOK: KOSK KOK KOKCikis: KOSK KOK-BAYRAMDÜĞÜN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:24 | 2017-07-12 15:06 | 5.7008 | 0 | 0 | 57 | 257 | 0 | 0 | 324.9475 | 1465.1142
377109 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU4 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 09:25 | 2017-07-12 10:44 | 1.3194 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 43.5417 | 0 | 0
377112 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: EGRIKUYU KOK KOKCikis: EĞRİKUYU KOK-MEZGİTLİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 09:27 | 2017-07-12 11:20 | 1.885 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 246.935 | 0
377115 | 1 | KONYA | HADİM | TR: A.HADİM.İ.O1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:30 | 2017-07-12 13:01 | 3.5147 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 130.0447 | 0 | 0
377183 | 1 | KONYA | KULU | TR: ARSINCI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 10:16 | 2017-07-12 12:31 | 2.2511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2511 | 0 | 0
377185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 10:16 | 2017-07-12 11:15 | 0.97444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97444
377187 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: KORTULU KOK KOKCikis: KORTULU KOK-KORTULU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 10:18 | 2017-07-12 12:03 | 1.7597 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8.7986 | 1.7597
377188 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: KIRKIŞLA KÖK 1 KOKCikis: KIRKIŞLA KÖK 1-KIRIKIŞLA KÖK 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 10:19 | 2017-07-12 11:49 | 1.4933 | 0 | 0 | 9 | 146 | 0 | 0 | 13.44 | 218.0267
377192 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PARK TRAFO 12 TR TRCikis: E Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 10:22 | 2017-07-12 13:44 | 3.3592 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.7958
377193 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GOKSU HES TMCikis: F2-BALCILAR 1 FİDERİ DM: BALCILAR DM DMCikis: BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 10:19 | 2017-07-12 15:12 | 4.8858 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 366.4375
377196 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEFAKOY3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 10:26 | 2017-07-12 12:50 | 2.4089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4089
377197 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F1-TARAŞÇI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 08:13 | 2017-07-12 10:34 | 2.355 | 0 | 0 | 17 | 199 | 0 | 0 | 40.035 | 468.645
377039 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: DM01/TR-01 DMCikis: DM01-DM03 ÇIKIŞI ( RİNG ) IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 08:47 | 2017-07-12 10:17 | 1.5067 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0
377047 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: GOZLU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 08:51 | 2017-07-12 09:23 | 0.53528 | 0 | 166 | 1 | 6 | 0 | 88.8561 | 0.53528 | 3.2117
376976 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GUNEYDERE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 07:39 | 2017-07-12 11:13 | 3.5642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5642
376977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-44 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 06:40 | 2017-07-12 08:47 | 2.1147 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.7533
376979 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU2 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 07:49 | 2017-07-12 08:15 | 0.43278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43278 | 0 | 0
376984 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YALINTAS1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 07:57 | 2017-07-12 12:56 | 4.9814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9814
376988 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK: AKCAYAZI KOK KOKCikis: AKCAYAZI KOK-F3 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 07:56 | 2017-07-12 09:37 | 1.6783 | 0 | 0 | 46 | 274 | 0 | 0 | 77.2033 | 459.8633
377217 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: RAUF ORBAY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 10:40 | 2017-07-12 11:43 | 1.0514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0514
377219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR KOYUNLU-9 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 10:41 | 2017-07-12 11:46 | 1.0836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0 | 0
377220 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI6 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 10:42 | 2017-07-12 13:14 | 2.5306 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 182.2 | 0 | 0
377225 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: KARACASAR5 TR KOKCikis: KARACASAR5 TR - KARACASAR4 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 10:51 | 2017-07-12 12:40 | 1.8189 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.6378 | 1.8189
377228 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTOMEK2 TR TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 10:52 | 2017-07-12 12:28 | 1.5986 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.9722
377231 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: OZAY KOK KABIN KOKCikis: OZAY KOK - NEVŞEHİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 10:53 | 2017-07-12 11:31 | 0.62944 | 0 | 0 | 16 | 85 | 0 | 0 | 10.0711 | 53.5028
377260 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 11:07 | 2017-07-12 17:09 | 6.0308 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 349.7883
377290 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK: SALUR KOK KOKCikis: SALUR KOK-BEYDİLLİ ÇIKIŞI TR: BEYDILLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 11:22 | 2017-07-12 13:40 | 2.295 | 0 | 0 | 99 | 131 | 0 | 0 | 227.205 | 300.645
377291 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 11:25 | 2017-07-12 12:10 | 0.74944 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 31.4767 | 0 | 0
377294 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: FAKUSAGI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 11:23 | 2017-07-12 11:55 | 0.52778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52778
377295 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: HOCALAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 11:31 | 2017-07-12 13:59 | 2.4636 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 142.8894
377296 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 11:28 | 2017-07-12 13:43 | 2.2419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2419 | 0 | 0
377297 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME6 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 11:31 | 2017-07-12 14:50 | 3.315 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 318.24
377068 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: ULUPINAR TR-5 KOKCikis: ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ ÇIKIŞI TR: DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:05 | 2017-07-12 14:51 | 5.7703 | 2 | 1 | 58 | 1 | 11.5406 | 5.7703 | 334.6761 | 5.7703
377069 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ TR: KARACASAR1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:05 | 2017-07-12 12:15 | 3.1739 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 238.0417 | 0 | 3.1739
377073 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM DMCikis: KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:06 | 2017-07-12 14:52 | 5.7611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7611 | 0
377075 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS22 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:05 | 2017-07-12 12:28 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 145.4833
377076 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR10 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 09:06 | 2017-07-12 13:07 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.02
377077 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: AKPINAR TR-3 KOKCikis: AKPINAR TR-3-KÖŞKER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 09:06 | 2017-07-12 09:27 | 0.34278 | 0 | 300 | 7 | 468 | 0 | 102.8333 | 2.3994 | 160.42
377078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) TR: AKSEMSETTIN4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:05 | 2017-07-12 12:02 | 2.9458 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 1378.65
377079 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL13 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:05 | 2017-07-12 14:12 | 5.1144 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 179.0056 | 0 | 0
377080 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:05 | 2017-07-12 16:14 | 7.1419 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 414.2328
377083 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL17 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:08 | 2017-07-12 11:00 | 1.8631 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 124.8247
377317 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 15 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 11:46 | 2017-07-12 16:32 | 4.7697 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5394
377328 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 11:57 | 2017-07-12 15:24 | 3.4583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4583 | 0 | 0
377329 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 11:57 | 2017-07-12 12:42 | 0.74194 | 0 | 0 | 39 | 108 | 0 | 0 | 28.9358 | 80.13
377232 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR18 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 10:54 | 2017-07-12 14:09 | 3.2453 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 606.8669 | 0 | 0
377243 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F3-SANCAK FİDERİ DM: DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis: DM3-BOSNAHERSEK16 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 10:58 | 2017-07-12 18:05 | 7.1058 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21.3175 | 14.2117
377246 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F5-KOYLER FİDERİ KOK: SIZMA KOK KOKCikis: SIZMA KOK - SIZMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 11:00 | 2017-07-12 12:33 | 1.5392 | 0 | 17 | 10 | 950 | 0 | 26.1658 | 15.3917 | 1462.2083
377350 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR59 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 12:11 | 2017-07-12 12:48 | 0.6125 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 132.3
377351 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: ÇUKURKUYU TR12 KOKCikis: ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 11:36 | 2017-07-12 18:32 | 6.9244 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 96.9422 | 0
377358 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 12:18 | 2017-07-12 16:28 | 4.1592 | 10 | 4006 | 23 | 1110 | 41.5917 | 16661.6217 | 95.6608 | 4616.675
377301 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK TR 3 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 11:32 | 2017-07-12 13:57 | 2.4131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8261 | 0 | 0
377304 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU TR10 KOK | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 11:36 | 2017-07-12 12:28 | 0.86944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7389
377305 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI TR: AKMEZAR2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 11:36 | 2017-07-12 15:13 | 3.6244 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 630.6533
377310 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIMKARABEKIR14 TR TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 11:41 | 2017-07-12 12:30 | 0.81472 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26.8858 | 0 | 0
377312 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK5 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 11:41 | 2017-07-12 15:19 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6333
377380 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-9 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 12:28 | 2017-07-12 19:05 | 6.6197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6197 | 0 | 0
377382 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F4 KÖYLER FİDERİ KOK: YESILOVA1 TR KOKCikis: YESILOVA1 TR-SULAMA ÇIKIŞI TR: YESILOVA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 12:33 | 2017-07-12 13:25 | 0.86944 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.86944 | 11.3028 | 0
377383 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK7 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 12:22 | 2017-07-12 13:11 | 0.81556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81556
377386 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 11:24 | 2017-07-12 12:44 | 1.3267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3267 | 0 | 0
377387 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 12:38 | 2017-07-12 13:31 | 0.88611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88611 | 0 | 0
377388 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F4-BOR 2 FİDERİ (15,8 KV) KOK: BOR TR38 KOKCikis: BOR TR-38 - BOR TR-41 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 12:35 | 2017-07-12 13:57 | 1.3597 | 0 | 0 | 10 | 1462 | 0 | 0 | 13.5972 | 1987.9139
377398 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 12:41 | 2017-07-12 15:59 | 3.2922 | 41 | 4 | 338 | 0 | 134.9811 | 13.1689 | 1112.7711 | 0
377423 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-YEŞİLÖZ ENH CİHANBEYLİ DM3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 13:06 | 2017-07-12 17:22 | 4.2594 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 536.69 | 0
377426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:09 | 2017-07-12 15:18 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1556
377427 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F7-DERİ ORGANİZE FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-07-12 13:10 | 2017-07-12 16:14 | 3.0664 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0664 | 0
377428 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: REIS1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 13:11 | 2017-07-12 16:11 | 2.9886 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 313.8042 | 0 | 0
377431 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F11-PİRİBEYLİ FİDERİ KOK: PIRIBEYLI KOK1 KOKCikis: PİRİBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 13:16 | 2017-07-12 13:57 | 0.67944 | 1 | 616 | 0 | 1 | 0.67944 | 418.5378 | 0 | 0.67944
377433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: BAGLIKAYA KOK KOKCikis: BAGLIKAYA KOK-NURGÖZ YANARKAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 13:18 | 2017-07-12 15:23 | 2.0675 | 0 | 58 | 5 | 271 | 0 | 119.915 | 10.3375 | 560.2925
377434 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-ATLANTI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 13:24 | 2017-07-12 18:23 | 4.9739 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 701.3183
377435 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 11:53 | 2017-07-12 13:32 | 1.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
377270 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KATRANCI1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 11:10 | 2017-07-12 13:29 | 2.3306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3306
377283 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR10 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 11:20 | 2017-07-12 17:20 | 5.9922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9922
377453 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR15 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 13:39 | 2017-07-12 15:23 | 1.7342 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 67.6325
377462 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: DARIHOYUK KOK KOKCikis: DARIHOYUK KOK-DARIHÜYÜK ESKİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 13:46 | 2017-07-12 14:53 | 1.1086 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.9325 | 0
377469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: IM 1-1TR DMCikis: IM 1-1TR - 3C33A ÇIKIŞI KOK: 3C 29TR KOKCikis: 3C 29TR-3C30 ÇIKIŞ TR: 3C 29TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 13:51 | 2017-07-12 15:07 | 1.2739 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 695.5433 | 0 | 0
377164 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: YELHAN KÖK KOKCikis: YELHAN KÖK - OBRUK ÇIKIŞI TR: OBRUK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 10:03 | 2017-07-12 14:15 | 4.2078 | 0 | 0 | 4 | 340 | 0 | 0 | 16.8311 | 1430.6444
377165 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA12 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 10:05 | 2017-07-12 11:32 | 1.4447 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 404.5222 | 0 | 0
377177 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 5 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 10:10 | 2017-07-12 10:46 | 0.58889 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 30.0333 | 0 | 0
377178 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 10:11 | 2017-07-12 13:30 | 3.3203 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 149.4125 | 0 | 0
377181 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA2 TR TRCikis: E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 10:14 | 2017-07-12 11:38 | 1.4086 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 91.5597
377489 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:04 | 2017-07-12 15:52 | 1.7975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7975 | 0 | 0
377490 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: DEDELİ KÖK KOKCikis: DEDELİ KÖK - DEDELİ KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:02 | 2017-07-12 14:46 | 0.73833 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2.215 | 12.5517
377493 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG9 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:06 | 2017-07-13 01:15 | 11.1458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1458
377497 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:08 | 2017-07-12 15:31 | 1.3906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3906
377333 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 11:58 | 2017-07-12 13:05 | 1.1239 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2478
377336 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK: KEMERHİSAR KÖK KOKCikis: KEMERHİSAR KÖK - KEMERHİSAR TR16 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 12:02 | 2017-07-12 14:05 | 2.0419 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 700.3869
377337 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR5 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 12:01 | 2017-07-12 13:02 | 1.0147 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57.8392 | 0 | 0
377338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) TR: HANAYBASI4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 12:03 | 2017-07-12 15:11 | 3.1256 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 2859.8833
377341 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: 84 NOLU KOK KOKCikis: 84 NOLU KÖK - KARACAÖREN-BOĞAZ ( KARACAÖREN KÖK ) ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 12:01 | 2017-07-12 14:05 | 2.0611 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0
377345 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KASGARLI MAHMUT5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 12:08 | 2017-07-12 14:33 | 2.4069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4069
377346 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR130 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 12:12 | 2017-07-12 13:08 | 0.93056 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5833
377348 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YENICE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 12:10 | 2017-07-12 12:42 | 0.53694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53694 | 0 | 0
377519 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURTULUS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:19 | 2017-07-12 16:39 | 2.3336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3336
377525 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KIRELI TR 3 TRCikis: A-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:23 | 2017-07-12 15:05 | 0.70778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0
377526 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINEK2 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 14:24 | 2017-07-12 17:20 | 2.9397 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 188.1422 | 0 | 0
377439 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI4A TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 13:28 | 2017-07-12 14:34 | 1.1011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1011 | 0 | 0
377441 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MUFTULUK21 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 13:28 | 2017-07-12 13:59 | 0.52444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52444 | 0 | 0
377442 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC4 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 13:29 | 2017-07-12 14:41 | 1.2036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2036 | 0 | 0
377449 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: KARACASAR2 TR KOKCikis: KARACASAR2 TR - KARACASAR3 TR GİRİŞİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 13:32 | 2017-07-12 15:54 | 2.3733 | 0 | 97 | 0 | 8 | 0 | 230.2133 | 0 | 18.9867
377548 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ TR: KARACASAR7 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:37 | 2017-07-12 15:47 | 1.1625 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 72.075 | 0 | 0
377550 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 14:41 | 2017-07-12 18:47 | 4.1039 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 315.9994
377552 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GEVREKLI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:38 | 2017-07-12 15:32 | 0.89611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89611
377555 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORTAKONAKKOY1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:45 | 2017-07-12 16:27 | 1.7011 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.5167 | 0 | 0
377556 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:46 | 2017-07-12 15:35 | 0.8125 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 0
377558 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 14:51 | 2017-07-12 19:01 | 4.1678 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 250.0667
377475 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: TEPEKÖY TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 13:52 | 2017-07-12 20:31 | 6.6519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6519
377476 | 1 | KONYA | KULU | TR: DOGUTEPE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 13:54 | 2017-07-12 14:51 | 0.95222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95222 | 0 | 0
377480 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL16 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 14:00 | 2017-07-12 18:42 | 4.6981 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 272.4872 | 0 | 0
377482 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI1TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 13:59 | 2017-07-12 18:15 | 4.2678 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 644.4344
377484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 13:57 | 2017-07-12 14:37 | 0.66111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66111 | 0 | 0
377485 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURTULUS2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 13:58 | 2017-07-12 17:49 | 3.8442 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 80.7275
377579 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 15:03 | 2017-07-12 15:57 | 0.89111 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.5644 | 0.89111
377582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 13:10 | 2017-07-12 15:14 | 2.0678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0678
377583 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: AVCITEPE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:59 | 2017-07-12 16:54 | 1.9178 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.52
377584 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:32 | 2017-07-12 15:15 | 0.73083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73083
377590 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-ÇAT SULUSARAY ÇIKIŞI KOK: CAT1 TR KOKCikis: CAT1 TR-TR2-TR3 ÇIKIŞI TR: CAT3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 15:09 | 2017-07-12 16:54 | 1.7489 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 1.7489 | 0 | 90.9422
377612 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR20 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 15:23 | 2017-07-12 19:59 | 4.5942 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1562.0167 | 0 | 0
377617 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 15:24 | 2017-07-12 18:20 | 2.9211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9211
377620 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HACIBEKIRLI TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 15:00 | 2017-07-12 22:05 | 7.095 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.095
377623 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YENIYAYLACIK1 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 15:29 | 2017-07-12 17:19 | 1.8289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8289
377560 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: DEDELER ELMALIK KOK KOKCikis: DEDELER ELMALIK KOK-YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 14:52 | 2017-07-12 15:29 | 0.625 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0
377562 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE5 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:49 | 2017-07-13 01:05 | 10.2622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2622 | 0 | 0
377564 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KELHASAN5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 11:55 | 2017-07-12 15:28 | 3.5497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5497
377568 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DURAK TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:54 | 2017-07-12 18:06 | 3.1989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1989
377569 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:54 | 2017-07-12 18:41 | 3.7822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7822
377571 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:58 | 2017-07-12 17:43 | 2.7575 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 173.7225
377573 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERITPASA6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:59 | 2017-07-12 15:48 | 0.82278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82278
377643 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 15 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 15:20 | 2017-07-12 16:45 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.3517
377655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 15:56 | 2017-07-12 17:52 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.925
377597 | 1 | KONYA | HADİM | TR: PAYALAR2 TR2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 15:14 | 2017-07-12 19:17 | 4.0608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0608 | 0 | 0
377598 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURTULUS2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:39 | 2017-07-12 17:40 | 3.0089 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63.1867
377601 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARI YAKUP1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 12:54 | 2017-07-12 17:36 | 4.7081 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 475.5136 | 0 | 0
377673 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: KUYUSEBIL KOK KOKCikis: KUYUSEBIL KOK-KUYULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:12 | 2017-07-12 17:20 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 309.5278
377674 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK: 28 NOLU KOK KOKCikis: 28 NOLU KOK - AĞIRTAŞ MAKİNA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI TR: HADI KARASAHIN | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 15:44 | 2017-07-12 20:35 | 4.8542 | 0 | 0 | 72 | 847 | 0 | 0 | 349.5 | 4111.4792
377675 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAŞ TR 4 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:10 | 2017-07-12 18:09 | 1.9831 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 65.4408
377680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 10TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:09 | 2017-07-12 18:59 | 2.8344 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 99.2056 | 0 | 0
377686 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-22 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:21 | 2017-07-12 17:41 | 1.3386 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 58.8989 | 0 | 0
377630 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: HACIFAKILI KOK KOKCikis: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 15:32 | 2017-07-12 19:20 | 3.7967 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7967 | 0
377637 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TMO ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 10:54 | 2017-07-12 16:26 | 5.5256 | 0 | 204 | 0 | 111 | 0 | 1127.2133 | 0 | 613.3367
377639 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 15:41 | 2017-07-12 22:49 | 7.1278 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 49.8944 | 71.2778
377705 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F11-PİRİBEYLİ FİDERİ KOK: PIRIBEYLI KOK1 KOKCikis: PİRİBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:29 | 2017-07-12 17:15 | 0.76944 | 1 | 1322 | 6 | 771 | 0.76944 | 1017.2056 | 4.6167 | 593.2417
377706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:31 | 2017-07-12 17:06 | 0.59056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59056 | 0 | 0
377709 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK8 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:37 | 2017-07-12 19:10 | 2.5494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5494
377711 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-7 UMUT APRT. YANI TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:39 | 2017-07-12 17:56 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9619
377712 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis: YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:40 | 2017-07-12 17:45 | 1.0756 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0756 | 0
377738 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: CAMILIOREN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:56 | 2017-07-12 17:56 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0081
377744 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HOROZ TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 17:01 | 2017-07-12 18:19 | 1.3094 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 86.4233
377745 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK: KAMAN TR-46 KOKCikis: KAMAN TR-46-KAMAN TR47 ÇIKIŞI TR: KAMAN TR-47 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 17:03 | 2017-07-12 18:00 | 0.94778 | 3 | 1134 | 0 | 4 | 2.8433 | 1074.78 | 0 | 3.7911
377751 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:58 | 2017-07-12 19:11 | 2.2153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2153
377659 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F15-GÖLCÜK-2 FİDERİ KOK: DM-6 TR-06 KOKCikis: DM-6 TR-06-DM-6 DAN GÖLCÜK BAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:01 | 2017-07-12 18:06 | 2.0894 | 0 | 0 | 80 | 8 | 0 | 0 | 167.1556 | 16.7156
377660 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F9-BELEDİYE1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:00 | 2017-07-12 17:37 | 1.6169 | 17 | 16188 | 0 | 10 | 27.4881 | 26175.0967 | 0 | 16.1694
377663 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-BEYŞEHİRTR-70 ÇIKIŞI KOK: BEYSEHIR TR 16 KOKCikis: BEYSEHIR TR 16-BEYŞEHİR TR-18 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:03 | 2017-07-12 16:51 | 0.80833 | 0 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 964.3417 | 0 | 0
377667 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS TR 12 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 15:59 | 2017-07-12 18:02 | 2.0514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0514 | 0 | 0
377670 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:11 | 2017-07-12 17:17 | 1.1036 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6217 | 0
377772 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 17:23 | 2017-07-12 20:55 | 3.5322 | 26 | 412 | 177 | 1870 | 91.8378 | 1455.2756 | 625.2033 | 6605.2556
377773 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK5 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 17:24 | 2017-07-12 20:36 | 3.2117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2117
377778 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: TURGUT KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 17:29 | 2017-07-12 18:53 | 1.3978 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 1.3978 | 227.8378
377781 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HÜSNİYE TR3 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 17:30 | 2017-07-12 19:02 | 1.5403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5403
377786 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 17:33 | 2017-07-12 18:15 | 0.7125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0
377805 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 15 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 17:53 | 2017-07-12 19:57 | 2.0786 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.4936
377808 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN41 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 17:11 | 2017-07-12 17:58 | 0.78889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78889 | 0 | 0
377810 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: MUTLU KOK KOKCikis: MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 17:56 | 2017-07-12 19:58 | 2.0406 | 0 | 0 | 102 | 49 | 0 | 0 | 208.1367 | 99.9872
377811 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 17:58 | 2017-07-12 20:32 | 2.5706 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2822 | 0
377815 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 18:02 | 2017-07-12 18:35 | 0.54194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54194
377762 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HAPISHANE YANI11 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 17:20 | 2017-07-12 18:54 | 1.5647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5647 | 0 | 0
377765 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: UFACIK YAYLA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 17:16 | 2017-07-12 17:42 | 0.43667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43667
377716 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-ÖZLÜCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:45 | 2017-07-12 17:16 | 0.5175 | 0 | 0 | 33 | 430 | 0 | 0 | 17.0775 | 222.525
377717 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 4TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:46 | 2017-07-12 19:14 | 2.4789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4789 | 0 | 0
377720 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis: YAMAN KONFEKSİYON | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:48 | 2017-07-12 17:29 | 0.68556 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 68.5556
377726 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ KOK: ORTAOBA SULAMA KOK KOKCikis: ORTAOBA SULAMA KOK-BATI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:50 | 2017-07-12 19:45 | 2.9122 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7367 | 0
377727 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 58 METERİS ÇIKIŞI KOK: NEVSEHIR51 TR KOKCikis: NEVSEHIR51 TR-TR 54 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:49 | 2017-07-12 17:22 | 0.55333 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19.92
377730 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:45 | 2017-07-12 18:49 | 2.0578 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3467 | 0 | 0
377735 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY5 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:51 | 2017-07-12 18:10 | 1.3031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3031 | 0 | 0
377838 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 18:20 | 2017-07-12 19:20 | 0.99861 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 86.8792
377840 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK8 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 18:21 | 2017-07-12 19:14 | 0.88722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88722
377842 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 18:24 | 2017-07-12 19:04 | 0.66778 | 0 | 0 | 2 | 299 | 0 | 0 | 1.3356 | 199.6656
377843 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK: AKSALUR KOK KOKCikis: AKSALUR KOK-AKSALUR ÇIKIŞ TR: AKSALUR9 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 18:07 | 2017-07-12 20:07 | 2.0114 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.0228 | 8.0456
377848 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK24 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 18:15 | 2017-07-12 19:34 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.16
377869 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 18:55 | 2017-07-12 19:56 | 1.0017 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1.0017 | 43.0717
377870 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 10TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 18:52 | 2017-07-12 19:32 | 0.65917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2958 | 0 | 0
377871 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 18:54 | 2017-07-12 22:49 | 3.9189 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 505.5367
377878 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE KOK: KARAIN KARLIK KOK KOKCikis: KARAIN KARLIK KOK-KARİN-KARLIK ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 19:00 | 2017-07-12 22:59 | 3.9847 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.9542 | 0
377852 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: HACIFAKILI KOK KOKCikis: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 18:39 | 2017-07-12 21:30 | 2.8492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5475 | 0
377855 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU12 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 18:37 | 2017-07-12 18:52 | 0.24917 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0
377863 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL6 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 18:48 | 2017-07-12 22:28 | 3.6725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6725 | 0 | 0
377865 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 18:46 | 2017-07-12 23:00 | 4.2319 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 410.4986
377800 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F7-KAMAN YENİ2 FİDERİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK: HACI MIRZA KOK TR: BASKOY BELEDIYE BSK. | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 17:49 | 2017-07-12 19:22 | 1.5439 | 10 | 4006 | 23 | 1110 | 15.4389 | 6184.8189 | 35.5094 | 1713.7167
377801 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 17:49 | 2017-07-12 19:50 | 2.0236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0236 | 0 | 0
377802 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU6 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 17:51 | 2017-07-12 21:40 | 3.8311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8311 | 0 | 0
377803 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.4 TR20 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 17:50 | 2017-07-12 19:42 | 1.8731 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 106.7642
377804 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 17:52 | 2017-07-12 18:12 | 0.33333 | 0 | 0 | 5 | 1076 | 0 | 0 | 1.6667 | 358.6667
377883 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE3 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 19:07 | 2017-07-12 19:49 | 0.71083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71083
377884 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) TR: BUHARA5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 19:02 | 2017-07-12 20:23 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 2702.105
377886 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ TR: TASPINAR2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 19:13 | 2017-07-12 20:20 | 1.1108 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 248.8267 | 0 | 0
377892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 19:10 | 2017-07-12 22:03 | 2.8883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8883
377896 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ DM: KAZIMKARABEKIR DM DMCikis: KAZIMKARABEKİR DM-MERKEZ ÇIKIŞI TR-14 ,TR-16, TR-17, TR-18, TR-19, TR-20, TR-22, TR-25, TR-27 TR: KAZIMKARABEKIR14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 19:16 | 2017-07-12 19:29 | 0.21278 | 2 | 533 | 4 | 2 | 0.42556 | 113.4106 | 0.85111 | 0.42556
377897 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: MERDIVENLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 19:35 | 2017-07-12 23:50 | 4.2381 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 80.5231
377915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 2TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 19:48 | 2017-07-12 20:22 | 0.56194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8097 | 0 | 0
377919 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TASAGIL1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 19:51 | 2017-07-12 20:14 | 0.38694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38694
377922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-22 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 19:51 | 2017-07-12 20:21 | 0.5075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5075
377923 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YELATAN TR 4 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 19:50 | 2017-07-12 20:52 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.1711
377926 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINLENDIK1 TR TRCikis: C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 19:55 | 2017-07-12 21:08 | 1.2164 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5147
377928 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR12 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 19:56 | 2017-07-12 20:41 | 0.75389 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.2928 | 0 | 0
377947 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 20:24 | 2017-07-12 22:47 | 2.3783 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 107.025 | 0 | 0
377948 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM: GÖLCÜK DM DMCikis: GÖLCÜK DM-AKTAŞ İNLİ ÇIKIŞI KOK: PINARCIK SULAMA MONOBLOK KOKCikis: PINARCIK SULAMA MONOBLOK-NEVŞEHİR YOLU SUL.ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 20:24 | 2017-07-12 22:06 | 1.6997 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.9944 | 0
377898 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 7 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 19:19 | 2017-07-12 21:26 | 2.1131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1131 | 0 | 0
377901 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI TR: AGAPINARI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 19:25 | 2017-07-12 22:27 | 3.0311 | 0 | 0 | 4 | 119 | 0 | 0 | 12.1244 | 360.7022
377910 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 12TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 19:36 | 2017-07-12 20:03 | 0.45056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3517 | 0 | 0
377912 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 19:43 | 2017-07-12 21:27 | 1.7447 | 1 | 144 | 0 | 84 | 1.7447 | 251.24 | 0 | 146.5567
377930 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK15 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 20:02 | 2017-07-12 20:53 | 0.85389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85389 | 0 | 0
377932 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 20:01 | 2017-07-12 20:35 | 0.56194 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8097 | 0
377933 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 20:04 | 2017-07-12 20:41 | 0.61972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61972
377935 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-YENİ BS1 ÇIKIŞI TR: TR 1103 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 20:06 | 2017-07-12 21:27 | 1.3544 | 0 | 0 | 31 | 178 | 0 | 0 | 41.9878 | 241.0911
377943 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 20:14 | 2017-07-12 21:10 | 0.94389 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 55.6894
377981 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KIRELI TR 3 TRCikis: A-E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 21:05 | 2017-07-13 00:23 | 3.3014 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 145.2611 | 0 | 0
377984 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GOLCAYIR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 21:15 | 2017-07-12 22:21 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0975
377985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 21:16 | 2017-07-12 22:32 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 103.4325
377986 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ KOK: DSI KOK 1 KOKCikis: DSİ 1 KÖK-DSİ 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 21:16 | 2017-07-12 22:39 | 1.38 | 0 | 0 | 195 | 7 | 0 | 0 | 269.1 | 9.66
377987 | 1 | KONYA | KULU | TR: DOGUTEPE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 21:17 | 2017-07-12 22:52 | 1.5783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5783
377988 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE27 TR TRCikis: C KOLU FİDANLIK MÜŞTEREK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 21:17 | 2017-07-12 22:07 | 0.83222 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.3022 | 0 | 0
377989 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ACIPINAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 21:21 | 2017-07-12 22:57 | 1.6125 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 91.9125
377990 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 TRCikis: D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 21:24 | 2017-07-12 22:50 | 1.4414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4414
377991 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 62 NOLU BARAK KOK KOKCikis: 62 NOLU BARAK KOK - KIZILAĞIL/KÖŞEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 21:24 | 2017-07-12 22:05 | 0.68111 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 309.9056
377961 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: IMAMIN YAYLASI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 20:39 | 2017-07-12 21:25 | 0.77167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77167 | 0 | 0
377962 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: VANLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 20:16 | 2017-07-12 22:45 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 141.55
377965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: IBRAHIM AYDIN | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 20:41 | 2017-07-12 21:16 | 0.58472 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 87.1236 | 0 | 0
377966 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 20:41 | 2017-07-12 22:21 | 1.6653 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 158.2014
377972 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ KOK: KURTBASAN KOK KOKCikis: KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI TR: KURTBASAN TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 20:10 | 2017-07-13 01:05 | 4.9197 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 14.7592 | 162.3508
377975 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 19:10 | 2017-07-12 22:27 | 3.2919 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8758 | 0 | 0
378013 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-37 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 21:23 | 2017-07-12 22:38 | 1.2489 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7467
378016 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 22:01 | 2017-07-12 22:38 | 0.61278 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.5789 | 0 | 0
378017 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI9 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 22:07 | 2017-07-12 22:34 | 0.45389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45389
378019 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KULALI TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 22:00 | 2017-07-13 00:50 | 2.8264 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4792
377996 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-29/1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 21:17 | 2017-07-12 21:48 | 0.51889 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 54.4833 | 0 | 0
378003 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CUMHURİYET4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 21:32 | 2017-07-12 22:39 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1233
378005 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞI KOK: ÇAYAGZI TR-1 KOKCikis: ÇAYAGZI TR-1-FARBEL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 21:34 | 2017-07-12 22:39 | 1.0842 | 0 | 0 | 6 | 154 | 0 | 0 | 6.505 | 166.9617
378040 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 00:05 | 2017-07-13 00:30 | 0.43194 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19.4375 | 0 | 0
378042 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ACIPINAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 00:10 | 2017-07-13 00:59 | 0.80639 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 45.9642
378044 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU93 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 00:25 | 2017-07-13 01:13 | 0.79028 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 43.4653 | 0 | 0
378045 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 00:26 | 2017-07-13 01:54 | 1.4703 | 14 | 2701 | 210 | 1832 | 20.5839 | 3971.2203 | 308.7583 | 2693.5489
378048 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ KOK: KARAKAYA 52 NOLU KOK KOKCikis: KARAKAYA 52 NOLU KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 00:31 | 2017-07-13 02:01 | 1.4953 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.4008 | 0
378049 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR4 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 23:33 | 2017-07-13 10:06 | 10.5525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5525
378051 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F4 KÖYLER FİDERİ KOK: YESILOVA KOK 2 KOKCikis: YESILOVA KOK 2-PARABAŞLI-ALASAKALLI ÇIKIŞI TR: YESILOVA2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 00:45 | 2017-07-13 05:21 | 4.5939 | 0 | 261 | 0 | 15 | 0 | 1199.005 | 0 | 68.9083
377687 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:15 | 2017-07-12 18:21 | 2.1006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1006
377691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERITPASA6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:05 | 2017-07-12 17:13 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13
377697 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK: SAVCILI KOK TR1 KOKCikis: SAVCILI KOK TR1-SAVCILI TR1 ÇIKIŞI TR: SAVCILI TOKI TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:25 | 2017-07-12 20:43 | 4.3022 | 2 | 93 | 1 | 0 | 8.6044 | 400.1067 | 4.3022 | 0
377698 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR109 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:23 | 2017-07-12 17:26 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47.25
377700 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK TR3 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 16:27 | 2017-07-12 17:52 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4042
378070 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: TASPINAR KOK KOKCikis: TASPINAR KOK-HELVADERE ÇIKIŞI TR: HELVADERE KOK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 06:35 | 2017-07-13 07:25 | 0.83167 | 1 | 546 | 21 | 685 | 0.83167 | 454.09 | 17.465 | 569.6917
378071 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F4-KALABA 2 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 06:48 | 2017-07-13 08:03 | 1.2483 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.745 | 0
378072 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis: DM2-UFUK TR 1 ÇIKIŞI KOK: 60 EVLER TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 06:49 | 2017-07-13 07:29 | 0.65806 | 0 | 0 | 1 | 2468 | 0 | 0 | 0.65806 | 1624.0811
378076 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: KARAPINAR1 TR KOKCikis: KARAPINAR1 TR-SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 07:01 | 2017-07-13 11:35 | 4.5556 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 50.1111 | 4.5556
378079 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F1-TORUNLAR FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-FİDER4 ÇELTİK2 ÇIKIŞI KOK: ÇELTİK TR7 KÖK KOKCikis: TR8-12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 07:06 | 2017-07-13 07:58 | 0.86444 | 2 | 669 | 11 | 15 | 1.7289 | 578.3133 | 9.5089 | 12.9667
378099 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 06:33 | 2017-07-13 08:26 | 1.8908 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 132.3583 | 0 | 0
378100 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH TR15 (630 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 08:03 | 2017-07-13 09:29 | 1.4392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4392 | 0 | 0
378101 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: SEVGI EVLERI KOK KOKCikis: SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 07:57 | 2017-07-13 09:21 | 1.4028 | 0 | 542 | 46 | 1293 | 0 | 760.3056 | 64.5278 | 1813.7917
378103 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS2 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 08:07 | 2017-07-13 11:09 | 3.0369 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 567.9086
378104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 08:06 | 2017-07-13 09:39 | 1.5506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5506
378105 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK18 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 08:09 | 2017-07-13 13:38 | 5.4828 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 323.4839 | 0 | 0
378106 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 08:11 | 2017-07-13 19:45 | 11.5736 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 520.8125 | 0 | 0
378107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 08:10 | 2017-07-13 09:26 | 1.2628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2628
378131 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA26 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 08:42 | 2017-07-13 09:50 | 1.1289 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 71.12 | 0 | 0
378133 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 08:47 | 2017-07-13 10:22 | 1.5808 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1.5808 | 71.1375
378141 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: KILBASAN KOK1 KOKCikis: KILBASAN KOK1-BOYALITEPE GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 08:46 | 2017-07-13 09:37 | 0.85194 | 5 | 1195 | 420 | 1053 | 4.2597 | 1018.0736 | 357.8167 | 897.0975
378144 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 08:51 | 2017-07-13 11:41 | 2.8328 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 16.9967 | 36.8261
378161 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 09:04 | 2017-07-13 10:25 | 1.3583 | 1 | 735 | 152 | 190 | 1.3583 | 998.375 | 206.4667 | 258.0833
378162 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORTAKARAOREN10 TR TRCikis: SOKAK ÇIKIŞI | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 08:59 | 2017-07-13 14:16 | 5.2811 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 311.5856
378163 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: PASA KONUT1 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 09:04 | 2017-07-13 12:12 | 3.1367 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 172.5167 | 0 | 0
378164 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MAKINE PARKI TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 08:59 | 2017-07-13 11:21 | 2.3606 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 106.225
378165 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU9 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 09:05 | 2017-07-13 11:54 | 2.8178 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 64.8089 | 0 | 0
378166 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KESILLIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 09:05 | 2017-07-13 11:52 | 2.7717 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 119.1817
378170 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: ALTUNHİSAR TR8 KOKCikis: ALTUNHİSAR TR-8 - ALTUNHİSAR TR-10 ÇIKIŞI TR: ALTUNHİSAR TR16 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 09:06 | 2017-07-13 11:36 | 2.5011 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 240.1067
378173 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ TR: TR1-136 BAGBASI TOKI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 09:07 | 2017-07-13 14:42 | 5.5886 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 944.4753
378176 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30819 TRCikis: C-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 09:07 | 2017-07-13 14:44 | 5.6258 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 354.4275
378198 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK: PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis: PINARBAŞI KÖK1-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 09:21 | 2017-07-13 16:03 | 6.7053 | 0 | 0 | 8 | 279 | 0 | 0 | 53.6422 | 1870.7725
378199 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 09:21 | 2017-07-13 10:17 | 0.9375 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 35.625 | 0.9375 | 0
378204 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY7 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 09:26 | 2017-07-13 10:32 | 1.1103 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.4261 | 0 | 0
378207 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILI8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 09:26 | 2017-07-13 11:28 | 2.0394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0394 | 0 | 0
378208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACIKAYMAK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 09:27 | 2017-07-13 12:18 | 2.8547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8547
378212 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER2 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 09:29 | 2017-07-13 09:54 | 0.40778 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.3011 | 0 | 0
378213 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 09:30 | 2017-07-13 14:43 | 5.2256 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 235.15
378114 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 08:25 | 2017-07-13 10:12 | 1.7761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7761 | 0 | 0
378117 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞI KOK: ÇAYAGZI TR-1 KOKCikis: ÇAYAGZI TR-1-FARBEL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 08:28 | 2017-07-13 09:53 | 1.4172 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.0067
378118 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 08:30 | 2017-07-13 09:27 | 0.95667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.83 | 0 | 0
378119 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC12 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 08:29 | 2017-07-13 09:01 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.525
378126 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK: CILLER KOK KOKCikis: CILLER KOK-SULAMA ÇIKIŞ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 08:39 | 2017-07-13 09:55 | 1.2656 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5933 | 0
378238 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F6-ŞEHİR FİDERİ IM: EREGLI IM 1300 IMCikis: İM1300-ŞEHİT MEHMET TÜFEKÇİ ÇIKIŞI (15,8 KV) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 09:53 | 2017-07-13 10:47 | 0.915 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 716.445 | 0 | 0
378249 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR3 TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 10:00 | 2017-07-13 11:56 | 1.9297 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.735 | 0 | 0
378250 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 10:00 | 2017-07-13 12:31 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 470.305
378145 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 08:51 | 2017-07-13 09:29 | 0.63056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63056 | 0 | 0
378146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN43 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 08:53 | 2017-07-13 10:31 | 1.6247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6247 | 0 | 0
378150 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN43 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 08:58 | 2017-07-13 10:40 | 1.7147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7147 | 0 | 0
378153 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAYLABELEN DSI2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 09:01 | 2017-07-13 13:02 | 4.0189 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 277.3033
378155 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SARIKIZ1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 09:01 | 2017-07-13 13:14 | 4.2139 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 71.6361
378157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 - ERENKOY TR: HACILAR2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 09:01 | 2017-07-13 11:55 | 2.8986 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1150.7486
378158 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE7 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 09:01 | 2017-07-13 12:42 | 3.6836 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 143.6608
378159 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BAKIRTOLU1 TR TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 09:01 | 2017-07-13 14:26 | 5.425 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81.375
378160 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: YURTYERI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 09:02 | 2017-07-13 12:04 | 3.0378 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 106.3222
378267 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: OZALAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 10:06 | 2017-07-13 12:45 | 2.6486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6486
378270 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: EGRIKUYU KOK KOKCikis: EĞRİKUYU KOK-MEZGİTLİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 10:08 | 2017-07-13 11:13 | 1.0908 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 142.8992 | 0
378272 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK: ESMEKYA 2 TR KOKCikis: ESMEKAYA2 TR-HALICILIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 09:57 | 2017-07-13 11:19 | 1.3675 | 2 | 0 | 45 | 0 | 2.735 | 0 | 61.5375 | 0
378283 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 14TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 10:11 | 2017-07-13 20:03 | 9.8703 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 315.8489 | 0 | 0
378284 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE9 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 10:09 | 2017-07-13 12:49 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6658
378307 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 10:27 | 2017-07-13 12:03 | 1.5972 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1944 | 0
378342 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ESREFLI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 10:49 | 2017-07-13 13:13 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 74.71
378345 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: F Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 10:48 | 2017-07-13 15:40 | 4.8708 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4833
378346 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 10:49 | 2017-07-13 11:37 | 0.79667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79667 | 0 | 0
378349 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ALACASAR3 TR TRCikis: C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 10:52 | 2017-07-13 11:34 | 0.70361 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.1083
378350 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CUKURBAG2 TR SARIVELILER TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 10:52 | 2017-07-13 16:05 | 5.2197 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 381.0397 | 0 | 0
378351 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 10:57 | 2017-07-13 11:33 | 0.60889 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.0044 | 0 | 0
378323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2A 9TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 10:37 | 2017-07-13 11:58 | 1.3575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3575 | 0 | 0
378324 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: HARMANALTI KOK KOKCikis: HARMANALTI KOK-GÖLLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 10:37 | 2017-07-13 12:45 | 2.1367 | 0 | 0 | 10 | 470 | 0 | 0 | 21.3667 | 1004.2333
378325 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 10:37 | 2017-07-13 20:35 | 9.9539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9539 | 0 | 0
378326 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F5-YENICE FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 10:38 | 2017-07-13 13:00 | 2.3722 | 0 | 223 | 369 | 518 | 0 | 529.0056 | 875.35 | 1228.8111
378327 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 9 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 10:09 | 2017-07-13 14:54 | 4.7397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7397 | 0 | 0
378335 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis: KARKIN1 TR ( CUMRA )-KANAL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 10:48 | 2017-07-13 13:51 | 3.0553 | 0 | 0 | 4 | 432 | 0 | 0 | 12.2211 | 1319.88
378338 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 10:48 | 2017-07-13 13:34 | 2.7608 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2825 | 0 | 0
378381 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI TR1419 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 11:08 | 2017-07-13 12:53 | 1.7417 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 80.1167
378384 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MAKINE PARKI TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 11:09 | 2017-07-13 14:00 | 2.8464 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59.7742
378292 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 10:06 | 2017-07-13 10:38 | 0.54167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0
378297 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: TASKINPASA3 TR TRCikis: C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 10:20 | 2017-07-13 15:09 | 4.8242 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 419.7025
378302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F13-ALAY FİDERİ KOK: AGCASAR AYDINLATMA KOK KOKCikis: AGCASAR AYDINLATMA KOK-KİLEDERE TR-3 DEN GELİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 10:23 | 2017-07-13 12:28 | 2.0894 | 0 | 101 | 69 | 12 | 0 | 211.0339 | 144.1717 | 25.0733
378306 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM: EMIRGAZI DM DMCikis: EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK: ICILER KOK KOKCikis: ICILER KOK-İCİLER ÇIKIŞI TR: EGRIKUYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 07:15 | 2017-07-13 10:40 | 3.4219 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 355.8822
378422 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK: KULU101 TR KOKCikis: KULU101 TR-FEYZİYE MODÜLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 11:32 | 2017-07-13 12:39 | 1.1128 | 0 | 49 | 0 | 228 | 0 | 54.5261 | 0 | 253.7133
378434 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 11:40 | 2017-07-13 12:18 | 0.6475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6475
378456 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 - ERENKOY TR: HACILAR8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 11:59 | 2017-07-13 15:07 | 3.1414 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 1284.8281
378459 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SULUDERE 1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 12:00 | 2017-07-13 14:00 | 1.9939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9939
378463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR FESLEĞEN-2 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 11:59 | 2017-07-13 13:18 | 1.3172 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 251.5894
378473 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: TASKINPASA2 TR TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 12:07 | 2017-07-13 15:07 | 3.0078 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 87.2256
378481 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 12:10 | 2017-07-13 13:10 | 0.98917 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 14.8375 | 6.9242 | 678.5683
378483 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ISTASYON MH TR11 (250 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 12:10 | 2017-07-13 14:57 | 2.7797 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6783 | 0 | 0
378484 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR23 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 12:09 | 2017-07-13 13:37 | 1.4783 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3483
378512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 12:28 | 2017-07-13 14:29 | 2.0144 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54.39 | 0 | 0
378518 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 12:32 | 2017-07-13 14:21 | 1.8153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4458
378524 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU TR 9 TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 12:41 | 2017-07-13 14:29 | 1.8058 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.8642
378486 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 12:13 | 2017-07-13 13:59 | 1.7703 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 148.7033
378488 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: PASA KONUT1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 12:14 | 2017-07-13 12:52 | 0.63333 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 38.6333 | 0 | 0
378493 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 12:16 | 2017-07-13 13:13 | 0.95306 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.9203 | 0 | 0
378496 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1550 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 12:18 | 2017-07-13 15:18 | 2.9983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9983 | 0 | 0
378503 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: UCKUYU1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 12:23 | 2017-07-13 13:13 | 0.8275 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.6525
378545 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F10-ORTAKONAK-2 FİDERİ DM: ORTAKONAK DM DMCikis: ORTAKONAK DM-KONYA 4 TM ORTAKONAK 1 FİDERİ GİRİŞİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 12:58 | 2017-07-13 14:13 | 1.2447 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 115.7592 | 0 | 1.2447
378547 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: ORTAKOY KOK KOKCikis: ORTAKOY KOK-TİPİKÖY ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 13:01 | 2017-07-13 15:29 | 2.4622 | 0 | 890 | 2 | 97 | 0 | 2191.3778 | 4.9244 | 238.8356
378550 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAYLABELEN DSI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 13:06 | 2017-07-13 15:54 | 2.7953 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 394.1342
378556 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-9 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 13:05 | 2017-07-13 17:00 | 3.9133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9133 | 0 | 0
378557 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1624 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 13:14 | 2017-07-13 13:42 | 0.47194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47194 | 0 | 0
378559 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-127 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 13:19 | 2017-07-13 13:44 | 0.41806 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2542
378252 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAĞBAŞI4 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 10:01 | 2017-07-13 13:32 | 3.5217 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 232.43 | 0 | 0
378257 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI22 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 09:59 | 2017-07-13 12:50 | 2.8456 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 478.0533 | 0 | 0
378258 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1550 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 10:01 | 2017-07-13 11:47 | 1.7664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7664 | 0 | 0
378261 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-ÇAT SULUSARAY ÇIKIŞI KOK: CAT1 TR KOKCikis: CAT1 TR-TR2-TR3 ÇIKIŞI TR: CAT3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 10:03 | 2017-07-13 14:11 | 4.14 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 8.28 | 293.94
378263 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 6 ÜRGÜP 1 TR: URGUP25 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 10:04 | 2017-07-13 15:17 | 5.2242 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1117.9717 | 0 | 0
378580 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: ABUUSAGI1 TR KOKCikis: ABUUSAGI1 TR - ABUUSAGI10 TR ÇIKIŞI TR: ABUUSAGI10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 13:50 | 2017-07-13 15:55 | 2.0794 | 0 | 147 | 0 | 2 | 0 | 305.6783 | 0 | 4.1589
378596 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS22 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 14:02 | 2017-07-13 15:57 | 1.9236 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 259.6875 | 0 | 0
378525 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KORUBELENI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 10:01 | 2017-07-13 12:45 | 2.7272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7272
378530 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOÇYAKA TR2 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 12:48 | 2017-07-13 13:56 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1356
378531 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ TR: KIZILKAYA2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 12:43 | 2017-07-13 13:15 | 0.53139 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 63.7667
378542 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 12:52 | 2017-07-13 14:15 | 1.3867 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.0267
378544 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-SUVERMEZ ÇIKIŞI KOK: SUVERMEZ1 TR KOKCikis: SUVERMEZ1 TR - ÇAKILLI DOĞALA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 13:00 | 2017-07-13 18:10 | 5.1542 | 25 | 770 | 6 | 1 | 128.8542 | 3968.7083 | 30.925 | 5.1542
378604 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 14:06 | 2017-07-13 15:01 | 0.92139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92139
378609 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM1-TR 1-7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 14:10 | 2017-07-13 14:56 | 0.77639 | 5 | 1423 | 19 | 82 | 3.8819 | 1104.8014 | 14.7514 | 63.6639
378615 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: UZUMLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 14:10 | 2017-07-13 17:18 | 3.1397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1397
378642 | 1 | KONYA | MERAM | TR: NECIP FAZIL5 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 14:23 | 2017-07-13 14:44 | 0.35139 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 26.7056
378644 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: FILIKCI YESILHAT KOK KOKCikis: FILIKCI YESILHAT KOK-FİLİKÇİ YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 14:30 | 2017-07-13 15:50 | 1.33 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 0
378649 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 14:36 | 2017-07-13 16:03 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4553
378651 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: KARATOPRAK2 KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 14:27 | 2017-07-13 16:24 | 1.9486 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.6639
378440 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI 3.HAT TR33 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 11:42 | 2017-07-13 12:42 | 1.0008 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53.0442 | 0 | 0
378444 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK6 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 11:45 | 2017-07-13 14:27 | 2.7103 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 78.5981 | 0 | 0
378215 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F4-AYRANCI FİDERİ DM: GOKCEYAZI DM DMCikis: GOKCEYAZI DM-HACIMEMİŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 09:32 | 2017-07-13 11:55 | 2.3828 | 0 | 0 | 2 | 477 | 0 | 0 | 4.7656 | 1136.585
378216 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 09:33 | 2017-07-13 14:58 | 5.4169 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 325.0167
378218 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI17 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 09:34 | 2017-07-13 12:54 | 3.3372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3372 | 0 | 0
378221 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE6 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 08:18 | 2017-07-13 09:54 | 1.6003 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2006
378223 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F3-BELÖREN FİDERİ KOK: SARIOĞLAN KÖK KOKCikis: SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI TR: YENIKOY1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 09:39 | 2017-07-13 14:59 | 5.3275 | 0 | 549 | 5 | 763 | 0 | 2924.7975 | 26.6375 | 4064.8825
378228 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 09:43 | 2017-07-13 12:46 | 3.0458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0458
378231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 09:45 | 2017-07-13 11:07 | 1.3522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3522
378185 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1418 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 09:15 | 2017-07-13 11:05 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 84.2311
378188 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F9-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 09:16 | 2017-07-13 10:35 | 1.3133 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 1.3133 | 94.56
378197 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GURAGAC1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 09:20 | 2017-07-13 14:46 | 5.4339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4339
378562 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KILBASAN10 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 13:21 | 2017-07-13 14:45 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
378563 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 13:24 | 2017-07-13 14:54 | 1.5106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5106 | 0 | 0
378569 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: ZENGEN DM DMCikis: ZENGEN DM-YENİZENGEN KOK: YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis: YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 13:31 | 2017-07-13 14:49 | 1.2958 | 18 | 9 | 130 | 108 | 23.325 | 11.6625 | 168.4583 | 139.95
378573 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK: BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK KOKCikis: BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK-AZİZİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 13:38 | 2017-07-13 14:46 | 1.1253 | 0 | 857 | 50 | 220 | 0 | 964.3631 | 56.2639 | 247.5611
378668 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 14:49 | 2017-07-13 15:08 | 0.30194 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.9447 | 0 | 0
378670 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21508 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 14:48 | 2017-07-13 15:57 | 1.1444 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 106.4333
378710 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL8 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 21:51 | 2017-07-13 08:53 | 11.0336 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.1008
378712 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIOMEROGLU2 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 15:19 | 2017-07-13 16:01 | 0.69889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69889
378713 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F15-ALAKOVA FİDERİ DM: ERLER DM DMCikis: DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI KOK: ERLER KOK KOKCikis: ERLER KOK-SULAMALAR ÇIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 15:19 | 2017-07-13 18:16 | 2.9625 | 1 | 6 | 25 | 1 | 2.9625 | 17.775 | 74.0625 | 2.9625
378715 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 20TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 15:25 | 2017-07-13 21:36 | 6.1794 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.0767 | 0 | 0
378717 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTACA ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 15:28 | 2017-07-13 17:41 | 2.2139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2139
378743 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI KOK: KUZUKUYUSU KÖK KOKCikis: KUZUKUYUSU KÖK-DEVEAĞIL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 15:42 | 2017-07-13 18:34 | 2.8731 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8731 | 0
378744 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20510 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 15:42 | 2017-07-13 18:28 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7675
378745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 15:43 | 2017-07-13 17:09 | 1.4417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4417
378747 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKOY TR 2 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 15:44 | 2017-07-13 17:55 | 2.1853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1853
378653 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU93 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 14:38 | 2017-07-13 15:53 | 1.2486 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 68.6736 | 0 | 0
378655 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR 8 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 14:39 | 2017-07-13 15:21 | 0.70583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9408 | 0 | 0
378687 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 41 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 15:03 | 2017-07-13 15:46 | 0.72722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72722
378694 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-9 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 15:09 | 2017-07-13 17:00 | 1.8456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8456 | 0 | 0
378697 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis: YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 15:07 | 2017-07-13 18:19 | 3.1956 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70.3022 | 0
378701 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KOK KOKCikis: BOYALITEPE KOK-YENİKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 15:08 | 2017-07-13 16:04 | 0.92833 | 0 | 0 | 48 | 135 | 0 | 0 | 44.56 | 125.325
378774 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 DMCikis: AKSARAY DM4-A BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 16:03 | 2017-07-13 16:27 | 0.39528 | 0 | 3429 | 0 | 0 | 0 | 1355.4075 | 0 | 0
378782 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HIRKATOL2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 16:07 | 2017-07-13 20:50 | 4.7136 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 179.1172
378785 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDİKLİ TR 12 TRCikis: SOKAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 16:08 | 2017-07-13 17:05 | 0.94694 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.0981 | 0 | 0
378787 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BUYUKHISARLIK YAYLASI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 16:10 | 2017-07-13 18:49 | 2.6486 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 696.5847 | 0 | 0
378810 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 16:24 | 2017-07-13 17:19 | 0.91194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91194 | 0 | 0
378812 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 16:24 | 2017-07-13 17:05 | 0.68111 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 28.6067 | 0 | 0
378813 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 16:25 | 2017-07-13 18:25 | 1.9922 | 0 | 0 | 6 | 73 | 0 | 0 | 11.9533 | 145.4322
378822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 16:34 | 2017-07-13 18:40 | 2.0933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0933
378826 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT TR6 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 16:34 | 2017-07-13 18:19 | 1.7442 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 78.4875
378830 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ACIPINAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 16:40 | 2017-07-13 23:23 | 6.7281 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 383.4992
378832 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GOLYAZI5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 16:42 | 2017-07-13 18:10 | 1.4683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4683 | 0 | 0
378835 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN10 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 16:46 | 2017-07-13 18:35 | 1.8106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8106 | 0 | 0
378836 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR21 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 16:49 | 2017-07-13 18:28 | 1.6519 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 299.0019 | 0 | 0
378625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK3 TR TRCikis: C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 14:17 | 2017-07-13 16:28 | 2.1769 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.8311
378627 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BAKIRTOLU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 14:18 | 2017-07-13 19:43 | 5.4239 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 119.3256
378629 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI KOK: BOZTEPE TR-14 KOKCikis: BOZTEPE TR-14-MALYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 14:20 | 2017-07-13 16:58 | 2.635 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 5.27 | 260.865
378631 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI9B TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 14:20 | 2017-07-13 15:30 | 1.1631 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 73.2725 | 0 | 0
378634 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KILBASAN10 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 14:24 | 2017-07-13 14:41 | 0.28389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28389 | 0 | 0
378789 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KAYADİBİ1 TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 16:09 | 2017-07-13 21:12 | 5.0589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0589 | 0 | 0
378792 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN 100.YIL5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 16:07 | 2017-07-13 19:16 | 3.1383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1383
378794 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 16:11 | 2017-07-13 18:15 | 2.0714 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2856 | 0 | 0
378842 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 16:49 | 2017-07-13 17:28 | 0.6575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6575 | 0
378844 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: 87B TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 16:52 | 2017-07-13 18:05 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2272
378847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYI CAMI TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 17:00 | 2017-07-13 17:42 | 0.71306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71306
378848 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 62 NOLU BARAK KOK KOKCikis: 62 NOLU BARAK KOK - KIZILAĞIL/KÖŞEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 16:53 | 2017-07-13 18:33 | 1.6714 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 760.4819
378851 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F3-İSMİL FİDERİ KOK: BAKIRTOLU KOK KOKCikis: BAKIRTOLU KOK- PANCAR KANTARI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 17:04 | 2017-07-13 20:16 | 3.2108 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 176.5958 | 0
378877 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YUKARICAGLAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 17:11 | 2017-07-13 19:50 | 2.6461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6461
378880 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK: YAZIHUYUK18 TR KOKCikis: YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 17:20 | 2017-07-13 18:16 | 0.93694 | 10 | 125 | 83 | 558 | 9.3694 | 117.1181 | 77.7664 | 522.815
378882 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC3 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 17:12 | 2017-07-13 21:56 | 4.7347 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 250.9403 | 0 | 0
378887 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F6-ŞEHİR FİDERİ IM: EREGLI IM 1300 IMCikis: İM1300-GELEKMEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 17:21 | 2017-07-13 18:54 | 1.555 | 8 | 2939 | 1 | 1327 | 12.44 | 4570.145 | 1.555 | 2063.485
378888 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-16 OZGUR SOK TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 17:21 | 2017-07-13 17:41 | 0.33306 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.6644
378890 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE9 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 17:27 | 2017-07-13 18:21 | 0.89861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89861
378915 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞI KOK: AVANOS48 TR KOKCikis: AVANOS48 TR-AVANOS TR53 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 17:44 | 2017-07-13 18:04 | 0.33167 | 6 | 1533 | 3 | 2 | 1.99 | 508.445 | 0.995 | 0.66333
378916 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM1 DMCikis: KARAMAN DM1 - TR-10201 ÇIKIŞI KOK: AKKULAH OTOMOTIV SAN. VE TIC. A.S. TR KOKCikis: AKKULAH OTOMOTIV SAN. VE TIC. A.S. TR - TR-10101'DEN GİRİŞ TR: TR 10109 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 17:46 | 2017-07-13 18:47 | 1.0114 | 0 | 0 | 3 | 227 | 0 | 0 | 3.0342 | 229.5853
378928 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: AŞAĞIKARAÖREN 1 TR KOKCikis: AŞAĞIKARAÖREN 1 TR-ORTAKARAÖREN TR11 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 17:51 | 2017-07-13 19:01 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 239.4178
378953 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SAGSAK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 18:16 | 2017-07-13 19:04 | 0.80528 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 45.0956
378954 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 18:16 | 2017-07-13 20:41 | 2.4161 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1275.7067
378955 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOKLUMEN TR10 TRCikis: B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 18:19 | 2017-07-13 19:08 | 0.81472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81472 | 0 | 0
378956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: BAGLIKAYA KOK KOKCikis: BAGLIKAYA KOK-NURGÖZ YANARKAŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 18:20 | 2017-07-13 22:09 | 3.8153 | 0 | 58 | 5 | 271 | 0 | 221.2861 | 19.0764 | 1033.9403
378958 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ KOK: ULUAĞAÇ SULAMA KÖK KOKCikis: ULUAĞAÇ SULAMA KÖK - TR 1,12 GRUBU ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 18:21 | 2017-07-13 18:47 | 0.42167 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 36.685 | 0.42167
378959 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR2 TR2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 18:21 | 2017-07-13 19:36 | 1.2558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2558 | 0 | 0
378960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEKER MURAT4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 18:24 | 2017-07-13 19:01 | 0.61611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61611
378396 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 11:17 | 2017-07-13 12:54 | 1.6103 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8308 | 0
378404 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA55 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 11:21 | 2017-07-13 12:29 | 1.1289 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 49.6711 | 0 | 0
378409 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIOMEROGLU2 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 11:26 | 2017-07-13 14:59 | 3.5536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5536
378933 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK: KAYALI TR1 KOKCikis: KAYALI TR1-ÜNLÜLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 17:49 | 2017-07-13 18:41 | 0.86583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7317 | 0
378938 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HÜSNİYE TAR.SUL.TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 17:56 | 2017-07-13 20:26 | 2.4975 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 64.935
378944 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM2 DMCikis: AKSARAY DM2-DM5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 18:08 | 2017-07-13 18:55 | 0.79056 | 15 | 2858 | 0 | 0 | 11.8583 | 2259.4078 | 0 | 0
378946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F9-ÇİMENTO FİDERİ DM: DM-36 ( CIMENTO DM ) DMCikis: DM36-HAVAÜSSÜ 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 18:08 | 2017-07-13 20:45 | 2.6219 | 1 | 455 | 0 | 0 | 2.6219 | 1192.9847 | 0 | 0
378948 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 18:10 | 2017-07-13 23:30 | 5.3217 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 516.2017
378719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BABAKONAGI1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 15:28 | 2017-07-13 21:32 | 6.0683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0683 | 0 | 0
378720 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYHEKIM2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 15:28 | 2017-07-13 16:54 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.2867
378734 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 15:36 | 2017-07-13 16:33 | 0.95444 | 5 | 677 | 624 | 1433 | 4.7722 | 646.1589 | 595.5733 | 1367.7189
378865 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F15-ALAKOVA FİDERİ DM: ERLER DM DMCikis: DM30-ADAŞ1 TR ÇIKIŞI KOK: SARACOGLU27 TR KOKCikis: SARACOGLU27 TR-SPOR TESİSLERİ TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 16:24 | 2017-07-13 19:57 | 3.5614 | 12 | 233 | 2 | 10 | 42.7367 | 829.8036 | 7.1228 | 35.6139
378867 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-ÜRGÜP F8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 17:13 | 2017-07-13 21:03 | 3.8325 | 0 | 0 | 0 | 20148 | 0 | 0 | 0 | 77217.21
378868 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: BELISIRMA3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 17:14 | 2017-07-13 18:24 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.32
378869 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - MUCUR KÖYLER ÇIKIŞI TR: AYDOĞMUŞ TOPCU MAH. | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 17:14 | 2017-07-13 18:28 | 1.2261 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 1.2261 | 94.4106
378870 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AVDAN3 TR TRCikis: C KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 17:15 | 2017-07-13 18:40 | 1.4217 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 112.3117 | 0 | 0
378874 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: OZYAYLA1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 17:15 | 2017-07-13 20:07 | 2.8544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8544
378981 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SOGUTOZU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 18:43 | 2017-07-13 21:06 | 2.3781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3781
378982 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 18:46 | 2017-07-13 19:10 | 0.40667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6267 | 0 | 0
378984 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: UCKUYU1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 18:48 | 2017-07-13 19:29 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.77
378987 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KULALI TR1 TRCikis: B-C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 18:50 | 2017-07-13 19:47 | 0.93556 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.9689
378969 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: YUKARİ ODEMİSLİ TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 18:34 | 2017-07-13 20:20 | 1.7611 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.9833
378970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 5TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 18:35 | 2017-07-13 21:07 | 2.5289 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 437.4978
378972 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: A.ACIKUYU TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 18:26 | 2017-07-13 21:07 | 2.6903 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.2125
378973 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: TATIK TR1 TRCikis: B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 18:36 | 2017-07-13 22:15 | 3.6417 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 94.6833
378974 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEĞİRMENLİ TR 7 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 18:36 | 2017-07-13 19:52 | 1.2675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2675 | 0 | 0
379010 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI KOK: KOLUKISA2 KOK KOKCikis: KOLUKISA2 KOK-OMER TORBALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 18:01 | 2017-07-13 20:03 | 2.0311 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0311 | 0
379011 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 19:15 | 2017-07-13 20:40 | 1.4242 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1208 | 0
379015 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK YENİ 2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 19:20 | 2017-07-13 20:51 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167
379020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 19:28 | 2017-07-13 21:26 | 1.9653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9653
379021 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SAGSAK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 19:29 | 2017-07-13 21:04 | 1.5917 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 89.1333
379022 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 19:30 | 2017-07-13 19:48 | 0.29889 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 93.5522
378995 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: YENİCE TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 19:02 | 2017-07-13 21:06 | 2.0772 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2317
378998 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN6 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 19:03 | 2017-07-13 20:13 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.64
378999 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CUMHURİYET4 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 19:06 | 2017-07-13 19:46 | 0.67306 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.0756 | 0 | 0
379001 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SARNIC2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 19:10 | 2017-07-13 20:03 | 0.89056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89056
379002 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 19:10 | 2017-07-13 21:05 | 1.9069 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 497.7125
379003 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 19:11 | 2017-07-13 20:15 | 1.0675 | 4 | 965 | 11 | 353 | 4.27 | 1030.1375 | 11.7425 | 376.8275
379006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOMEK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 19:01 | 2017-07-13 21:52 | 2.8494 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 94.0317 | 0 | 0
379009 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: KOZLUCA KÖK KOKCikis: KOZLUCA KÖK - KOÇAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 19:10 | 2017-07-13 20:28 | 1.2969 | 0 | 0 | 7 | 476 | 0 | 0 | 9.0786 | 617.3456
378896 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 17:33 | 2017-07-13 19:06 | 1.5594 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7.7972 | 7.7972
378909 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARACALAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 17:39 | 2017-07-13 18:47 | 1.1286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1286
378911 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HALAC TR2 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 17:39 | 2017-07-13 19:04 | 1.4169 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 133.1928
379040 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI9B TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 19:51 | 2017-07-13 21:13 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
379042 | 1 | KONYA | KULU | TR: KAPADOKYA TESISLERI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 19:58 | 2017-07-13 20:28 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0067
379047 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GUNYUZU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 18:33 | 2017-07-13 21:32 | 2.9808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9808 | 0 | 0
379048 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 17:47 | 2017-07-13 20:32 | 2.7483 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.245 | 0 | 0
379050 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK: DURMAZ KÖK KOKCikis: DURMAZ KÖK - ONBAŞI OĞULLARI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 20:01 | 2017-07-13 21:16 | 1.2461 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11.215 | 1.2461
379051 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SARNIC2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 20:07 | 2017-07-13 20:25 | 0.30306 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.6672
379052 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: VANLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 20:05 | 2017-07-13 23:32 | 3.4408 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 196.1275
379057 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 20:15 | 2017-07-13 21:11 | 0.93333 | 0 | 0 | 3 | 239 | 0 | 0 | 2.8 | 223.0667
379060 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK: BEYDILLI KOK KOKCikis: BEYDILLI KOK-SULAMA-1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 20:20 | 2017-07-13 21:01 | 0.68861 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.9519 | 0
379066 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CUMHURİYET4 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 20:27 | 2017-07-13 21:31 | 1.0769 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 58.155 | 0 | 0
379087 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CENGILTI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 20:41 | 2017-07-13 21:58 | 1.2783 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3917 | 0 | 0
379089 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVALIOGLU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 20:44 | 2017-07-13 21:38 | 0.89722 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.2528 | 0 | 0
379096 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SARNIC2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 20:52 | 2017-07-13 21:34 | 0.69222 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.2289
379097 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HASTANE7 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 20:46 | 2017-07-13 23:07 | 2.3494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3494 | 0 | 0
379098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA4 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 20:56 | 2017-07-13 22:12 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 120.32
379118 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: TASKINPASA3 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 21:10 | 2017-07-13 21:57 | 0.78444 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.3178
379119 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP25 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 21:08 | 2017-07-13 23:02 | 1.8861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.975 | 0 | 0
379122 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI TR7 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 21:26 | 2017-07-13 21:47 | 0.35361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35361 | 0 | 0
379126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F13-BUHARA FİDERİ DM: DM-10 ( MALAS YOLU ) TR: SILLE AK12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 21:34 | 2017-07-13 22:33 | 0.98361 | 0 | 0 | 23 | 9026 | 0 | 0 | 22.6231 | 8878.0739
379146 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KURTBASAN TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 19:54 | 2017-07-13 22:42 | 2.8014 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.0208
379156 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAHIR MERMER | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 22:41 | 2017-07-14 00:01 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3281
379137 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: KILBASAN ENH F3- 23 NOLU DIREK HATBASI KOK KOKCikis: KILBASAN ENH F3- 23 NOLU DIREK HATBASI KOK-1 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 21:52 | 2017-07-14 00:24 | 2.5317 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.9117 | 0
379141 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA8 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 16:40 | 2017-07-13 22:07 | 5.4483 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.4833 | 0 | 0
379145 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 22:13 | 2017-07-13 23:27 | 1.2361 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 1.2361 | 140.9167
379070 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM: EMIRGAZI DM DMCikis: EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK: DEMIRCI KOK 3 KOKCikis: DEMIRCI KOK 3-İNLİBURUN ÇIKIŞI TR: KIZILOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 20:00 | 2017-07-13 21:39 | 1.6483 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.1317
379072 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAC1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 20:33 | 2017-07-13 21:31 | 0.97167 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 115.6283
379073 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK9 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 17:34 | 2017-07-13 20:45 | 3.1789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1789
379074 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CAGLAK2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 20:33 | 2017-07-13 21:35 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0378
379076 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME6 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 20:33 | 2017-07-13 21:24 | 0.85944 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 82.5067
379078 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR6 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 20:35 | 2017-07-13 22:54 | 2.3183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3183 | 0 | 0
379079 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞI KOK: AVANOS37 TR KOKCikis: AVANOS37 TR-AVANOS TR38 - 39 ÇIKIŞ TR: AVANOS38 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 20:36 | 2017-07-13 21:56 | 1.3392 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 199.5358 | 0 | 0
379080 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F15 ŞEHİR-3 FİDERİ KOK: 2B 25TR KOKCikis: 2B 25TR-2B26 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 20:37 | 2017-07-13 21:11 | 0.57472 | 2 | 1550 | 0 | 0 | 1.1494 | 890.8194 | 0 | 0
379167 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZKENT TSK | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 21:04 | 2017-07-13 23:13 | 2.1497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1497
379170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F4 KÖYLER FİDERİ KOK: YESILOVA1 TR KOKCikis: YESILOVA1 TR-YEŞİLOVA KÖK2 GELİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-13 23:21 | 2017-07-14 04:28 | 5.1086 | 0 | 1711 | 0 | 102 | 0 | 8740.8336 | 0 | 521.0783
364057 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) TR: SILLE AK7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-01 02:09 | 2017-07-01 03:24 | 1.2575 | 0 | 0 | 1 | 248 | 0 | 0 | 1.2575 | 311.86
364061 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-KIZIKÖZÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 03:40 | 2017-07-01 11:07 | 7.4497 | 10 | 4006 | 23 | 1110 | 74.4972 | 29843.5872 | 171.3436 | 8269.1917
364062 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 04:01 | 2017-07-01 09:02 | 5.0186 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125.4653
364064 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR FESLEĞEN-3 TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 05:09 | 2017-07-01 09:25 | 4.2614 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 170.4556
364065 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM: DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis: DM-15A-SELÇUK SANAYİ 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 05:19 | 2017-07-01 05:53 | 0.56833 | 1 | 296 | 0 | 0 | 0.56833 | 168.2267 | 0 | 0
364067 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK YENİ 5 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 05:27 | 2017-07-01 06:11 | 0.72389 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32.575
364972 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: GURSU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:56 | 2017-07-01 18:51 | 0.91111 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 68.3333
364973 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM: KIRSEHIR DM1 DMCikis: KIRSEHIR DM1 - TR1-125 KOK: TR1-117 KOKCikis: TR1-117-ORALSAN ÇIKIŞI TR: TR1-117 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:56 | 2017-07-01 18:28 | 0.53028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53028 | 0
364977 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR3 TR3 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:59 | 2017-07-01 19:37 | 1.63 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 405.87 | 0 | 0
364980 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-3C/1 ÇIKIŞI KOK: YAVRU KABIN KOKCikis: YAVRU KABIN-C BÖLGESİ ÇIKIŞ | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 18:10 | 2017-07-01 22:16 | 4.1053 | 2 | 555 | 0 | 0 | 8.2106 | 2278.4292 | 0 | 0
365594 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR50 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:03 | 2017-07-02 12:12 | 1.1592 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 104.325
365596 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU96 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:04 | 2017-07-02 11:39 | 0.58389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58389 | 0 | 0
365598 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 9TR TRCikis: E KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:04 | 2017-07-02 11:38 | 0.56056 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 75.1144 | 0 | 0
365601 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-4 KARAHASANLI KÖYLER ÇIKIŞI KOK: KARAHASANLI1 TR KOKCikis: KARAHASANLI1 TR - KÖYLER ÇIKIŞI TR: CAYICI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:08 | 2017-07-02 12:43 | 1.5797 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 270.1325
365602 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:02 | 2017-07-02 11:43 | 0.68722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68722
365603 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR21 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:10 | 2017-07-02 13:18 | 2.1358 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.3583 | 0 | 0
365605 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:12 | 2017-07-02 12:00 | 0.79722 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 118.7861
365607 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 9TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:12 | 2017-07-02 15:13 | 4.0147 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 264.9717 | 0 | 0
365608 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F14-GÖLCÜK-1 FİDERİ DM: GOLCUK DM4 KOK: GÖLCÜKBAŞI KÖK KOKCikis: GÖLCÜKBAŞI KÖK-SAC KABİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:05 | 2017-07-02 15:07 | 4.0267 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.6667 | 0
365624 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F9-URGAN-1 FİDERİ DM: KARAMAN DM4 DMCikis: KARAMAN DM4 - TR-40101 ÇIKIŞI TR: TR 40101 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:32 | 2017-07-02 12:24 | 0.86583 | 0 | 0 | 4 | 319 | 0 | 0 | 3.4633 | 276.2008
365626 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YILMAZ CAMI TR 3.20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:33 | 2017-07-02 13:29 | 1.9314 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 305.1594 | 0 | 0
365632 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR3-45 SANAYI-1 KOKCikis: TR3-45 / TR3-25 ÇIKIŞI TR: TR2-20 KAGNICILAR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:34 | 2017-07-02 12:07 | 0.53444 | 0 | 0 | 0 | 2712 | 0 | 0 | 0 | 1449.4133
365635 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SOFULAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 11:37 | 2017-07-02 13:21 | 1.7478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7478
366437 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 06:34 | 2017-07-03 11:29 | 4.9131 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 34.3914 | 9.8261
366443 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 KOKCikis: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 - TEPEKÖY KÖK'DEN GİRİŞ'DEN GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 06:50 | 2017-07-03 09:09 | 2.3147 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 583.31
366444 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: KIZILKAYA KOK KOKCikis: KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 06:54 | 2017-07-03 09:03 | 2.1569 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.4125 | 0
366495 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 08:22 | 2017-07-03 08:37 | 0.25667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.51333
366496 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK: INALLI5 TR KOKCikis: INALLI5 TR-TR7 ÇIKIŞI TR: INALLI7 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 08:12 | 2017-07-03 10:42 | 2.5039 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 145.2256 | 0 | 7.5117
366497 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-43 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 08:24 | 2017-07-03 09:39 | 1.2486 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 58.6847
366500 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 KOK: CICEKLER KOK KOKCikis: CICEKLER KOK-İNLİCE ÇIKIŞI TR: FASILLAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 08:23 | 2017-07-03 10:04 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 263.1494
366501 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F10-YENİDOGAN FİDERİ KOK: CUMRA14 TR KOKCikis: CUMRA14 TR-TR 9 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 08:26 | 2017-07-03 09:25 | 0.98389 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 620.8339 | 0 | 0
366503 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ARDICKAYA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 08:11 | 2017-07-03 11:08 | 2.9506 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.11
366504 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: KILBASAN KOK1 KOKCikis: KILBASAN KOK1-KILBASAN 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 08:18 | 2017-07-03 09:20 | 1.0333 | 0 | 1112 | 1 | 10 | 0 | 1149.0667 | 1.0333 | 10.3333
366507 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: YAMAC1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 06:04 | 2017-07-03 09:35 | 3.5069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5069
364249 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HARMANPINAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-01 09:31 | 2017-07-01 13:39 | 4.1328 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 322.3567
364254 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GOKCEYURT TR3 (100 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:32 | 2017-07-01 11:37 | 2.0789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0789
364256 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR50 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 09:32 | 2017-07-01 13:21 | 3.8147 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 328.0661
364257 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BUYUKKARAPINAR1 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-01 09:35 | 2017-07-01 12:51 | 3.2614 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 450.0717
364312 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 10:13 | 2017-07-01 11:10 | 0.96472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96472
364318 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60405 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 10:16 | 2017-07-01 11:15 | 0.97556 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.7311
364319 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI TR7 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 10:19 | 2017-07-01 11:27 | 1.1311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1311 | 0 | 0
364325 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR4 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 10:18 | 2017-07-01 13:05 | 2.7864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7864 | 0 | 0
364327 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: CUMRA SEKER KOK KOKCikis: CUMRA SEKER KOK-ESKİ F-7 SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 10:23 | 2017-07-01 11:50 | 1.4558 | 4 | 2 | 162 | 198 | 5.8233 | 2.9117 | 235.845 | 288.255
364477 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN3 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:03 | 2017-07-01 12:58 | 0.90944 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 33.6494
364490 | 1 | KONYA | KULU | TR: BAHADIRLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-01 12:11 | 2017-07-01 13:29 | 1.3064 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 43.1108 | 0 | 0
367454 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YELATAN TR 1 TRCikis: CAMİ ÇIKIŞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:30 | 2017-07-03 19:46 | 1.2597 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 59.2069
367455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CIMELIYENI KOY2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:27 | 2017-07-04 02:07 | 7.6728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6728
367458 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:36 | 2017-07-03 19:30 | 0.89833 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25.1533
367464 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F9-BOR 6 FİDERİ KOK: BOR TR17 KOKCikis: BOR TR-17 - BOR TR-22 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:40 | 2017-07-03 21:00 | 2.3319 | 0 | 0 | 16 | 5137 | 0 | 0 | 37.3111 | 11979.1986
367482 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: OVACIK TR 13 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:50 | 2017-07-03 20:16 | 1.435 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.175 | 0 | 0
367487 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR6 TR TRCikis: B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:55 | 2017-07-03 20:25 | 1.5028 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46.5861 | 0 | 0
367489 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DM07-TR04 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:56 | 2017-07-03 20:11 | 1.2419 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 54.6456 | 0 | 0
367491 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-ÇAT SULUSARAY ÇIKIŞI TR: CAT3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:58 | 2017-07-03 19:32 | 0.57306 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 32.0911
367492 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: OTEGECE RMU KOKCikis: OTEGECE RMU-SEYTANHÜĞÜ ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:59 | 2017-07-03 20:19 | 1.3356 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 44.0733 | 0
367493 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 18:59 | 2017-07-03 23:29 | 4.5053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5053 | 0 | 0
367496 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI KOK: OSMANCIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:02 | 2017-07-03 20:36 | 1.5703 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2811 | 0
367512 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI KOK: AVANOS TM F7 95 NOLU KOKCikis: AVANOS2 TM ESKİ F7 95 NOLU - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:11 | 2017-07-03 20:09 | 0.96583 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.6242 | 0
367514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE7 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:10 | 2017-07-03 21:21 | 2.185 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.515 | 0 | 0
367520 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK: SAVCILI KOK TR1 KOKCikis: SAVCILI KOK TR1-SAVCILI TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:14 | 2017-07-03 21:11 | 1.9497 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 101.3856 | 0 | 0
365217 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR16 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 21:37 | 2017-07-01 22:53 | 1.2625 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.525
365218 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR21 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 21:37 | 2017-07-01 23:44 | 2.1144 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 509.5811 | 0 | 0
365222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 6 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 21:46 | 2017-07-01 23:38 | 1.8725 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 61.7925 | 0 | 0
365224 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: SOFULAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 21:46 | 2017-07-02 00:35 | 2.8111 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 267.0556
365228 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis: DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI TR: CATMAKAYAYAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 21:52 | 2017-07-02 00:20 | 2.4653 | 0 | 0 | 2 | 438 | 0 | 0 | 4.9306 | 1079.7917
365415 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: POSTALLI TR1 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 08:16 | 2017-07-02 10:53 | 2.6186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6186
365417 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 08:17 | 2017-07-02 09:35 | 1.2964 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 193.1619
365419 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: KONAKLI KÖK-5 KOKCikis: KONAKLI KÖK 5 - KONAKLI SULAMALAR TR 28,29,30,31 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-02 06:46 | 2017-07-02 11:02 | 4.2658 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 81.0508 | 0
365420 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: GOKHUYUK KOK 1 KOKCikis: GOKHUYUK KOK 1-GÖKHÜYÜK MAHALLE ÇIKIŞI TR: HASAN SUSAMCI TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 08:13 | 2017-07-02 09:32 | 1.3122 | 0 | 0 | 3 | 2315 | 0 | 0 | 3.9367 | 3037.7944
365423 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM: KIRSEHIR DM1 DMCikis: KIRSEHIR DM1 - TR1-31 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 08:20 | 2017-07-02 09:16 | 0.93278 | 0 | 0 | 1 | 2064 | 0 | 0 | 0.93278 | 1925.2533
365424 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 69 SANTRAL KABİN ÇIKIŞI KOK: NEVSEHIR71 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 08:27 | 2017-07-02 09:38 | 1.1839 | 0 | 0 | 1 | 1477 | 0 | 0 | 1.1839 | 1748.6039
364912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM1-TR 1-7 ÇIKIŞI KOK: TR 1-7 TR: TR 1-40 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 16:43 | 2017-07-01 17:25 | 0.70417 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.6042
364914 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK: BESIKLI KOK KOKCikis: BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ ÇIKIŞI TR: CUBUK TARLA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:11 | 2017-07-01 18:35 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 213.945
364915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 8TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:11 | 2017-07-01 18:28 | 1.2739 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.93 | 0 | 0
364916 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUUSAGI5 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:10 | 2017-07-01 19:17 | 2.1142 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.74 | 0 | 0
364917 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUCUK HISARLIK1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:12 | 2017-07-01 19:10 | 1.9553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9553 | 0 | 0
364920 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1096 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:15 | 2017-07-01 18:02 | 0.79111 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.9422 | 0 | 0
364921 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAKISLA TR1 TRCikis: D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-01 17:14 | 2017-07-01 18:26 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1942
369073 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR7 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:19 | 2017-07-04 21:12 | 0.88861 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.1089 | 0 | 0
369127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:45 | 2017-07-04 22:18 | 1.5517 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.4817 | 0 | 0
369130 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-46 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:45 | 2017-07-04 21:17 | 0.52806 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.9769
369134 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU63 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 21:22 | 2017-07-04 22:39 | 1.2919 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 120.1508 | 0 | 0
369136 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP21 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:45 | 2017-07-04 22:15 | 1.5019 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.0272 | 0 | 0
369137 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KURANCILI6 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 20:52 | 2017-07-04 23:35 | 2.7261 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 196.28 | 0 | 0
369156 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD1 ACIGOL MERKEZ 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: ACIGOL8 TR KOKCikis: ACIGOL8 TR-YENİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 21:00 | 2017-07-05 00:34 | 3.5731 | 0 | 0 | 4 | 88 | 0 | 0 | 14.2922 | 314.4289
369159 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-21 ARMAK TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 21:04 | 2017-07-04 21:35 | 0.51556 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 27.84
369160 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS20 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 21:05 | 2017-07-04 21:46 | 0.675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0
369163 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: İLMEN TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 21:09 | 2017-07-04 22:40 | 1.5183 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 101.7283 | 0 | 0
369165 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR10 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 21:01 | 2017-07-04 23:20 | 2.3131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3131
366329 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM03 TR06 TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 21:51 | 2017-07-02 23:47 | 1.9294 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 146.6378
366331 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK4 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 21:55 | 2017-07-02 22:34 | 0.64778 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.8422 | 0 | 0
366332 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI11 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 21:56 | 2017-07-02 22:56 | 1.0114 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 128.4464 | 0 | 0
366334 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: OVAOREN4 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 22:00 | 2017-07-02 23:22 | 1.3672 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38.2822
366336 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CATALHUYUK21 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 22:00 | 2017-07-03 00:14 | 2.2367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2367
366340 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM KOK: CULCULE KOK-1 KOKCikis: CÜLCÜLE KÖK1-YENİKENT (F-17) FİDERİ GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 22:10 | 2017-07-02 23:11 | 1.0147 | 0 | 921 | 105 | 91 | 0 | 934.5592 | 106.5458 | 92.3397
366343 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR9 TR TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 22:13 | 2017-07-02 22:44 | 0.52667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 0 | 0
366563 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 09:09 | 2017-07-03 13:34 | 4.4169 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 344.5217 | 0 | 0
366569 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 09:13 | 2017-07-03 10:46 | 1.5461 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.3689 | 0
366572 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: TR127 TURBE IM TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 09:17 | 2017-07-03 10:04 | 0.77472 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 44.9339
366801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20531 TRCikis: E-KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 11:01 | 2017-07-03 12:03 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0222
370327 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM1 DMCikis: KARAMAN DM1 - TR-10201 ÇIKIŞI KOK: TR 10201 KOKCikis: TR 10201 - TR 10109 ÇIKIŞI TR: TR 10101 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 19:22 | 2017-07-05 20:05 | 0.7225 | 0 | 0 | 3 | 227 | 0 | 0 | 2.1675 | 164.0075
370332 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KOK KOKCikis: BOYALITEPE KOK-YENİKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 19:25 | 2017-07-05 19:50 | 0.42083 | 0 | 0 | 48 | 135 | 0 | 0 | 20.2 | 56.8125
370337 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI20 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 19:24 | 2017-07-05 21:35 | 2.1853 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.8528 | 0 | 0
370338 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 19:34 | 2017-07-06 00:46 | 5.2056 | 0 | 0 | 17 | 39 | 0 | 0 | 88.4944 | 203.0167
370339 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.4 TR20 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 19:31 | 2017-07-05 20:32 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50.8333
370355 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 19:47 | 2017-07-05 20:31 | 0.74278 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 95.8183
370360 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 19:55 | 2017-07-05 20:42 | 0.77917 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 89.6042
370361 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FAKIH DEDE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 19:47 | 2017-07-05 20:04 | 0.27611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27611 | 0 | 0
370386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA5 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 20:24 | 2017-07-05 21:35 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.425
370394 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 20:31 | 2017-07-05 22:07 | 1.5967 | 0 | 0 | 164 | 15519 | 0 | 0 | 261.8533 | 24778.67
370396 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 20:34 | 2017-07-05 21:15 | 0.69028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69028 | 0 | 0
370398 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BURÇ KÖK KOKCikis: BURÇ KÖK - BURÇ ÇIKIŞI TR: CELALLER TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 20:36 | 2017-07-05 20:56 | 0.32917 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65833 | 0
370399 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ KOK: BULDUK1 TR KOKCikis: BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 19:19 | 2017-07-05 21:32 | 2.2153 | 0 | 19 | 2 | 33 | 0 | 42.0903 | 4.4306 | 73.1042
370416 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-40 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 20:52 | 2017-07-05 21:05 | 0.22222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22222
370418 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-50 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 20:48 | 2017-07-05 22:08 | 1.3189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3189 | 0 | 0
370423 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 20:55 | 2017-07-05 21:41 | 0.76583 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 74.2858
370427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA5 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 16:45 | 2017-07-05 21:28 | 4.7161 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.8772 | 0 | 0
370429 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA8 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 17:55 | 2017-07-05 22:20 | 4.4136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8272 | 0 | 0
370451 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SAZLIPINAR TR2 TRCikis: B-C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 21:17 | 2017-07-06 00:19 | 3.0447 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 386.6797
370459 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK4 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 21:26 | 2017-07-05 21:45 | 0.30944 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.0456 | 0 | 0
370514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KUCUK MUHSINE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 23:04 | 2017-07-06 01:28 | 2.3883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3883
370518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMAR SINAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 23:17 | 2017-07-06 01:01 | 1.7303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7303
370520 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 14 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 23:25 | 2017-07-06 00:33 | 1.1333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0
370523 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1114 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 23:47 | 2017-07-06 01:23 | 1.6014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2028 | 0 | 0
370935 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F9-KOŞK FİDERİ KOK: GÖZERLİ KÖK KOKCikis: GOZERLI KOK-BAŞARAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 10:21 | 2017-07-06 12:54 | 2.5539 | 0 | 0 | 138 | 323 | 0 | 0 | 352.4367 | 824.9061
371083 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.4 TR20 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 13:54 | 2017-07-06 14:47 | 0.87917 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 49.2333
371089 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 13:52 | 2017-07-06 14:06 | 0.23694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23694
371093 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: HANYERISARIKAYA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 14:10 | 2017-07-06 16:48 | 2.6347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6347
371178 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-9 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 14:02 | 2017-07-06 17:48 | 3.7669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7669
371181 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 15:26 | 2017-07-06 17:18 | 1.8617 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.17 | 0
371183 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORPINAR TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 15:20 | 2017-07-06 18:16 | 2.9392 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5742
371185 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: ISLIK MODULER KOK KOKCikis: ISLIK MODULER KOK-SULAMA DOĞU(İNOBA YH) ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 15:30 | 2017-07-06 17:54 | 2.3886 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7772 | 0
371446 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM2 DMCikis: KARAMAN DM2 - DM1-DM2 A RİNGİ TR: TR 10601 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 18:28 | 2017-07-06 18:58 | 0.50778 | 0 | 0 | 2 | 280 | 0 | 0 | 1.0156 | 142.1778
371448 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 16:36 | 2017-07-06 20:22 | 3.7611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5222 | 0
371463 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-55 SANAYI-3 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 18:45 | 2017-07-06 20:04 | 1.3219 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 141.4481
371556 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI CARSI1 TR3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 20:12 | 2017-07-06 21:25 | 1.2183 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 389.8667 | 0 | 0
371557 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI18 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 20:13 | 2017-07-06 20:55 | 0.70111 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.1144 | 0 | 0
371561 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: FETHIYE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 20:18 | 2017-07-06 21:29 | 1.1722 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 60.9556
371563 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F2-BOSNA HERSEK FİDERİ DM: DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 17:43 | 2017-07-06 22:10 | 4.4528 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4.4528 | 57.8861
371568 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC5 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 20:22 | 2017-07-06 20:55 | 0.54694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54694 | 0 | 0
371570 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F15-ORTAOBA KOK: KARALGAZI KOK KOKCikis: KARALGAZI KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 20:07 | 2017-07-06 23:26 | 3.3144 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2578 | 0
371588 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMAR SINAN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 20:42 | 2017-07-06 22:30 | 1.8058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8058
371589 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F7-BALCI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 20:42 | 2017-07-06 23:56 | 3.2267 | 1 | 144 | 24 | 1646 | 3.2267 | 464.64 | 77.44 | 5311.0933
371591 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KIRDOK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 20:47 | 2017-07-06 21:45 | 0.96833 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30.0183
371601 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KESMEZ TR2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 20:52 | 2017-07-06 21:59 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1142
371603 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 21:05 | 2017-07-06 22:51 | 1.7725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7725
371680 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KUMLUCA2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 00:23 | 2017-07-07 01:18 | 0.92056 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2056
371681 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE27 TR TRCikis: C KOLU FİDANLIK MÜŞTEREK | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 00:43 | 2017-07-07 01:29 | 0.76833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5367
371682 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-18 GASILHANE TRCikis: 3.çıkış | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 00:25 | 2017-07-07 01:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25.0833
371683 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KARACAOREN1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 23:52 | 2017-07-07 01:10 | 1.2936 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45.2764 | 0 | 0
371686 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK: SAFALI KÖK KOKCikis: SAFALI KÖK-SAFALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 01:15 | 2017-07-07 02:21 | 1.0956 | 0 | 25 | 0 | 105 | 0 | 27.3889 | 0 | 115.0333
371687 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EYLIKLER1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 01:15 | 2017-07-07 01:59 | 0.72528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72528
371691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YAGAN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 01:44 | 2017-07-07 03:15 | 1.5272 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 155.7767
371692 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVALIOGLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 03:39 | 2017-07-07 04:35 | 0.93056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93056 | 0 | 0
365747 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1610 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-02 13:25 | 2017-07-02 13:59 | 0.56944 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 82.5694 | 0 | 0
366968 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 2 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 12:49 | 2017-07-03 14:20 | 1.5256 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.8833 | 0 | 0
366970 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: PINARBAŞI KÖK KOKCikis: SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 12:51 | 2017-07-03 13:26 | 0.58306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1661 | 0
367083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 2TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 14:14 | 2017-07-03 15:09 | 0.92417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6967 | 0 | 0
367084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: BAGLI KOK | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 14:20 | 2017-07-03 16:44 | 2.4067 | 0 | 0 | 3 | 355 | 0 | 0 | 7.22 | 854.3667
367094 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR9 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 14:32 | 2017-07-03 18:08 | 3.5931 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 639.5639 | 0 | 0
367119 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM: DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis: DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI KOK: YAZIBELEN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-03 14:11 | 2017-07-03 17:26 | 3.2417 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | 0 | 3.2417 | 700.2
367121 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 14:57 | 2017-07-03 16:09 | 1.1906 | 4 | 624 | 183 | 67 | 4.7622 | 742.9067 | 217.8717 | 79.7672
367123 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 14:53 | 2017-07-03 16:06 | 1.2183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2183 | 0
367124 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 15:03 | 2017-07-03 16:41 | 1.6375 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.825 | 0
367126 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 14:49 | 2017-07-03 15:21 | 0.53139 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7197
367127 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-73 BASIN ANITI YANI TRCikis: E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 15:02 | 2017-07-03 16:12 | 1.1742 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.6125
367128 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: HAMZALI MOD KOKCikis: HAMZALI MOD - OĞULKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:14 | 2017-07-03 19:25 | 0.17528 | 0 | 0 | 15 | 82 | 0 | 0 | 2.6292 | 14.3728
372580 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 13TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 20:14 | 2017-07-07 22:25 | 2.1819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1819 | 0 | 0
372700 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYRAM CIFTLIGI 1 TR TRCikis: B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-07-08 04:18 | 2017-07-08 05:35 | 1.2964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2964
372701 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 05:42 | 2017-07-08 06:38 | 0.92944 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7883 | 0
372702 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 05:43 | 2017-07-08 06:36 | 0.8775 | 1 | 576 | 29 | 785 | 0.8775 | 505.44 | 25.4475 | 688.8375
372703 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 05:45 | 2017-07-08 06:31 | 0.75306 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 14.3081 | 2.2592
372705 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK: KARAYOLLARI TR 2.3 KOKCikis: KARAYOLLARI TR 2.3-HASGÜL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 05:47 | 2017-07-08 06:28 | 0.68722 | 1 | 249 | 2 | 45 | 0.68722 | 171.1183 | 1.3744 | 30.925
372706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: AKSARAY TM TMCikis: F4-ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 DMCikis: AKSARAY DM4-B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 05:45 | 2017-07-08 06:51 | 1.11 | 1 | 2493 | 0 | 0 | 1.11 | 2767.23 | 0 | 0
372730 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: HACI MIRZA KOK KOKCikis: HACIMIRZA KÖK-ELDEREK ÇIKIŞI TR: ELDEREKDEMIRCI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 06:30 | 2017-07-08 08:09 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 81.1086
372731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK: COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis: COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-AKÇAŞEHİR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 06:31 | 2017-07-08 10:04 | 3.5608 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3.5608 | 39.1692 | 7.1217
372732 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: KONAKLI AYD KÖK KOKCikis: KONAKLI AYDINLATMA MONOBLOK - HÜYÜK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 06:17 | 2017-07-08 08:54 | 2.62 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 227.94 | 2.62
372733 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: MULAYIM1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 06:32 | 2017-07-08 10:46 | 4.2308 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 313.0817
372734 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F9-DM6/1 FİDERİ DM: KARAMAN DM3 DMCikis: KARAMAN DM3 - TR-30101 ÇIKIŞI TR: TR 30104 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 06:34 | 2017-07-08 07:30 | 0.91778 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 1170.1667
372738 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK: AKÇALAR MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 06:55 | 2017-07-08 07:35 | 0.67278 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 369.355
368586 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 13:34 | 2017-07-04 14:58 | 1.4131 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.5656 | 0 | 0
368596 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ALAHACILI TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 14:58 | 2017-07-04 18:03 | 3.0703 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73.6867
373350 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK 16TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 16:26 | 2017-07-08 17:22 | 0.93556 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 67.36
373455 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-48 TRCikis: A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 18:15 | 2017-07-08 19:47 | 1.5353 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6058 | 0 | 0
373457 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM: KAYMAKLI DM DMCikis: KAYMAKLI DM ÖZLÜCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 18:20 | 2017-07-08 19:45 | 1.4214 | 10 | 0 | 81 | 3 | 14.2139 | 0 | 115.1325 | 4.2642
373458 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR59 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 18:25 | 2017-07-08 19:55 | 1.4989 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 323.76
373461 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F7-AVDUL FİDERİ DM: AVDUL DM DMCikis: AVDUL DM-KUZUCU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 18:31 | 2017-07-08 19:56 | 1.4281 | 1 | 25 | 65 | 171 | 1.4281 | 35.7014 | 92.8236 | 244.1975
373462 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: KAYIRLI KÖK KOKCikis: KAYIRLI KÖK-GÖSTERLİ SUL. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 18:27 | 2017-07-08 19:25 | 0.96028 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29.7686 | 0
373468 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.28A YENI HUKUMET KONAGI TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 18:42 | 2017-07-08 20:05 | 1.3892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3892 | 0 | 0
373731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: KILBASAN KOK1 KOKCikis: KILBASAN KOK1-BOYALITEPE GRUP ÇIKIŞI TR: KUMOBA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 07:55 | 2017-07-09 13:59 | 6.0722 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 24.2889 | 30.3611
373732 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ISAKLI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 08:04 | 2017-07-09 14:02 | 5.9669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9669
373733 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KÖŞK TR 4 TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 07:18 | 2017-07-09 08:55 | 1.6133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6133 | 0 | 0
373735 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 08:07 | 2017-07-09 09:10 | 1.0467 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0933 | 0
373736 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SACIKARA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 08:06 | 2017-07-09 09:37 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5131
373738 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KUCUK SEKERLER1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 08:00 | 2017-07-09 11:43 | 3.7208 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8833
373758 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F4-BAŞKUYU FİDERİ DM: KOLUKISA DM2 KOK: PATCI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 08:20 | 2017-07-09 11:13 | 2.8775 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8775 | 0
373765 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BY.DEDE1 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 08:25 | 2017-07-09 15:15 | 6.8406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8406
373768 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM: AKORENKISLA DM DMCikis: AKORENKISLA DM-TOPRAKLIK ÇIKIŞI KOK: HUYUKLU KOK KOKCikis: HUYUKLU KOK-YENİKENT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 08:28 | 2017-07-09 10:58 | 2.4983 | 0 | 0 | 29 | 246 | 0 | 0 | 72.4517 | 614.59
368186 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: M TURKMEN ILKOKULU TR 2.6 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 11:08 | 2017-07-04 17:46 | 6.6308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6308 | 0 | 0
368191 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 11:14 | 2017-07-04 11:56 | 0.70333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4067 | 0 | 0
368193 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: ÇARIKLI KÖK KOKCikis: ÇARIKLI KÖY İÇİ KABİN- ÇARIKLI KÖY İÇİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 11:16 | 2017-07-04 12:38 | 1.3719 | 0 | 0 | 53 | 342 | 0 | 0 | 72.7131 | 469.205
368195 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 11:15 | 2017-07-04 13:45 | 2.4997 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9994 | 0
368254 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: AKÇAGIL TR-2 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 11:38 | 2017-07-04 14:01 | 2.3814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3814
368256 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 11:42 | 2017-07-04 13:46 | 2.0756 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 205.48
368258 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 11:44 | 2017-07-04 16:14 | 4.5075 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5225
368263 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM: DEMIRCI DM DMCikis: DEMIRCI DM-OTOMOBİLCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 11:48 | 2017-07-04 13:05 | 1.2914 | 14 | 110 | 0 | 5 | 18.0794 | 142.0528 | 0 | 6.4569
368265 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 11:49 | 2017-07-04 12:54 | 1.0861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0861 | 0 | 0
368299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM: DM-15 ( IGDELI DM ) TR: MALAZGIRT3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 12:02 | 2017-07-04 16:08 | 4.0975 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 4749.0025
368332 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-İSAKUŞAĞI TOP. SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 12:07 | 2017-07-04 14:25 | 2.3033 | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 94.4367 | 34.55
368350 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GÜLVET1 TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 12:30 | 2017-07-04 14:24 | 1.9064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9064
368354 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 12:32 | 2017-07-04 16:55 | 4.3939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3939 | 0 | 0
368358 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURTULUS2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 12:27 | 2017-07-04 13:40 | 1.2172 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 68.1644
368362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: KARAATLI TR 1 KOKCikis: KARAATLI TR 1-KARAATLI TR 5,6,7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-04 12:41 | 2017-07-04 17:14 | 4.5453 | 0 | 188 | 8 | 0 | 0 | 854.5122 | 36.3622 | 0
374143 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC4 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 15:19 | 2017-07-09 18:32 | 3.2231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2231 | 0 | 0
374145 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-24 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 15:21 | 2017-07-09 16:48 | 1.4378 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 408.3289 | 0 | 0
374148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-39 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 15:24 | 2017-07-09 17:44 | 2.33 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 414.74 | 0 | 0
374152 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK: YENICEOBA1 TR KOKCikis: YENICEOBA1 TR-YENİCEOBA TR 27 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 15:54 | 2017-07-09 17:02 | 1.1383 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 155.9517 | 0 | 0
374325 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F11-ORGANİZE FİDERİ KOK: F11-9 NOLU HATBASI KOK KOKCikis: F11-9 NOLU HATBASI KOK-KAYAOĞULLARI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 19:03 | 2017-07-09 20:49 | 1.7667 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 17.6667 | 5.3
374327 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F11-MEZBAHA FİDERİ DM: MEZBAHA DM DMCikis: DM33-IM3 B BARASI CIKISI IM: CIMENLIK IM IMCikis: IM3-KIŞLA1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 18:54 | 2017-07-09 21:30 | 2.5975 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 1626.035 | 0 | 0
374357 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: TURGUT KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 18:53 | 2017-07-10 01:14 | 6.3478 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 19.0433 | 50.7822
374359 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: KAYAAGZI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 19:09 | 2017-07-09 20:25 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 239.1778
374363 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 19:33 | 2017-07-09 20:33 | 0.99583 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30.8708
374364 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU4 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 19:44 | 2017-07-09 20:52 | 1.1339 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 108.8533 | 0 | 0
370716 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: ISLIK MODULER KOK KOKCikis: ISLIK MODULER KOK-SULAMA DOĞU(İNOBA YH) ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-06 09:19 | 2017-07-06 11:36 | 2.2847 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 86.8194 | 2.2847
370719 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK: KALABA10 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 09:26 | 2017-07-06 10:47 | 1.35 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4.05 | 0 | 8.1 | 0
370723 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: CUKURKENT TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 09:26 | 2017-07-06 12:12 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.765
370730 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ KOK: ALHAN KÖK TR: BURHANIYE3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-06 09:26 | 2017-07-06 15:52 | 6.4264 | 0 | 0 | 30 | 1024 | 0 | 0 | 192.7917 | 6580.6222
370733 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: SARAY TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 09:34 | 2017-07-06 13:04 | 3.4969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4969
370751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKIN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 09:45 | 2017-07-06 18:22 | 8.6125 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 180.8625
370753 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ DM: ILGIN DM44 DMCikis: ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK: ŞIHBEDRETTİN MH TR 40 KOKCikis: ŞIHBEDRETTİN MH TR 40 -ŞIHCARULLAH MH TR 40/A ÇIKIŞI TR: SIHBEDRETTIN MH TR41 (100 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 09:44 | 2017-07-06 10:21 | 0.61056 | 0 | 479 | 6 | 30 | 0 | 292.4561 | 3.6633 | 18.3167
370754 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEKÖY TAR.SUL.TR2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 09:50 | 2017-07-06 16:33 | 6.7142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7142
370756 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 09:22 | 2017-07-06 12:14 | 2.8722 | 0 | 542 | 46 | 1293 | 0 | 1556.7444 | 132.1222 | 3713.7833
370762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 23TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 09:54 | 2017-07-06 11:04 | 1.1697 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.0733 | 0 | 0
370853 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ TR: GULPINAR9 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 10:50 | 2017-07-06 12:06 | 1.265 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 60.72 | 0 | 0
370865 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 10:45 | 2017-07-06 11:45 | 0.98444 | 0 | 0 | 338 | 34026 | 0 | 0 | 332.7422 | 33496.7067
370867 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI KOK: EĞRİBAYAT SULAMA KÖK KOKCikis: EĞRİBAYAT SULAMA KÖK - OSMAN BOZOK SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 09:51 | 2017-07-06 12:09 | 2.2886 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.2153 | 0
367573 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR30 TRCikis: D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:55 | 2017-07-03 21:15 | 1.3408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6817 | 0 | 0
367580 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-4 TRCikis: B KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:57 | 2017-07-03 22:13 | 2.2672 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68.0167 | 0 | 0
367581 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN31 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:45 | 2017-07-03 22:17 | 2.5317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5317 | 0 | 0
367582 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR16 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 19:59 | 2017-07-03 21:30 | 1.5178 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 145.7067
367743 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU6 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-03 22:21 | 2017-07-03 22:41 | 0.34083 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.2025 | 0 | 0
367746 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 22:26 | 2017-07-03 22:49 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 24.2317
369308 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKOREN TR1 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 00:13 | 2017-07-05 01:48 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 72.6417
369313 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KÖŞK TR 4 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 00:44 | 2017-07-05 02:25 | 1.6733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6733 | 0 | 0
369317 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI20 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 01:33 | 2017-07-05 02:27 | 0.89389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89389 | 0 | 0
369933 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CERITLER1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 14:35 | 2017-07-05 18:24 | 3.8106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8106 | 0 | 0
369934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: IM 1-1TR DMCikis: IM 1-1TR - 3B-21 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 14:37 | 2017-07-05 15:23 | 0.77222 | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0.77222 | 1150.6111 | 0 | 0
369939 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL16 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 14:41 | 2017-07-05 20:00 | 5.3122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 84.9956 | 0 | 0
369940 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARAHALLI TR2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 14:42 | 2017-07-05 15:35 | 0.88861 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.9975
369944 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR-5 TRCikis: C Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 14:43 | 2017-07-05 18:44 | 4.0153 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1222 | 0 | 0
369945 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-1 KAZANKAYA TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 14:45 | 2017-07-05 15:19 | 0.57833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57833
370004 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM: EMIRGAZI DM DMCikis: EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI KOK: KOLAK KOK KOKCikis: KOLAK KOK-ÇANDIR ÇIKIŞI TR: MUSTAFA OKUMUS | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 15:19 | 2017-07-05 16:00 | 0.685 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 5.48 | 20.55
370010 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F9-ORTAKONAK-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 10:08 | 2017-07-05 15:34 | 5.43 | 6 | 244 | 0 | 11 | 32.58 | 1324.92 | 0 | 59.73
370013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1B 3 TR TRCikis: G KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 15:27 | 2017-07-05 17:01 | 1.5614 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 115.5428 | 0 | 0
370015 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELIKSAH3 TR TRCikis: B KOLUI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 15:29 | 2017-07-05 16:40 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.195
370039 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DAMLAPINAR 1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 15:50 | 2017-07-05 18:20 | 2.5044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5044
370044 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI KOK: TOSUNOGLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 16:57 | 2017-07-05 19:16 | 2.3194 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 2.3194 | 160.0417
370045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM2 KOK: 2B 9TR KOKCikis: 2B 9TR-2B14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 15:32 | 2017-07-05 18:03 | 2.5131 | 1 | 3016 | 0 | 0 | 2.5131 | 7579.3756 | 0 | 0
370047 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 15:09 | 2017-07-05 17:08 | 1.9903 | 2 | 412 | 6 | 12 | 3.9806 | 819.9944 | 11.9417 | 23.8833
370054 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: USTUNLER TR 3 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 15:50 | 2017-07-05 18:10 | 2.3239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6478 | 0 | 0
370056 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: IM 1-1TR KOK: 5D 6TR KOKCikis: 5D 6TR-5D7 ÇIKIŞ TR: 5D 7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 15:34 | 2017-07-05 17:06 | 1.5272 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 710.1583 | 0 | 0
370074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT6 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 16:07 | 2017-07-05 20:22 | 4.2539 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5078 | 0 | 0
370079 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DM: KAYMAKLI DM DMCikis: KAYMAKLI DM TİL MAZI ÇIKIŞI KOK: TİL KOK KOKCikis: TİL KÖK - MAZI KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 15:51 | 2017-07-05 16:59 | 1.1408 | 0 | 0 | 24 | 376 | 0 | 0 | 27.38 | 428.9533
370080 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 16:11 | 2017-07-05 16:52 | 0.68194 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 27.2778 | 4.0917
370082 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKOY5 TR TRCikis: F-P Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 16:13 | 2017-07-05 17:53 | 1.6553 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 215.1861 | 0 | 0
370087 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 16:18 | 2017-07-05 16:29 | 0.17833 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.35667 | 1.2483
371210 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 15:40 | 2017-07-06 16:41 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0967
371214 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-37 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 15:14 | 2017-07-06 18:00 | 2.7686 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 1234.8006
371216 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: KALEKOY KOK KOKCikis: KALEKOY KOK-KALEKÖY TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 15:56 | 2017-07-06 19:11 | 3.2492 | 0 | 0 | 14 | 392 | 0 | 0 | 45.4883 | 1273.6733
371223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMAR SINAN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 16:02 | 2017-07-06 22:15 | 6.2225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2225
374740 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1504 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 09:40 | 2017-07-10 10:29 | 0.81028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81028 | 0 | 0
374749 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11205 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 09:45 | 2017-07-10 10:22 | 0.61528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61528
374751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 5TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 09:47 | 2017-07-10 11:39 | 1.8692 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 656.0775 | 0 | 0
374760 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKCAOREN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 08:56 | 2017-07-10 12:02 | 3.1033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1033
375260 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F11-PİRİBEYLİ FİDERİ KOK: PIRIBEYLI KOK1 KOKCikis: PİRİBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 17:00 | 2017-07-10 18:55 | 1.9181 | 1 | 616 | 0 | 1 | 1.9181 | 1181.5222 | 0 | 1.9181
375261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60813 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 15:56 | 2017-07-10 17:33 | 1.6103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6103
375266 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI13 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 16:07 | 2017-07-10 17:11 | 1.0636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0636 | 0 | 0
375492 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 18:35 | 2017-07-10 19:14 | 0.64639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64639
375493 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F11-PİRİBEYLİ FİDERİ KOK: HASANBEYLER KOK KOKCikis: ŞAKŞAK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 15:56 | 2017-07-10 18:48 | 2.8592 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 2.8592 | 137.24
375498 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI5 TR TRCikis: F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 18:44 | 2017-07-10 19:30 | 0.76556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5311 | 0 | 0
375504 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 18:52 | 2017-07-10 20:15 | 1.3808 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.9508 | 0 | 0
375505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 18:52 | 2017-07-10 19:23 | 0.52028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52028 | 0 | 0
375521 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 19:03 | 2017-07-10 21:59 | 2.9353 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 132.0875 | 0 | 0
375526 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 19:11 | 2017-07-10 20:18 | 1.1181 | 0 | 0 | 1 | 131 | 0 | 0 | 1.1181 | 146.4653
375528 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM: KIRSEHIR DM1 DMCikis: KIRSEHIR DM1 - TR1-125 KOK: TR1-123 KOKCikis: TR1-123-TR1-115 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 19:14 | 2017-07-10 19:52 | 0.64139 | 0 | 0 | 3 | 1657 | 0 | 0 | 1.9242 | 1062.7814
375532 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI 3.HAT TR66 TRCikis: 2.ÇIKIŞ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 19:19 | 2017-07-10 20:06 | 0.78556 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1422
375533 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 19:20 | 2017-07-10 19:35 | 0.25389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50778 | 0 | 0
368849 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 17:21 | 2017-07-04 18:12 | 0.84583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84583 | 0 | 0
368850 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: YAVAŞLI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: İBRAHİM BAYSAL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 17:20 | 2017-07-04 22:47 | 5.4411 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.3233 | 0
368854 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 17:34 | 2017-07-04 17:53 | 0.32333 | 1 | 576 | 29 | 785 | 0.32333 | 186.24 | 9.3767 | 253.8167
368856 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TURSUNLU1 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 17:33 | 2017-07-04 21:08 | 3.5856 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 82.4678
368921 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 18:37 | 2017-07-04 21:46 | 3.1503 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 85.0575
368923 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ KOK: AKIN KOK KOKCikis: AKIN KOK-AKİN GÜLTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 18:34 | 2017-07-04 19:21 | 0.77667 | 0 | 0 | 2 | 287 | 0 | 0 | 1.5533 | 222.9033
368925 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE 2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-04 18:36 | 2017-07-04 19:43 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1208
368926 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM: GUVERCINLIK DM DMCikis: GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK: 16 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 18:40 | 2017-07-04 19:44 | 1.0644 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4511 | 0
368929 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR9 TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-04 18:38 | 2017-07-04 19:14 | 0.60194 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.2525
375824 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: CUKURKENT KOK KOKCikis: CUKURKENT KOK-KIRELİ KÖK-1 ÇIKIŞI TR: KIRELI TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 08:29 | 2017-07-11 09:50 | 1.3531 | 2 | 1063 | 0 | 2 | 2.7061 | 1438.2981 | 0 | 2.7061
375826 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F4-KARASINIR FİDERİ DM: KOMBASSAN DM DMCikis: KOMBASSAN DM-KIZILKUYU GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 08:29 | 2017-07-11 10:01 | 1.5386 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.9247 | 0
375827 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YALINTAS1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 08:30 | 2017-07-11 18:28 | 9.9708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9708
375830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 11TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 08:33 | 2017-07-11 10:06 | 1.5444 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.3333 | 0 | 0
375835 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 21:26 | 2017-07-11 23:53 | 2.4508 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 110.2875 | 0 | 0
372054 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR21 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 12:30 | 2017-07-07 23:08 | 10.6331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.2661 | 0 | 0
372057 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: ABUUSAGI YESIL HAT MOD KOKCikis: ABUUSAGI YESIL HAT MOD - SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 12:17 | 2017-07-07 14:22 | 2.0767 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1533 | 0
372064 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: ÇİÇEKDAĞI TR-C KOK: CICEKDAGI TR1 KOKCikis: ÇİÇEKDAĞI TR1-ÇİÇEKDAĞI TR3-TR4 ÇIKIŞI TR: CICEKDAGI TR4 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 13:00 | 2017-07-07 14:13 | 1.2286 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 154.805 | 0 | 0
372068 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 13:07 | 2017-07-07 21:07 | 7.9967 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 175.9267
372158 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR TR4 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 14:37 | 2017-07-07 17:38 | 3.0211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0211
372164 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI ISA EFENDI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 14:42 | 2017-07-07 17:45 | 3.0478 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.2389
372213 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 15:15 | 2017-07-07 16:59 | 1.7314 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 212.9608
372215 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY TR9 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 15:16 | 2017-07-07 17:01 | 1.7503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7503
372217 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DURAK TR 1 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 15:16 | 2017-07-07 20:27 | 5.1761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1761
372218 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: AKBURUN KÖK KOKCikis: AKBURUN KÖK-SADIKHACI RMU-KUŞLUCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 15:19 | 2017-07-07 16:33 | 1.2364 | 0 | 669 | 4 | 10 | 0 | 827.1442 | 4.9456 | 12.3639
372220 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR8 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 15:19 | 2017-07-07 16:53 | 1.5631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5631
373498 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 18TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 19:34 | 2017-07-08 19:53 | 0.31639 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 68.0236 | 0 | 0
373503 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F4-DSİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 19:49 | 2017-07-08 20:44 | 0.91694 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2.7508 | 8.2525
373506 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GEVREKLI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 15:18 | 2017-07-08 23:12 | 7.9003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9003
373507 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI19/A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 19:56 | 2017-07-08 20:53 | 0.95833 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 157.1667 | 0 | 0
373508 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI9 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 19:42 | 2017-07-08 21:42 | 2.0008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0008
373511 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OSMAN GAZI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 19:43 | 2017-07-08 20:44 | 1.0206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0206
373529 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BAHCELI EVLER TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 20:15 | 2017-07-08 23:14 | 2.9717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9717
373534 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: ULUOREN KÖK KOKCikis: ULUÖREN KÖK - SAS TARIM ÇIKIŞI TR: KARAKAPI YAYLASI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 20:02 | 2017-07-08 22:03 | 2.0192 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10.0958 | 12.115
373535 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 20:19 | 2017-07-08 21:17 | 0.96778 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 115.1656
373536 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM: GÖLCÜK DM DMCikis: GÖLCÜK DM-TIRHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 16:13 | 2017-07-08 20:59 | 4.7708 | 18 | 490 | 129 | 183 | 85.875 | 2337.7083 | 615.4375 | 873.0625
373538 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F1-MİSLİOVA DM FİDERİ KOK: YILDIZTEPE DSİ KÖK KOKCikis: YILDIZTEPE DSİ KÖK-YILDIZTEPE-HACIABDULLAH SUL.ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 20:09 | 2017-07-08 21:24 | 1.245 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1.245 | 1.245 | 14.94 | 0
373541 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR16 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 20:17 | 2017-07-08 22:38 | 2.3531 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0592
373606 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: AKPINARYAYLA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 21:44 | 2017-07-08 22:41 | 0.95361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95361
373608 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE1 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 21:46 | 2017-07-08 23:01 | 1.2614 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3069 | 0 | 0
373614 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-29/2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 21:57 | 2017-07-08 22:31 | 0.56111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56111 | 0 | 0
373615 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR TR3 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 22:05 | 2017-07-08 23:22 | 1.2808 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.9317
373617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 22:12 | 2017-07-08 23:21 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36.7111
373663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F16-CUMHURİYET FİDERİ DM: DM-15 ( IGDELI DM ) DMCikis: DM-15 - MOBİLYACILAR TR ÇIKŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 01:57 | 2017-07-09 04:36 | 2.6489 | 0 | 0 | 3 | 1450 | 0 | 0 | 7.9467 | 3840.8889
373667 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TMO ÇIKIŞI KOK: KULU70 TR KOKCikis: KULU70 TR-KULU TR71 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 05:00 | 2017-07-09 05:53 | 0.87778 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 826.8667 | 0 | 0
373668 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI KOK: AVANOS TM F7 95 NOLU KOKCikis: AVANOS2 TM ESKİ F7 95 NOLU - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 05:15 | 2017-07-09 07:28 | 2.2183 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.4017 | 0
373671 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F5-EDİKLİ FİDERİ KOK: GÖLCÜK TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 05:49 | 2017-07-09 09:36 | 3.7911 | 5 | 793 | 1 | 49 | 18.9556 | 3006.3511 | 3.7911 | 185.7644
376451 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR78 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 15:45 | 2017-07-11 18:58 | 3.2156 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 276.5378
376452 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDEKORKUT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 15:45 | 2017-07-11 16:31 | 0.75583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75583
376453 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 15:46 | 2017-07-11 17:14 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4722
376456 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 15:50 | 2017-07-11 17:30 | 1.6775 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6775 | 0
376458 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 15:50 | 2017-07-11 18:55 | 3.0772 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 86.1622 | 0 | 0
372756 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1667 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 07:36 | 2017-07-08 09:15 | 1.6472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6472
372758 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F4-AYRANCI FİDERİ DM: GOKCEYAZI DM DMCikis: GOKCEYAZI DM-HACIMEMİŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 07:40 | 2017-07-08 09:05 | 1.4206 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.8222
372759 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAVAK5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 07:40 | 2017-07-08 10:18 | 2.6275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6275
372761 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1527 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 07:46 | 2017-07-08 08:56 | 1.1664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1664 | 0 | 0
372764 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK8 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 07:49 | 2017-07-08 08:11 | 0.36417 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 24.7633 | 0 | 0
372765 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: 5 AGUSTOS EVLERI TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 07:58 | 2017-07-08 08:43 | 0.73639 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25.0372
372768 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F11-ORGANİZE FİDERİ KOK: F11-9 NOLU HATBASI KOK KOKCikis: F11-9 NOLU HATBASI KOK-KAYAOĞULLARI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 08:04 | 2017-07-08 09:28 | 1.395 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.975 | 0
372769 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: İLMEN TR 4 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 08:11 | 2017-07-08 09:56 | 1.7553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7553 | 0 | 0
374002 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: TR-1 JANDARMA TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 12:13 | 2017-07-09 12:40 | 0.44639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44639 | 0 | 0
374005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM: DM-15 ( IGDELI DM ) TR: HIZARCILAR TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 12:00 | 2017-07-09 16:23 | 4.3828 | 0 | 0 | 1 | 356 | 0 | 0 | 4.3828 | 1560.2689
374006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK: AKCASEHIR 9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-09 12:19 | 2017-07-09 13:06 | 0.77472 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0.77472 | 8.5219 | 1.5494
374009 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-28 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 12:23 | 2017-07-09 13:10 | 0.77806 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 45.1272 | 0 | 0
376918 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR1 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 00:37 | 2017-07-12 01:09 | 0.53389 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 64.0667
376923 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KURTLAR YAYLASI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 01:19 | 2017-07-12 02:08 | 0.82722 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.1989
376924 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 56 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 01:29 | 2017-07-12 09:48 | 8.3242 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.9725 | 0 | 0
376925 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI4 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 01:47 | 2017-07-12 03:49 | 2.0389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0389 | 0 | 0
376926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F19-YAZIR FİDERİ KOK: YAZIR POMPA TR KOKCikis: YAZIR POMPA TR - YAZIR9 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 02:01 | 2017-07-12 02:23 | 0.3625 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 100.4125 | 0 | 0
376927 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F19-YAZIR FİDERİ DM: DM 6 KOK: YAZIR43 TR KOKCikis: YAZIR43 TR - SEHA YAPI KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 02:26 | 2017-07-12 02:54 | 0.47167 | 2 | 381 | 0 | 0 | 0.94333 | 179.705 | 0 | 0
376944 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 06:16 | 2017-07-12 07:23 | 1.1083 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0
376945 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KOK KOKCikis: BOYALITEPE KÖK - KARAKIŞLA ÇIKIŞI TR: KAMENI TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 06:18 | 2017-07-12 10:49 | 4.5167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.1333 | 0
376946 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 06:25 | 2017-07-12 09:17 | 2.8733 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7467 | 0
376948 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK: KAMER KÖK KOKCikis: KAMER KÖK-ÇAYHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 06:28 | 2017-07-12 08:04 | 1.6028 | 0 | 1711 | 75 | 895 | 0 | 2742.3528 | 120.2083 | 1434.4861
376956 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: KARAPINAR TR31 KOKCikis: KARAPINAR TR31-TR38 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 06:40 | 2017-07-12 06:58 | 0.30139 | 6 | 4288 | 9 | 23 | 1.8083 | 1292.3556 | 2.7125 | 6.9319
377007 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ELIT TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 08:27 | 2017-07-12 09:44 | 1.2831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2831 | 0 | 0
377016 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: DEMIRKAZIK KOK KOKCikis: DEMİRKAZIK KÖK - ÇUKURBAĞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 08:33 | 2017-07-12 09:48 | 1.2556 | 0 | 0 | 7 | 1021 | 0 | 0 | 8.7889 | 1281.9222
377410 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 12:55 | 2017-07-12 19:39 | 6.7322 | 14 | 2701 | 210 | 1832 | 94.2511 | 18183.7322 | 1413.7667 | 12333.4311
377413 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ KOK: COMAKLI KOK 2 KOKCikis: ÇOMAKLI KÖK 2-SAHİLYOLU 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 12:59 | 2017-07-12 13:58 | 0.98944 | 0 | 0 | 3 | 661 | 0 | 0 | 2.9683 | 654.0228
377417 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL14 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 13:02 | 2017-07-12 18:20 | 5.3056 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 387.3056
377419 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇARDACIK TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 12:56 | 2017-07-12 19:23 | 6.4425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4425 | 0 | 0
377502 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:09 | 2017-07-12 14:40 | 0.52361 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20.4208 | 0 | 0
377506 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE OSB TM TMCikis: F11-KAMPÜS 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:10 | 2017-07-12 16:04 | 1.8981 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 24.6747 | 34.165
377511 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 6 ÜRGÜP 1 KOK: URGUP24 TR KOKCikis: URGUP24 TR-ÜRGÜP TR29 ve OTELLER ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:14 | 2017-07-12 14:46 | 0.53889 | 0 | 439 | 1 | 15 | 0 | 236.5722 | 0.53889 | 8.0833
377530 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA72 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:25 | 2017-07-12 15:54 | 1.4761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4761 | 0 | 0
377538 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEKERCILER TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:27 | 2017-07-12 20:44 | 6.2872 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.7233
377543 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YENICE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 14:31 | 2017-07-12 16:05 | 1.5661 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2644 | 0 | 0
377544 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIMKARABEKIR10 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 14:31 | 2017-07-12 17:41 | 3.1672 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 218.5383 | 0 | 0
374474 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 22:23 | 2017-07-09 23:25 | 1.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0275 | 0 | 0
374476 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-09 22:34 | 2017-07-10 01:08 | 2.5767 | 13 | 490 | 394 | 580 | 33.4967 | 1262.5667 | 1015.2067 | 1494.4667
374480 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYBASI6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 22:41 | 2017-07-09 23:01 | 0.33889 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6944
374482 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DUTLUTEPE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 22:41 | 2017-07-09 23:21 | 0.66167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66167
374507 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI2 TR TRCikis: A+B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 00:53 | 2017-07-10 01:47 | 0.89389 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.1511
374508 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F7-DİZEL FİDERİ (15,8 KVA) KOK: DIZEL TR TR: HAVZAN 7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 00:58 | 2017-07-10 01:11 | 0.21694 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 177.4606
374511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM: DM-10 ( MALAS YOLU ) DMCikis: DM-10 - DM11 B BARA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 01:57 | 2017-07-10 04:09 | 2.2019 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 8191.2333
374514 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM: KECILI DM DMCikis: KECILI DM-İM7 B BARASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 03:57 | 2017-07-10 04:59 | 1.0317 | 3 | 14735 | 0 | 0 | 3.095 | 15201.6083 | 0 | 0
374515 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK: GÖZERLİ KÖK KOKCikis: GOZERLI KOK-BAŞARAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 03:31 | 2017-07-10 06:18 | 2.7714 | 0 | 0 | 138 | 323 | 0 | 0 | 382.4517 | 895.1586
374518 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ODABAŞI KÖK1 KOKCikis: ODABAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 05:05 | 2017-07-10 06:28 | 1.3911 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 0
374642 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-EBEYİT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 08:55 | 2017-07-10 11:07 | 2.1969 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 8.7878 | 50.5297
374644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) TR: HOCACIHAN 100.YIL3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 08:56 | 2017-07-10 12:38 | 3.6961 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 609.8583
374645 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM: KARAKULAK DM DMCikis: DM32-KARAKULAK6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 08:56 | 2017-07-10 15:32 | 6.6011 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 726.1222 | 0 | 0
374646 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ADAS2 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 08:56 | 2017-07-10 11:58 | 3.0267 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 266.3467 | 0 | 0
374648 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE9 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 08:56 | 2017-07-10 12:51 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 214.8972
374650 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 08:58 | 2017-07-10 17:48 | 8.8336 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 397.5125 | 0 | 0
374651 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK7 TR TRCikis: C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-10 08:58 | 2017-07-10 12:14 | 3.2606 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 81.5139 | 0 | 0
374652 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ESKI SANAYI4 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 08:57 | 2017-07-10 16:04 | 7.1214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1214 | 0 | 0
378023 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ KOK: KARAKAYA 52 NOLU KOK KOKCikis: KARAKAYA 52 NOLU KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 22:22 | 2017-07-12 23:14 | 0.85778 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.0133 | 0
378024 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE TR 4 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 22:46 | 2017-07-12 23:58 | 1.2036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2036 | 0 | 0
378059 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F6-ARIKÖREN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 05:26 | 2017-07-13 08:41 | 3.2497 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4983 | 0
378062 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: KILBASAN KOK1 KOKCikis: KILBASAN KOK1-KILBASAN 2 ÇIKIŞI TR: KILBASAN10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 05:51 | 2017-07-13 08:52 | 3.0189 | 0 | 1112 | 1 | 10 | 0 | 3357.0044 | 3.0189 | 30.1889
378063 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F4-KURSUNLU FİDERİ DM: GOZLU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 06:00 | 2017-07-13 07:14 | 1.2331 | 0 | 114 | 0 | 8 | 0 | 140.5683 | 0 | 9.8644
378064 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: DEDELİ KÖK KOKCikis: DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 05:56 | 2017-07-13 08:55 | 2.9781 | 9 | 377 | 101 | 200 | 26.8025 | 1122.7269 | 300.7836 | 595.6111
378067 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: UCHUYUK RMU-2 KOKCikis: UCHUYUK RMU-2-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI MEZARLIK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 06:27 | 2017-07-13 09:13 | 2.7753 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.5281 | 0
378084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 23TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 07:14 | 2017-07-13 09:40 | 2.4294 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 97.1778 | 0 | 0
378086 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK: ATATURK MAH. KOK KOKCikis: ATATURK MAH. KOK-ÇİĞDEMLİ ÇIKIŞ TR: CIGDEMLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 07:22 | 2017-07-13 09:42 | 2.3275 | 0 | 0 | 186 | 192 | 0 | 0 | 432.915 | 446.88
378087 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-FİDER-11 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 07:21 | 2017-07-13 09:43 | 2.3608 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 42.495 | 2.3608
378092 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: APAK TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 07:33 | 2017-07-13 10:00 | 2.4489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4489
378093 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F6-KADINHANI FİDERİ KOK: ORHANIYE KOK KOKCikis: ORHANİYE KÖK-ORHANİYE YENİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 07:34 | 2017-07-13 07:52 | 0.29861 | 0 | 0 | 14 | 672 | 0 | 0 | 4.1806 | 200.6667
378096 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F3-KADİNHANİ FİDERİ KOK: ALABAG KOK KOKCikis: ALABAG KOK-ATLANTI GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 07:45 | 2017-07-13 09:17 | 1.5425 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 6.17 | 41.6475
370170 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK: KAMAN TR-46 KOKCikis: KAMAN TR-46-KAMAN TR66 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 17:27 | 2017-07-05 18:02 | 0.57528 | 3 | 541 | 0 | 0 | 1.7258 | 311.2253 | 0 | 0
370174 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS49 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 17:33 | 2017-07-05 20:23 | 2.8397 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5192 | 0 | 0
370179 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI KOK: MANTAR KOK KOKCikis: MANTAR KÖK - DAGISTAN ENH | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 17:33 | 2017-07-05 18:32 | 0.97528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97528 | 0
370182 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1466 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 17:35 | 2017-07-05 19:10 | 1.5856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5856 | 0 | 0
370201 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F8-HASANOBA FİDERİ KOK: OKCU2 TR KOKCikis: OKCU2 TR-TR 3 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 17:43 | 2017-07-05 19:10 | 1.4569 | 1 | 182 | 0 | 3 | 1.4569 | 265.1639 | 0 | 4.3708
370204 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KİLEDERE TR 14 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 15:31 | 2017-07-05 18:38 | 3.1108 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 96.4358 | 0 | 0
370205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT6 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-05 13:44 | 2017-07-05 20:29 | 6.7564 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 222.9608 | 0 | 0
370210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 17:50 | 2017-07-05 18:38 | 0.80167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80167
370211 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 17:50 | 2017-07-05 18:25 | 0.58056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58056 | 0 | 0
370214 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 17:50 | 2017-07-05 19:17 | 1.4428 | 0 | 0 | 16 | 39 | 0 | 0 | 23.0844 | 56.2683
369585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F13-BUHARA FİDERİ DM: DM-10 ( MALAS YOLU ) TR: SAKARYA3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 10:06 | 2017-07-05 12:07 | 2.0117 | 0 | 0 | 0 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 4564.4717
369589 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI TR: YESILOZ1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 10:06 | 2017-07-05 11:25 | 1.3106 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 157.2667
369591 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: IGDELIKISLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-05 10:10 | 2017-07-05 16:18 | 6.1261 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 318.5578
369592 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: HAMIDIYE1 TR TRCikis: C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 09:57 | 2017-07-05 12:36 | 2.6564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6564
369595 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SANAYI15 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 10:09 | 2017-07-05 12:32 | 2.3744 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.1189 | 0 | 0
369653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 10:52 | 2017-07-05 11:54 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0367
369655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 10TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 10:50 | 2017-07-05 12:32 | 1.7022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1067 | 0 | 0
369657 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 10:56 | 2017-07-05 11:24 | 0.45278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45278
379025 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK: GEVREKLI KOK KOKCikis: GEVREKLI KOK-BOSTANDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 19:37 | 2017-07-13 20:21 | 0.71861 | 0 | 0 | 7 | 834 | 0 | 0 | 5.0303 | 599.3217
379031 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM1 DMCikis: KARAMAN DM1 - TR-10201 ÇIKIŞI KOK: AKKULAH OTOMOTIV SAN. VE TIC. A.S. TR KOKCikis: AKKULAH OTOMOTIV SAN. VE TIC. A.S. TR - TR-10101'DEN GİRİŞ TR: TR 10101 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 19:43 | 2017-07-13 22:17 | 2.5761 | 0 | 0 | 35 | 559 | 0 | 0 | 90.1639 | 1440.0461
379037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 19:49 | 2017-07-13 22:40 | 2.8547 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 248.3608 | 0 | 0
379038 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30818 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 19:49 | 2017-07-13 20:21 | 0.53667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53667
379039 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KIZILCA1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 19:50 | 2017-07-13 20:57 | 1.1061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1061
375972 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: KOÇYAZI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KOÇYAZI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 09:38 | 2017-07-11 12:34 | 2.925 | 0 | 0 | 1 | 612 | 0 | 0 | 2.925 | 1790.1
375975 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: AKTOPRAK TR1 KOKCikis: AKTOPRAK TR-1 - AKTOPRAK TR-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 09:43 | 2017-07-11 15:28 | 5.7514 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 3870.6847
375976 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK: PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis: PINARBAŞI KÖK1-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:31 | 2017-07-11 17:38 | 8.1206 | 0 | 0 | 55 | 40 | 0 | 0 | 446.6306 | 324.8222
375986 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F16-RİNG 2 FİDERİ IM: IM4 (AYMANAS IM) IMCikis: İM4-KÜÇÜK AYMANAS 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 09:42 | 2017-07-11 11:49 | 2.1083 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 957.1833
375987 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ KOK: 3B 7B TR KOKCikis: 3B 7B TR-3B7A GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 09:38 | 2017-07-11 13:31 | 3.8892 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 493.9242 | 0 | 0
376037 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: TASLIHOYUK1 TR TRCikis: A+B+D ORTAK | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 10:21 | 2017-07-11 13:31 | 3.1694 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 193.3361
376038 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: HÜSNİYE KÖK KOKCikis: HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 10:22 | 2017-07-11 17:26 | 7.0711 | 0 | 0 | 6 | 647 | 0 | 0 | 42.4267 | 4575.0089
376044 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: KUYUSEBIL KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 10:19 | 2017-07-11 14:13 | 3.9028 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1073.2639
374915 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: DAGITIM KOK KOKCikis: DAGITIM KOK-İSMİL ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 11:42 | 2017-07-10 13:54 | 2.2075 | 9 | 1900 | 77 | 381 | 19.8675 | 4194.25 | 169.9775 | 841.0575
374968 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUSCA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 12:23 | 2017-07-10 14:52 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833
374978 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS33 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 12:32 | 2017-07-10 16:41 | 4.1417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1417 | 0 | 0
374982 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F3-İSMİL FİDERİ DM: YARMA DM DMCikis: YARMA DM-İSMİL FİDERİ ÇIKIŞI KOK: GOCU KOK KOKCikis: KARATAY GOCU KOK-GOCU KOYU CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 12:37 | 2017-07-10 16:30 | 3.8794 | 0 | 0 | 69 | 27 | 0 | 0 | 267.6817 | 104.745
374983 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 12:38 | 2017-07-10 12:53 | 0.25694 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.51389 | 1.7986
375067 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 13:45 | 2017-07-10 14:37 | 0.86639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5992 | 0 | 0
375073 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 13:51 | 2017-07-10 15:13 | 1.3592 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 146.79
375075 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DEMIRCI5 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 13:53 | 2017-07-10 15:57 | 2.0711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0711 | 0 | 0
375079 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KUMLUCA1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 13:55 | 2017-07-10 15:05 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1558
375553 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F5-BALIKLIOVA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 19:21 | 2017-07-10 19:59 | 0.63111 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0.63111 | 77.6267
375560 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 19:39 | 2017-07-10 21:41 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60.9
375562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: KONAKLI AYD KÖK KOKCikis: KONAKLI AYDINLATMA MONOBLOK - KONAKLI AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 19:44 | 2017-07-10 20:18 | 0.56389 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 49.0583 | 0.56389
375611 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FATIH MH TR12 (400 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 20:47 | 2017-07-10 22:17 | 1.5 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 520.5 | 0 | 0
375613 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KONUROREN1 TR TRCikis: B-C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 20:50 | 2017-07-10 21:07 | 0.28639 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 22.0519
375617 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 20:51 | 2017-07-10 21:53 | 1.0261 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 132.3683
375618 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: AYDOGMUS KOK KOKCikis: AYDOGMUS KOK-YENİSU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 20:53 | 2017-07-10 21:15 | 0.36583 | 0 | 704 | 90 | 135 | 0 | 257.5467 | 32.925 | 49.3875
375620 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SALT DİBİ TR 1.3 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 20:56 | 2017-07-10 22:08 | 1.2086 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6689 | 0 | 0
375624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DOLLUKYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 20:48 | 2017-07-10 22:08 | 1.3286 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.2719
375673 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONAR İÇME SUYU 3508908 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 22:46 | 2017-07-10 23:43 | 0.94028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94028
375681 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: TETIK SUBAP KOK KOKCikis: TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 23:05 | 2017-07-11 00:41 | 1.5986 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5986 | 0
375684 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM2 DMCikis: KOLUKISA DM2-HACIMEHMETLİ ÇIKIŞI KOK: HACIMEHMETLI KOK KOKCikis: HACIAHMETLİ KOK-HACIMEHMETLİ1 TR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 23:16 | 2017-07-11 00:24 | 1.1303 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3028 | 0
375701 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-1 27 EVLER TRCikis: A1 Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 00:10 | 2017-07-11 01:00 | 0.84889 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7911
375706 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1697 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 00:40 | 2017-07-11 01:11 | 0.52167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52167 | 0 | 0
375710 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: PINARBAŞI KÖK KOKCikis: ODABAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 01:07 | 2017-07-11 09:54 | 8.7875 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1845.375
375711 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F3-SANCAK FİDERİ DM: DM-2 ( SANCAK DM ) KOK: SANCAK1 TR KOKCikis: SANCAK1 TR - SANCAK25 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 01:48 | 2017-07-11 02:15 | 0.44222 | 0 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 688.0978 | 0 | 0
375712 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: DEMIRKAZIK KOK KOKCikis: DEMİRKAZIK KÖK - ÇUKURBAĞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 02:19 | 2017-07-11 08:56 | 6.6283 | 0 | 0 | 7 | 1021 | 0 | 0 | 46.3983 | 6767.5283
375714 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F3-SANCAK FİDERİ DM: DM-2 ( SANCAK DM ) KOK: SANCAK64 TR KOKCikis: SANCAK64 TR - SANCAK63 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 02:28 | 2017-07-11 02:39 | 0.18222 | 1 | 1869 | 0 | 0 | 0.18222 | 340.5733 | 0 | 0
375730 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F1-ÖZKONAK FİDERİ KOK: OZKONAK6 TR KOKCikis: OZKONAK6 TR-ÖZKONAK TR7-9-10 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 05:23 | 2017-07-11 07:24 | 2.0092 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 928.235 | 0 | 0
375732 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE5 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 05:06 | 2017-07-11 06:49 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 101.3653
375733 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM: TOKI DM DMCikis: TOKI DM - 2C-15 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 05:37 | 2017-07-11 07:07 | 1.5075 | 6 | 1375 | 0 | 0 | 9.045 | 2072.8125 | 0 | 0
375734 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 05:38 | 2017-07-11 06:32 | 0.90639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7192 | 0 | 0
375736 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 05:37 | 2017-07-11 11:43 | 6.0936 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67.0297
375740 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI KOK: GULSEHIR11 TR KOKCikis: GULSEHIR11 TR - GULSEHIR23 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 05:51 | 2017-07-11 07:17 | 1.4364 | 3 | 1115 | 8 | 26 | 4.3092 | 1601.5736 | 11.4911 | 37.3461
375741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2A 5/A TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 05:55 | 2017-07-11 10:07 | 4.1892 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 104.7292
375762 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BOZYAKA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 05:44 | 2017-07-11 08:03 | 2.3153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3153
375764 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F1-GÖLYAZI FİDERİ KOK: GOLYAZI1 TR KOKCikis: GOLYAZI1 TR-GÖLYAZI TR 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 07:09 | 2017-07-11 09:29 | 2.3408 | 1 | 776 | 9 | 156 | 2.3408 | 1816.4867 | 21.0675 | 365.17
375773 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F6-HATUNSARAY FİDERİ DM: SECME DM DMCikis: SECME DM-HATUNSARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 07:28 | 2017-07-11 09:09 | 1.6911 | 0 | 10 | 9 | 54 | 0 | 16.9111 | 15.22 | 91.32
375775 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK: BASKOY KOK KOKCikis: BASKOY KOK-BAŞKÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 07:32 | 2017-07-11 08:14 | 0.70361 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 221.6375
372344 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK: BESIKLI KOK KOKCikis: BEŞİKLİ KÖK-ÇANAKPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 17:04 | 2017-07-07 18:03 | 0.99111 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 45.5911
372345 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA19 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 17:04 | 2017-07-07 18:32 | 1.4736 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 496.6069 | 0 | 0
372479 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: HAMZALI SULAMA KOK KOKCikis: HAMZALI SULAMA KOK - HAMZALI SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 18:41 | 2017-07-07 19:30 | 0.81889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6378 | 0
372480 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ TR: YAKACIK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:41 | 2017-07-07 19:45 | 1.0725 | 0 | 0 | 4 | 526 | 0 | 0 | 4.29 | 564.135
372482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F5-PINARBAŞI FİDERİ DM: DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis: DM78-KARAÖMERLER KÖYÜ ÇIKIŞI TR: KARAOMERLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:37 | 2017-07-07 20:29 | 1.8653 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1.8653 | 104.4556
372488 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK4 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 18:47 | 2017-07-07 19:54 | 1.1117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2233 | 0 | 0
372542 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA TR3 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 19:41 | 2017-07-07 20:59 | 1.3025 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 136.7625
372543 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 19:42 | 2017-07-07 19:53 | 0.18333 | 4 | 604 | 143 | 743 | 0.73333 | 110.7333 | 26.2167 | 136.2167
372547 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EMEN TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 19:43 | 2017-07-07 20:34 | 0.84306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84306 | 0 | 0
372553 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG TR 3 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 19:46 | 2017-07-07 22:53 | 3.1186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1186 | 0 | 0
376543 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: OVAOREN4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 16:35 | 2017-07-11 19:12 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.615
376544 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F14-SUDURAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 16:44 | 2017-07-11 18:11 | 1.4564 | 0 | 0 | 29 | 121 | 0 | 0 | 42.2353 | 176.2231
376547 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: CIVRIL1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 16:43 | 2017-07-11 18:32 | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8217
376553 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 16:47 | 2017-07-11 17:39 | 0.8725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8725
376679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 18:26 | 2017-07-11 19:05 | 0.65583 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.9025
376683 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: KAYAAGZI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 18:34 | 2017-07-11 20:54 | 2.3364 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 439.2411
376687 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: OFİS TR TR: HAYVANCILIK15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 18:38 | 2017-07-11 19:08 | 0.50222 | 0 | 0 | 3 | 2315 | 0 | 0 | 1.5067 | 1162.6444
376688 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 20 TRCikis: A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 18:41 | 2017-07-11 19:35 | 0.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0
376692 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-8 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 18:38 | 2017-07-11 21:32 | 2.8953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7906 | 0 | 0
376762 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR TR4 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 20:02 | 2017-07-11 22:02 | 1.9897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9897
376763 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 19:54 | 2017-07-11 20:41 | 0.78722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3617 | 0 | 0
376764 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR3-45 SANAYI-1 KOKCikis: TR3-45 / TR3-25 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 19:59 | 2017-07-11 20:24 | 0.40333 | 0 | 0 | 0 | 2712 | 0 | 0 | 0 | 1093.84
377132 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK4 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 09:45 | 2017-07-12 12:46 | 3.0194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1556 | 0 | 0
377133 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: ULUKIŞLA KÖK KOKCikis: ULUKIŞLA KÖK - ÇÖMLEKÇİ SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 09:45 | 2017-07-12 13:11 | 3.4383 | 0 | 0 | 10 | 818 | 0 | 0 | 34.3833 | 2812.5567
377141 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK TR 1 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 09:53 | 2017-07-12 12:47 | 2.8972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8972 | 0 | 0
377142 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F3-BELÖREN FİDERİ DM: GUNEYSINIR DM KOK: SARIOĞLAN KÖK KOKCikis: SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:50 | 2017-07-12 14:35 | 4.7444 | 0 | 549 | 5 | 763 | 0 | 2604.7 | 23.7222 | 3620.0111
377143 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BALIKLAVA DM KOK: KARACAHİSAR KÖK KOKCikis: KARACAHİSAR KÖK-YAYLALAR ÇIKIŞI TR: AKCAPINARYAYLA1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:55 | 2017-07-12 17:45 | 7.83 | 0 | 22 | 0 | 308 | 0 | 172.26 | 0 | 2411.64
377145 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: HARMANDALI6 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:58 | 2017-07-12 11:37 | 1.6578 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 260.2711 | 0 | 0
377149 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 09:59 | 2017-07-12 10:57 | 0.96556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96556 | 0 | 0
377199 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 10:29 | 2017-07-12 11:27 | 0.965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0
377200 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 10:29 | 2017-07-12 10:50 | 0.35417 | 10 | 4006 | 23 | 1110 | 3.5417 | 1418.7917 | 8.1458 | 393.125
377208 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F16-RİNG 2 FİDERİ KOK: ORHANGAZI1 TR KOKCikis: ORHANGAZI1 TR-ORHANGAZI3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-12 10:34 | 2017-07-12 11:49 | 1.2603 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 826.7422 | 0 | 0
377210 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOZKIR YOLU6 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 09:01 | 2017-07-12 11:12 | 2.1811 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 420.9544
377215 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ KOK: CIHANBEYLI1 TR KOKCikis: CIHANBEYLI1 TR-CİHANBEYLİ TR 12 ÇIKIŞI TR: CIHANBEYLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 10:39 | 2017-07-12 11:14 | 0.59028 | 20 | 2691 | 0 | 0 | 11.8056 | 1588.4375 | 0 | 0
377216 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: KILBASAN KOK1 KOKCikis: KILBASAN KOK1-BOYALITEPE GRUP ÇIKIŞI TR: KUMOBA TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 10:39 | 2017-07-12 16:25 | 5.7589 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 23.0356 | 28.7944
377366 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: GÜLLÜORMAN MOD. KÖK KOKCikis: GÜLLÜORMAN MOD. KÖK-KOZAĞAÇ TOP.SU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 12:21 | 2017-07-12 14:11 | 1.8214 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 925.2656
377372 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN1 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 12:27 | 2017-07-12 23:09 | 10.6911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6911 | 0 | 0
377377 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CATALBADEM1 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-12 12:30 | 2017-07-12 15:19 | 2.8158 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 64.7642 | 0 | 0
377378 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK: INALLI8 TR KOKCikis: INALLI8 TR-YUVA-KOZLUCA-BAĞLICA-BÖLÜKÖREN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 12:30 | 2017-07-12 15:33 | 3.0594 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.1189 | 9.1783
373072 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: MELIKLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 11:55 | 2017-07-08 13:06 | 1.1844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1844
373075 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK57 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 11:57 | 2017-07-08 13:07 | 1.1575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 0 | 0
373077 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HAVZAN 7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-08 14:31 | 3.1819 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7278
373080 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CEZAEVI KOPRU TR 3.28 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-07-08 11:43 | 2017-07-08 12:27 | 0.73472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73472 | 0 | 0
373081 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F5-BOR FİDERİ KOK: YENİKÖY KÖK KOKCikis: YENİKÖY KÖK-VEYSEL TÜTÜNCÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 12:04 | 2017-07-08 14:32 | 2.4753 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3764 | 0
373082 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 12:01 | 2017-07-08 15:11 | 3.1719 | 6 | 124 | 740 | 70 | 19.0317 | 393.3211 | 2347.2389 | 222.0361
373124 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 20TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 12:38 | 2017-07-08 15:21 | 2.7236 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 443.9486 | 0 | 0
373125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA7 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 12:35 | 2017-07-08 13:34 | 0.97667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97667 | 0 | 0
373151 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YELATAN TR 4 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 12:52 | 2017-07-08 13:42 | 0.83278 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.9833
373154 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: ÇUKURKUYU TR12 KOKCikis: ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 12:57 | 2017-07-08 15:22 | 2.4192 | 0 | 0 | 19 | 531 | 0 | 0 | 45.9642 | 1284.5775
373155 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KISECIK2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-08 13:01 | 2017-07-08 13:48 | 0.7875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7875 | 0 | 0
373161 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAGAN DSI1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-08 13:06 | 2017-07-08 16:30 | 3.4042 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 245.1
373166 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F17-BUSAN FİDERİ DM: DEMIRCI DM DMCikis: DEMIRCI DM-KERESTECİLER 6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-08 13:13 | 2017-07-08 14:34 | 1.3578 | 4 | 48 | 0 | 0 | 5.4311 | 65.1733 | 0 | 0
377825 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM DMCikis: GOZLU DM-KASABA2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 18:08 | 2017-07-12 18:59 | 0.85611 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.2806 | 0.85611
377826 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YESILYURT TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 18:12 | 2017-07-12 18:38 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.32
377830 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY 1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 18:15 | 2017-07-12 20:57 | 2.7094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7094 | 0 | 0
377832 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GOCER1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 18:23 | 2017-07-12 19:24 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0214
377833 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK TR2 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-12 18:17 | 2017-07-12 19:21 | 1.0622 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41.4267
371708 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TASAGIL1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 07:05 | 2017-07-07 07:59 | 0.89333 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 150.08
371709 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 06:56 | 2017-07-07 07:48 | 0.85972 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 86.8319 | 0 | 0
371712 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK: ARGITHANI ESKI KOK KOKCikis: ARGITHANI ESKİ KÖK-ARGITHANI TR 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 06:37 | 2017-07-07 07:45 | 1.1278 | 0 | 1441 | 0 | 8 | 0 | 1625.1278 | 0 | 9.0222
371718 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK16 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 06:33 | 2017-07-07 08:37 | 2.0672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0672 | 0 | 0
371720 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1152 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 07:29 | 2017-07-07 08:44 | 1.2492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4983 | 0 | 0
371722 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: OFİS TR TR: HAYVANCILIK15 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 07:10 | 2017-07-07 09:13 | 2.0531 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 2.0531 | 164.2444
371741 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: DARBOĞAZ KÖK KOKCikis: DARBOĞAZ KÖK - DARBOĞAZ AYD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 08:10 | 2017-07-07 09:18 | 1.1297 | 0 | 0 | 3 | 1553 | 0 | 0 | 3.3892 | 1754.4586
371743 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: KULU23 TR KOKCikis: KULU23 TR-KULU TR88 RİNG ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 08:16 | 2017-07-07 08:55 | 0.66056 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 633.4728 | 0 | 0
371748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI KOK: EĞRİBAYAT SULAMA KÖK KOKCikis: EĞRİBAYAT SULAMA KÖK - OSMAN BOZOK SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 08:07 | 2017-07-07 10:19 | 2.1983 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.5783 | 0
371750 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKCASEHIR4 TR TRCikis: B-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 08:23 | 2017-07-07 11:49 | 3.4347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4347 | 0 | 0
371805 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 5 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 09:15 | 2017-07-07 10:37 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
371807 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 09:16 | 2017-07-07 13:55 | 4.6536 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1186.6708 | 0 | 0
371810 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA -1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 09:18 | 2017-07-07 09:52 | 0.57639 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 225.3681
371811 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR1 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-07 09:20 | 2017-07-07 12:20 | 3.0067 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 604.34
371814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 2TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 09:22 | 2017-07-07 09:55 | 0.54833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0
371815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 09:18 | 2017-07-07 10:29 | 1.1883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1883 | 0 | 0
371817 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: İLMEN TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 09:16 | 2017-07-07 11:30 | 2.2342 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7025
371818 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F6-HATUNSARAY FİDERİ DM: SECME DM DMCikis: SECME DM-HATUNSARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-07 09:20 | 2017-07-07 12:36 | 3.2736 | 0 | 10 | 9 | 54 | 0 | 32.7361 | 29.4625 | 176.775
376198 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 11:55 | 2017-07-11 13:14 | 1.3153 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9458 | 0 | 0
376200 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK: KATRANCI KOK2 KOKCikis: KATRANCI KOK2-SETİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 11:56 | 2017-07-11 13:41 | 1.7439 | 0 | 0 | 19 | 176 | 0 | 0 | 33.1339 | 306.9244
376202 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF12 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 12:23 | 2017-07-11 15:04 | 2.6828 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 426.5617
376230 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: KARATOPRAK2 KOK KOKCikis: KARATOPRAK2 KOK-YEŞİLOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 12:51 | 2017-07-11 20:42 | 7.8464 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 290.3164 | 0
376235 | 1 | KONYA | KULU | TR: DIPDEDE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 12:56 | 2017-07-11 14:18 | 1.3622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3622
376237 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 12:59 | 2017-07-11 14:35 | 1.5989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5989
376239 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: KORPINAR KOK KOKCikis: KORPINAR KOK-KÖRPINAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 12:59 | 2017-07-11 13:36 | 0.60694 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2139 | 0
376240 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: AGAPINARI TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-11 13:00 | 2017-07-11 14:56 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 149.38
378753 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEKER MURAT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 15:49 | 2017-07-13 18:04 | 2.2475 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.475
378765 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK: KORPINAR KOK KOKCikis: KORPINAR KOK-KÖRPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 15:58 | 2017-07-13 17:44 | 1.7567 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1.7567 | 75.5367
378354 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-125 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 10:57 | 2017-07-13 13:56 | 2.9844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9844
378357 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: YEDİKULAC KOK KOKCikis: YEDİKULAC KOK-BECELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 11:00 | 2017-07-13 11:39 | 0.64833 | 0 | 0 | 50 | 70 | 0 | 0 | 32.4167 | 45.3833
378361 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AŞKAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-13 11:02 | 2017-07-13 12:41 | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 54.5783
378377 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK: TAVSANCALI TR2 KOKCikis: TAVSANCALI TR2-TAVŞANÇALI TR5 ÇIKIŞI TR: TAVSANCALI8 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 11:00 | 2017-07-13 11:53 | 0.8825 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 137.67 | 0 | 0
378380 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 11:08 | 2017-07-13 11:56 | 0.79778 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.5733
375135 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR TOKI4 TR TRCikis: 1 NOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 14:44 | 2017-07-10 15:27 | 0.72889 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.5778
375142 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BADEMDERE TR 5 KOKCikis: BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI TR: EYNELLİ TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 14:47 | 2017-07-10 16:56 | 2.1536 | 1 | 385 | 0 | 32 | 2.1536 | 829.1403 | 0 | 68.9156
375143 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR46 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 14:47 | 2017-07-10 16:24 | 1.6158 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 208.4425
375144 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60813 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-10 14:46 | 2017-07-10 15:46 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0003
375145 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: OVAOREN3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-10 14:45 | 2017-07-10 19:02 | 4.2753 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5506
379103 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 21:00 | 2017-07-13 22:21 | 1.3556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3556
379105 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISTIKLAL4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 21:02 | 2017-07-13 22:23 | 1.3431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3431 | 0 | 0
379107 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: OZLUCE2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 21:05 | 2017-07-13 22:25 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.0622
379111 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI30 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 21:04 | 2017-07-13 21:54 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
376822 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASTIM4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 21:04 | 2017-07-11 21:24 | 0.33306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33306 | 0 | 0
376824 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BASGOZE1 TR TRCikis: A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 21:04 | 2017-07-11 23:00 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.2269
376826 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS15 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 21:11 | 2017-07-11 22:16 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0903
376833 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOCLAR2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 21:24 | 2017-07-11 23:10 | 1.7717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7717
376851 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA38 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 21:33 | 2017-07-11 21:55 | 0.36556 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12.4289 | 0 | 0
376853 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 21:51 | 2017-07-11 22:35 | 0.72944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72944
376863 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: YELHAN KÖK KOKCikis: YELHAN KÖK - ÇUKURKUYU YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 21:55 | 2017-07-12 01:59 | 4.0656 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | 93.5078 | 40.6556
376865 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU20 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-11 22:03 | 2017-07-11 22:48 | 0.75139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7569 | 0 | 0
376869 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KARATAŞ6 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 22:14 | 2017-07-11 23:17 | 1.0431 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1292
379174 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: ORTAKARAÖREN1 TR KOKCikis: ORTAKARAÖREN1 TR-MAZANEVLER VE HAYVANCILIK BÖL. ÇIKIŞI TR: ORTAKARAOREN 11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 23:44 | 2017-07-14 00:48 | 1.0639 | 0 | 0 | 1 | 309 | 0 | 0 | 1.0639 | 328.7417
379181 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 01:32 | 2017-07-14 02:26 | 0.89306 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 459.0306
379182 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F16-CUMHURİYET FİDERİ DM: DM-14 (G W 3) DMCikis: DM-14 (G W 3)-B DUMLUPINAR 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 02:04 | 2017-07-14 04:59 | 2.9247 | 0 | 0 | 0 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 6718.0869
379184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ KOK: 3B 15TR KOKCikis: 3B 15TR-3B18 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 02:10 | 2017-07-14 06:33 | 4.385 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 4976.975 | 0 | 0
379185 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 KOK: 3B 9TR KOKCikis: 3B 9TR-3B13 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 02:10 | 2017-07-14 02:28 | 0.30194 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 189.9231 | 0 | 0
379190 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA16 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 05:18 | 2017-07-14 05:49 | 0.51306 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.6958 | 0 | 0
379191 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 05:23 | 2017-07-14 11:21 | 5.9697 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1975.9781 | 0 | 0
379192 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEGIRMEN10 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 05:18 | 2017-07-14 07:33 | 2.2425 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 62.79 | 0 | 0
379193 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 05:34 | 2017-07-14 08:43 | 3.1528 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4583 | 0
379194 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ KOK: CAMİATİK MH TR 14 KOKCikis: CAMİATİK MH TR 14 -CAMİATİK MH TR 34 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 05:45 | 2017-07-14 06:26 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 401.8
379196 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YESILYURT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 06:02 | 2017-07-14 07:13 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 194.2944
379197 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-KADINHANI30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 06:03 | 2017-07-14 08:45 | 2.7019 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 362.0606 | 0 | 0
379199 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: KUYUSEBIL KOK KOKCikis: KUYUSEBIL KOK-KUYULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 06:03 | 2017-07-14 07:27 | 1.4017 | 0 | 0 | 2 | 276 | 0 | 0 | 2.8033 | 386.86
379200 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: YENISU KOK KOKCikis: YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 06:02 | 2017-07-14 08:05 | 2.0558 | 0 | 187 | 75 | 118 | 0 | 384.4408 | 154.1875 | 242.5883
379202 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: YENICEOBA KOK KOKCikis: YENICEOBA KOK-YENİCEOBA-APAK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 06:20 | 2017-07-14 09:14 | 2.8886 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.3292
379205 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60813 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 06:42 | 2017-07-14 07:16 | 0.57444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57444
379206 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ERBISIM KOK KOKCikis: ERBİŞİM KÖK-ERBİŞİM TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 06:49 | 2017-07-14 07:18 | 0.48583 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 7.2875 | 3.4008 | 333.2817
379209 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis: GÜMÜŞLER TR 1-GÜMÜŞLER TR 2,3,4,5,6,11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 06:53 | 2017-07-14 07:24 | 0.51444 | 5 | 1014 | 0 | 0 | 2.5722 | 521.6467 | 0 | 0
379214 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BAYIR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 07:11 | 2017-07-14 11:32 | 4.3494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3494
379217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 DMCikis: AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI TR: 4D 8TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 07:18 | 2017-07-14 08:32 | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | 6898 | 0 | 0 | 0 | 8461.5467
379218 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: TEPELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 07:18 | 2017-07-14 11:36 | 4.2975 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.4875 | 0
379219 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: DEDEMOGLU KOK KOKCikis: DEDEMOGLU KOK-ABDITOLU CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 07:21 | 2017-07-14 10:05 | 2.7275 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 130.92 | 2.7275
379221 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-39 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 07:19 | 2017-07-14 08:51 | 1.5275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5275 | 0 | 0
379222 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK: ALHAN KÖK KOKCikis: ALHAN KÖK-OKUL ARKASI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 07:23 | 2017-07-14 09:09 | 1.7656 | 0 | 0 | 61 | 479 | 0 | 0 | 107.6989 | 845.7011
379224 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK: TAVSANCALI KÖK KOKCikis: TAVSANCALI KÖK-ACIKUYU ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 07:25 | 2017-07-14 09:33 | 2.1256 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 686.5544
379227 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKYER SOKAK TR 3.45A | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 07:30 | 2017-07-14 09:17 | 1.7872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7872
379228 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: EGILMEZ1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 07:18 | 2017-07-14 10:50 | 3.5314 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 395.5156
379229 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F3-YENİ OTOGAR FİDERİ KOK: TR1-71 KOKCikis: TR1-71-TR1-60 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 07:38 | 2017-07-14 10:35 | 2.9558 | 0 | 0 | 6 | 7446 | 0 | 0 | 17.735 | 22009.135
379230 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONYA GIDACILAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 07:32 | 2017-07-14 09:22 | 1.8356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8356 | 0 | 0
379231 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ KOK: CAMİATİK MH TR 14 KOKCikis: CAMİATİK MH TR 14 -CAMİATİK MH TR 34 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 07:33 | 2017-07-14 07:46 | 0.21583 | 0 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 412.6733 | 0 | 0
379235 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 07:38 | 2017-07-14 10:34 | 2.9372 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 246.7267 | 0 | 0
379237 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BURÇ KÖK KOKCikis: BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 07:18 | 2017-07-14 08:46 | 1.4558 | 0 | 0 | 5 | 317 | 0 | 0 | 7.2792 | 461.4992
379240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CIMELI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 07:47 | 2017-07-14 09:19 | 1.5372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5372
379244 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis: DM2-TR 23 VE S1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 07:39 | 2017-07-14 08:05 | 0.44528 | 0 | 0 | 3 | 141 | 0 | 0 | 1.3358 | 62.7842
379248 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: TURGUT KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 07:53 | 2017-07-14 10:24 | 2.53 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 0
379249 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ DM: ILGIN DM44 DMCikis: ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI KOK: BEHLÜLBEY MAH TR 33 KOKCikis: BEHLÜLBEY TR 33 -BEHLÜLBEY TR 31 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 07:54 | 2017-07-14 08:42 | 0.79833 | 2 | 1993 | 0 | 10 | 1.5967 | 1591.0783 | 0 | 7.9833
379251 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ KOK: AVANOS8 TR KOKCikis: AVANOS8 TR-AVANOS TR24 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 07:57 | 2017-07-14 08:42 | 0.74972 | 7 | 585 | 0 | 2 | 5.2481 | 438.5875 | 0 | 1.4994
379253 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: GOLKASI KÖK KOKCikis: GOLKASI KÖK-EMEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 09:02 | 2017-07-14 11:56 | 2.8964 | 2 | 357 | 0 | 0 | 5.7928 | 1034.0108 | 0 | 0
379254 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK: INALLI4 TR KOKCikis: INALLI4 TR-TR 5 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 08:02 | 2017-07-14 08:39 | 0.62167 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 200.7983
379255 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1613 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 08:02 | 2017-07-14 08:45 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71
379256 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: KARAPINAR TR43 KOKCikis: KARAPINAR TR43-TR24 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 06:39 | 2017-07-14 08:36 | 1.9572 | 3 | 494 | 0 | 0 | 5.8717 | 966.8678 | 0 | 0
379257 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 08:04 | 2017-07-14 09:45 | 1.6897 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.6897 | 3.3794
379258 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: SELIME4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 08:06 | 2017-07-14 09:58 | 1.8628 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 145.2967 | 0 | 0
379274 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK: MERDIVENLI KOK KOKCikis: MERDIVENLI KOK-GÖKBAYRAM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 07:44 | 2017-07-14 09:06 | 1.3636 | 0 | 0 | 7 | 108 | 0 | 0 | 9.5453 | 147.27
379280 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 08:22 | 2017-07-14 09:30 | 1.1447 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2894 | 0
379285 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 08:25 | 2017-07-14 09:08 | 0.72083 | 0 | 0 | 10 | 1678 | 0 | 0 | 7.2083 | 1209.5583
379287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 11TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 08:28 | 2017-07-14 09:17 | 0.82583 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6067 | 0 | 0
379294 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HIZARCILAR TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 08:12 | 2017-07-14 09:10 | 0.97556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97556
379300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F9-URGAN-1 FİDERİ DM: KARAMAN DM4 DMCikis: KARAMAN DM4 - TR-40101 ÇIKIŞI TR: TR 40101 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 08:33 | 2017-07-14 08:58 | 0.41417 | 0 | 0 | 4 | 321 | 0 | 0 | 1.6567 | 132.9475
379304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F4 KÖYLER FİDERİ KOK: YESILTEPE1 TR TR: YESILTEPE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 08:37 | 2017-07-14 12:22 | 3.7475 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 131.1625 | 0 | 37.475
379305 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 08:38 | 2017-07-14 09:16 | 0.6225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0
379306 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 12TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 08:40 | 2017-07-14 09:49 | 1.1519 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4558 | 0 | 0
379308 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 08:37 | 2017-07-14 20:01 | 11.4039 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1106.1772
379313 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT3 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 07:43 | 2017-07-14 10:18 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.59
379317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEKER MURAT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 08:50 | 2017-07-14 10:11 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8467
379320 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BOZKIR DM KOK: DERE KOK KOKCikis: DERE KÖK-SORKUN ÇIKIŞI TR: SORKUN2TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 08:49 | 2017-07-14 09:51 | 1.0442 | 0 | 553 | 2 | 230 | 0 | 577.4242 | 2.0883 | 240.1583
379321 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: GÜNYÜZÜ KÖK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 08:51 | 2017-07-14 11:22 | 2.5192 | 0 | 453 | 5 | 25 | 0 | 1141.1825 | 12.5958 | 62.9792
379325 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR TOKI (630 KVA) TRCikis: ILGIN TR TOKI (630 KVA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 08:50 | 2017-07-14 09:48 | 0.96361 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 227.4122
379327 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ KOK: 54 NOLU KOK KOKCikis: 54 NOLU KOK-AVANOS YEŞİL HAT ÇIKIŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 08:57 | 2017-07-14 10:50 | 1.8858 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8858 | 0
379332 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK: HATUNSARAY KOK-1 KOKCikis: HATUNSARAY KOK-1-SECME DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 09:00 | 2017-07-14 11:28 | 2.4619 | 0 | 0 | 189 | 1 | 0 | 0 | 465.3075 | 2.4619
379335 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ASAGIKARAOREN 1 TR TRCikis: SOKAK ÇIKIŞI | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 09:00 | 2017-07-14 14:18 | 5.2908 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 952.35
379336 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: YAZIR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 09:01 | 2017-07-14 11:35 | 2.5653 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 87.2194
379338 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: KARACASAR5 TR KOKCikis: KARACASAR5 TR - KARACASAR6 TR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 09:02 | 2017-07-14 11:53 | 2.8367 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 459.54 | 0 | 0
379339 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F16-CUMHURİYET FİDERİ DM: DM-14 (G W 3) TR: DUMLUPINAR6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 09:02 | 2017-07-14 18:14 | 9.2047 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 6608.9906
379340 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 - ERENKOY TR: HACILAR5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 09:02 | 2017-07-14 12:09 | 3.1242 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1012.23
379342 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 09:01 | 2017-07-14 14:15 | 5.2208 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 297.5875
379343 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BAKIRTOLU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 09:01 | 2017-07-14 16:32 | 7.5075 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 180.18
379344 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: GÖDENE DM (DM 29) DMCikis: GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI KOK: HATUNSARAY KÖK KOKCikis: HATUNSARAY KÖK-HATUNSARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 09:01 | 2017-07-14 11:13 | 2.1953 | 0 | 0 | 5 | 787 | 0 | 0 | 10.9764 | 1727.6836
379347 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK: BESIKLI KOK KOKCikis: BEŞİKLİ KÖK-ÇANAKPINAR ÇIKIŞI TR: BAHCE PINAR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 09:04 | 2017-07-14 10:08 | 1.0592 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 55.0767
379364 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YELEKLI TR1 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 09:14 | 2017-07-14 15:28 | 6.2319 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 324.0611
379365 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11204 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 09:14 | 2017-07-14 09:35 | 0.34833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34833
379369 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-KADINHANI30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 09:14 | 2017-07-14 10:42 | 1.475 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | 0
379372 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 09:17 | 2017-07-14 13:53 | 4.5906 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 206.575
379378 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: KUYUSEBIL KOK KOKCikis: KUYUSEBIL KOK-KUYULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 09:20 | 2017-07-14 11:20 | 2.005 | 0 | 0 | 2 | 276 | 0 | 0 | 4.01 | 553.38
379379 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 7TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 09:21 | 2017-07-14 10:28 | 1.1056 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44.2222 | 0 | 0
379385 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KOCYAZI2 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 09:26 | 2017-07-14 11:11 | 1.7408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7408
379386 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ DM: GÜNYÜZÜ DM2 DMCikis: GÜNYÜZÜ DM2-YESILHAT CIKISI H-4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 09:27 | 2017-07-14 12:38 | 3.1772 | 1 | 46 | 43 | 0 | 3.1772 | 146.1522 | 136.6206 | 0
379391 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR104 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 09:25 | 2017-07-14 10:26 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.085
379393 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: YASARLAR KOK KOKCikis: YASARLAR KOK-GÜRSU MOD ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 09:32 | 2017-07-14 10:49 | 1.2831 | 0 | 0 | 137 | 946 | 0 | 0 | 175.7786 | 1213.7706
379394 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK: KAMAN TR-8 KOKCikis: KAMAN TR-8-KAMAN TR13ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 09:30 | 2017-07-14 10:55 | 1.4167 | 2 | 94 | 0 | 3 | 2.8333 | 133.1667 | 0 | 4.25
379419 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR126 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 09:50 | 2017-07-14 10:20 | 0.48889 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 25.4222
379421 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN YAS 2. KISIM 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 09:48 | 2017-07-14 11:09 | 1.3528 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.9389
379425 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 09:54 | 2017-07-14 12:46 | 2.8642 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 504.0933 | 0 | 0
379426 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI5 TR TRCikis: A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 09:48 | 2017-07-14 14:14 | 4.4275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4275 | 0 | 0
379428 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30840 TRCikis: D-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 09:57 | 2017-07-14 13:24 | 3.4581 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 459.9214
379446 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK17/A TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 10:05 | 2017-07-14 12:39 | 2.5703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5703 | 0 | 0
379447 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis: GÜMÜŞLER TR 1-GÜMÜŞLER TR 9,10,12,15,16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 10:04 | 2017-07-14 10:31 | 0.45278 | 4 | 460 | 0 | 17 | 1.8111 | 208.2778 | 0 | 7.6972
379449 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK: KAVAK KOK KOKCikis: KAVAK KOK-KAVAK-KIZILCA-YENİCE MAHALLELERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 10:06 | 2017-07-14 10:52 | 0.76306 | 0 | 0 | 5 | 548 | 0 | 0 | 3.8153 | 418.1544
379450 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 10:00 | 2017-07-14 10:57 | 0.95694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95694
379454 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: TASKINPASA1 TR TRCikis: C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 10:08 | 2017-07-14 12:29 | 2.3611 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 115.6944
379460 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 10:09 | 2017-07-14 10:57 | 0.79667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79667
379471 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR21 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 10:17 | 2017-07-14 10:39 | 0.36444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 0
379474 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 10:20 | 2017-07-14 12:17 | 1.9383 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6917 | 0
379483 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR4 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 10:27 | 2017-07-14 13:27 | 3.0028 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180.1667
379488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM2 KOK: 2B 25TR KOKCikis: 2B 25TR-2B26 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 10:30 | 2017-07-14 12:28 | 1.9683 | 2 | 1550 | 0 | 0 | 3.9367 | 3050.9167 | 0 | 0
379493 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 10:31 | 2017-07-14 11:19 | 0.80222 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 31.2867 | 0 | 0
379497 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU TR 9 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 10:33 | 2017-07-14 16:06 | 5.5414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5414 | 0 | 0
379262 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 08:01 | 2017-07-14 09:07 | 1.0939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0939
379266 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: YENICEKAYA KOK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 08:17 | 2017-07-14 10:07 | 1.8325 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4975 | 0
379271 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 08:17 | 2017-07-14 09:32 | 1.2572 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.0578 | 0
379516 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1613 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 10:42 | 2017-07-14 11:24 | 0.69611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69611
379519 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF13 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 10:30 | 2017-07-14 11:26 | 0.93167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.795
379526 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30901 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 10:47 | 2017-07-14 11:28 | 0.68667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68667
379535 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ KOK: ULUAGAC KOK KOKCikis: ULUAĞAÇ KÖK - OVACIK TARAFI SULAMALAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 10:42 | 2017-07-14 13:46 | 3.0658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0658 | 0
379536 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: GÜMÜŞLER TR 6 KOKCikis: GÜMÜŞLER TR 6-ÖREN YAYLASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 09:35 | 2017-07-14 13:21 | 3.7625 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3375
379537 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMİNLİK TAR.SUL. TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 10:52 | 2017-07-14 22:24 | 11.5322 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 115.3222
379539 | 1 | KONYA | HADİM | TR: SÖĞÜTCÜK1 TR21 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 10:51 | 2017-07-14 16:25 | 5.5631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5631
379556 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F6-ÇELTİK1 FİDERİ KOK: KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis: AYAZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 11:01 | 2017-07-14 12:13 | 1.1967 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 58.6367 | 0
379557 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 11:01 | 2017-07-14 12:00 | 0.98639 | 4 | 604 | 143 | 743 | 3.9456 | 595.7789 | 141.0536 | 732.8869
379564 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 11:05 | 2017-07-14 12:34 | 1.4767 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 85.6467 | 0 | 0
379569 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-29B TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 11:08 | 2017-07-14 11:45 | 0.61194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61194
379575 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY43 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 11:13 | 2017-07-14 11:37 | 0.39139 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 20.7436
379587 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 62 NOLU BARAK KOK KOKCikis: 62 NOLU BARAK KOK - KIZILAĞIL/KÖŞEKTAŞ ÇIKIŞI TR: KIZILAGIL2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 11:16 | 2017-07-14 11:50 | 0.56806 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 60.2139
379591 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 11:16 | 2017-07-14 12:55 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6575
379593 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK: F8 62 NOLU KOK KOKCikis: F8 62 NOLU KOK - NUEVA BİMS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 11:17 | 2017-07-14 12:22 | 1.0831 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 11.9136 | 8.6644
379596 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU YAYLA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 11:14 | 2017-07-14 20:09 | 8.9069 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.6278
379597 | 1 | KONYA | KULU | TR: MEVLANA 8 TR TRCikis: A Kolu | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 10:17 | 2017-07-14 12:15 | 1.9786 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9358
379604 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI SULAMA TR25 TRCikis: 2.ÇIKIŞ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 11:22 | 2017-07-14 12:05 | 0.72333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6167
379607 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA56 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 11:27 | 2017-07-14 12:06 | 0.64972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2994
379431 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ KOK: A.GÖNDELEN KÖK KOKCikis: A.GÖNDELEN KÖK-AŞAGI GÖNDELEN 2 MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 09:59 | 2017-07-14 12:21 | 2.3581 | 0 | 0 | 123 | 2 | 0 | 0 | 290.0408 | 4.7161
379433 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN 100.YIL7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 10:00 | 2017-07-14 11:22 | 1.3542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3542
379434 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK12 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 10:00 | 2017-07-14 12:29 | 2.4819 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 94.3139 | 0 | 0
379435 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURTULUS2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 10:00 | 2017-07-14 11:53 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 114.68
379437 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN4 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 10:01 | 2017-07-14 13:14 | 3.2189 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 209.2278
379616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-3C/1 ÇIKIŞI KOK: YAVRU KABIN KOKCikis: YAVRU KABIN-A BÖLGESİ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 11:33 | 2017-07-14 13:08 | 1.5839 | 1 | 12453 | 0 | 0 | 1.5839 | 19724.1683 | 0 | 0
379640 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 11:41 | 2017-07-14 12:39 | 0.96472 | 5 | 677 | 624 | 1433 | 4.8236 | 653.1169 | 601.9867 | 1382.4469
379641 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 11:46 | 2017-07-14 13:00 | 1.2328 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 416.6789 | 0 | 0
379668 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK: CELEP BEŞKARDEŞ KÖK KOKCikis: CELEP BEŞKARDEŞ KÖK-ZİNCİRLİKUYU BEŞKARDEŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 12:10 | 2017-07-14 13:02 | 0.87167 | 0 | 70 | 0 | 391 | 0 | 61.0167 | 0 | 340.8217
379670 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 12:10 | 2017-07-14 16:02 | 3.8647 | 15 | 1223 | 718 | 732 | 57.9708 | 4726.5553 | 2774.8706 | 2828.9767
379675 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: TASKINPASA2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 12:13 | 2017-07-14 15:23 | 3.1669 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 142.5125
379405 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM: BOZKIR DM KOK: SARIOĞLAN KÖK KOKCikis: SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI TR: ARMUTLU1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 09:38 | 2017-07-14 14:59 | 5.3539 | 0 | 549 | 5 | 763 | 0 | 2939.285 | 26.7694 | 4085.0172
379412 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis: F6-SARIYAHŞİ FİDERİ KOK: SARIYAHSI0 TR KOKCikis: SARIYAHSI0 TR-SARIYAHSİ KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 09:46 | 2017-07-14 10:59 | 1.2231 | 1 | 537 | 0 | 1 | 1.2231 | 656.7808 | 0 | 1.2231
379413 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 09:45 | 2017-07-14 12:32 | 2.7925 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 41.8875 | 19.5475 | 1915.655
379415 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: İÇMELİ DSİ ÖZEL 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 09:46 | 2017-07-14 12:17 | 2.5094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5094
379700 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KILICARSLAN PARKI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 11:35 | 2017-07-14 13:41 | 2.0983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0983 | 0 | 0
379704 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 12:41 | 2017-07-14 13:51 | 1.1539 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9233 | 0
379705 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKKAS1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 12:42 | 2017-07-14 15:00 | 2.3042 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 76.0375
379711 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F1-ERLER-1 FİDERİ DM: ERLER DM DMCikis: DM30-ADAŞ1 TR ÇIKIŞI KOK: SARACOGLU16 TR KOKCikis: SARACOGLU16 TR-SARACOGLU27 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 12:59 | 2017-07-14 13:49 | 0.83111 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 132.1467 | 0 | 0
379714 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: KUYULUTATLAR3 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 13:01 | 2017-07-14 16:41 | 3.6617 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 432.0767
379655 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10107 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 11:54 | 2017-07-14 12:24 | 0.49444 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 44.0056
379657 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BABALIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 11:57 | 2017-07-14 13:37 | 1.6719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6719
379660 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS3 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 12:00 | 2017-07-14 14:42 | 2.6989 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 105.2567
379661 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN3 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 12:00 | 2017-07-14 15:17 | 3.2772 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 432.5933
379662 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 - ERENKOY TR: HACILAR5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 12:00 | 2017-07-14 15:21 | 3.3422 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 1497.3156
379717 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR2 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 13:06 | 2017-07-14 16:00 | 2.9061 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 188.8972 | 0 | 0
379726 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: KATRANCI KOK1 KOKCikis: KATRANCI KOK 1-KAPUTAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 13:20 | 2017-07-14 17:50 | 4.4933 | 0 | 0 | 131 | 29 | 0 | 0 | 588.6267 | 130.3067
379727 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: KARACASAR5 TR KOKCikis: KARACASAR5 TR - KARACASAR7,8 TR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 13:21 | 2017-07-14 15:55 | 2.5653 | 0 | 84 | 2 | 2 | 0 | 215.4833 | 5.1306 | 5.1306
379729 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KULALI TR1 TRCikis: B-C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 12:32 | 2017-07-14 18:36 | 6.0697 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 97.1156
379732 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F2-EREĞLİ1 FİDERİ IM: EREGLİ İM1100 IMCikis: İM1100-FİDER 2 ÇIKIŞI (15,8 KV) KOK: EREGLI1210 TR KOKCikis: EREGLI1210 TR-TR1230 EMNİYET ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 13:31 | 2017-07-14 14:09 | 0.62694 | 2 | 6860 | 0 | 0 | 1.2539 | 4300.8389 | 0 | 0
379734 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI DAVULAGIL | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 13:34 | 2017-07-14 17:19 | 3.7483 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.735
379738 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 7TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 13:41 | 2017-07-14 14:53 | 1.2011 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6033 | 0 | 0
379740 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR11 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 13:43 | 2017-07-14 15:10 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4483
379744 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TOKI MODULER TR 1.3B | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 13:51 | 2017-07-14 19:57 | 6.1017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1017 | 0 | 0
379747 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: CALIBURNU1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 11:48 | 2017-07-14 14:10 | 2.3631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3631
379748 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: KUCUKABDIUSAGI TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 13:54 | 2017-07-14 14:58 | 1.0758 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.1233
379751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 8TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 13:54 | 2017-07-14 14:24 | 0.50389 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 37.2878 | 0 | 0
379755 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: HACI MIRZA KOK KOKCikis: HACIMIRZA KÖK-HAMİT TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 13:55 | 2017-07-14 15:09 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38.1214
379763 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: CUMRA SEKER KOK KOKCikis: CUMRA SEKER KOK-ESKİ F-7 SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 14:00 | 2017-07-14 17:45 | 3.7494 | 4 | 2 | 162 | 198 | 14.9978 | 7.4989 | 607.41 | 742.39
379770 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEKNECUKURYAYLA TR3 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 13:54 | 2017-07-14 18:33 | 4.6464 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 74.3422
379775 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KARAARKAÇ TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 14:08 | 2017-07-14 16:29 | 2.3469 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.1225
379776 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F4-ORHANLI FİDERİ KOK: DM03 TR25 KOKCikis: DM03 TR25-DAHİLİ Trafo ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 14:06 | 2017-07-14 15:26 | 1.3339 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.3406 | 0
379350 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11204 TRCikis: B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 09:02 | 2017-07-14 09:28 | 0.43639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43639
379351 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ DM: REIS DM DMCikis: REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU KOK: CAKILLAR KOK KOKCikis: CAKILLAR KOK-ÇAKILLAR ÇIKIŞI TR: CAKILLAR3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 09:06 | 2017-07-14 12:05 | 2.9803 | 0 | 442 | 0 | 11 | 0 | 1317.2828 | 0 | 32.7831
379359 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MILLI EGEMENLIK MH TR9 (250 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 09:06 | 2017-07-14 10:13 | 1.1244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3733 | 0 | 0
379360 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK: KARACADAG KOK TR: ASKER KAN - MUSTAFA ÜNVER | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 09:11 | 2017-07-14 11:08 | 1.9503 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9.7514 | 0 | 3.9006 | 0
379361 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK: MECIDIYE KOK KOKCikis: MECİDİYE KÖK-MECİDİYE TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 09:12 | 2017-07-14 10:00 | 0.8025 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 154.08
379362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 7TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 09:12 | 2017-07-14 13:11 | 3.9775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9775 | 0 | 0
379778 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZOREN TM TMCikis: F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK: CULCULE KOK-2 KOKCikis: CÜLCÜLE KÖK2-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 13:54 | 2017-07-14 17:55 | 4.0164 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 397.6225 | 0
379784 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURÇ TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 14:16 | 2017-07-14 14:50 | 0.56083 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 68.9825 | 0 | 0
379676 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESENLİK TR3.48 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 12:11 | 2017-07-14 12:41 | 0.49444 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.45
379690 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEKER MURAT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 12:22 | 2017-07-14 12:59 | 0.60833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8667
379793 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK: KARAAGA KOK KOKCikis: KARAAGA KOK-KARAAĞA TR-1 TR2 TR-3 TR-4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 14:21 | 2017-07-14 14:45 | 0.39917 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 321.7283
379794 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞI KOK: KAMAN39 TR KOKCikis: KAMAN39 TR-KAMAN HÜKÜMET KONAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 14:21 | 2017-07-14 14:48 | 0.44056 | 9 | 3202 | 1 | 4 | 3.965 | 1410.6589 | 0.44056 | 1.7622
379798 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE5 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 14:26 | 2017-07-14 17:04 | 2.6308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6308
379801 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TASAGIL1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 14:27 | 2017-07-14 15:06 | 0.63806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63806
379813 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F10-BADAK FİDERİ KOK: SESLIKAYA KÖK KOKCikis: SESLIKAYA KÖK - BEREKE KÖK ÇIKIŞI TR: ESKİ BEREKE TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 14:35 | 2017-07-14 15:29 | 0.89583 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.7917 | 1.7917
379815 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ACIPINAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 14:35 | 2017-07-14 23:10 | 8.5803 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 489.0758
379817 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 14:38 | 2017-07-14 17:17 | 2.6358 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 144.9708 | 0 | 0
379819 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUTOREN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 14:38 | 2017-07-14 15:40 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0408
379820 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 14:39 | 2017-07-14 15:18 | 0.64806 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.64806 | 4.5364
379851 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ DM: SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis: DM2-UFUK TR 1 ÇIKIŞI KOK: 60 EVLER TR KOKCikis: 60 EVLER TR-ESKİ MOTOR SANAYİ K3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 15:01 | 2017-07-14 16:05 | 1.0667 | 0 | 0 | 1 | 747 | 0 | 0 | 1.0667 | 796.8
379862 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 15:11 | 2017-07-14 16:48 | 1.6228 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 95.7439
379864 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 58 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 14:20 | 2017-07-14 16:05 | 1.7575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7575 | 0 | 0
379866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 22TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 15:11 | 2017-07-14 18:30 | 3.3128 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.1894 | 0 | 0
379868 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 15:12 | 2017-07-14 17:22 | 2.1717 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3733 | 0
379869 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 15:12 | 2017-07-15 01:48 | 10.5933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5933 | 0 | 0
379871 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT8 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 15:16 | 2017-07-14 16:11 | 0.91139 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25.5189
379873 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-52 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 15:17 | 2017-07-14 15:46 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.485
379874 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG TR 4 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 15:15 | 2017-07-14 17:41 | 2.4353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4353 | 0 | 0
379876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 17TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 15:20 | 2017-07-14 20:25 | 5.0794 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.5561 | 0 | 0
379882 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 15:19 | 2017-07-14 17:23 | 2.0756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0756 | 0 | 0
379884 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK: FILIKCI YESILHAT KOK KOKCikis: FILIKCI YESILHAT KOK-FİLİKÇİ YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 15:23 | 2017-07-14 16:13 | 0.83528 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 66.8222 | 0
379887 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KUCUKKOY KOK KOKCikis: KUCUKKOY KOK-ÖZEL SULAMA 2 ŞAKİROGULLARI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 15:26 | 2017-07-14 19:57 | 4.5161 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 311.6117 | 4.5161
379896 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK: KEMERHİSAR TR34 KOKCikis: KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 15:36 | 2017-07-14 16:59 | 1.3856 | 0 | 0 | 2 | 2473 | 0 | 0 | 2.7711 | 3426.4789
379898 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 15:38 | 2017-07-14 18:09 | 2.5094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5094
379900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KISECIK7 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 15:30 | 2017-07-14 15:55 | 0.42167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 18.1317 | 0 | 0
379903 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 15:43 | 2017-07-14 16:59 | 1.2672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2672 | 0 | 0
379904 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP10 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 15:44 | 2017-07-14 16:48 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.215
379909 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOKLUMEN TR10 TRCikis: B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 15:45 | 2017-07-14 18:14 | 2.4819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4819 | 0 | 0
379911 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MILLI EGEMENLIK MH TR2 (400 KVA) TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 15:47 | 2017-07-14 20:50 | 5.0417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0417 | 0 | 0
379917 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: AKPINAR KOK KOKCikis: AKPINAR KÖK-AKPINAR TR10 TR: AKPINAR TR-17 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 15:54 | 2017-07-14 16:17 | 0.39528 | 6 | 1145 | 0 | 1 | 2.3717 | 452.5931 | 0 | 0.39528
379923 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR FESLEĞEN-2 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 15:56 | 2017-07-14 17:23 | 1.4489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4489
379931 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI MAL PAZARI TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 16:04 | 2017-07-14 17:44 | 1.6653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6653
379936 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI KOK: SARNIÇ KÖK 1 TR: HALIL KUCUK-TAHSIN CEYLAN | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 16:00 | 2017-07-14 18:30 | 2.4936 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.4042 | 0
379937 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: CUKURKUYU KÖK KOKCikis: CUKURKUYU KÖK - CUKURKUYU TR-12 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 16:00 | 2017-07-14 22:21 | 6.3531 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88.9428 | 0
379629 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: H.ABDULLAH TR 5 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 11:40 | 2017-07-14 12:36 | 0.93278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93278 | 0 | 0
379630 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MILLI EGEMENLIK MH TR2 (400 KVA) TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 11:40 | 2017-07-14 12:52 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1964
379944 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN3 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 16:14 | 2017-07-14 17:33 | 1.3292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3292 | 0 | 0
379953 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK44 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 16:23 | 2017-07-14 19:22 | 2.9836 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 268.525 | 0 | 0
379955 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE7 TR TRCikis: A KOLU ATILGAN MÜŞTEREK | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 16:24 | 2017-07-14 19:10 | 2.7614 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.4208
379966 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: SOFULAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 16:29 | 2017-07-14 17:21 | 0.86028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86028
379970 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ALABAY YAYLASI1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 16:32 | 2017-07-14 21:05 | 4.5522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5522
379971 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 11TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 16:34 | 2017-07-14 17:10 | 0.59417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.565 | 0 | 0
379975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F11-ŞIRÇALI FİDERİ KOK: CUMRA56 TR KOKCikis: CUMRA56 TR-TR 53 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 16:34 | 2017-07-14 17:12 | 0.63583 | 4 | 713 | 0 | 2 | 2.5433 | 453.3492 | 0 | 1.2717
379977 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMIRCILER2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 14:45 | 2017-07-14 18:20 | 3.5872 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.1106 | 0 | 0
379981 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI TR: TEPEKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 16:45 | 2017-07-14 17:54 | 1.1658 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 17.4875 | 8.1608 | 799.7617
379982 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.1 TR17 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 16:45 | 2017-07-14 17:05 | 0.33833 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.7667
379991 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: TEPEBASI KOK KOKCikis: TEPEBAŞI KÖK- TEPEBAŞI KÖYLER GRUBU ÇIKŞI TR: BOZYAKA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 16:47 | 2017-07-14 19:28 | 2.6764 | 1 | 852 | 7 | 1491 | 2.6764 | 2280.2833 | 18.7347 | 3990.4958
379992 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 16:47 | 2017-07-14 17:34 | 0.77472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77472
380004 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE23 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 16:58 | 2017-07-14 18:00 | 1.0308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0308 | 0 | 0
380005 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SULUKLU4 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 16:58 | 2017-07-14 18:26 | 1.4694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9389
379549 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 10:55 | 2017-07-14 12:05 | 1.1583 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 68.3417
379552 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F3-İSMİL FİDERİ KOK: TASTOMEK KOK KOKCikis: TASTOMEK KOK-CAVDARCI CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 11:00 | 2017-07-14 20:49 | 9.8175 | 0 | 0 | 33 | 13 | 0 | 0 | 323.9775 | 127.6275
380008 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 62 NOLU BARAK KOK KOKCikis: 62 NOLU BARAK KOK - KIZILAĞIL/KÖŞEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 17:00 | 2017-07-14 18:03 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 480.9097
380013 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA6 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 17:02 | 2017-07-14 17:46 | 0.74194 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 38.5811 | 0 | 0
380017 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 17:04 | 2017-07-14 21:45 | 4.6911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6911 | 0 | 0
380030 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F3-İSMİL FİDERİ KOK: SAKYATAN KOK KOKCikis: SAKYATAN KOK-SAKYATAN KOY CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 17:13 | 2017-07-14 19:27 | 2.2356 | 2 | 159 | 1 | 15 | 4.4711 | 355.4533 | 2.2356 | 33.5333
380032 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F9-KAYMAKLI DM1 FİDERİ KOK: MAZI YOLU KOK KOKCikis: MAZI YOLU KÖK - MAZI TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 17:16 | 2017-07-14 20:49 | 3.5517 | 2 | 0 | 82 | 0 | 7.1033 | 0 | 291.2367 | 0
380037 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F15-OBRUK FİDERİ KOK: OBRUK TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 17:18 | 2017-07-14 18:35 | 1.285 | 0 | 33 | 138 | 129 | 0 | 42.405 | 177.33 | 165.765
380038 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 17:18 | 2017-07-14 19:16 | 1.9617 | 0 | 2 | 5 | 249 | 0 | 3.9233 | 9.8083 | 488.455
380040 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: EKSAN GURMAKSAN TR 1.37 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 17:19 | 2017-07-14 18:02 | 0.72111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8844 | 0 | 0
380043 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI ISA EFENDI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 17:25 | 2017-07-14 18:41 | 1.2683 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.61
380044 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 17:25 | 2017-07-14 18:22 | 0.95417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0
380049 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR10 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 17:31 | 2017-07-14 19:01 | 1.5036 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.5614
380053 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 17:34 | 2017-07-14 18:28 | 0.90222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7067 | 0
380056 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU2 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 17:34 | 2017-07-14 19:35 | 2.0097 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 126.6125 | 0 | 0
380075 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.4 TR20 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 17:42 | 2017-07-14 18:41 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 55.7175
380076 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: KORPINAR KOK KOKCikis: KORPINAR KOK-KÖRPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 17:41 | 2017-07-14 19:01 | 1.3272 | 0 | 0 | 16 | 359 | 0 | 0 | 21.2356 | 476.4728
380079 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: DEĞİRMENLİ TR 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 17:45 | 2017-07-14 18:26 | 0.68917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68917 | 0
380092 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 17:54 | 2017-07-14 19:19 | 1.4172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4172 | 0 | 0
380098 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK: DOGANHISAR KOK KOKCikis: DOGANHISAR KOK-MERKEZ TR-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 17:56 | 2017-07-14 18:18 | 0.36278 | 1 | 3638 | 5 | 55 | 0.36278 | 1319.7856 | 1.8139 | 19.9528
380101 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 17:57 | 2017-07-14 19:02 | 1.0789 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4733 | 0
380106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEKERCILER TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 18:05 | 2017-07-14 18:49 | 0.73167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73167
380109 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: PAZARYERI TR 1.8B TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 18:07 | 2017-07-14 19:01 | 0.90333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90333 | 0 | 0
380110 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ KOK: HACIMEHMETLI KOK KOKCikis: HACIAHMETLİ KOK-HACIMEHMETLİ1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 17:51 | 2017-07-14 19:42 | 1.8522 | 1 | 0 | 1 | 140 | 1.8522 | 0 | 1.8522 | 259.3111
380120 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SAGSAK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 18:10 | 2017-07-14 20:02 | 1.8636 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 104.3622
380128 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: DEĞİRMENLİ TR 2 KOKCikis: DEĞİRMENLİ TR 2-DEĞİRMENLİ TR 6,5,4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 18:17 | 2017-07-14 19:01 | 0.73194 | 1 | 185 | 2 | 2 | 0.73194 | 135.4097 | 1.4639 | 1.4639
380136 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F8-MİSLİOVA TM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI KOK: CILEK KOK KOKCikis: ÇİLEK KÖK - YAZIHUYUK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 18:22 | 2017-07-14 19:27 | 1.0833 | 19 | 38 | 105 | 8 | 20.5833 | 41.1667 | 113.75 | 8.6667
380142 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 18:30 | 2017-07-14 19:54 | 1.4078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4078
380143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 18:25 | 2017-07-14 18:53 | 0.46278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8511 | 0 | 0
380145 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR 9 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 17:37 | 2017-07-14 19:42 | 2.0731 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5844 | 0 | 0
380151 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 18:43 | 2017-07-14 19:50 | 1.1194 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 120.9 | 0 | 0
380156 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 18:47 | 2017-07-14 23:13 | 4.4328 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 571.8283
380158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN64 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 18:46 | 2017-07-14 19:46 | 1.0047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0047
380161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 7TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 18:52 | 2017-07-14 19:19 | 0.46306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3892 | 0 | 0
380163 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-İSAKUŞAĞI TOP. SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 19:16 | 2017-07-14 19:35 | 0.32056 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3.5261 | 0.64111
380173 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F4-ÇELTİK2 FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK: KURDUŞAGI HATBAŞI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ FİDER-6 KOKCikis: KURTUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 19:01 | 2017-07-14 20:59 | 1.9714 | 1 | 1321 | 13 | 286 | 1.9714 | 2604.2047 | 25.6281 | 563.8172
380175 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI ISA EFENDI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 19:02 | 2017-07-14 20:09 | 1.1094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1094
380177 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F3-İSMİL FİDERİ DM: ISMIL DM DMCikis: İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 10:45 | 2017-07-14 19:21 | 8.5936 | 25 | 0 | 108 | 2 | 214.8403 | 0 | 928.11 | 17.1872
380182 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 19:08 | 2017-07-14 19:43 | 0.57556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1511
380187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F15 ŞEHİR-3 FİDERİ KOK: 2B 9TR KOKCikis: 2B 9TR-2B10 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 19:07 | 2017-07-14 21:54 | 2.7794 | 1 | 2840 | 0 | 0 | 2.7794 | 7893.6222 | 0 | 0
380191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 19:09 | 2017-07-14 20:32 | 1.3881 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5522 | 0 | 0
380192 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR42 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 19:11 | 2017-07-14 19:39 | 0.47694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47694
380194 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA6 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 18:16 | 2017-07-14 20:51 | 2.5825 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 0 | 0
380195 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BÜYÜK AKARCA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 19:12 | 2017-07-14 20:37 | 1.4147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4147
380196 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: SEVGI EVLERI KOK KOKCikis: SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 19:14 | 2017-07-15 01:51 | 6.6094 | 0 | 542 | 46 | 1293 | 0 | 3582.3189 | 304.0344 | 8546.0117
380197 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-99 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 19:16 | 2017-07-14 20:09 | 0.88278 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.1244
380206 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI9 TR TRCikis: B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 19:10 | 2017-07-14 20:25 | 1.2542 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.8292 | 0 | 0
380211 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK: GEVREKLI KOK KOKCikis: GEVREKLI KOK-BOSTANDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 19:28 | 2017-07-14 20:10 | 0.69222 | 0 | 0 | 7 | 834 | 0 | 0 | 4.8456 | 577.3133
380217 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KOSEKTAS1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 19:41 | 2017-07-14 21:42 | 2.0261 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 129.6711
380219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 19:41 | 2017-07-14 21:45 | 2.0681 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 179.9208 | 0 | 0
380224 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 18:15 | 2017-07-14 20:05 | 1.8464 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6928 | 0
380227 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ DM: DM14 TR01 DMCikis: DM14-TUİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 19:55 | 2017-07-15 05:59 | 10.0661 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0661 | 0
380230 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI KOK: HACIPIRLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 20:00 | 2017-07-14 21:25 | 1.4089 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4533 | 0
380235 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI KESECIK YOLU 25 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 19:54 | 2017-07-14 20:17 | 0.38611 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 48.65
380241 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: TR-5 ORTAOKUL | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 20:07 | 2017-07-14 20:51 | 0.7275 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 665.6625 | 0 | 0
379831 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F1-TORUNLAR FİDERİ DM: CELTIK KOK1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-14 14:40 | 2017-07-14 16:07 | 1.4453 | 9 | 3846 | 290 | 1994 | 13.0075 | 5558.5383 | 419.1306 | 2881.8839
379832 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MILLI EGEMENLIK MH TR9 (250 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 14:47 | 2017-07-14 15:19 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.07
379834 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ KOK: ISLIK MODULER KOK KOKCikis: ISLIK MODULER KOK-SULAMA DOĞU(İNOBA YH) ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 14:50 | 2017-07-14 19:44 | 4.8964 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7928 | 0
379842 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK: CAMLIK HATBASI KOK KOKCikis: CAMLIK HATBASI KOK- UĞURLU KÖK ÇIKIŞI TR: TEPEARASI TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 10:12 | 2017-07-14 15:36 | 5.4003 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 550.8283
380249 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI KOK: OSMANCIK GRUBU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 20:14 | 2017-07-14 21:48 | 1.5628 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5628 | 0
380252 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURDEN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 20:17 | 2017-07-14 21:08 | 0.83806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83806
380257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF12 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 20:21 | 2017-07-14 21:57 | 1.6006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2011
380259 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HARUNLAR1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 20:22 | 2017-07-14 21:12 | 0.82917 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 42.2875
380270 | 1 | KONYA | MERAM | TR: PIREBI4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 20:40 | 2017-07-14 21:30 | 0.83667 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.2833
380275 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: AYDOGMUS1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 20:45 | 2017-07-14 21:53 | 1.1289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1289 | 0 | 0
380276 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 20:39 | 2017-07-15 00:06 | 3.4447 | 9 | 695 | 198 | 226 | 31.0025 | 2394.0819 | 682.055 | 778.5072
380278 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI9 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 20:41 | 2017-07-14 22:09 | 1.4681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4681 | 0 | 0
380280 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI TR 12 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 20:48 | 2017-07-14 21:58 | 1.1647 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41.93 | 0 | 0
380286 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 20:55 | 2017-07-14 22:36 | 1.6733 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 98.7267
380288 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: PAMUKLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 21:00 | 2017-07-14 22:35 | 1.5911 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.64
380289 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 21:00 | 2017-07-14 21:15 | 0.25306 | 1 | 576 | 29 | 785 | 0.25306 | 145.76 | 7.3386 | 198.6486
380292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 30TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 20:57 | 2017-07-14 22:15 | 1.2997 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.2942 | 0 | 0
380293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR KOYUNLU-7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 21:00 | 2017-07-14 21:30 | 0.50028 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 40.5225 | 0 | 0
380309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TARLA1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 21:32 | 2017-07-14 22:05 | 0.53889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53889
380311 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR.TR-8 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 21:18 | 2017-07-14 22:24 | 1.1108 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 82.2017 | 0 | 0
380312 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 21:34 | 2017-07-14 22:03 | 0.48778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97556
380313 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI14 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 21:35 | 2017-07-14 22:45 | 1.1703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1703 | 0 | 0
380317 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KULALI TR1 TRCikis: B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 21:48 | 2017-07-14 23:16 | 1.4739 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.6867
380327 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ISAHOCALI4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 22:08 | 2017-07-14 23:16 | 1.1322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 0 | 0
380332 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1096 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 22:24 | 2017-07-14 22:39 | 0.24472 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 19.8225
380338 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F7-EMİRGAZİ FİDERİ KOK: SAZGEÇİT KÖK KOKCikis: SAZGEÇİT KÖK-OYMALI EMİRGAZİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 22:43 | 2017-07-14 23:50 | 1.1111 | 0 | 502 | 75 | 38 | 0 | 557.7778 | 83.3333 | 42.2222
380339 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 22:50 | 2017-07-15 00:49 | 1.9869 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 353.6761
380342 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: GOKPINAR KOK 2 KOKCikis: GÖKPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 22:56 | 2017-07-15 00:28 | 1.5286 | 0 | 0 | 14 | 1151 | 0 | 0 | 21.4006 | 1759.4314
380350 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR2 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-14 23:33 | 2017-07-15 00:58 | 1.4136 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 62.1989 | 0 | 0
380355 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 23:36 | 2017-07-15 01:22 | 1.7806 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 105.0528
380296 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK29 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 21:15 | 2017-07-14 21:51 | 0.60111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60111 | 0 | 0
380299 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARİF BİLGE 5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 21:25 | 2017-07-14 22:48 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3894
380302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARATAS1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-14 21:25 | 2017-07-14 22:04 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.8533
380358 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK: GEVREKLI KOK KOKCikis: GEVREKLI KOK-BOSTANDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 00:01 | 2017-07-15 00:53 | 0.87694 | 0 | 0 | 7 | 834 | 0 | 0 | 6.1386 | 731.3717
380365 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYHEKIM1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 01:24 | 2017-07-15 03:22 | 1.9608 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.765
380370 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: DERE KOK KOKCikis: DERE KÖK-SORKUN ÇIKIŞI TR: SORKUN MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 05:18 | 2017-07-15 06:03 | 0.75528 | 0 | 553 | 2 | 230 | 0 | 417.6686 | 1.5106 | 173.7139
380371 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F4-AYRANCI FİDERİ DM: GOKCEYAZI DM DMCikis: GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI KOK: ORHANIYE6 TR KOKCikis: ORHANIYE6 TR-MELİCEK VE ZEOTEKNİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 05:29 | 2017-07-15 06:53 | 1.3956 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 325.1644
380373 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F5-BALIKLIOVA FİDERİ DM: BALIKLAVA DM KOK: SARAY KÖK KOKCikis: SARAY KÖK-BALIKLAVA ÇIKIŞI TR: BALIKLAVA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 05:55 | 2017-07-15 06:50 | 0.91722 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0.91722 | 188.9478
380374 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: SUBAŞI KÖK KOKCikis: SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 05:53 | 2017-07-15 12:22 | 6.4831 | 0 | 0 | 116 | 3 | 0 | 0 | 752.0344 | 19.4492
380378 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK: PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis: PINARBAŞI KÖK1-PINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 06:02 | 2017-07-15 07:39 | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 177.4667
380381 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: BAGLIKAYA1 TR KOKCikis: BAGLIKAYA1 TR-BAĞLIKAYA 8-9-10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 06:40 | 2017-07-15 09:46 | 3.0981 | 0 | 811 | 0 | 12 | 0 | 2512.5231 | 0 | 37.1767
380383 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 6 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 06:53 | 2017-07-15 07:16 | 0.38306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38306 | 0 | 0
380386 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: LADIK1 TR KOKCikis: LADIK1 TR-KÜÇÜK MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 07:04 | 2017-07-15 07:49 | 0.7525 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 203.175 | 0 | 0
380387 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK: KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis: BOZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 06:47 | 2017-07-15 14:11 | 7.3969 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 103.5572 | 0
380388 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ KOK: KULU90 TR KOKCikis: KULU90 TR-KULU TR91-TR92 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 06:53 | 2017-07-15 07:50 | 0.94556 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0.94556 | 163.5811 | 0 | 0
380392 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 8 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 07:17 | 2017-07-15 09:09 | 1.8725 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 58.0475 | 0 | 0
380396 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: İLHAN KÖK KOKCikis: İLHAN KÖK - HASANGAZİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 06:47 | 2017-07-15 09:29 | 2.7031 | 0 | 0 | 10 | 1341 | 0 | 0 | 27.0306 | 3624.7975
380397 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI KOK: BOZTEPE TR-14 KOKCikis: BOZTEPE TR-14-MALYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 07:24 | 2017-07-15 08:31 | 1.1178 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 2.2356 | 110.66
380398 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 07:23 | 2017-07-15 07:51 | 0.47111 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 55.12 | 0 | 0
380399 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: DINEKSARAY KOK KOKCikis: DINEKSARAY KOK-APA KAS ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 07:29 | 2017-07-15 09:53 | 2.4075 | 0 | 214 | 20 | 443 | 0 | 515.205 | 48.15 | 1066.5225
380400 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ KOK: TUZLUKCU TR1 KOK KOKCikis: TUZLUKCU TR1 KOK-AŞAGI MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 07:25 | 2017-07-15 08:06 | 0.67667 | 3 | 691 | 0 | 16 | 2.03 | 467.5767 | 0 | 10.8267
380402 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 07:27 | 2017-07-15 08:29 | 1.0244 | 17 | 398 | 56 | 307 | 17.4156 | 407.7289 | 57.3689 | 314.5044
380406 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ KOK: TR2-28 BAYSAN MEVKİİ KOKCikis: TR2-28 / TR2-30 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 07:33 | 2017-07-15 08:49 | 1.2678 | 0 | 151 | 15 | 1156 | 0 | 191.4344 | 19.0167 | 1465.5511
380407 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR63 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 07:33 | 2017-07-15 08:15 | 0.70389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70389
380408 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ DM: ILGIN DM44 DMCikis: ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 07:30 | 2017-07-15 08:07 | 0.61583 | 5 | 2668 | 3 | 40 | 3.0792 | 1643.0433 | 1.8475 | 24.6333
380418 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK: GEVREKLI KOK KOKCikis: GEVREKLI KOK-BOSTANDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 07:37 | 2017-07-15 07:57 | 0.34444 | 0 | 0 | 7 | 834 | 0 | 0 | 2.4111 | 287.2667
380420 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 6TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 07:54 | 2017-07-15 08:46 | 0.87944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7589 | 0 | 0
380422 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: GÜLLÜORMAN MOD. KÖK KOKCikis: GÜLLÜORMAN MOD. KÖK-KOZAĞAÇ TOP.SU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 07:54 | 2017-07-15 08:47 | 0.87889 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 446.4756
380428 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇARDACIK TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 07:56 | 2017-07-15 09:08 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 192.9764
380429 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: KONAKLI AYD KÖK KOKCikis: KONAKLI AYDINLATMA MONOBLOK - KONAKLI AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 08:01 | 2017-07-15 08:53 | 0.86417 | 0 | 0 | 32 | 7 | 0 | 0 | 27.6533 | 6.0492
380430 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC3 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 08:16 | 2017-07-15 10:25 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
380431 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: ULUAGAC KOK KOKCikis: ULUAĞAÇ KÖK - OVACIK TARAFI SULAMALAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 07:58 | 2017-07-15 11:50 | 3.8703 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8703 | 0
380438 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ KOK: GOYNUK1 TR KOKCikis: GOYNUK1 TR-GÖYNÜK TR 3 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 08:21 | 2017-07-15 09:11 | 0.83361 | 1 | 331 | 0 | 1 | 0.83361 | 275.9253 | 0 | 0.83361
380440 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK: TR 21608 KOKCikis: TR 21608-TR-20520 ÇIKIŞI TR: TR 20520 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 08:04 | 2017-07-15 08:51 | 0.78611 | 0 | 0 | 47 | 325 | 0 | 0 | 36.9472 | 255.4861
380441 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ISHAKUSAGI1 KOK KOKCikis: PINARBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 08:31 | 2017-07-15 11:05 | 2.565 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 92.34 | 10.26
380444 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 08:35 | 2017-07-15 12:17 | 3.7003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7003
380445 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR10 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 08:38 | 2017-07-15 10:43 | 2.0783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0783 | 0 | 0
380449 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MILLI EGEMENLIK MH TR9 (250 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 08:41 | 2017-07-15 10:46 | 2.0936 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1872 | 0 | 0
380450 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 15TR TRCikis: E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 09:14 | 2017-07-15 11:07 | 1.8917 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.6167 | 0 | 0
380455 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F10-DM6/2 FİDERİ DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 08:43 | 2017-07-15 12:26 | 3.7142 | 0 | 0 | 10 | 15155 | 0 | 0 | 37.1417 | 56288.1958
380458 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: DEDELİ KÖK KOKCikis: DEDELİ KÖK - DEDELİ KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 08:53 | 2017-07-15 10:20 | 1.4481 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 4.3442 | 24.6169
380461 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEPEKÖY TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 08:59 | 2017-07-15 11:02 | 2.0503 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 77.9106
380468 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ISTASYON TR20 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 09:07 | 2017-07-15 10:00 | 0.88556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88556 | 0 | 0
380472 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA55 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 09:07 | 2017-07-15 09:53 | 0.76361 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 33.5989 | 0 | 0
380475 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUSEYINLER1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 09:16 | 2017-07-15 10:55 | 1.6525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6525
380477 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 09:16 | 2017-07-15 11:34 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 135.7
380481 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR10 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 09:20 | 2017-07-15 10:55 | 1.5786 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8931
380483 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: YUKSECIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 09:27 | 2017-07-15 10:35 | 1.1217 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 115.5317
380487 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F6-ŞEHİR FİDERİ IM: EREGLI IM 1300 IMCikis: İM1300-GARİPLER ÇIKIŞI (15,8 KV) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 09:27 | 2017-07-15 10:00 | 0.55056 | 1 | 4972 | 0 | 0 | 0.55056 | 2737.3622 | 0 | 0
380491 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: BUYUK OZ KOK KOKCikis: BUYUK OZ KOK-AVDAN ÇIKIŞI TR: KUSCA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 09:36 | 2017-07-15 10:47 | 1.1844 | 1 | 2534 | 12 | 2007 | 1.1844 | 3001.3822 | 14.2133 | 2377.18
380494 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F15-ALAKOVA FİDERİ DM: ERLER DM DMCikis: DM30-ADAŞ1 TR ÇIKIŞI KOK: SARACOGLU27 TR KOKCikis: SARACOGLU27 TR-SARACOGLU26 TR GELİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 09:41 | 2017-07-15 10:27 | 0.77444 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.77444 | 148.6933 | 0 | 0
380495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK14 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 09:25 | 2017-07-15 11:11 | 1.7636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7636
380496 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: MULAYIM1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 09:41 | 2017-07-15 11:35 | 1.9019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9019
380504 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: YUVA1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 09:47 | 2017-07-15 11:14 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4606
380505 | 1 | KONYA | KULU | TR: YAZICAYIRI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 09:49 | 2017-07-15 10:27 | 0.6275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6275 | 0 | 0
380506 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: KAYMAKLI DM DMCikis: KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 17 KOK: 131 NOLU KOK KOKCikis: 13 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 09:51 | 2017-07-15 11:22 | 1.5183 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 92.6183 | 0
380511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 09:55 | 2017-07-15 11:33 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.635
380513 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA TR3 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 09:53 | 2017-07-15 12:31 | 2.6283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6283
380514 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F1-TORUNLAR FİDERİ KOK: GOKPINAR KOK 1 KOKCikis: İNÖNÜ KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 09:17 | 2017-07-15 11:43 | 2.4328 | 0 | 0 | 111 | 56 | 0 | 0 | 270.0383 | 136.2356
380515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CULLE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 09:53 | 2017-07-15 15:46 | 5.8808 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 82.3317
380517 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIK TAR.SUL.TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 10:01 | 2017-07-15 12:04 | 2.0606 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2422
380519 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: HASHÖYÜK KÖK KOKCikis: HASHÖYÜK KÖK-HASHÜYÜK ÇIKIŞI TR: DULKADIRLI1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 10:01 | 2017-07-15 11:17 | 1.2619 | 0 | 227 | 0 | 4 | 0 | 286.4614 | 0 | 5.0478
380521 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1010 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 09:58 | 2017-07-15 10:44 | 0.77472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77472 | 0 | 0
380524 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUCUKKOY1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 10:04 | 2017-07-15 10:38 | 0.5725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5725
380535 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI KOK: TR 2-29 KOKCikis: TR 2-29-TR 2-27 ÇIKIŞI TR: TR 2-27 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 10:10 | 2017-07-15 12:22 | 2.1944 | 0 | 133 | 0 | 37 | 0 | 291.8611 | 0 | 81.1944
380546 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 10:13 | 2017-07-15 11:29 | 1.2681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2681 | 0 | 0
380550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 13TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 10:26 | 2017-07-15 10:52 | 0.42833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85667 | 0 | 0
380557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 10:31 | 2017-07-15 12:10 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64
380561 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 10:40 | 2017-07-15 14:54 | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2333
380562 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU6 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 10:40 | 2017-07-15 11:59 | 1.3047 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5236 | 0 | 0
380572 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CAMLICA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 10:29 | 2017-07-15 11:18 | 0.81778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81778
380575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHISAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 10:55 | 2017-07-15 13:03 | 2.1286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2572
380577 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE KOK: KARAIN KARLIK KOK KOKCikis: KARAIN KARLIK KOK-KARİN-KARLIK ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 10:58 | 2017-07-15 12:27 | 1.4856 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0
380578 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR20 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 10:58 | 2017-07-15 11:20 | 0.36417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36417
380583 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis: DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI TR: GOLYUZU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 11:03 | 2017-07-15 13:30 | 2.4378 | 0 | 0 | 2 | 438 | 0 | 0 | 4.8756 | 1067.7467
380585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 10TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 08:39 | 2017-07-15 11:21 | 2.7053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7053 | 0 | 0
380586 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F4-KALABA 2 FİDERİ KOK: KALABA10 TR KOKCikis: KALABA10 TR-KALABA TR 12-13-14-15 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 11:05 | 2017-07-15 12:30 | 1.4142 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4.2425 | 0 | 8.485 | 0
380591 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ DM: YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis: YENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI KOK: KUSCA1 TR KOKCikis: KUSCA1 TR-KUŞÇA TR 4 ÇIKIŞI TR: YESILOZ YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 11:09 | 2017-07-15 14:29 | 3.3353 | 3 | 767 | 39 | 211 | 10.0058 | 2558.1581 | 130.0758 | 703.7436
380598 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F5 ALTINKAYA FİDERİ KOK: CIMELI KOK KOKCikis: CIMELI KOK-ÇİMELİ-SARAYHAN-BAYMIŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 11:15 | 2017-07-15 13:53 | 2.6347 | 0 | 0 | 9 | 1224 | 0 | 0 | 23.7125 | 3224.9
380599 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 11:15 | 2017-07-15 12:54 | 1.6544 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 24.8167 | 11.5811 | 1134.9489
380600 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: GOLKASI KÖK KOKCikis: GOLKASI KÖK-EMEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 10:45 | 2017-07-15 12:08 | 1.3844 | 0 | 0 | 1 | 186 | 0 | 0 | 1.3844 | 257.5067
380606 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK: HATUNSARAY KOK-1 KOKCikis: HATUNSARAY KOK-1-SECME DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 11:25 | 2017-07-15 13:25 | 1.9925 | 0 | 7 | 202 | 2 | 0 | 13.9475 | 402.485 | 3.985
380607 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 11:25 | 2017-07-15 14:12 | 2.7767 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 163.8233
380609 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 11:30 | 2017-07-15 12:58 | 1.4736 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4736 | 0
380611 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA43 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 11:29 | 2017-07-15 12:12 | 0.72694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72694 | 0 | 0
380612 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F10-EREĞLİ2 FİDERİ IM: EREGLİ İM1100 IMCikis: İM1100-FİDER 1 ÇIKIŞI (15,8 KV) KOK: EREGLI1110 TR KOKCikis: EREGLI1110 TR-ETTEBİR BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 11:25 | 2017-07-15 12:55 | 1.4983 | 7 | 6200 | 2 | 84 | 10.4883 | 9289.6667 | 2.9967 | 125.86
380613 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK23 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 11:32 | 2017-07-15 14:12 | 2.6739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6739 | 0 | 0
380624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F17-YENIKENT FİDERİ KOK: CULCULE KOK-1 KOKCikis: CÜLCÜLE KÖK1-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 11:43 | 2017-07-15 13:48 | 2.0842 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 206.3325 | 0
380635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 11:52 | 2017-07-15 13:31 | 1.6483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6483
380640 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK: 26 NOLU KOK KOKCikis: 26 NOLU KÖK - GÖRE TR 9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 11:52 | 2017-07-15 12:33 | 0.68278 | 5 | 376 | 3 | 58 | 3.4139 | 256.7244 | 2.0483 | 39.6011
380642 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHCARULLAH MH TR42 (160 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 11:58 | 2017-07-15 12:37 | 0.63556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63556 | 0 | 0
380647 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YENIKENT2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 12:00 | 2017-07-15 14:59 | 2.9872 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.7572
380650 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI9 TR TRCikis: C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 12:03 | 2017-07-15 13:24 | 1.3472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.9444 | 0 | 0
380655 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM: NIGDE IM3 IMCikis: IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI KOK: TR 3-34 B KOKCikis: TR 3-34 B-TR 1-25 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 12:07 | 2017-07-15 12:50 | 0.71028 | 0 | 119 | 0 | 90 | 0 | 84.5231 | 0 | 63.925
380659 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ DM: ISMIL DM DMCikis: İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 12:14 | 2017-07-15 13:01 | 0.79694 | 25 | 0 | 108 | 2 | 19.9236 | 0 | 86.07 | 1.5939
380662 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KIZIK2 TR TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 12:17 | 2017-07-15 14:07 | 1.8397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8397
380675 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-HASANKÖY 12 ÇIKIŞI TR: HASANKOY2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 12:42 | 2017-07-15 13:28 | 0.77139 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 50.1403
380677 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN21 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 12:41 | 2017-07-15 14:50 | 2.1656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1656 | 0 | 0
380680 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK: ATATURK MAH. KOK KOKCikis: ATATURK MAH. KOK-ÇİĞDEMLİ ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 12:40 | 2017-07-15 18:26 | 5.7686 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7686 | 0
380686 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 TRCikis: C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 12:36 | 2017-07-15 13:08 | 0.53611 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 128.6667
380695 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 12:51 | 2017-07-15 13:09 | 0.29972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29972
380701 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1690 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 12:58 | 2017-07-15 13:21 | 0.36833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36833 | 0 | 0
380707 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKSINNE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 12:59 | 2017-07-15 14:19 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.64
380713 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TERECİ ÖZEL SULAMA TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 12:53 | 2017-07-15 15:52 | 2.9897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9897
380739 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: GÖDENE DM (DM 29) DMCikis: GÖDENE DM (DM 29) - GODENE 7 TR ÇIKIŞI TR: GODENE8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 13:33 | 2017-07-15 21:26 | 7.8758 | 0 | 0 | 8 | 3994 | 0 | 0 | 63.0067 | 31456.0783
380742 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR88 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 13:41 | 2017-07-15 14:25 | 0.73278 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 28.5783
380751 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 13:52 | 2017-07-15 15:31 | 1.6406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6406 | 0 | 0
380764 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR21 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 14:00 | 2017-07-15 14:55 | 0.91639 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 165.8664 | 0 | 0
380770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 14:04 | 2017-07-15 14:36 | 0.52139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52139
380772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 14:06 | 2017-07-15 15:02 | 0.94222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94222 | 0 | 0
380774 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEĞİRMENLİ TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 14:07 | 2017-07-15 14:42 | 0.58111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58111 | 0 | 0
380778 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: UFACIK YAYLA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 14:10 | 2017-07-15 15:55 | 1.7608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7608
380782 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 10TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 14:15 | 2017-07-15 15:14 | 0.97528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9258 | 0 | 0
380786 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20802 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 14:09 | 2017-07-15 16:34 | 2.4117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4117
380812 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 14:49 | 2017-07-15 15:42 | 0.88694 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5478
380815 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30505 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 14:46 | 2017-07-15 15:20 | 0.57472 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.345
380821 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 14:59 | 2017-07-15 17:15 | 2.2739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2739
380822 | 1 | KONYA | KULU | TR: DOGUTEPE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 15:02 | 2017-07-15 15:40 | 0.63278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63278
380823 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 15:04 | 2017-07-15 16:58 | 1.9056 | 0 | 542 | 46 | 1293 | 0 | 1032.8111 | 87.6556 | 2463.8833
380825 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: MAHMUTLU TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 15:05 | 2017-07-15 18:00 | 2.9194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9194
380827 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEFAKOY2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 15:05 | 2017-07-16 00:24 | 9.3078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3078
380832 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR22 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 15:10 | 2017-07-15 15:36 | 0.43139 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 44.8644 | 0 | 0
380833 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ KOK: YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis: YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 15:09 | 2017-07-15 16:08 | 0.97722 | 3 | 0 | 22 | 1 | 2.9317 | 0 | 21.4989 | 0.97722
380834 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 17TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 15:13 | 2017-07-15 15:26 | 0.21083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21083 | 0 | 0
380835 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI KOK: CILEK KOK KOKCikis: ÇİLEK KÖK - YAZIHUYUK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 15:18 | 2017-07-15 16:28 | 1.1697 | 10 | 0 | 81 | 3 | 11.6972 | 0 | 94.7475 | 3.5092
380847 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-9 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 15:23 | 2017-07-15 16:41 | 1.3047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3047 | 0 | 0
380794 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 14:16 | 2017-07-15 16:29 | 2.2094 | 0 | 0 | 5 | 116 | 0 | 0 | 11.0472 | 256.2956
380798 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK: BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis: BOZCAMAHMUT KOK 1-FİDER 7 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 14:20 | 2017-07-15 16:58 | 2.6247 | 5 | 677 | 624 | 1433 | 13.1236 | 1776.9369 | 1637.8267 | 3761.2269
380800 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: H.ABDULLAH TR 9 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 14:28 | 2017-07-15 17:40 | 3.1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1997 | 0 | 0
380804 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-3 PAZAR YERİ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 14:33 | 2017-07-15 15:15 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.64
380866 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS17 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 15:40 | 2017-07-15 16:54 | 1.2367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2367 | 0 | 0
380870 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1260 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 15:42 | 2017-07-15 17:38 | 1.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0
380878 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI KOK: AVANOS TM F7 95 NOLU KOKCikis: AVANOS2 TM ESKİ F7 95 NOLU - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 15:52 | 2017-07-15 17:27 | 1.5883 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.4717 | 0
380879 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOMEK1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 15:54 | 2017-07-15 17:43 | 1.8231 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 52.8686 | 0 | 0
380717 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE6 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 13:08 | 2017-07-15 15:02 | 1.8992 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.0842 | 0 | 0
380719 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: GOLKASI KÖK KOKCikis: GOLKASI KÖK-AKBURUN KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 13:10 | 2017-07-15 14:41 | 1.5108 | 0 | 0 | 1 | 186 | 0 | 0 | 1.5108 | 281.015
380882 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 15:55 | 2017-07-15 18:27 | 2.5453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5453 | 0 | 0
380885 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK24 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 15:56 | 2017-07-15 18:05 | 2.1442 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2883
380888 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: KAVAKLIGÖL TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 15:59 | 2017-07-15 16:25 | 0.43722 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 18.8006
380890 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR2 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 16:03 | 2017-07-15 18:02 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833
380897 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK: HATUNSARAY KOK-1 KOKCikis: HATUNSARAY KOK-1-SECME DM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 15:25 | 2017-07-15 20:20 | 4.9219 | 0 | 0 | 189 | 1 | 0 | 0 | 930.2475 | 4.9219
380915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 36TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 16:10 | 2017-07-15 22:37 | 6.4544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4544 | 0 | 0
380921 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: FAKUSAGI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 16:18 | 2017-07-15 18:41 | 2.3806 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 173.7806
380923 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CIGDELI TR1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 16:20 | 2017-07-15 17:20 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0003
380924 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-3C/1 ÇIKIŞI TR: 3C 3TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 16:21 | 2017-07-15 21:09 | 4.7925 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 1888.245 | 0 | 0
380926 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: MAHMUTLU TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 16:27 | 2017-07-15 18:16 | 1.8211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8211
380931 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 5 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 16:37 | 2017-07-15 17:17 | 0.65861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65861 | 0 | 0
380934 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR MERKEZ TR-3 KÖK | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 16:44 | 2017-07-15 17:28 | 0.72861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72861 | 0 | 0
380935 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BAHRI DAGDAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 16:47 | 2017-07-15 20:08 | 3.3428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6856 | 0 | 0
380936 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR47 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 16:47 | 2017-07-15 18:13 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4422
380938 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN3 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 16:51 | 2017-07-15 18:30 | 1.6569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6569 | 0 | 0
380940 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F2-EREĞLİ1 FİDERİ IM: EREGLİ İM1100 IMCikis: İM1100-FİDER 1 ÇIKIŞI (15,8 KV) | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 16:57 | 2017-07-15 17:58 | 1.0233 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0
380941 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 17TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 17:02 | 2017-07-15 17:14 | 0.18889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18889 | 0 | 0
380942 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YELATAN TR 3 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 17:03 | 2017-07-15 18:33 | 1.4989 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9978
380945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 15TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 17:08 | 2017-07-15 23:41 | 6.5486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5486 | 0 | 0
380946 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OSMAN GAZI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 17:09 | 2017-07-15 21:19 | 4.1581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1581
380949 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOMURCULER1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 17:11 | 2017-07-15 17:32 | 0.34389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34389
380952 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA36 TR TRCikis: A-C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 17:13 | 2017-07-15 20:34 | 3.3411 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 83.5278 | 0 | 0
380953 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F15-LALEBAHÇE FİDERİ DM: KOZAGAC DM22 DMCikis: KOZAGAC DM22-DM 28 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 13:37 | 2017-07-15 19:17 | 5.6678 | 0 | 0 | 3 | 752 | 0 | 0 | 17.0033 | 4262.1689
380954 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-YEŞİLHAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 17:16 | 2017-07-15 19:45 | 2.4772 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4772 | 0
380959 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: CIRIK KOK KOKCikis: CIRIK KÖK-SULAMA CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 17:22 | 2017-07-15 18:33 | 1.1811 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.5356 | 0
380960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM: AKSARAY DM1 DMCikis: AKSARAY DM1-AMBAR-1B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 17:24 | 2017-07-15 17:54 | 0.50833 | 7 | 411 | 0 | 3 | 3.5583 | 208.925 | 0 | 1.525
380961 | 1 | KONYA | MERAM | TR: PAMUKCU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 17:24 | 2017-07-16 03:15 | 9.8556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8556
380968 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 17:29 | 2017-07-15 18:21 | 0.87889 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.0622
380974 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-İSAKUŞAĞI TOP. SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 17:36 | 2017-07-15 19:30 | 1.8922 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 20.8144 | 3.7844
380977 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG11 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 17:40 | 2017-07-16 00:22 | 6.7014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7014
380978 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-15 ISLETME TRCikis: KİLER ÖNÜ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 17:36 | 2017-07-15 18:37 | 1.0178 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33.5867
380984 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-3D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 17:46 | 2017-07-15 18:17 | 0.50972 | 1 | 3803 | 1 | 3 | 0.50972 | 1938.4736 | 0.50972 | 1.5292
380986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KASGARLI MAHMUT5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 17:50 | 2017-07-15 18:27 | 0.60417 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4792
380987 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAC1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 17:51 | 2017-07-15 19:47 | 1.9358 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 77.4333
380988 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: PINARBASI KOK KOKCikis: PINARBASI KOK-KIZILYAKA GRUP ÇIKIŞI TR: BOZKANDAK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 17:43 | 2017-07-15 20:16 | 2.5539 | 0 | 0 | 4 | 382 | 0 | 0 | 10.2156 | 975.5856
380994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KILLIK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 17:57 | 2017-07-15 19:20 | 1.3964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3964
380998 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BURÇ KÖK KOKCikis: BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:00 | 2017-07-15 19:17 | 1.2828 | 0 | 0 | 3 | 1305 | 0 | 0 | 3.8483 | 1674.025
381002 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DM03-TR33 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:04 | 2017-07-15 19:34 | 1.5056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5056
381006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 13TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:02 | 2017-07-15 18:51 | 0.82806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6561 | 0 | 0
381009 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM1-TR 1-7 ÇIKIŞI KOK: TR 1-7 KOKCikis: TR 1-7 - TR 1-7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:09 | 2017-07-15 18:39 | 0.49944 | 25 | 1529 | 39 | 179 | 12.4861 | 763.6506 | 19.4783 | 89.4006
381010 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1680 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:08 | 2017-07-15 19:31 | 1.3942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3942 | 0 | 0
381014 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARAKAYA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:13 | 2017-07-15 19:13 | 0.99694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99694
381022 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUIRMAK BURHAN DEDE2 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:16 | 2017-07-15 20:47 | 2.5136 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 510.2631 | 0 | 0
381029 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ DM: YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis: YENİCEOBA-KARTER DM-YENİCEOBA ÇIKIŞI KOK: YENICEOBA9 TR KOKCikis: YENICEOBA9 TR-ÇELİKLER YAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:19 | 2017-07-15 20:14 | 1.9197 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 316.7542 | 0 | 0
381031 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK: EDİKLİ SUL KÖK4 KOKCikis: EDİKLİ SULAMALAR 15.KABİN (VESTEL KABİN) - TREN YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:29 | 2017-07-15 19:06 | 0.61306 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 42.9139 | 0
381034 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI KOK: GULSEHIR11 TR KOKCikis: GULSEHIR11 TR - GULSEHIR12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:33 | 2017-07-15 19:10 | 0.61056 | 3 | 224 | 0 | 2 | 1.8317 | 136.7644 | 0 | 1.2211
381035 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CUMHURİYET4 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - YENİ BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:33 | 2017-07-15 19:07 | 0.57472 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18.9658 | 0 | 0
381036 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU47 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:33 | 2017-07-15 19:15 | 0.70194 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 126.35 | 0 | 0
381037 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AHIRLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:32 | 2017-07-15 19:56 | 1.3989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3989
381039 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIFTE MERDIVEN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:34 | 2017-07-15 20:39 | 2.0811 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 270.5444 | 0 | 0
381042 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU72 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:35 | 2017-07-15 19:19 | 0.72472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72472
381048 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:39 | 2017-07-15 18:59 | 0.3375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3375
381050 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: BOZKÖY KÖK KOKCikis: BOZKÖY KÖK-BOZKÖY SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:38 | 2017-07-15 19:16 | 0.62472 | 5 | 44 | 0 | 0 | 3.1236 | 27.4878 | 0 | 0
381052 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:47 | 2017-07-15 19:33 | 0.7625 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25.1625 | 0 | 0
381053 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOK: KOZANLI8 TR KOKCikis: KOZANLI8 TR-YEŞİLYURT ENH ÇIKIŞI TR: KOZANLI8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:37 | 2017-07-15 19:38 | 1.0186 | 0 | 29 | 6 | 52 | 0 | 29.5397 | 6.1117 | 52.9678
381054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:44 | 2017-07-15 20:32 | 1.7989 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 156.5033 | 0 | 0
381069 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:56 | 2017-07-15 22:35 | 3.6375 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 469.2375
381073 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BURUNSUZ TR 3 TRCikis: D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 19:05 | 2017-07-15 20:55 | 1.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
381075 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 19:05 | 2017-07-15 19:45 | 0.66778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66778
381076 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK3 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 19:07 | 2017-07-15 23:03 | 3.9311 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.4489 | 0 | 0
381080 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-49 HIZIRAGAEKIZAGIL YOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 19:11 | 2017-07-15 20:06 | 0.91528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91528
381085 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK24 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 14:18 | 2017-07-15 19:37 | 5.3103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6206
381089 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-DOĞANHİSAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:42 | 2017-07-15 21:06 | 2.4053 | 1 | 450 | 107 | 17289 | 2.4053 | 1082.375 | 257.3647 | 41584.8475
381058 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA14 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:50 | 2017-07-15 19:15 | 0.42167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42167 | 0 | 0
381061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:51 | 2017-07-15 19:08 | 0.27111 | 6 | 3378 | 49 | 1878 | 1.6267 | 915.8133 | 13.2844 | 509.1467
381062 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: KARAYAGMUR KOK KOKCikis: KARAYAGMUR KOK-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:50 | 2017-07-15 19:50 | 0.99444 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.8056 | 0
381067 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK8 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 18:54 | 2017-07-15 22:14 | 3.3222 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 53.1556 | 0 | 0
381096 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 19:24 | 2017-07-15 21:43 | 2.3283 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 228.1767 | 0 | 0
381103 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.4 TR20 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 19:13 | 2017-07-15 20:30 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 72.6289
381105 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 19:34 | 2017-07-15 20:12 | 0.63806 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 61.8914
381106 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR20 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 19:34 | 2017-07-15 22:42 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1333
381109 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE6 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 19:37 | 2017-07-15 21:11 | 1.5581 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 52.9739
381111 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM: ALIBEYHUYUGU TM TMCikis: F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV) KOK: AKOREN BAYINDIR KOK (YENI) KOKCikis: AKOREN BAYINDIR KOK (YENI)-AKÖREN TR 12 ÇIKIŞI TR: AKOREN17 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 19:39 | 2017-07-15 22:59 | 3.3381 | 0 | 300 | 4 | 230 | 0 | 1001.4167 | 13.3522 | 767.7528
381112 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F8-BEYŞEHİR FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 19:09 | 2017-07-15 23:53 | 4.7336 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7336 | 0
381114 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK: YAZIHUYUK18 TR KOKCikis: YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 19:37 | 2017-07-15 23:55 | 4.2992 | 10 | 125 | 83 | 558 | 42.9917 | 537.3958 | 356.8308 | 2398.935
381118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN LOJMAN TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 19:43 | 2017-07-15 20:06 | 0.3825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3825 | 0 | 0
381120 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: BORCUK TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 19:45 | 2017-07-15 21:58 | 2.2217 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.325
381122 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ DM: BEYSEHIR YENI DM KOK: HUYUK TR 13 KOKCikis: HUYUK TR 13-MUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 19:48 | 2017-07-15 20:36 | 0.80472 | 0 | 516 | 0 | 10 | 0 | 415.2367 | 0 | 8.0472
381127 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU85 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 19:43 | 2017-07-15 20:17 | 0.57444 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 37.9133 | 0 | 0
381128 | 1 | KONYA | KULU | TR: GOKLER TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 19:50 | 2017-07-15 21:00 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.19
381136 | 1 | KONYA | KULU | TR: YESILTEPE2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 19:57 | 2017-07-15 20:43 | 0.76194 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28.9539
381139 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: VANLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 19:48 | 2017-07-15 23:14 | 3.4436 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 196.2858
381141 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:03 | 2017-07-15 20:50 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7825
381142 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARAKAYA TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:04 | 2017-07-15 20:28 | 0.40028 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 33.6233
381143 | 1 | KONYA | KULU | TR: AGILBASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:03 | 2017-07-15 20:27 | 0.41 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
381145 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GOKYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:06 | 2017-07-16 00:31 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 309.4
381147 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: CUKURCA KOK KOKCikis: CUKURCA KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:08 | 2017-07-15 22:05 | 1.9614 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9228 | 0
381156 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: AKBURUN KÖK KOKCikis: AKBURUN KÖK-SADIKHACI RMU-KUŞLUCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:17 | 2017-07-15 23:02 | 2.7453 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 2.7453 | 280.0183
381158 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA39 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:17 | 2017-07-15 23:56 | 3.6492 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 127.7208 | 0 | 0
381160 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU47 TR TRCikis: A-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:18 | 2017-07-15 21:15 | 0.94111 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.7633 | 0 | 0
381165 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CAMLICA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 14:25 | 2017-07-15 20:23 | 5.9719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9719
381167 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:22 | 2017-07-15 20:48 | 0.43806 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3142
381168 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR8 TR8 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:22 | 2017-07-15 21:35 | 1.2283 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 74.9283
381170 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: DOĞRUGÖZ DSİ KÖK KOKCikis: DOĞRUGÖZ DSİ KÖK-PAZAKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:18 | 2017-07-15 20:56 | 0.6225 | 6 | 891 | 468 | 2446 | 3.735 | 554.6475 | 291.33 | 1522.635
381180 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR9 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:25 | 2017-07-15 20:48 | 0.38444 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.9978 | 0 | 0
381182 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CUMHURİYET4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:26 | 2017-07-15 21:17 | 0.84972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84972 | 0 | 0
381183 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI TR: ASAGIHOMURLU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:29 | 2017-07-15 22:14 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 177.0025
381186 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: HACIMIRZA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:32 | 2017-07-15 23:21 | 2.8072 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 230.1922
381187 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 2 AKSALUR KOK: AKSALUR KOK KOKCikis: AKSALUR KOK-AKSALUR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:33 | 2017-07-15 22:05 | 1.5375 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.075 | 6.15
381192 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-67 GUVERCINLIK TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:41 | 2017-07-15 21:30 | 0.81722 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.6994
381197 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN41 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:46 | 2017-07-15 21:17 | 0.52306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52306 | 0 | 0
381198 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAMLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:47 | 2017-07-15 22:14 | 1.4572 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58.2889
381199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:47 | 2017-07-15 22:34 | 1.7928 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 1185.0261
381206 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-15,8 TRAFO GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:51 | 2017-07-15 21:25 | 0.56972 | 0 | 0 | 93 | 3981 | 0 | 0 | 52.9842 | 2268.0642
381207 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU6 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:51 | 2017-07-15 21:43 | 0.86583 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.1217 | 0 | 0
381208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:50 | 2017-07-15 22:47 | 1.9433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9433
381214 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:55 | 2017-07-15 23:14 | 2.3253 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 155.7936
381215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ISHAKLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:53 | 2017-07-15 22:25 | 1.5344 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.5511
381216 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK7 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:56 | 2017-07-15 23:32 | 2.5944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1889
381222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR KOYUNLU-7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:02 | 2017-07-15 21:22 | 0.33861 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 27.4275 | 0 | 0
381224 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN22 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:00 | 2017-07-15 21:37 | 0.61861 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.135 | 0 | 0
381225 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: HABILLER1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:06 | 2017-07-15 22:38 | 1.5214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5214
381227 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: AKCAKENT DM7 DMCikis: AKÇAKENT DM7-BOĞAZEVCİ ÇIKIŞI KOK: BOGAZEVCI KOK KOKCikis: BOĞAZEVCİ KÖK-KALEEVCİ BOZLAREVCİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:07 | 2017-07-15 21:46 | 0.6475 | 0 | 166 | 2 | 688 | 0 | 107.485 | 1.295 | 445.48
381228 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:07 | 2017-07-15 22:33 | 1.4411 | 4 | 669 | 126 | 1045 | 5.7644 | 964.1033 | 181.58 | 1505.9611
381245 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: ULUPINAR TR-5 KOKCikis: ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI TARIMSAL ÇIKIŞI TR: ULUPINAR TR-5 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 20:49 | 2017-07-15 22:38 | 1.8194 | 9 | 377 | 101 | 200 | 16.375 | 685.9306 | 183.7639 | 363.8889
381246 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F6-ÇELTİK1 FİDERİ KOK: KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis: AYAZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:22 | 2017-07-16 04:45 | 7.3839 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 332.275 | 0
381249 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:25 | 2017-07-15 21:46 | 0.35 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
381251 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:30 | 2017-07-16 03:51 | 6.3478 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 253.9111 | 38.0867
381252 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SULUKLU3 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:30 | 2017-07-15 23:45 | 2.2578 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 115.1467
381254 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: GUMUSDUGUN KOK2 KOKCikis: GUMUSDUGUN KOK2-CIRIKLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:33 | 2017-07-15 23:15 | 1.6928 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 270.8444 | 0
381257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:38 | 2017-07-15 22:42 | 1.0611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0611
381260 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK: KAMAN TR-46 KOKCikis: KAMAN TR-46-KAMAN TR66 ÇIKIŞI TR: KAMAN66 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:46 | 2017-07-15 23:22 | 1.595 | 3 | 541 | 0 | 0 | 4.785 | 862.895 | 0 | 0
381261 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH TR18 (250 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:48 | 2017-07-15 22:56 | 1.1353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2706 | 0 | 0
381263 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: KARACAOREN KOK KOKCikis: KARACAOREN KÖK - İCİK-ÖZYAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:48 | 2017-07-16 01:51 | 4.0458 | 0 | 0 | 51 | 71 | 0 | 0 | 206.3375 | 287.2542
381265 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM: NIGDE IM3 IMCikis: IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK: GÜLLÜCE KÖK KOKCikis: GÜLLÜCE KÖK-YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:51 | 2017-07-15 22:46 | 0.91111 | 4 | 275 | 44 | 1501 | 3.6444 | 250.5556 | 40.0889 | 1367.5778
381268 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: ASMAKARADAM TR-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:56 | 2017-07-15 22:34 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 54.61
381273 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 22:02 | 2017-07-16 00:11 | 2.1514 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2111 | 0
381276 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR-14 TRCikis: A-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 22:05 | 2017-07-15 23:05 | 0.99639 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36.8664 | 0 | 0
381279 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BUYUKBESKAVAK4 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 22:05 | 2017-07-16 00:36 | 2.5247 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.7225 | 0 | 0
381280 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKCASAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 22:05 | 2017-07-15 22:39 | 0.55528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55528
381282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F4 KÖYLER FİDERİ KOK: YESILOVA1 TR KOKCikis: YESILOVA1 TR-SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 22:05 | 2017-07-15 23:46 | 1.6911 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1.6911 | 21.9844 | 0
381283 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAKURT TR2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 22:12 | 2017-07-16 00:20 | 2.1311 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.5733
381286 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM: KIRSEHIR DM1 DMCikis: KIRSEHIR DM1 - TR1-91 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 22:16 | 2017-07-16 00:16 | 2.0078 | 0 | 0 | 2 | 223 | 0 | 0 | 4.0156 | 447.7344
381288 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABÜK2 TR24 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 22:17 | 2017-07-15 23:44 | 1.4639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4639
381289 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK: GOLBEZ KOK KOKCikis: GOLBEZ KOK-TOL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 22:17 | 2017-07-16 00:43 | 2.435 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 150.97 | 0
381290 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 22:18 | 2017-07-15 23:52 | 1.5547 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4378 | 0 | 0
381291 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG6 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 22:18 | 2017-07-16 00:19 | 2.0133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0133
381292 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 22:21 | 2017-07-15 23:39 | 1.2981 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4903 | 0
381293 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ KOK: TR1-31 KOKCikis: TR1-31-TR1-32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 22:20 | 2017-07-16 02:35 | 4.2369 | 0 | 0 | 0 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 9778.8678
381295 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 22:58 | 2017-07-16 00:09 | 1.1811 | 2 | 412 | 95 | 23 | 2.3622 | 486.6178 | 112.2056 | 27.1656
381304 | 1 | KONYA | KULU | TR: BOZAN4 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 22:38 | 2017-07-15 23:46 | 1.1244 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.3689 | 0 | 0
381306 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: OGULKAYA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 22:44 | 2017-07-15 23:32 | 0.79889 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 54.3244
381308 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:21 | 2017-07-16 02:50 | 5.4869 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.4347 | 0
381309 | 1 | KONYA | KULU | TR: SARIYAYLA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 22:47 | 2017-07-16 00:17 | 1.5075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5075
381312 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 22:50 | 2017-07-15 23:22 | 0.54083 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 390.4817 | 0 | 0
381314 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR-24 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 22:53 | 2017-07-15 23:28 | 0.5825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5825 | 0 | 0
381316 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK8 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 22:55 | 2017-07-16 03:30 | 4.5828 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 73.3244 | 0 | 0
381229 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:07 | 2017-07-15 22:03 | 0.92694 | 5 | 489 | 122 | 29 | 4.6347 | 453.2758 | 113.0872 | 26.8814
381234 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KAYAALTI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:12 | 2017-07-15 22:53 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6858
381237 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1030 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:16 | 2017-07-15 22:09 | 0.88139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88139 | 0 | 0
381238 | 1 | KONYA | KULU | TR: ALTILAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:11 | 2017-07-15 21:36 | 0.41556 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.9733
381239 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: TURGUT YEŞİL HAT KÖK KOKCikis: SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:16 | 2017-07-16 01:58 | 4.6939 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.3267 | 0
381240 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK: AKÇALAR MODÜLER KOKCikis: AKÇALAR MODÜLER-GEVREKLİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:17 | 2017-07-15 21:39 | 0.36083 | 1 | 869 | 5 | 20 | 0.36083 | 313.5642 | 1.8042 | 7.2167
381241 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK: ÇAVUŞCU GÖL KOKCikis: ÇAVUŞCU GÖL-YORAZLAR TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 21:15 | 2017-07-15 22:23 | 1.1294 | 0 | 70 | 34 | 597 | 0 | 79.0611 | 38.4011 | 674.2783
381317 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: VAKIFAGILI TR1 (100 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 22:07 | 2017-07-16 00:15 | 2.1331 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 117.3181
381323 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-23 MEDRESE-3 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 23:09 | 2017-07-15 23:32 | 0.38167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.145
381326 | 1 | KONYA | KULU | TR: CELEP6 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 23:11 | 2017-07-16 08:33 | 9.3647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.7294 | 0 | 0
381337 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI KOK: YARASLI KOK KOKCikis: YARASLI KOK-CANIMANA-YARAŞLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 23:07 | 2017-07-16 04:08 | 5.0289 | 0 | 0 | 3 | 651 | 0 | 0 | 15.0867 | 3273.8067
381339 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ADEM TOSUN TR | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 23:19 | 2017-07-16 00:44 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4417
381340 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYAZIT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 23:15 | 2017-07-16 01:19 | 2.0742 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2967
381348 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR-6 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 23:35 | 2017-07-16 01:07 | 1.5417 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0
381350 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F1-KARAPINAR FİDERİ KOK: SAZGEÇİT KÖK KOKCikis: SAZGEÇİT KÖK-OYMALI EMİRGAZİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-15 23:10 | 2017-07-16 01:49 | 2.6475 | 0 | 0 | 41 | 27 | 0 | 0 | 108.5475 | 71.4825
381357 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: HAMZABEY TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-15 23:57 | 2017-07-16 02:11 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.23
381371 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 00:51 | 2017-07-16 01:25 | 0.56639 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 67.9667 | 0 | 0
381372 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAĞBAŞI YAYLASI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 00:54 | 2017-07-16 01:35 | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0475
381380 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30842 TRCikis: D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 01:45 | 2017-07-16 02:25 | 0.66444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66444
381381 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-29A | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 02:26 | 2017-07-16 02:49 | 0.38778 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24.8178
381383 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 02:56 | 2017-07-16 03:28 | 0.53833 | 3 | 2507 | 1221 | 41691 | 1.615 | 1349.6017 | 657.305 | 22443.655
381386 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis: F6-SARIYAHŞİ FİDERİ KOK: AGACOREN TR2 KOKCikis: AGACOREN TR2-AĞAÇÖREN TR6 ÇIKIŞI TR: AGACOREN TR6 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 03:39 | 2017-07-16 12:17 | 8.6272 | 0 | 124 | 0 | 5 | 0 | 1069.7756 | 0 | 43.1361
381387 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK: KAMAN TR-46 KOKCikis: KAMAN TR-46-KAMAN TR66 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 03:53 | 2017-07-16 04:58 | 1.0892 | 3 | 541 | 0 | 0 | 3.2675 | 589.2392 | 0 | 0
381395 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: ORTAKARAÖREN11 TR KOKCikis: ORTAKARAÖREN11 TR-ORTAKARAÖREN TR1 GİRİŞİ TR: ORTAKARAOREN 11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 05:23 | 2017-07-16 06:05 | 0.69806 | 0 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 1070.1192 | 0 | 0
381398 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK: KAYALI TR1 KOKCikis: KAYALI TR1-KASABA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 05:50 | 2017-07-16 08:06 | 2.2647 | 0 | 178 | 0 | 32 | 0 | 403.1206 | 0 | 72.4711
381399 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: KUYUSEBIL KOK KOKCikis: KUYUSEBIL KOK-KUYULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 05:47 | 2017-07-16 07:13 | 1.4397 | 0 | 0 | 2 | 276 | 0 | 0 | 2.8794 | 397.3633
381401 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK8 TR TRCikis: A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 05:57 | 2017-07-16 06:28 | 0.51389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51389 | 0 | 0
381402 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 2 AKSALUR KOK: AKSALUR KOK KOKCikis: AKSALUR KOK-AKSALUR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 06:06 | 2017-07-16 11:18 | 5.21 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10.42 | 20.84
381405 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR13 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 05:04 | 2017-07-16 08:33 | 3.4778 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.8222
381406 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK: GOLBEZ KOK KOKCikis: GOLBEZ KOK-TOL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 06:12 | 2017-07-16 07:19 | 1.1236 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 69.6639 | 0
381407 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-HAMİT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 06:13 | 2017-07-16 07:17 | 1.0686 | 0 | 0 | 2 | 111 | 0 | 0 | 2.1372 | 118.6158
381408 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK: GEVREKLI KOK KOKCikis: GEVREKLI KOK-BOSTANDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 06:06 | 2017-07-16 06:48 | 0.69917 | 0 | 0 | 7 | 834 | 0 | 0 | 4.8942 | 583.105
381410 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ KOK: KARAKAYA 52 NOLU KOK KOKCikis: KARAKAYA 52 NOLU KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 06:22 | 2017-07-16 08:10 | 1.8003 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.8058 | 0
381418 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis: BOZCAMAHMUT KOK2-MUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 06:29 | 2017-07-16 07:52 | 1.3861 | 0 | 0 | 195 | 462 | 0 | 0 | 270.2917 | 640.3833
381420 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: HİMMETLİ KÖK KOKCikis: HİMMETLİ KÖK - KIZILÖREN AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 06:42 | 2017-07-16 07:35 | 0.87139 | 3 | 10 | 137 | 178 | 2.6142 | 8.7139 | 119.3803 | 155.1072
381421 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK: AKCASEHIR 9 TR KOKCikis: AKCASEHIR 9 TR-AKCASEHIR 10 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 06:50 | 2017-07-16 10:20 | 3.5028 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3.5028 | 38.5306 | 7.0056
381422 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAMLI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 06:46 | 2017-07-16 07:42 | 0.93528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93528
381423 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F4-KARASINIR FİDERİ DM: KOMBASSAN DM DMCikis: KOMBASSAN DM-KIZILKUYU GRUP ÇIKIŞI TR: AKARKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 07:00 | 2017-07-16 08:24 | 1.3997 | 0 | 0 | 1 | 273 | 0 | 0 | 1.3997 | 382.1242
381425 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 06:47 | 2017-07-16 07:49 | 1.0269 | 9 | 6096 | 11 | 40 | 9.2425 | 6260.2533 | 11.2964 | 41.0778
381427 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 07:09 | 2017-07-16 07:23 | 0.22583 | 1 | 576 | 29 | 785 | 0.22583 | 130.08 | 6.5492 | 177.2792
381428 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 07:03 | 2017-07-16 07:35 | 0.53778 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 52.1644
381429 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI KOK: DEDELER ÖZEL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 07:08 | 2017-07-16 10:37 | 3.4792 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 93.9375 | 0
381433 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: DARBOĞAZ KÖK KOKCikis: DARBOĞAZ KÖK - DARBOĞAZ AYD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 04:43 | 2017-07-16 09:02 | 4.3206 | 0 | 0 | 3 | 1553 | 0 | 0 | 12.9617 | 6709.8228
381434 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ALISARYAYLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 07:16 | 2017-07-16 09:20 | 2.0608 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.0342
381441 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZOREN TM TMCikis: F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK: CULCULE KOK-2 KOKCikis: CÜLCÜLE KÖK2-MARUL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 07:34 | 2017-07-16 10:43 | 3.1531 | 0 | 0 | 42 | 56 | 0 | 0 | 132.4283 | 176.5711
381446 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI KOK: CILEK KOK KOKCikis: ÇİLEK KÖK - YAZIHUYUK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 06:14 | 2017-07-16 09:47 | 3.5514 | 10 | 0 | 81 | 3 | 35.5139 | 0 | 287.6625 | 10.6542
381450 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis: GÜMÜŞLER TR 1-GÜMÜŞLER TR 9,10,12,15,16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 07:38 | 2017-07-16 09:05 | 1.4481 | 4 | 460 | 0 | 17 | 5.7922 | 666.1056 | 0 | 24.6169
381452 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F6-KADINHANI FİDERİ DM: AKPLAS DM DMCikis: AKPLAS DM-ORHANIYE KÖK ÇIKIŞI KOK: ORHANIYE KOK KOKCikis: ORHANİYE KÖK-ORHANİYE YENİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 05:27 | 2017-07-16 08:16 | 2.8122 | 0 | 0 | 14 | 672 | 0 | 0 | 39.3711 | 1889.8133
381453 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR 13 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 07:44 | 2017-07-16 09:11 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 80.9511
381462 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis: F6-SARIYAHŞİ FİDERİ KOK: SARIYAHSI0 TR KOKCikis: SARIYAHSI0 TR-SARIYAHSİ KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 07:59 | 2017-07-16 11:23 | 3.4 | 1 | 537 | 0 | 1 | 3.4 | 1825.8 | 0 | 3.4
381463 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CELIKLER YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 09:07 | 2017-07-16 11:54 | 2.7939 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.3206 | 0 | 0
381464 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 08:05 | 2017-07-16 09:40 | 1.5819 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 63.2778
381465 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: ÜÇKUYU KÖK KOKCikis: ÜÇKUYU KÖK-ÇİĞDELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 08:00 | 2017-07-16 09:43 | 1.7128 | 0 | 0 | 3 | 341 | 0 | 0 | 5.1383 | 584.0572
381467 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 07:37 | 2017-07-16 11:46 | 4.1419 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5678 | 0
381468 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: KUZOREN KOK KOKCikis: TURGUT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 07:56 | 2017-07-16 10:43 | 2.7897 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 33.4767 | 8.3692
381474 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞI KOK: SOYHAN KOK KOKCikis: SOYHAN KÖK - SOYHAN YEŞİLHAT ENH GİRİŞİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 06:56 | 2017-07-16 10:15 | 3.3222 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6111 | 0
381475 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ KOK: CIHANBEYLI2 TR KOKCikis: CIHANBEYLI2 TR-ATÇEKEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 08:03 | 2017-07-16 09:08 | 1.08 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 152.28 | 0 | 0
381476 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: ALEMDAR KOK-2 KOKCikis: ALEMDAR KOK-2-ALEMDAR ESKİ KÖK ÇIKIŞI(KÖY) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 08:08 | 2017-07-16 09:51 | 1.7158 | 0 | 0 | 110 | 184 | 0 | 0 | 188.7417 | 315.7133
381480 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F9-DM6/1 FİDERİ DM: KARAMAN DM3 DMCikis: KARAMAN DM3 - TR-30801 ÇIKIŞI TR: TR 30801 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 08:09 | 2017-07-16 09:44 | 1.5797 | 0 | 0 | 3 | 1217 | 0 | 0 | 4.7392 | 1922.5219
381483 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK9 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 08:16 | 2017-07-16 08:41 | 0.41861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41861 | 0 | 0
381484 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BUYUKBESKAVAK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 08:14 | 2017-07-16 10:00 | 1.7603 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8014 | 0 | 0
381485 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KOK KOKCikis: BOYALITEPE KOK-KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 08:15 | 2017-07-16 09:53 | 1.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0
381495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: SUBAŞI KÖK KOKCikis: SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 08:26 | 2017-07-16 09:55 | 1.4878 | 0 | 0 | 116 | 3 | 0 | 0 | 172.5822 | 4.4633
381501 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM DMCikis: KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK: YESILDERE KOK KOKCikis: YESILDERE KOK-TAŞKALE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 08:28 | 2017-07-16 11:33 | 3.0722 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0722 | 3.0722
381502 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUCUKBESKAVAK2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 08:32 | 2017-07-16 10:13 | 1.6764 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.175
381503 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI 3.HAT TR59 TRCikis: 1.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 08:31 | 2017-07-16 09:10 | 0.65083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65083
381505 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 08:35 | 2017-07-16 09:07 | 0.53417 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 8.0125 | 3.7392 | 366.4383
381507 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: COBANKAYA TR1 (80 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 08:27 | 2017-07-16 10:19 | 1.8656 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 91.4122
381508 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ DM: ILGIN DM44 DMCikis: ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK: ŞIHCARULLAH MH TR 35 KOKCikis: ŞIHCARULLAH MH TR 35 -ŞIHCARULLAH MH TR 39 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 08:42 | 2017-07-16 09:16 | 0.56778 | 0 | 941 | 6 | 30 | 0 | 534.2789 | 3.4067 | 17.0333
381512 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F4-KÖYLER FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 08:45 | 2017-07-16 09:21 | 0.60333 | 0 | 43 | 7 | 53 | 0 | 25.9433 | 4.2233 | 31.9767
381513 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU10 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 08:47 | 2017-07-16 09:18 | 0.51611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51611 | 0 | 0
381517 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIOMEROGLU4 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 08:50 | 2017-07-16 14:43 | 5.8892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8892
381522 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BASMAKCI TR2 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 08:56 | 2017-07-16 11:38 | 2.6894 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.8944
381526 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK: CELEP8 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 08:54 | 2017-07-16 09:45 | 0.85528 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5658 | 0
381531 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GORE8 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 09:02 | 2017-07-16 10:23 | 1.3511 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 66.2044
381533 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 09:04 | 2017-07-16 12:03 | 2.9947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9947
381536 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ALİHOCA TR3 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 09:05 | 2017-07-16 14:41 | 5.6017 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 240.8717
381538 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 09:07 | 2017-07-16 09:38 | 0.5225 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 65.835
381539 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 09:07 | 2017-07-16 10:28 | 1.3503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3503
381542 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: İÇMELİ TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 09:12 | 2017-07-16 11:22 | 2.1639 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.1139 | 0 | 0
381544 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BASKUYU2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 09:14 | 2017-07-16 11:01 | 1.7894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7894
381546 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR DM: DM04 TR01 DMCikis: DM04 TR01 -YİBİTAŞ-MANDIRA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 09:17 | 2017-07-16 09:41 | 0.40056 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.6022 | 2.0028
381547 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR3-46 COSAR PETROL KOKCikis: TR3-46 / TR3-78 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 09:14 | 2017-07-16 09:54 | 0.6675 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.6675 | 1.335 | 1.335
381548 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: AKPINAR TR-17 KOKCikis: AKPINAR TR-17-MÜFTÜLÜK TR6-11-12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 09:14 | 2017-07-16 09:48 | 0.56583 | 2 | 574 | 0 | 0 | 1.1317 | 324.7883 | 0 | 0
381552 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-ZENGEN2 ÇIKIŞI KOK: A.GÖNDELEN KÖK KOKCikis: A.GÖNDELEN KÖK-AŞAGI GÖNDELEN 2 MODÜLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 09:24 | 2017-07-16 11:11 | 1.7822 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1289 | 0
381555 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 09:35 | 2017-07-16 11:21 | 1.7644 | 1 | 576 | 29 | 785 | 1.7644 | 1016.32 | 51.1689 | 1385.0889
381558 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KÖKEZ1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 09:35 | 2017-07-16 11:01 | 1.4356 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 53.1156
381559 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 09:32 | 2017-07-16 11:13 | 1.6672 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 98.3661 | 0 | 0
381565 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KÖŞK TR 4 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 09:42 | 2017-07-16 10:07 | 0.42167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42167 | 0 | 0
381567 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: ÇELTİK TR7 KÖK KOKCikis: TR8-12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 09:49 | 2017-07-16 10:02 | 0.21306 | 2 | 669 | 11 | 15 | 0.42611 | 142.5342 | 2.3436 | 3.1958
381570 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENİYILDIZ TR2 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 09:53 | 2017-07-16 12:05 | 2.1953 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3906
381578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F14-GÖLCÜK-1 FİDERİ KOK: DM03-TR41 KOKCikis: DM03 TR41-3.ŞAHIS ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 10:01 | 2017-07-16 11:25 | 1.4006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4006 | 0
381579 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR 13 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 10:01 | 2017-07-16 10:53 | 0.86472 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 31.13
381581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: ESMEKYA 2 TR KOKCikis: ESMEKAYA2 TR-HALICILIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 10:04 | 2017-07-16 11:39 | 1.5922 | 2 | 0 | 45 | 0 | 3.1844 | 0 | 71.65 | 0
381583 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BALIKLAVA8 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 10:04 | 2017-07-16 11:49 | 1.7553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7553
381584 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU18 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 09:43 | 2017-07-16 10:30 | 0.78111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78111 | 0 | 0
381585 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 09:53 | 2017-07-16 11:15 | 1.3731 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8653 | 0
381587 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ULUMUHSINE1 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 10:07 | 2017-07-16 12:07 | 2.0131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0131
381593 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR-3 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 10:16 | 2017-07-16 13:10 | 2.905 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0
381595 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ KOK: TOL KOK KOKCikis: TOL KOK-SU DEPOSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 08:27 | 2017-07-16 13:08 | 4.6778 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 210.5 | 0
381624 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 10:38 | 2017-07-16 11:24 | 0.76944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76944
381629 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI4 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 10:42 | 2017-07-16 13:45 | 3.0419 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 130.8036 | 0 | 0
381632 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F4-KALABA 2 FİDERİ KOK: AKARCA1 TR TR: AKARCA4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 10:48 | 2017-07-16 11:31 | 0.72444 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 68.0978 | 0 | 0
381636 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 10:48 | 2017-07-16 12:35 | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7878
381637 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY HAVALALNI KOKCikis: TUZKOY HAVALALNI - GÜLŞEHİR IM'DEN GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 10:52 | 2017-07-16 12:28 | 1.6083 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0
381639 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: DEDELİ KÖK KOKCikis: DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 10:44 | 2017-07-16 12:24 | 1.6678 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.3356 | 0 | 3.3356 | 0
381640 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK: BASKUYU1 KOK KOKCikis: BASKUYU1 KOK-SACIKARA1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 10:57 | 2017-07-16 14:08 | 3.1881 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.8806 | 0
381641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis: AKSARAY SANAYI DM5-5A/1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 10:57 | 2017-07-16 12:03 | 1.0917 | 4 | 649 | 0 | 0 | 4.3667 | 708.4917 | 0 | 0
381643 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YAĞLIPINARYAYLASI1 TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 11:00 | 2017-07-16 13:54 | 2.9006 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 66.7128
381647 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK: GEMECİK KÖK KOKCikis: GEMECİK KÖK-KAYI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 10:24 | 2017-07-16 11:57 | 1.5589 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 3.1178 | 115.3578
381648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI SULAMA TR16 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 11:04 | 2017-07-16 12:44 | 1.6769 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0308
381651 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 10:58 | 2017-07-16 12:32 | 1.5589 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2356 | 0
381652 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YESILDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 11:03 | 2017-07-16 13:23 | 2.3431 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 156.9847
381656 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK18 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 11:10 | 2017-07-16 11:42 | 0.53167 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 99.9533 | 0 | 0
381658 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: KARAPINAR1 TR KOKCikis: KARAPINAR1 TR-SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 11:13 | 2017-07-16 17:34 | 6.3594 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 69.9539 | 6.3594
381659 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUT1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 11:13 | 2017-07-16 15:41 | 4.4744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4744 | 0 | 0
381660 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞI TR: AVANOS48 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 11:07 | 2017-07-16 11:36 | 0.49556 | 6 | 1533 | 3 | 2 | 2.9733 | 759.6867 | 1.4867 | 0.99111
381663 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR23 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 11:07 | 2017-07-16 11:40 | 0.55417 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2167
381664 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN8 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 11:07 | 2017-07-16 19:20 | 8.2222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2222
381665 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F5-KOYLER FİDERİ KOK: SIZMA KOK KOKCikis: SIZMA KOK - YÜKSELEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 10:41 | 2017-07-16 13:54 | 3.2175 | 3 | 337 | 0 | 8 | 9.6525 | 1084.2975 | 0 | 25.74
381667 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE OSB TM TMCikis: F11-KAMPÜS 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-16 11:16 | 2017-07-16 11:29 | 0.21333 | 9 | 5717 | 42 | 3457 | 1.92 | 1219.6267 | 8.96 | 737.4933
381690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 33B TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 11:57 | 2017-07-16 13:41 | 1.7397 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 167.0133 | 0 | 0
381694 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-27 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 11:41 | 2017-07-16 12:22 | 0.67583 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 89.8858 | 0 | 0
381697 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ILBIZ HUYUGU TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 11:43 | 2017-07-16 12:26 | 0.72556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72556 | 0 | 0
381701 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 11:52 | 2017-07-16 12:32 | 0.67139 | 0 | 0 | 35 | 769 | 0 | 0 | 23.4986 | 516.2981
381702 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: TEPEOGLU YAYLASI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 11:52 | 2017-07-16 13:06 | 1.2342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2342
381705 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM2 DMCikis: AKSARAY DM2-2C/1 ÇIKIŞI KOK: 2C 10TR KOKCikis: 2C 10TR-2C11/A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 12:00 | 2017-07-16 18:51 | 6.8525 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 383.74 | 0 | 0
381706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA8 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 11:59 | 2017-07-16 12:26 | 0.44889 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.9778 | 0 | 0
381707 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKCASEHIR15 TR TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 12:01 | 2017-07-16 17:40 | 5.6456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6456 | 0 | 0
381712 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ DM: OVACIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 12:05 | 2017-07-16 13:05 | 0.99694 | 0 | 0 | 4 | 380 | 0 | 0 | 3.9878 | 378.8389
381713 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30505 TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 12:05 | 2017-07-16 13:12 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 58.0811
381715 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR10 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 12:07 | 2017-07-16 14:19 | 2.2039 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.835 | 0 | 0
381719 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-YUKARI YOL ÇIKIŞI KOK: ERMENEK3/A TR KOKCikis: ERMENEK 3/A TR-ERMENEK 4TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 12:14 | 2017-07-16 15:12 | 2.9636 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 1309.9161 | 0 | 0
381725 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA11 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 12:24 | 2017-07-16 12:47 | 0.395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0
381728 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK TR4 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 12:30 | 2017-07-16 13:59 | 1.4819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4819
381731 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARGACI TR2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 12:27 | 2017-07-16 13:14 | 0.77667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77667
381742 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN43 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 12:45 | 2017-07-16 13:06 | 0.35333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35333 | 0 | 0
381744 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC1 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 12:45 | 2017-07-16 13:31 | 0.77194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77194 | 0 | 0
381746 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR70 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 10:52 | 2017-07-16 13:08 | 2.2719 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 733.8381
381678 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK: BOSTANDERE KOK KOKCikis: BOSTANDERE KOK-KETENLİ KÖK ÇIKIŞI TR: BOSTANDERE8 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 11:32 | 2017-07-16 12:31 | 0.9825 | 0 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 2.9475 | 66.81
381682 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1096 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 11:26 | 2017-07-16 12:44 | 1.2908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2908 | 0 | 0
381684 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORTULU TR1 TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 11:35 | 2017-07-16 12:32 | 0.94861 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7944
381686 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F10-BELEDİYE2 FİDERİ DM: ISTASYON DM DMCikis: ISTASYON DM - AKYEM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 11:26 | 2017-07-16 12:06 | 0.66167 | 1 | 41 | 7 | 13 | 0.66167 | 27.1283 | 4.6317 | 8.6017
381753 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F1-GÖLYAZI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 12:50 | 2017-07-16 13:18 | 0.46917 | 1 | 1520 | 7 | 428 | 0.46917 | 713.1333 | 3.2842 | 200.8033
381761 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ KOK: KARACADAG KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 13:04 | 2017-07-16 13:39 | 0.57444 | 0 | 934 | 0 | 5 | 0 | 536.5311 | 0 | 2.8722
381763 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ISHAKUSAGI1 KOK KOKCikis: PINARBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 13:07 | 2017-07-16 20:13 | 7.0983 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 255.54 | 28.3933
381764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 13:08 | 2017-07-16 13:48 | 0.65889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65889 | 0 | 0
381767 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 12:44 | 2017-07-16 17:02 | 4.2933 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 390.6933 | 0 | 0
381768 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 13:12 | 2017-07-16 14:22 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1672
381773 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI TR2 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 12:58 | 2017-07-16 14:05 | 1.1244 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.4844 | 0 | 0
381779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CAGLAYAN TR2 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 13:21 | 2017-07-16 15:19 | 1.9758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9758
381784 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI4 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 13:29 | 2017-07-16 14:16 | 0.79417 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.1475
381786 | 1 | KONYA | KULU | TR: ONATCILI YAYLASI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 13:29 | 2017-07-16 16:35 | 3.0883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0883
381788 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇAVDARLI TR 14 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 13:33 | 2017-07-16 14:12 | 0.64222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64222 | 0 | 0
381789 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KILBASAN11 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 13:31 | 2017-07-16 15:09 | 1.6356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6356 | 0 | 0
381790 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: TASKINPASA3 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 13:35 | 2017-07-16 15:10 | 1.5819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5819
381804 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM: NIGDE IM3 IMCikis: IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 13:38 | 2017-07-16 14:13 | 0.58972 | 7 | 6741 | 16 | 739 | 4.1281 | 3975.3175 | 9.4356 | 435.8047
381807 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: CADIRLI KORMEMET TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 13:51 | 2017-07-16 14:48 | 0.95556 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.6667
381810 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: HACI MIRZA KOK KOKCikis: HACIMIRZA KÖK-HAMİT TR1 ÇIKIŞI TR: KALEKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 13:56 | 2017-07-16 17:18 | 3.3592 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4367
381811 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F17-REAL FİDERİ DM: DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMCikis: DM8-S. PARSANA23 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 13:58 | 2017-07-16 15:20 | 1.3703 | 1 | 989 | 0 | 0 | 1.3703 | 1355.2047 | 0 | 0
381814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF14 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 14:03 | 2017-07-16 14:29 | 0.44139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44139
381815 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAKYATAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 14:01 | 2017-07-16 18:00 | 3.9889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9889 | 0 | 0
381820 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BALCILAR10 TR10 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 13:55 | 2017-07-16 14:44 | 0.82083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82083
381829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 15TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 14:23 | 2017-07-16 17:53 | 3.4975 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 248.3225 | 0 | 0
381831 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2A 2TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 14:26 | 2017-07-16 18:47 | 4.3542 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.0625 | 0 | 0
381832 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 14:26 | 2017-07-16 15:39 | 1.2208 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.625 | 0 | 0
381837 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA4 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 14:39 | 2017-07-16 14:58 | 0.31944 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 19.4861 | 0 | 0
381841 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI16 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 14:43 | 2017-07-16 15:54 | 1.1908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1908
381845 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DOVER1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 14:47 | 2017-07-16 15:44 | 0.94056 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4056
381846 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 14:51 | 2017-07-16 15:28 | 0.60611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6367 | 0 | 0
381850 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KAHRAMANLAR YAYLASI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 14:52 | 2017-07-16 18:24 | 3.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
381851 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F1-KATRANCI FİDERİ KOK: FILIKCI YESILHAT KOK KOKCikis: FILIKCI YESILHAT KOK-FİLİKÇİ YEŞİLHAT ÇIKIŞI TR: OSMAN FILIKCI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 15:07 | 2017-07-16 15:48 | 0.69361 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 55.4889 | 0
381852 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR23 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 15:08 | 2017-07-16 15:42 | 0.57389 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2956
381853 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ DM: REIS DM DMCikis: REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 15:00 | 2017-07-16 16:03 | 1.0486 | 0 | 0 | 7 | 394 | 0 | 0 | 7.3403 | 413.1528
381854 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F6-ÇELTİK1 FİDERİ KOK: KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis: BOZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-07-16 15:12 | 2017-07-16 17:46 | 2.5667 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0
381856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-39 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 15:12 | 2017-07-16 16:26 | 1.2356 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 219.9289 | 0 | 0
381857 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BUYUKHISARLIK5TR YELBEĞİ YOLU TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 15:19 | 2017-07-16 18:45 | 3.4236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4236 | 0 | 0
381862 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: 105 EVLER TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 15:22 | 2017-07-16 16:02 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.8
381864 | 1 | KONYA | KULU | TR: AGILBASI1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 13:25 | 2017-07-16 16:42 | 3.2906 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.8111 | 0 | 0
381872 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: GÜMÜŞLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 15:42 | 2017-07-16 15:57 | 0.23806 | 1 | 35 | 16 | 110 | 0.23806 | 8.3319 | 3.8089 | 26.1861
381876 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ KOK: ALHAN KÖK TR: ALHAN3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 15:46 | 2017-07-16 18:04 | 2.2892 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 931.6908
381893 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ADA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 16:06 | 2017-07-16 20:04 | 3.9744 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 270.2622
381901 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: KARACAOREN KOK KOKCikis: KARACAOREN KÖK - İCİK-ÖZYAYLA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 16:18 | 2017-07-16 22:12 | 5.8994 | 0 | 0 | 51 | 71 | 0 | 0 | 300.8717 | 418.8606
381915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TAPTIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 16:38 | 2017-07-16 20:36 | 3.9639 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 281.4361
381916 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ KOK: SAHOREN KOK KOKCikis: SAHORENKOK-ŞAHÖREN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 16:23 | 2017-07-16 18:08 | 1.7431 | 0 | 0 | 4 | 83 | 0 | 0 | 6.9722 | 144.6736
381918 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BULCUK TR1 (100 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 16:47 | 2017-07-16 19:18 | 2.5064 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 223.0686
381919 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR FESLEĞEN-2 TRCikis: A KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 16:47 | 2017-07-16 17:29 | 0.68778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68778
381920 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEFAKOY3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 16:49 | 2017-07-16 18:23 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5703
381921 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM: NIGDE IM3 IMCikis: IM3 - 16 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI KOK: TR 3-17 KOKCikis: TR 3-17-TR 2-19A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 16:51 | 2017-07-16 17:58 | 1.1203 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 506.3656 | 0 | 0
381924 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: HACI MIRZA KOK KOKCikis: HACIMIRZA KÖK-HAMİT TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 16:40 | 2017-07-16 17:44 | 1.0675 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0
381879 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F1-KATRANCI FİDERİ KOK: CULFA KOK KOKCikis: CULFA KOK-KAPUTAŞ YEŞİL HAT ÇIKIŞI TR: SELAHATTIN GOZEN | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 15:50 | 2017-07-16 16:10 | 0.33528 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 49.9564 | 0
381884 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM: TR3 (3. NOLU DM) DMCikis: TR-3 (3. NOLU DM)-TR3-21 ÇIKIŞI KOK: TR3-20 MELİHGAZİ İ.O YANI KOKCikis: TR3-20 / TR3-22 ÇIKIŞI TR: TR3-23A ILKAY SITESI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 15:53 | 2017-07-16 18:05 | 2.2011 | 0 | 38 | 0 | 4550 | 0 | 83.6422 | 0 | 10015.0556
381888 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 15:58 | 2017-07-16 17:07 | 1.1514 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.1514 | 2.3028
381889 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: HAYIROGLU1 TR KOKCikis: HAYIROGLU1 TR-HAYIROGLU KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 15:45 | 2017-07-16 17:31 | 1.7517 | 2 | 64 | 32 | 6 | 3.5033 | 112.1067 | 56.0533 | 10.51
381931 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 16:59 | 2017-07-16 17:45 | 0.77056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77056 | 0
381933 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 17:06 | 2017-07-16 19:22 | 2.2622 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.4578 | 0 | 0
381934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-39 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 17:06 | 2017-07-16 18:34 | 1.4594 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 259.7811 | 0 | 0
381939 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 60 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 17:17 | 2017-07-16 18:53 | 1.5872 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7617
381941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 17:19 | 2017-07-16 19:01 | 1.6906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6906
381943 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR56 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 17:19 | 2017-07-16 19:51 | 2.5253 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 497.4797
381944 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 17:25 | 2017-07-16 18:50 | 1.4236 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.7431 | 0 | 0
381946 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORTAKARAOREN14 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 17:29 | 2017-07-16 18:24 | 0.92306 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.6917
381947 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 17:26 | 2017-07-16 18:06 | 0.65972 | 4 | 604 | 143 | 743 | 2.6389 | 398.4722 | 94.3403 | 490.1736
381948 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-19A TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 17:28 | 2017-07-16 19:16 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 60.9828
381949 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 17:39 | 2017-07-16 18:25 | 0.77111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77111
381953 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F4-AYRANCI FİDERİ DM: GOKCEYAZI DM DMCikis: GOKCEYAZI DM-HACIMEMİŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 17:38 | 2017-07-16 18:50 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 49.77
381954 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 17:37 | 2017-07-16 17:53 | 0.26 | 8 | 3092 | 62 | 63 | 2.08 | 803.92 | 16.12 | 16.38
381955 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR30 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 17:41 | 2017-07-16 20:03 | 2.3736 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.8569
381956 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR9 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 17:38 | 2017-07-16 21:31 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 66.0167
381960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: HİMMETLİ KÖK KOKCikis: HİMMETLİ KÖK - KIZILÖREN AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 17:45 | 2017-07-16 18:10 | 0.41972 | 3 | 10 | 137 | 178 | 1.2592 | 4.1972 | 57.5019 | 74.7106
381979 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU TR6 KOK TRCikis: E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 18:13 | 2017-07-16 19:11 | 0.95944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95944 | 0 | 0
381981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT9 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 17:38 | 2017-07-16 20:11 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 161.28
381983 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEYDAN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 17:35 | 2017-07-16 18:59 | 1.4028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4028 | 0 | 0
381986 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ KOK: AKALSAN KOKCikis: AKALSAN-KARAHÜYÜK TOPRAK SU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 18:22 | 2017-07-17 01:58 | 7.6067 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 0
381987 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN4 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 18:22 | 2017-07-16 19:30 | 1.1375 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.5125 | 0 | 0
381988 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 18:19 | 2017-07-16 19:12 | 0.87694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87694
381991 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1584 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 18:24 | 2017-07-16 19:29 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08
381995 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-50 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 18:28 | 2017-07-16 19:30 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38.5828
382001 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR5 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 18:37 | 2017-07-16 19:20 | 0.71833 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.55
382005 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOCLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 18:40 | 2017-07-16 19:16 | 0.60194 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 52.9711
382006 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR30 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 18:37 | 2017-07-16 21:54 | 3.2853 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.9939
382007 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCEKENT3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 18:42 | 2017-07-16 20:50 | 2.1317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1317
382008 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 62 NOLU BARAK KOK KOKCikis: 62 NOLU BARAK KOK - KIZILAĞIL/KÖŞEKTAŞ ÇIKIŞI TR: KIZILAGIL2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 18:48 | 2017-07-16 19:40 | 0.87083 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 92.3083
382011 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ DM: CATALHUYUK DM DMCikis: CATALHUYUK DM-ÇANDIRKÖPRÜ TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 18:53 | 2017-07-16 19:24 | 0.51222 | 0 | 261 | 0 | 134 | 0 | 133.69 | 0 | 68.6378
382017 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F5-EDİKLİ FİDERİ KOK: EDİKLİ TR 1 KOKCikis: EDİKLİ TR 1-EDİKLİ TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 18:56 | 2017-07-16 19:57 | 1.0236 | 9 | 210 | 2 | 69 | 9.2125 | 214.9583 | 2.0472 | 70.6292
382019 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: AGILLI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 19:04 | 2017-07-16 20:23 | 1.3094 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 109.9933
382020 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK3 TR TRCikis: B Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 19:07 | 2017-07-16 20:57 | 1.8225 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 118.4625 | 0 | 0
382023 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR113 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 19:13 | 2017-07-16 21:29 | 2.2656 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 557.3267
382030 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis: DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 19:21 | 2017-07-16 19:53 | 0.53778 | 0 | 0 | 22 | 608 | 0 | 0 | 11.8311 | 326.9689
382032 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL9 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 19:22 | 2017-07-16 20:58 | 1.6089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6089
382033 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1584 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 19:22 | 2017-07-16 19:57 | 0.57556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57556
382035 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1322 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 19:22 | 2017-07-16 20:27 | 1.0867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 0
381964 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOSTANDERE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 17:41 | 2017-07-16 18:36 | 0.91528 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.9667
381965 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 17:56 | 2017-07-16 19:05 | 1.1475 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 0
381966 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-27 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 17:51 | 2017-07-16 18:59 | 1.1383 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 92.205 | 0 | 0
381967 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR 8 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 17:51 | 2017-07-16 19:19 | 1.4533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4533 | 0 | 0
381968 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: TEPELER YAYLASI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 17:59 | 2017-07-16 18:47 | 0.80722 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2289
381969 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F9-BELEDİYE1 FİDERİ DM: AMBAR DM TR: TR AA1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 18:02 | 2017-07-16 19:53 | 1.8453 | 2 | 913 | 0 | 0 | 3.6906 | 1684.7386 | 0 | 0
381971 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE OSB TM TMCikis: F11-KAMPÜS 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-16 18:08 | 2017-07-16 19:35 | 1.445 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.225 | 0
382055 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: KONAKLI KÖK-6 KOKCikis: KONAKLI SULAMALAR 2.HAT 6 .KABİN - TR 36,41 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 19:45 | 2017-07-16 20:53 | 1.1317 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 43.0033 | 0
382057 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI CARSI1 TR3 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 19:49 | 2017-07-16 20:51 | 1.0311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0311 | 0 | 0
382060 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KURTBASAN TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 19:18 | 2017-07-16 20:15 | 0.94222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94222
382062 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HATIPAGATOLU2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 19:54 | 2017-07-16 21:41 | 1.7914 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5828
382064 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYHEKIM2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 19:48 | 2017-07-16 20:58 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6722
382066 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YAĞCILAR TR1 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 20:03 | 2017-07-16 23:14 | 3.1839 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 461.6639
382071 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK ICMESUYU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 20:06 | 2017-07-16 23:21 | 3.2483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2483
382073 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: HARMANALTI KOK KOKCikis: HARMANALTI KOK-GÖLLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 20:12 | 2017-07-16 20:58 | 0.77306 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0.77306 | 50.2486
382074 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AŞLAMA TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 20:15 | 2017-07-16 21:20 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.6
382076 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F5-EDİKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 20:18 | 2017-07-16 20:46 | 0.475 | 38 | 2841 | 22 | 199 | 18.05 | 1349.475 | 10.45 | 94.525
382039 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: BASHUYUK KOK KOKCikis: BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 19:26 | 2017-07-16 19:57 | 0.51028 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 30.1064
382046 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SERDARLI YAYLA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 17:23 | 2017-07-16 20:28 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 147.84
382050 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMİNLİK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 19:40 | 2017-07-16 22:40 | 2.9989 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 218.9189
382078 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: KONAKLI KÖK-6 KOKCikis: KONAKLI SULAMALAR 2.HAT 6 .KABİN - TR 42,44 GRUBU ÇIKIŞI TR: KONAKLI SULAMA TR42 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 20:19 | 2017-07-16 20:49 | 0.50917 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0
382084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ULUKISLATOLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 20:28 | 2017-07-16 21:30 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.66
382086 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 20:30 | 2017-07-16 22:27 | 1.9364 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7456 | 0
382089 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: 105 EVLER TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 20:34 | 2017-07-16 20:58 | 0.41528 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 276.575
382091 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-127 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 20:36 | 2017-07-16 22:00 | 1.3928 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 193.5961
382094 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: HUSREV1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 19:32 | 2017-07-16 21:10 | 1.6325 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 159.985
382095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 20:39 | 2017-07-16 21:08 | 0.48472 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 75.1319 | 0 | 0
382096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HIRKATOL3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 20:41 | 2017-07-16 21:59 | 1.3028 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 49.5056
382097 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM: DM23-HARMANCIK DM DMCikis: DM 23-HASANKÖY 6 ÇIKIŞI TR: YAYLAPINAR KAS19 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 20:42 | 2017-07-17 02:18 | 5.6061 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 846.5228
382099 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-21 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 20:42 | 2017-07-16 21:43 | 1.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0
382103 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KURANCILI TR4 TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 20:46 | 2017-07-16 22:24 | 1.6342 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.9517 | 0 | 0
382107 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARSIYAKA6 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 20:49 | 2017-07-16 21:47 | 0.95806 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.5386 | 0 | 0
382110 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-27 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 20:55 | 2017-07-16 21:25 | 0.50361 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 66.9803 | 0 | 0
382121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CAGLAYAN TR2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 21:11 | 2017-07-17 02:26 | 5.235 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78.525
382124 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F5-EDİKLİ FİDERİ KOK: EDİKLİ TR 1 KOKCikis: EDİKLİ TR 1-EDİKLİ TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 21:13 | 2017-07-16 22:08 | 0.92028 | 2 | 125 | 0 | 14 | 1.8406 | 115.0347 | 0 | 12.8839
382129 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TURANLAR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 21:28 | 2017-07-16 22:14 | 0.7675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7675
382134 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-20A TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 21:25 | 2017-07-16 22:13 | 0.79472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79472
382135 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: EREZYONCIFTLIGI TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 21:45 | 2017-07-16 23:17 | 1.5367 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.5133
382140 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI14 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 21:56 | 2017-07-16 22:48 | 0.86583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7317
382143 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARI PINARBASI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 22:03 | 2017-07-16 23:18 | 1.2528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2528 | 0 | 0
382147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ULUKISLATOLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 22:12 | 2017-07-17 00:56 | 2.7314 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 95.5986
381908 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: YELHAN KÖK KOKCikis: YELHAN KÖK - ÇUKURKUYU YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 16:24 | 2017-07-16 17:44 | 1.3278 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | 30.5389 | 13.2778
381913 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ORTAKUYU2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 16:24 | 2017-07-16 18:33 | 2.1439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1439
381914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM KOK: GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis: GÜMÜŞLER TR 1-GÜMÜŞLER TR 9,10,12,15,16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 16:35 | 2017-07-16 16:58 | 0.37639 | 4 | 460 | 0 | 17 | 1.5056 | 173.1389 | 0 | 6.3986
382155 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GOKCETOPRAK2 TR TRCikis: C2 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 22:22 | 2017-07-16 23:01 | 0.65972 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.2361
382157 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE16 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 22:33 | 2017-07-17 03:04 | 4.5217 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 221.5617
382158 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 22:33 | 2017-07-17 01:02 | 2.4844 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 275.7733
382159 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1067 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 22:35 | 2017-07-16 23:16 | 0.68972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.2431 | 0 | 0
382160 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK: KAYALI TR1 KOKCikis: KAYALI TR1-ÜNLÜLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-16 22:38 | 2017-07-16 23:44 | 1.1147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1147 | 0
382161 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 22:40 | 2017-07-16 23:24 | 0.73056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73056 | 0 | 0
382162 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-57 HIZIRAGA-1 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 22:50 | 2017-07-16 23:17 | 0.45694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45694
382164 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 22:56 | 2017-07-17 01:14 | 2.2997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2997
382167 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-29A | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 23:16 | 2017-07-16 23:59 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 47.52
382174 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: KUCUKABDIUSAGI TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 23:43 | 2017-07-17 02:34 | 2.8544 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 99.9056
382176 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: ORTAKARAÖREN1 TR KOKCikis: ORTAKARAÖREN1 TR-MAZANEVLER VE HAYVANCILIK BÖL. ÇIKIŞI TR: ORTAKARAOREN14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 23:40 | 2017-07-17 01:04 | 1.4081 | 0 | 0 | 1 | 274 | 0 | 0 | 1.4081 | 385.8072
382177 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F4-YENİCEOBA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-16 23:44 | 2017-07-17 02:51 | 3.1322 | 17 | 3417 | 106 | 118 | 53.2478 | 10702.8033 | 332.0156 | 369.6022
382182 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR4 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 00:09 | 2017-07-17 02:04 | 1.9117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9117
382185 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ KOK: KARAKAYA 52 NOLU KOK KOKCikis: KARAKAYA 52 NOLU KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 00:38 | 2017-07-17 01:27 | 0.81056 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.0217 | 0
382186 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKIN TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 00:46 | 2017-07-17 01:04 | 0.29083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.1992 | 0 | 0
382194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F3-ÇİMENTO FİDERİ IM: DEDEKORKUT IM TR: SELCUK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 02:12 | 2017-07-17 04:33 | 2.3511 | 0 | 0 | 3 | 3317 | 0 | 0 | 7.0533 | 7798.6356
382196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERITPASA5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 02:21 | 2017-07-17 03:12 | 0.84278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84278
382201 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI10 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 04:30 | 2017-07-17 06:40 | 2.1711 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.9089
382202 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: PINARBAŞI TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 04:56 | 2017-07-17 07:58 | 3.0292 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48.4667
382204 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR23 TR TRCikis: D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 04:58 | 2017-07-17 06:21 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2717
382205 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ESKIYAYLACIK3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 05:27 | 2017-07-17 08:08 | 2.6942 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 91.6017
382206 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-145 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK: 145 NOLU KOK KOKCikis: 145 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 05:05 | 2017-07-17 09:29 | 4.4019 | 8 | 0 | 47 | 0 | 35.2156 | 0 | 206.8914 | 0
382207 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 05:36 | 2017-07-17 08:47 | 3.1761 | 0 | 0 | 338 | 34026 | 0 | 0 | 1073.5256 | 108070.3567
382209 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 05:55 | 2017-07-17 08:46 | 2.8408 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 56.8167 | 2.8408
382210 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: KIZILKAYA KOK KOKCikis: KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 06:06 | 2017-07-17 09:14 | 3.13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.17 | 0
382211 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK: SAVCILI KOK TR1 KOKCikis: SAVCILI KOK TR1-SAVCILI TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 06:16 | 2017-07-17 06:58 | 0.70528 | 4 | 612 | 1 | 5 | 2.8211 | 431.63 | 0.70528 | 3.5264
382212 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: DEDELİ KÖK KOKCikis: DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 06:19 | 2017-07-17 09:56 | 3.6072 | 9 | 377 | 101 | 200 | 32.465 | 1359.9228 | 364.3294 | 721.4444
382229 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK: SAFALI KÖK KOKCikis: SAFALI KÖK-SAFALI ÇIKIŞI TR: ACI TR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 07:02 | 2017-07-17 08:18 | 1.2606 | 0 | 25 | 0 | 105 | 0 | 31.5139 | 0 | 132.3583
382230 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 07:00 | 2017-07-17 08:06 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0933
382231 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ DM: REIS DM DMCikis: REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 07:05 | 2017-07-17 08:24 | 1.3156 | 6 | 3378 | 49 | 1878 | 7.8933 | 4443.9467 | 64.4622 | 2470.6133
382238 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - FD 6 DAN GELEN GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 07:24 | 2017-07-17 09:29 | 2.0889 | 0 | 0 | 6 | 73 | 0 | 0 | 12.5333 | 152.4889
382213 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 06:21 | 2017-07-17 09:58 | 3.6014 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8042 | 0
382215 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: GÜLLÜORMAN MOD. KÖK KOKCikis: GÜLLÜORMAN MOD. KÖK-KOZAĞAÇ TOP.SU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 06:42 | 2017-07-17 07:40 | 0.96417 | 0 | 0 | 3 | 239 | 0 | 0 | 2.8925 | 230.4358
382216 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ KOK: ŞIHBEDRETTİN MH TR 40 KOKCikis: ŞIHBEDRETTİN MH TR 40 -ŞIHCARULLAH MH TR 40/A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 06:52 | 2017-07-17 07:07 | 0.26361 | 0 | 479 | 6 | 30 | 0 | 126.2697 | 1.5817 | 7.9083
382217 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F10-EREĞLİ2 FİDERİ KOK: CAYIR KOK KOKCikis: CAYIR KOK-ESKİ ÖBEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 06:52 | 2017-07-17 09:15 | 2.3833 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 2.3833 | 92.95
382218 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis: KARKIN1 TR ( CUMRA )-BELEDİYE ÇIKIŞI TR: KARKIN7 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 06:53 | 2017-07-17 09:00 | 2.1192 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 756.5425 | 0 | 0
382219 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ DM: SEYDISEHIR DM1 DMCikis: DM1-KARAKAVAK MODÜLER ÇIKIŞI KOK: KESECIK KOK KOKCikis: KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI TR: KESECIK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 06:42 | 2017-07-17 07:36 | 0.89111 | 0 | 854 | 2 | 29 | 0 | 761.0089 | 1.7822 | 25.8422
382220 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM1-TR 1-12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 06:18 | 2017-07-17 08:39 | 2.3478 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 624.5089 | 0 | 0
382222 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-KADINHANI30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 06:39 | 2017-07-17 07:14 | 0.58528 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 402.6711 | 0 | 0
382226 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: POZANTI TM TMCikis: F3500-MERAM FİDERİ TR: YENİKÖY TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 06:32 | 2017-07-17 10:38 | 4.1078 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1092.6689
382256 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 40304 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 07:54 | 2017-07-17 09:54 | 1.9953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9953
382258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ DM: OVACIK DM DMCikis: ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-2.HAT 8.KABİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 07:59 | 2017-07-17 08:53 | 0.89111 | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 40.9911 | 1.7822
382260 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KECIKIRAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 08:01 | 2017-07-17 09:15 | 1.2283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2283
382261 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SOGUTLU1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 08:17 | 2017-07-17 10:50 | 2.5508 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 109.6858
382266 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE KOK: KARAIN KARLIK KOK KOKCikis: KARAIN KARLIK KOK-KARİN-KARLIK ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 10:02 | 2017-07-17 20:21 | 10.3197 | 0 | 0 | 23 | 680 | 0 | 0 | 237.3536 | 7017.4111
382267 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILI8 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 08:11 | 2017-07-17 12:03 | 3.8725 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3625 | 0 | 0
382268 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR13 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 08:14 | 2017-07-17 09:37 | 1.3942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3942
382273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 07:57 | 2017-07-17 09:21 | 1.3889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3889
382276 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F5-KOYLER FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 08:06 | 2017-07-17 09:36 | 1.4928 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 114.9439
382277 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKSELEN2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 08:06 | 2017-07-17 10:48 | 2.7039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7039 | 0 | 0
382240 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis: DM2-UFUK TR 2 ÇIKIŞI KOK: KUPE CAMİ TR KOKCikis: KUPE CAMİ TR-İMAR İSKAN BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 07:24 | 2017-07-17 08:30 | 1.0969 | 0 | 0 | 0 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 1817.6369
382241 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KUMLUCA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 06:59 | 2017-07-17 08:29 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 77.6822
382243 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILIEBEYIT1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 07:33 | 2017-07-17 11:31 | 3.9597 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 162.3486 | 0 | 0
382252 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CELALLER TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 07:51 | 2017-07-17 09:48 | 1.9478 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 118.8144
382282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F18-E-90 FİDERİ KOK: E-90 KÖK KOKCikis: E-90 KÖK-ESKİ TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 08:25 | 2017-07-17 09:21 | 0.93583 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.9092 | 0
382283 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: ULUKIŞLA TR1 KOKCikis: ULUKIŞLA TR-1 - ULUKIŞLA TR-14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 07:19 | 2017-07-17 08:51 | 1.5347 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1.5347 | 233.2778
382284 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI8 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 08:21 | 2017-07-17 10:06 | 1.7472 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 69.8889 | 0 | 0
382286 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: YAVAŞLI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KÖKERLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 08:31 | 2017-07-17 09:31 | 1.0028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0056 | 0
382289 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOGLU3 TR TRCikis: F KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 08:30 | 2017-07-17 10:28 | 1.9711 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 59.1333 | 0 | 0
382291 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 08:35 | 2017-07-17 09:46 | 1.1906 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1906 | 0
382293 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: BEYAĞIL KÖK KOKCikis: BEYAĞIL KÖK - BEYAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 08:18 | 2017-07-17 10:27 | 2.1575 | 0 | 0 | 11 | 675 | 0 | 0 | 23.7325 | 1456.3125
382294 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HÜSNİYE TAR.SUL.TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 08:26 | 2017-07-17 11:28 | 3.0267 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78.6933
382296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KURTBASAN TR1 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 08:24 | 2017-07-17 09:31 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.7378
382303 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA40 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 08:36 | 2017-07-17 09:11 | 0.58722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58722 | 0 | 0
382308 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK: SAFALI KÖK KOKCikis: SAFALI KÖK-ALAHACILI ÇIKIŞI TR: ARMUTLU | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 08:34 | 2017-07-17 10:03 | 1.4928 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 56.7256
382316 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN25 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 08:48 | 2017-07-17 11:26 | 2.6289 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 399.5911 | 0 | 0
382336 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA42 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 09:00 | 2017-07-17 12:24 | 3.3933 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 709.2067 | 0 | 0
382337 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY29 TR TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 08:50 | 2017-07-17 10:45 | 1.9244 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8489
382338 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 09:01 | 2017-07-17 14:43 | 5.6969 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 267.7564 | 0 | 0
382341 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIBELEN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 08:57 | 2017-07-17 12:13 | 3.2683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2683 | 0 | 0
382342 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KILDERE1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 09:01 | 2017-07-17 12:54 | 3.8911 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 630.36
382343 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: KARABIYIK KOK KOKCikis: KARABIYIK KOK-KARABIYIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 09:02 | 2017-07-17 16:06 | 7.0631 | 1 | 117 | 3 | 425 | 7.0631 | 826.3775 | 21.1892 | 3001.7986
382344 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ KOK: KANDİL KÖK KOKCikis: KANDİL KÖK-ÇİMEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 09:02 | 2017-07-17 19:18 | 10.2608 | 0 | 619 | 0 | 6 | 0 | 6351.4558 | 0 | 61.565
382345 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ DM: ILGIN DM44 DMCikis: ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK: ŞIHBEDRETTİN MH TR 40 KOKCikis: ŞIHBEDRETTİN MH TR 40 -ŞIHBEDRETTİN MH TR 41 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 09:03 | 2017-07-17 13:39 | 4.6017 | 0 | 479 | 6 | 30 | 0 | 2204.1983 | 27.61 | 138.05
382346 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) TR: TEPEKOY2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 09:03 | 2017-07-17 13:22 | 4.3097 | 0 | 0 | 26 | 377 | 0 | 0 | 112.0528 | 1624.7653
382319 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-15 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 08:45 | 2017-07-17 09:36 | 0.8525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2625 | 0 | 0
382325 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONEYPETSAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 08:50 | 2017-07-17 09:33 | 0.72028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8811 | 0 | 0
382330 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI7 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 08:11 | 2017-07-17 09:46 | 1.5853 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.535 | 0 | 0
382331 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 08:59 | 2017-07-17 11:58 | 2.9861 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 128.4028 | 0 | 0
382333 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F4-YENİCEOBA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 08:59 | 2017-07-17 12:57 | 3.9614 | 0 | 0 | 6 | 227 | 0 | 0 | 23.7683 | 899.2353
382334 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ASAGICAGLAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 09:01 | 2017-07-17 11:57 | 2.9264 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 383.3569
382363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-17 ( AKYOKUS ) TR: AKSEMSETTIN7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 09:08 | 2017-07-17 12:00 | 2.8603 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 1567.4322
382364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F3-ÇİMENTO FİDERİ IM: DEDEKORKUT IM TR: MOLLA GURANI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 09:07 | 2017-07-17 12:37 | 3.4936 | 0 | 0 | 2 | 1243 | 0 | 0 | 6.9872 | 4342.5586
382365 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F17-REAL FİDERİ DM: DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMCikis: DM8-SELAHADDIN EYYUBI25 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 09:06 | 2017-07-17 13:22 | 4.2625 | 2 | 1238 | 0 | 0 | 8.525 | 5276.975 | 0 | 0
382367 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK: BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK KOKCikis: BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK-AZİZİYE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 09:06 | 2017-07-17 11:10 | 2.0678 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.2033 | 4.1356
382369 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM KOK: KAVAKOZU KOK KOKCikis: KAVAKOZU KOK-KAVAKÖZÜ ÇIKIŞI TR: KAVAKOZU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 09:14 | 2017-07-17 17:01 | 7.7864 | 0 | 15 | 16 | 1927 | 0 | 116.7958 | 124.5822 | 15004.3714
382371 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIRAZLI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 09:03 | 2017-07-17 14:56 | 5.8831 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1153.0789
382372 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 09:13 | 2017-07-17 10:48 | 1.5906 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5906 | 0
382374 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1156 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 09:16 | 2017-07-17 13:33 | 4.2783 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 265.2567 | 0 | 0
382385 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: DUTLUTEPE KOK KOKCikis: DUTLUTEPE KOK-BUCAKKIŞLA GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 09:25 | 2017-07-17 13:26 | 4.0197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0197
382387 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ DM: YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis: YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK: BULDUK7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 07:54 | 2017-07-17 10:54 | 2.9983 | 0 | 940 | 2 | 2 | 0 | 2818.4333 | 5.9967 | 5.9967
382393 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BILEZIKLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 09:31 | 2017-07-17 12:25 | 2.9069 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.8833
382396 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 09:30 | 2017-07-17 09:49 | 0.32333 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 21.9867
382418 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORPINAR TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 09:42 | 2017-07-17 11:34 | 1.8717 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 63.6367
382423 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-İSAKUŞAĞI TOP. SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 09:43 | 2017-07-17 10:37 | 0.90194 | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 36.9797 | 13.5292
382429 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: DEMIRKAZIK KOK KOKCikis: DEMİRKAZIK KÖK - DEMİRKAZIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 09:50 | 2017-07-17 13:02 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 3.2 | 304
382431 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS23 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 09:54 | 2017-07-17 11:57 | 2.0503 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.5083 | 0 | 0
382451 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F13-ALAY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 10:05 | 2017-07-17 11:33 | 1.4633 | 16 | 614 | 214 | 447 | 23.4133 | 898.4867 | 313.1533 | 654.11
382452 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK: BESIKLI KOK KOKCikis: BEŞİKLİ KÖK-ÇANAKPINAR ÇIKIŞI TR: SAHINOGLU | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 10:04 | 2017-07-17 10:47 | 0.71 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 37.63 | 0 | 0
382453 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BALIKLAVA5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 10:06 | 2017-07-17 18:13 | 8.115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.115
382454 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK2 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 10:07 | 2017-07-17 12:06 | 1.9869 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 123.1906 | 0 | 0
382457 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 9 ÜRGÜP DM2 GİRİŞ 1 KOK: CEMIL KOK KOKCikis: CEMIL KOK-CEMİL VE KÖYLER ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 10:09 | 2017-07-17 11:24 | 1.2581 | 0 | 0 | 66 | 994 | 0 | 0 | 83.0317 | 1250.5072
382462 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ KOK: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 10:13 | 2017-07-17 11:38 | 1.4119 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2358 | 0
382467 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KAYAALTI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 10:18 | 2017-07-17 13:45 | 3.4472 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 168.9139
382469 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOCLAR1 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 10:21 | 2017-07-17 11:32 | 1.1911 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 104.8178
382471 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE TR3 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 10:18 | 2017-07-17 12:46 | 2.4722 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 69.2222
382472 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEKER MURAT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 10:08 | 2017-07-17 13:24 | 3.2694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2694
382473 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ELDEREKDEMIRCI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 10:21 | 2017-07-17 16:19 | 5.9722 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 292.6389
382486 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F11-AVANOS DM2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 10:26 | 2017-07-17 15:37 | 5.1792 | 0 | 285 | 0 | 1 | 0 | 1476.0625 | 0 | 5.1792
382496 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI9 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 10:33 | 2017-07-17 18:03 | 7.4972 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 119.9556 | 0 | 0
382499 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYHEKIM2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 10:32 | 2017-07-17 14:44 | 4.1964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1964
382500 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM: TR2 (2. NOLU DM) DMCikis: TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-69 ÇIKIŞI TR: TR2-70 TERME OTEL | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 10:31 | 2017-07-17 11:59 | 1.4536 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.4536 | 4.3608
382505 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: TASKINPASA2 TR TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 10:35 | 2017-07-17 14:03 | 3.455 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.195
382507 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: ORTAKOY54 TR-2 KOKCikis: ORTAKOY54 TR-2-ORTAKÖY TR12'DEN GELİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 10:26 | 2017-07-17 11:45 | 1.3219 | 0 | 0 | 1 | 539 | 0 | 0 | 1.3219 | 712.5281
382511 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F5-BALIKLIOVA FİDERİ TR: CATALOLUK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 10:38 | 2017-07-17 12:27 | 1.8264 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1.8264 | 98.625
382522 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GEVREKLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 10:46 | 2017-07-17 11:54 | 1.1225 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 121.23
382524 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ KOK: CIHANBEYLI5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 10:47 | 2017-07-17 12:45 | 1.9744 | 3 | 966 | 0 | 0 | 5.9233 | 1907.3133 | 0 | 0
382525 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 40304 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 10:49 | 2017-07-17 11:22 | 0.54306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54306
382535 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ KOK: TAVSANCALI KÖK KOKCikis: TAVSANCALI KÖK-ACIKUYU ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 10:18 | 2017-07-17 11:35 | 1.2803 | 0 | 442 | 3 | 317 | 0 | 565.8828 | 3.8408 | 405.8481
382433 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK: SAFALI KÖK KOKCikis: SAFALI KÖK-ÇEPNİ ÇIKIŞI TR: ASLANLI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 08:36 | 2017-07-17 10:10 | 1.5669 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.0397
382439 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60602 TRCikis: D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 10:00 | 2017-07-17 10:36 | 0.59694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59694
382447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY9 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 09:58 | 2017-07-17 13:45 | 3.775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.775
382448 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F8-BOR 5 FİDERİ KOK: BOR TR67 KOKCikis: BOR TR-67 - BOR TR-69 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 10:04 | 2017-07-17 12:13 | 2.1458 | 0 | 0 | 1 | 373 | 0 | 0 | 2.1458 | 800.3958
382536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 10:53 | 2017-07-17 11:11 | 0.31306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31306
382537 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 10:55 | 2017-07-17 12:12 | 1.2764 | 0 | 0 | 93 | 3981 | 0 | 0 | 118.7042 | 5081.3042
382542 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1268 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 10:53 | 2017-07-17 11:53 | 1.0053 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0528 | 0 | 0
382544 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 11:01 | 2017-07-17 16:18 | 5.2914 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 259.2781 | 0 | 0
382546 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞI KOK: SOYHAN YESILHAT KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 10:56 | 2017-07-17 12:05 | 1.1492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4475 | 0
382403 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 09:34 | 2017-07-17 12:25 | 2.8597 | 1 | 1200 | 13 | 36 | 2.8597 | 3431.6667 | 37.1764 | 102.95
382405 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F3-BELÖREN FİDERİ KOK: SARIOĞLAN KÖK KOKCikis: SARIOĞLAN KÖK-BOYALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 09:34 | 2017-07-17 14:45 | 5.1825 | 0 | 0 | 10 | 920 | 0 | 0 | 51.825 | 4767.9
382407 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: YELEK KASABASI TR-2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 09:32 | 2017-07-17 11:01 | 1.4889 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 159.3111 | 0 | 0
382549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KÖMÜRCÜ TR 2 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 11:00 | 2017-07-17 13:55 | 2.9169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9169
382550 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: DEMIRYALI TR1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 11:05 | 2017-07-17 15:44 | 4.645 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 125.415
382557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 11:04 | 2017-07-17 22:34 | 11.4989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4989
382562 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: RESADIYE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 11:10 | 2017-07-17 11:52 | 0.70278 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 58.3306
382570 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 11:13 | 2017-07-17 11:37 | 0.39667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 0 | 0
382583 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK6 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 11:16 | 2017-07-17 11:57 | 0.69139 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.3708
382585 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR3 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 11:20 | 2017-07-17 13:16 | 1.9383 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 182.2033 | 0 | 0
382586 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F3-İSMİL FİDERİ DM: YARMA DM DMCikis: YARMA DM-İSMİL FİDERİ ÇIKIŞI KOK: GOCU KOK KOKCikis: KARATAY GOCU KOK-GOCU SULAMALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 11:18 | 2017-07-17 12:47 | 1.4781 | 0 | 0 | 69 | 27 | 0 | 0 | 101.9858 | 39.9075
382591 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK: HUSEYINBEYLI KOK KOKCikis: HUSEYINBEYLI KOK-EŞEKKIRAN YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 11:26 | 2017-07-17 12:51 | 1.4172 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 34.0133 | 1.4172
382592 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 11:26 | 2017-07-17 12:41 | 1.2525 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 67.635 | 0 | 0
382593 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F5-BALIKLIOVA FİDERİ DM: BALIKLAVA DM KOK: AKKISE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 11:18 | 2017-07-17 12:33 | 1.2469 | 0 | 892 | 0 | 64 | 0 | 1112.2744 | 0 | 79.8044
382595 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: SOFULAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 11:28 | 2017-07-17 12:41 | 1.2164 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 115.5569
382598 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 11:28 | 2017-07-17 13:06 | 1.625 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
382605 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU66 TR TRCikis: F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 11:33 | 2017-07-17 12:07 | 0.56861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56861 | 0 | 0
382609 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ DM: GUVERCINLIK DM DMCikis: GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK: 22 NOLU KOK KOKCikis: 22 NOLU KOK - ÇARDAK KÖYÜ VE 16 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 11:37 | 2017-07-17 15:58 | 4.3486 | 0 | 0 | 12 | 500 | 0 | 0 | 52.1833 | 2174.3056
382610 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS TR5 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 11:31 | 2017-07-17 15:32 | 4.0219 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 249.3606 | 0 | 0
382636 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30832 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 11:59 | 2017-07-17 12:33 | 0.56444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56444
382654 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI KOK: KOCAS KOK KOKCikis: KOÇAŞ KÖK - HACINUMAN-GİYMİR ENH | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 12:11 | 2017-07-17 14:00 | 1.8169 | 0 | 0 | 20 | 99 | 0 | 0 | 36.3389 | 179.8775
382662 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 12:25 | 2017-07-17 23:15 | 10.8319 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 270.7986
382665 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KUMLUCA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 12:27 | 2017-07-17 13:26 | 0.98444 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 109.2733
382668 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 12:24 | 2017-07-17 13:57 | 1.5561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5561
382671 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1085 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 12:27 | 2017-07-17 13:15 | 0.80972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80972
382638 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F3-KEMERHİSAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 12:00 | 2017-07-17 16:03 | 4.0464 | 0 | 0 | 22 | 4374 | 0 | 0 | 89.0206 | 17698.905
382639 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI SULAMA TR25 TRCikis: 2.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 12:00 | 2017-07-17 13:17 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833
382642 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇAVDARLI SULAMA TR1 TRCikis: 1.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 12:01 | 2017-07-17 12:28 | 0.46139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46139
382643 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 12:02 | 2017-07-17 19:13 | 7.1908 | 0 | 0 | 10 | 197 | 0 | 0 | 71.9083 | 1416.5942
382645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F3-ÇİMENTO FİDERİ IM: DEDEKORKUT IM TR: SELCUK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 12:03 | 2017-07-17 15:20 | 3.2861 | 0 | 0 | 2 | 497 | 0 | 0 | 6.5722 | 1633.1972
382677 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM2 DMCikis: KOLUKISA DM2-SULAMA ÇIKIŞI (DÜMBELEK ARKASI) | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 12:32 | 2017-07-17 14:05 | 1.5528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1056 | 0
382684 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ASAGICAGLAR1 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 12:36 | 2017-07-17 15:00 | 2.3958 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 115
382687 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK: HATUNSARAY KOK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 10:33 | 2017-07-17 15:24 | 4.8461 | 0 | 7 | 202 | 2 | 0 | 33.9228 | 978.9144 | 9.6922
382691 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ KOK: ISLIK MODULER KOK KOKCikis: ISLIK MODULER KOK-SULAMA DOĞU(İNOBA YH) ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 12:20 | 2017-07-17 13:57 | 1.6119 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2239 | 0
382692 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KILDERE2 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 12:45 | 2017-07-17 15:32 | 2.7778 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8889
382695 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1578 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 12:36 | 2017-07-17 14:22 | 1.7572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7572
382708 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-22 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 12:48 | 2017-07-17 13:37 | 0.82194 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.795
382718 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 13:01 | 2017-07-17 15:58 | 2.9486 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 85.5097 | 0 | 0
382722 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BAGLARICI32 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 13:01 | 2017-07-17 13:31 | 0.5025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5025
382724 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA58 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 13:02 | 2017-07-17 20:08 | 7.0986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0986 | 0 | 0
382732 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F7-EMİRGAZİ FİDERİ KOK: SELVILI-SARITOPALLI KÖK KOKCikis: SELVILI-SARITOPALLI KÖK-KARGACI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 13:08 | 2017-07-17 14:35 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 271.8689
382734 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 13:10 | 2017-07-17 13:29 | 0.31 | 10 | 5197 | 265 | 262 | 3.1 | 1611.07 | 82.15 | 81.22
382735 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KIZILÖREN TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 13:05 | 2017-07-17 17:14 | 4.1378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1378
382737 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 13:12 | 2017-07-17 15:27 | 2.2458 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.6875 | 0 | 0
382742 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME10 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 13:16 | 2017-07-17 14:34 | 1.2961 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 49.2522 | 0 | 0
382745 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK: HUSEYINBEYLI KOK KOKCikis: HUSEYINBEYLI KOK-KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 13:21 | 2017-07-17 15:39 | 2.2919 | 0 | 0 | 39 | 119 | 0 | 0 | 89.3858 | 272.7414
382749 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 13:22 | 2017-07-17 17:38 | 4.2714 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 149.4986 | 0 | 0
382750 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK6 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 13:17 | 2017-07-17 13:33 | 0.27111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27111
382754 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F3-SANCAK FİDERİ DM: DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis: DM3-BOSNAHERSEK10 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 13:28 | 2017-07-17 14:20 | 0.85722 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.5717 | 1.7144
382756 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI7 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 13:12 | 2017-07-17 15:06 | 1.9044 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.28 | 0 | 0
382757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 13:32 | 2017-07-17 14:37 | 1.0744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0744 | 0 | 0
382758 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: ORTAKÖY TM KOK: CIFTEVI TR1 KOKCikis: CIFTEVI TR1-DADILAR ÇIKIŞI TR: TEPEKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 13:34 | 2017-07-17 14:27 | 0.89083 | 0 | 0 | 2 | 234 | 0 | 0 | 1.7817 | 208.455
382772 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: TATAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 13:48 | 2017-07-17 14:42 | 0.90167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90167
382776 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F2-BOR 1 FİDERİ (15,8 KV) KOK: BOR TR51 KOKCikis: BOR TR-51 - BOR TR-35 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 13:57 | 2017-07-17 18:33 | 4.6125 | 0 | 0 | 2 | 570 | 0 | 0 | 9.225 | 2629.125
382779 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 14:00 | 2017-07-17 16:26 | 2.4414 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.8828 | 0 | 2.4414 | 0
382787 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: TASKINPASA1 TR TRCikis: C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 14:04 | 2017-07-17 19:10 | 5.1022 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 250.0089
382788 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KAYIOREN1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 14:00 | 2017-07-17 14:43 | 0.70083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70083
382348 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: DİVARLI TR1 KOKCikis: DİVARLI TR 1-DİVARLI TR 7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 09:05 | 2017-07-17 09:36 | 0.50917 | 3 | 238 | 1 | 2 | 1.5275 | 121.1817 | 0.50917 | 1.0183
382352 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 09:09 | 2017-07-17 16:24 | 7.2356 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 846.56 | 0 | 0
382356 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOGLU2 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 09:09 | 2017-07-17 14:05 | 4.9306 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 350.0694 | 0 | 0
382358 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR5 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 09:11 | 2017-07-17 10:10 | 0.98083 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 51.9842 | 0 | 0
382360 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ DM: ISMIL DM DMCikis: İSMİL DM-İSMİL YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 09:02 | 2017-07-17 11:04 | 2.0367 | 22 | 0 | 98 | 48 | 44.8067 | 0 | 199.5933 | 97.76
382362 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ISAHOCALI3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 09:11 | 2017-07-17 13:09 | 3.9689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9689 | 0 | 0
382795 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI4 TR TRCikis: E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 14:05 | 2017-07-17 23:48 | 9.715 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1923.57 | 0 | 0
382803 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20101 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 14:10 | 2017-07-17 19:07 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.96
382804 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: AGCASAR BAGLAR MONOBLOK KOKCikis: AGCASAR BAGLAR MONOBLOK-BAĞLAR SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 14:08 | 2017-07-17 14:46 | 0.63833 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.7667 | 0
382818 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11301 TRCikis: F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 14:14 | 2017-07-17 15:20 | 1.0939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0939
382823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis: AKSARAY SANAYI DM5-5D/8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 14:20 | 2017-07-17 23:11 | 8.8517 | 9 | 173 | 0 | 0 | 79.665 | 1531.3383 | 0 | 0
382824 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: H.ABDULLAH TR 10 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 14:23 | 2017-07-17 15:25 | 1.035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 0
382826 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: UCKUYU1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 14:20 | 2017-07-17 18:26 | 4.0953 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 126.9536
382828 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: PINARBASI TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 14:24 | 2017-07-17 15:46 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3625
382843 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YENICE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 14:37 | 2017-07-17 15:46 | 1.1489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1489
382846 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK3 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 14:43 | 2017-07-17 15:50 | 1.1108 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 187.7308 | 0 | 0
382847 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR FESLEĞEN-4 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 14:44 | 2017-07-17 17:19 | 2.5872 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 59.5061
382849 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-EBEYİT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 14:47 | 2017-07-17 19:27 | 4.6653 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 153.9542
382850 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE6 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 14:46 | 2017-07-17 17:15 | 2.4778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4778
382860 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: DARIOZU TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 14:53 | 2017-07-17 18:53 | 3.9978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9978
382868 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis: BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 14:52 | 2017-07-17 15:43 | 0.845 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0
382872 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 15:01 | 2017-07-17 15:34 | 0.54944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54944 | 0 | 0
382877 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 14:32 | 2017-07-17 16:03 | 1.5186 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.9281 | 0 | 0
382880 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI10 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 15:06 | 2017-07-17 21:12 | 6.0919 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 152.2986
382884 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: E Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 15:11 | 2017-07-17 16:03 | 0.85972 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 199.4556
382886 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 15:14 | 2017-07-17 16:49 | 1.5839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5839 | 0 | 0
382888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 15:12 | 2017-07-17 18:12 | 3.0031 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0122
382899 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: AKMEZAR2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 15:23 | 2017-07-17 17:11 | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8047
382912 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU TR10 KOK TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 15:30 | 2017-07-17 16:09 | 0.64528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64528 | 0 | 0
382927 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: KAYAAGZI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 15:38 | 2017-07-17 17:18 | 1.6669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6669
382928 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK TR2 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 15:38 | 2017-07-17 17:37 | 1.9792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9792
382936 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM2 DMCikis: KARAMAN DM2 - TR-20801 ÇIKIŞI TR: TR 20801 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 15:28 | 2017-07-17 17:14 | 1.7631 | 0 | 0 | 1 | 6412 | 0 | 0 | 1.7631 | 11304.7122
382942 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN22 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 13:27 | 2017-07-17 18:50 | 5.3939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3939 | 0 | 0
382944 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 15:44 | 2017-07-17 17:56 | 2.1906 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 87.6222
382949 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 15:29 | 2017-07-17 16:42 | 1.2189 | 4 | 604 | 143 | 743 | 4.8756 | 736.2089 | 174.3011 | 905.6344
382830 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD1 ACIGOL MERKEZ 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: ACIGOL8 TR KOKCikis: ACIGOL8 TR-YENİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 14:31 | 2017-07-17 17:28 | 2.9506 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20.6539 | 2.9506
382808 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK42 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 14:11 | 2017-07-17 16:47 | 2.595 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 690.27 | 0 | 0
382809 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ULUIRMAK SAKA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 14:12 | 2017-07-17 18:56 | 4.7258 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 203.2108 | 0 | 0
382810 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIRAZLI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 14:13 | 2017-07-17 19:10 | 4.9481 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 296.8833
382811 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN12 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 14:14 | 2017-07-17 17:41 | 3.4525 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.05 | 0 | 0
382954 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK: GOLBEZ KOK KOKCikis: GOLBEZ KOK-TOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 15:50 | 2017-07-17 16:46 | 0.93639 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 58.0561 | 0
382957 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: TILKISAR TR1 TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 15:49 | 2017-07-17 19:42 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.95
382967 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN10 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 15:58 | 2017-07-17 20:17 | 4.3117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6233 | 0 | 0
382985 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERITPASA3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:06 | 2017-07-17 17:43 | 1.6156 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6933
382986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ KOK: BOSNAHERSEK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:04 | 2017-07-17 19:08 | 3.075 | 7 | 60 | 37 | 85 | 21.525 | 184.5 | 113.775 | 261.375
382990 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: UGURLU2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:08 | 2017-07-17 17:50 | 1.6947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6947
382992 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK18 TR TRCikis: B-D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:03 | 2017-07-17 20:10 | 4.1236 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 329.8889 | 0 | 0
382994 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKİ TR 4 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:12 | 2017-07-17 19:05 | 2.8772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8772
383006 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR39 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:17 | 2017-07-17 17:23 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.1292
383007 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 17:12 | 2017-07-17 18:23 | 1.1911 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.6311
383008 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: ULUKIŞLA TR1 KOKCikis: ULUKIŞLA TR-1 - ULUKIŞLA TR-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:11 | 2017-07-17 16:27 | 0.26667 | 0 | 0 | 8 | 2643 | 0 | 0 | 2.1333 | 704.8
383015 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ DM: ISMIL DM DMCikis: İSMİL DM-İSMİL1 TR ÇIKIŞI KOK: ISMIL5 TR KOKCikis: ISMIL5 TR-ISMIL10 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:21 | 2017-07-17 18:33 | 2.1953 | 1 | 343 | 0 | 0 | 2.1953 | 752.9803 | 0 | 0
383020 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI10 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:23 | 2017-07-17 19:44 | 3.3422 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 173.7956 | 0 | 0
383021 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: E Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:25 | 2017-07-17 17:14 | 0.81444 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 188.9511
383025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:28 | 2017-07-17 18:09 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6736
383044 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI20 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:45 | 2017-07-17 18:02 | 1.2892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2892 | 0 | 0
383046 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30502 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:34 | 2017-07-17 18:31 | 1.9556 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.2889
383048 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDISEHIR DM1 DMCikis: DM1-SEYKA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:48 | 2017-07-17 17:21 | 0.55528 | 0 | 0 | 37 | 18 | 0 | 0 | 20.5453 | 9.995
383053 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:47 | 2017-07-17 17:12 | 0.4125 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.5375 | 0 | 0
383055 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 62 NOLU BARAK KOK KOKCikis: 62 NOLU BARAK KOK - KIZILAĞIL/KÖŞEKTAŞ ÇIKIŞI TR: KIZILAGIL2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:52 | 2017-07-17 17:53 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 107.7078
383057 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME6 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 16:54 | 2017-07-17 19:14 | 2.3358 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.015 | 0 | 0
383059 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: AKCAKENT TR-4 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:53 | 2017-07-17 18:02 | 1.1503 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 70.1669 | 0 | 0
383066 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK: KEMERHİSAR KÖK KOKCikis: KEMERHİSAR KÖK - KEMERHİSAR TR16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:58 | 2017-07-17 20:19 | 3.3508 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1149.3358
383069 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:57 | 2017-07-17 22:32 | 5.5853 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 251.3375 | 0 | 0
383070 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: PUSAT1 TR TRCikis: A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:58 | 2017-07-17 17:59 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.3003
383079 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM2 DMCikis: KARAMAN DM2 - TR-21501 ÇIKIŞI TR: TR 21501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 15:30 | 2017-07-17 17:51 | 2.3539 | 0 | 6 | 11 | 3106 | 0 | 14.1233 | 25.8928 | 7311.1789
383088 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR10 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 17:12 | 2017-07-17 19:50 | 2.6367 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 326.9467 | 0 | 0
383097 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI TR: SUCAATTİN AKIN | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 17:09 | 2017-07-17 19:33 | 2.3986 | 0 | 0 | 6 | 73 | 0 | 0 | 14.3917 | 175.0986
383098 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK2 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 17:20 | 2017-07-17 18:14 | 0.90583 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 133.1575 | 0 | 0
383099 | 1 | KONYA | KULU | TR: DOGUTEPE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 17:22 | 2017-07-17 20:48 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.2
383100 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH TR20 (400 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 17:14 | 2017-07-17 21:01 | 3.7908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7908
383101 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: CÖMLEKCI SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 17:16 | 2017-07-17 18:01 | 0.75833 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 207.7833
383103 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BAGLARICI32 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 17:05 | 2017-07-17 18:20 | 1.2453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2453 | 0 | 0
383104 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ORNEKKOY1 TR TRCikis: A-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 17:27 | 2017-07-17 19:15 | 1.7953 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 70.0158
383106 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BEYBES4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 15:20 | 2017-07-17 17:47 | 2.4483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4483
383116 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 17:33 | 2017-07-17 19:43 | 2.1744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1744
383121 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KATRANLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 17:36 | 2017-07-17 21:19 | 3.7089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7089
383123 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F3-İSMİL FİDERİ DM: YARMA DM DMCikis: YARMA DM-İSMİL FİDERİ ÇIKIŞI KOK: GOCU KOK KOKCikis: KARATAY GOCU KOK-GOCU SULAMALAR CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 17:40 | 2017-07-17 19:53 | 2.2214 | 0 | 0 | 69 | 27 | 0 | 0 | 153.2758 | 59.9775
383029 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:29 | 2017-07-17 17:53 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.0417
383030 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI3 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-17 16:30 | 2017-07-17 18:09 | 1.6517 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 165.1667 | 0 | 0
383033 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BUYUK BAYRAMDUGUN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:30 | 2017-07-17 19:01 | 2.5317 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.19
383037 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK: 26 NOLU KOK KOKCikis: 26 NOLU KÖK - GÖRE TR 9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:35 | 2017-07-17 20:44 | 4.1622 | 5 | 376 | 3 | 58 | 20.8111 | 1564.9956 | 12.4867 | 241.4089
383043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI21 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 16:44 | 2017-07-17 17:28 | 0.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0
383130 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: BASHUYUK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 17:44 | 2017-07-17 18:52 | 1.1264 | 0 | 10 | 4 | 501 | 0 | 11.2639 | 4.5056 | 564.3208
383131 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 17:45 | 2017-07-17 19:08 | 1.3925 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.925
383138 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-ÜRGÜP F4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 17:45 | 2017-07-17 18:19 | 0.57 | 0 | 0 | 1 | 396 | 0 | 0 | 0.57 | 225.72
383139 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK: SAVCILI TR-1 KOKCikis: SAVCILI TR-1-SAVCILI TR4 ÇIKIŞI TR: SAVCILI TOKI TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 17:52 | 2017-07-17 20:18 | 2.4336 | 4 | 237 | 1 | 2 | 9.7344 | 576.7658 | 2.4336 | 4.8672
383142 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK: SARIKAYA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 17:52 | 2017-07-17 19:48 | 1.9331 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5314
383145 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: YAVSANLIK KABIN KOKCikis: YAVŞANLIK KÖK-YAVŞANLIK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 17:53 | 2017-07-17 19:41 | 1.8056 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0278 | 0
383147 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM: ÇİFTLİK DM DMCikis: ÇİFTLİK DM-KÜLLÜCE RAMAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 17:54 | 2017-07-17 18:25 | 0.51194 | 1 | 235 | 2 | 285 | 0.51194 | 120.3069 | 1.0239 | 145.9042
383149 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK: ESMEKAYA 3 TR KOKCikis: ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 17:55 | 2017-07-17 18:08 | 0.21444 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 31.3089 | 0
383153 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYHEKIM1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 17:55 | 2017-07-17 19:18 | 1.3925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3925
383161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERITPASA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 18:07 | 2017-07-17 18:58 | 0.84583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84583
383169 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1525 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 18:11 | 2017-07-17 19:42 | 1.5192 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 226.3558 | 0 | 0
383175 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM2 DMCikis: KOLUKISA DM2-KASABA İÇİ KÖK1 ÇIKIŞI KOK: KOLUKISA1 KOK KOKCikis: KOLUKISA1 KOK-KOLUKISA6 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 18:18 | 2017-07-17 20:22 | 2.065 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 90.86 | 0 | 6.195
383178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 15TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 18:22 | 2017-07-17 20:21 | 1.9878 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.8289 | 0 | 0
383181 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 18:27 | 2017-07-17 18:55 | 0.47194 | 1 | 576 | 29 | 785 | 0.47194 | 271.84 | 13.6864 | 370.4764
383186 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1104 TRCikis: C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 18:29 | 2017-07-17 19:11 | 0.70639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70639
383187 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOCLAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 18:34 | 2017-07-17 19:56 | 1.3683 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 120.4133
383234 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CUMA TR 3.50 TRCikis: B-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 19:05 | 2017-07-17 19:51 | 0.7675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7675
383247 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 19:12 | 2017-07-17 23:40 | 4.4669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4669 | 0 | 0
383250 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: SEKIZLI KOK KOKCikis: SEKIZLI KOK-DİKMEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 19:12 | 2017-07-17 20:50 | 1.6278 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 0
383254 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-39B TRCikis: B KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 19:20 | 2017-07-17 20:17 | 0.95417 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 37.2125 | 0 | 0
383259 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN17 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 19:18 | 2017-07-17 21:17 | 1.9764 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.5042 | 0 | 0
383268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 19:30 | 2017-07-17 23:30 | 3.9964 | 44 | 9632 | 75 | 862 | 175.8411 | 38493.2178 | 299.7292 | 3444.8872
383269 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ6 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 19:32 | 2017-07-17 20:43 | 1.1856 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2267 | 0 | 0
383270 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F4-KARASINIR FİDERİ KOK: ILITERE KOK KOKCikis: ILITERE KOK-İLİTERE ÇIKŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 19:33 | 2017-07-17 20:21 | 0.79639 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5747 | 0
383272 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MADENLIKOYU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 19:34 | 2017-07-17 19:55 | 0.35444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35444
383278 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI 2TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 19:41 | 2017-07-17 22:30 | 2.8311 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 274.6178
383286 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BOGRUDELIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 18:50 | 2017-07-17 21:31 | 2.6717 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 136.255
383205 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 17:37 | 2017-07-17 20:10 | 2.5589 | 30 | 4 | 204 | 0 | 76.7667 | 10.2356 | 522.0133 | 0
383211 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE27 TR TRCikis: C KOLU FİDANLIK MÜŞTEREK | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 18:50 | 2017-07-17 19:04 | 0.22667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22667
383213 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: AKPINAR TR-3 KOKCikis: AKPINAR TR-3-KÖŞKER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 18:55 | 2017-07-17 19:41 | 0.76472 | 0 | 300 | 7 | 468 | 0 | 229.4167 | 5.3531 | 357.89
383214 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR79 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 18:53 | 2017-07-17 20:01 | 1.1367 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.1
383290 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR118 TRCikis: B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 19:50 | 2017-07-17 21:06 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6556
383294 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 19:50 | 2017-07-17 20:41 | 0.85528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7106 | 0
383295 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F1-TORUNLAR FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK: KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis: BOZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 19:55 | 2017-07-17 22:00 | 2.0736 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.0306 | 0
383296 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 15:51 | 2017-07-17 21:11 | 5.3369 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 896.6067 | 0 | 0
383299 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY11 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 19:58 | 2017-07-17 21:21 | 1.3822 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.7911 | 0 | 0
383319 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: HIDIRLI KOK KOKCikis: HIDIRLI KOK-GÖKKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 20:19 | 2017-07-17 22:02 | 1.7142 | 0 | 0 | 2 | 419 | 0 | 0 | 3.4283 | 718.2358
383321 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KUMLUCA2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 20:22 | 2017-07-17 21:45 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.2514
383350 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 10 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 20:41 | 2017-07-17 22:15 | 1.5611 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 64.0056 | 0 | 0
383351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 15TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 20:41 | 2017-07-17 22:31 | 1.8333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
383353 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GAYRET TR-2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 20:44 | 2017-07-17 22:14 | 1.5097 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.6458
383355 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: HIDIRLI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 20:48 | 2017-07-17 22:22 | 1.5756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5756
383356 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARAHALLI TR2 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 20:47 | 2017-07-17 21:38 | 0.85778 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.1511
383359 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR ATA-1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 19:57 | 2017-07-17 22:32 | 2.5883 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62.12
383365 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-127 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 20:57 | 2017-07-17 21:57 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0094
383366 | 1 | KONYA | KULU | TR: UZUNKUYU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 21:02 | 2017-07-17 22:52 | 1.8458 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.8417 | 0 | 0
383368 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ISAHOCALI3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 21:04 | 2017-07-17 22:49 | 1.7525 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 89.3775 | 0 | 0
383369 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BABALIK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 21:18 | 2017-07-17 22:16 | 0.96194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96194
383371 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CESMELISEBIL3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 21:04 | 2017-07-18 08:18 | 11.2267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2267 | 0 | 0
383374 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F12-EREZYON FİDERİ KOK: SEKIZLI KOK KOKCikis: SEKIZLI KOK-DİKMEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 21:07 | 2017-07-17 23:58 | 2.8431 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8.5292 | 17.0583
383376 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GORE10 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 21:09 | 2017-07-17 21:58 | 0.81806 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 80.1694 | 0 | 0
383377 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: EREZYONCIFTLIGI TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 21:10 | 2017-07-17 22:45 | 1.5825 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.99
383392 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KİLEDERE TR 3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 21:41 | 2017-07-17 22:57 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
383308 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-FİDER8 TORAMAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 18:29 | 2017-07-17 20:16 | 1.7853 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1411 | 0
383313 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS TR7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 20:13 | 2017-07-17 21:23 | 1.1708 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.8792 | 0 | 0
383314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA17 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 20:12 | 2017-07-17 21:15 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05
383316 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 20:12 | 2017-07-17 20:45 | 0.5475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0
383318 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GURAGAC2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 20:18 | 2017-07-17 21:16 | 0.96222 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.7533
383393 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 21:37 | 2017-07-17 22:26 | 0.82917 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.7042 | 0 | 0
383395 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK: KONAKLI KÖK-5 KOKCikis: KONAKLI KÖK 5 - KONAKLI SULAMALAR TR 32,33,34 GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 21:45 | 2017-07-17 22:46 | 1.0139 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37.5139 | 0
383401 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 21:50 | 2017-07-17 23:07 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28
383402 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM DMCikis: GOZLU DM-KASABA2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 21:58 | 2017-07-17 23:20 | 1.3719 | 0 | 279 | 5 | 13 | 0 | 382.7725 | 6.8597 | 17.8353
383407 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ DM: BEYSEHIR YENI DM KOK: AKBURUN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 22:07 | 2017-07-18 01:07 | 2.9958 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 772.925
383413 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TEPEYAYLA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 20:36 | 2017-07-18 00:32 | 3.9325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.865 | 0 | 0
383418 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 20:50 | 2017-07-17 22:48 | 1.9747 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 128.3569 | 0 | 0
383422 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 22:37 | 2017-07-17 23:33 | 0.92278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92278 | 0
383424 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 52 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 22:37 | 2017-07-17 23:07 | 0.50333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0
383425 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAMLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 22:42 | 2017-07-17 23:55 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2239
383426 | 1 | KONYA | KULU | TR: BOZAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 22:40 | 2017-07-17 23:52 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1839
383429 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU20 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 22:47 | 2017-07-17 23:08 | 0.34361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.68722 | 0 | 0
383433 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 22:52 | 2017-07-17 23:20 | 0.47472 | 92 | 51772 | 1173 | 13917 | 43.6744 | 24577.3189 | 556.8492 | 6606.7092
383438 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 22:57 | 2017-07-18 00:28 | 1.5175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5175
383441 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 22:50 | 2017-07-17 23:22 | 0.5275 | 72 | 18608 | 2337 | 6430 | 37.98 | 9815.72 | 1232.7675 | 3391.825
383446 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: YENI AVANOS TM2 DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-AVANOS TM2 F10 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 23:08 | 2017-07-17 23:23 | 0.24083 | 8 | 3561 | 3 | 20221 | 1.9267 | 857.6075 | 0.7225 | 4869.8908
383449 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI7 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 23:12 | 2017-07-18 01:34 | 2.3603 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70.8083 | 0 | 0
383454 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 23:32 | 2017-07-18 00:59 | 1.4569 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.5097 | 0 | 0
383457 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F1-MİSLİOVA DM FİDERİ KOK: YILDIZTEPE KÖK KOKCikis: YILDIZTEPE KÖK-YILDIZTEPE TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 23:46 | 2017-07-18 00:29 | 0.71972 | 0 | 428 | 0 | 7 | 0 | 308.0411 | 0 | 5.0381
383466 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: DARBOĞAZ KÖK KOKCikis: DARBOĞAZ KÖK - DARBOĞAZ AYD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 00:03 | 2017-07-18 00:50 | 0.78028 | 0 | 0 | 3 | 1553 | 0 | 0 | 2.3408 | 1211.7714
383470 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 28TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 00:29 | 2017-07-18 01:42 | 1.2269 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.1772 | 0 | 0
383473 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK: DOGANHISAR1 TR KOKCikis: DOGANHISAR1 TR-DEŞTİĞİN KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 01:12 | 2017-07-18 01:36 | 0.395 | 0 | 4740 | 7 | 583 | 0 | 1872.3 | 2.765 | 230.285
383478 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: KUCUK HASAN2 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 02:29 | 2017-07-18 03:11 | 0.70917 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 33.3308 | 0 | 0
383481 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KILLIK TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 04:26 | 2017-07-18 05:54 | 1.4689 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.7844
383483 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI KOK: BOZTEPE TR-14 KOKCikis: BOZTEPE TR-14-BOZTEPE TR15 KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 05:52 | 2017-07-18 06:34 | 0.69667 | 2 | 1288 | 1 | 7 | 1.3933 | 897.3067 | 0.69667 | 4.8767
383484 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F6-ÖZKONAK FİDERİ KOK: MAHMATLAR1 TR KOKCikis: MAHMATLAR1 TR-MAHMATLAR TR2 VE KARACAUŞAĞI ÇIKIŞ TR: MAHMATLAR2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 05:56 | 2017-07-18 07:13 | 1.2769 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 114.925 | 0 | 0
383485 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ KOK: ILICA MH TR 26/A KOKCikis: ILICA MH TR 26/A -TR TOKİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 05:59 | 2017-07-18 06:23 | 0.39222 | 0 | 0 | 2 | 366 | 0 | 0 | 0.78444 | 143.5533
383486 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK: BOLUKYAZI KOK KOKCikis: BOLUKYAZI KOK-BÖLÜKYAZI SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 06:09 | 2017-07-18 09:43 | 3.5708 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.5667 | 0
383487 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ DM: DM01/TR-01 DMCikis: DM01/TR-01-DM04/TR-1 ÇIKIŞI KOK: DM04 TR11 KOKCikis: DM04 TR11-PERİ TOWER OTEL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 06:14 | 2017-07-18 07:18 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.5
383488 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ KOK: DEDELER ELMALIK KOK KOKCikis: DEDELER ELMALIK KOK-YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 06:15 | 2017-07-18 10:37 | 4.3656 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 130.9667 | 0
383491 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: KOZAGAC DM22 DMCikis: KOZAGAC DM22-KOZAĞAÇ 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 05:44 | 2017-07-18 07:25 | 1.6844 | 0 | 0 | 3 | 742 | 0 | 0 | 5.0533 | 1249.8578
383492 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 06:32 | 2017-07-18 07:30 | 0.95889 | 5 | 69 | 19 | 118 | 4.7944 | 66.1633 | 18.2189 | 113.1489
383334 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis: YENICEKAYA KOK 1-202 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-17 20:31 | 2017-07-17 22:21 | 1.8258 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4775 | 0
383335 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: 64 NOLU KOK KOKCikis: 64 NOLU KOK - ALACASAR-BALCIN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 20:31 | 2017-07-18 01:33 | 5.0211 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 90.38 | 35.1478
383337 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI TR: BASKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 20:34 | 2017-07-17 22:02 | 1.4697 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1.4697 | 98.4714
383338 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-07-17 20:35 | 2017-07-17 20:59 | 0.40556 | 1 | 236 | 0 | 0 | 0.40556 | 95.7111 | 0 | 0
383341 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR84 TRCikis: A Kolu | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-17 20:36 | 2017-07-18 07:02 | 10.4442 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1107.0817
383494 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: TETIK SUBAP KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 06:45 | 2017-07-18 07:04 | 0.32444 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.64889 | 0.32444
383496 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TMO ÇIKIŞI KOK: KULU62 TR TR: KULU63 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 06:41 | 2017-07-18 08:25 | 1.7261 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 181.2417 | 0 | 0
383498 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK: CULFA KOK KOKCikis: CULFA KOK-KAPUTAŞ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 06:49 | 2017-07-18 09:50 | 3.0217 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 450.2283 | 0
383500 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 06:59 | 2017-07-18 08:00 | 1.0119 | 1 | 1211 | 7 | 27 | 1.0119 | 1225.4647 | 7.0836 | 27.3225
383501 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KOK KOKCikis: BOYALITEPE KÖK - KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 07:01 | 2017-07-18 11:01 | 3.9936 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.9489 | 0
383502 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KURTBASAN TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 07:04 | 2017-07-18 11:07 | 4.0456 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.6378
383503 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F3-İSMİL FİDERİ DM: YARMA DM DMCikis: YARMA DM-İSMİL FİDERİ ÇIKIŞI KOK: GOCU KOK KOKCikis: KARATAY GOCU KOK-GOCU KOYU CIKISI TR: GOCU5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 07:02 | 2017-07-18 10:13 | 3.1769 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.0081
383508 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK: YELEK KASABASI TR1 KOKCikis: YELEK KASABASI TR1-YELEK TR4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 07:25 | 2017-07-18 08:44 | 1.3103 | 0 | 53 | 10 | 289 | 0 | 69.4447 | 13.1028 | 378.6703
383510 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F13-HARA FİDERİ KOK: SAZLIK KOK KOKCikis: SAZLIK KOK-AKONA PLASTIK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 07:27 | 2017-07-18 08:07 | 0.66222 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3.3111 | 0 | 5.96 | 0
383511 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ DM: SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis: DM2-UFUK TR 1 ÇIKIŞI KOK: 60 EVLER TR KOKCikis: 60 EVLER TR-ESKİ MOTOR SANAYİ K3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 07:26 | 2017-07-18 07:46 | 0.32722 | 0 | 0 | 1 | 2319 | 0 | 0 | 0.32722 | 758.8283
383512 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: CUKURCA KOK KOKCikis: CUKURCA KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 07:33 | 2017-07-18 10:06 | 2.5636 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3817 | 0
383513 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR84 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 07:36 | 2017-07-18 08:40 | 1.0581 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 112.1539
383514 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK: BAHCELI TR1 KOKCikis: BAHÇELİ TR-1 - ROMA HAVUZU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 07:35 | 2017-07-18 08:35 | 0.99167 | 0 | 0 | 35 | 1411 | 0 | 0 | 34.7083 | 1399.2417
383533 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESENLİK TR3.48 TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 07:55 | 2017-07-18 10:11 | 2.2619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2619 | 0 | 0
383536 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ KOK: YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis: YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F3 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 08:10 | 2017-07-18 09:41 | 1.5108 | 0 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 49.8575 | 10.5758
383537 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F1-KARAPINAR FİDERİ KOK: OSB1 TR KOKCikis: OSB1 TR-GÜNEYBATI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 08:07 | 2017-07-18 12:43 | 4.5997 | 0 | 0 | 11 | 35 | 0 | 0 | 50.5969 | 160.9903
383538 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 08:13 | 2017-07-18 12:29 | 4.2747 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 624.1094 | 0 | 0
383566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN35 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 07:54 | 2017-07-18 10:26 | 2.5286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5286 | 0 | 0
383569 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 08:41 | 2017-07-18 09:08 | 0.46111 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 77.4667 | 0 | 0
383574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 10TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 08:44 | 2017-07-18 10:15 | 1.5222 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.3111 | 0 | 0
383575 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-DOĞANHİSAR FİDERİ DM: ILGIN DM44 DMCikis: ILGIN DM 44-MECİDİYE KÖK ÇIKIŞI KOK: ARGITHANI ESKI KOK KOKCikis: ARGITHANI ESKİ KÖK-ARGITHANI DSİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 08:53 | 2017-07-18 09:46 | 0.885 | 1 | 436 | 6 | 59 | 0.885 | 385.86 | 5.31 | 52.215
383577 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 08:55 | 2017-07-18 11:06 | 2.1819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1819 | 0 | 0
383584 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 TRCikis: C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 08:57 | 2017-07-18 12:10 | 3.2153 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 128.6111 | 0 | 0
383585 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KOK KOKCikis: BOYALITEPE KOK-KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 08:49 | 2017-07-18 10:52 | 2.0486 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.0972 | 2.0486
383586 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 8 ÜRGÜP DM2 GİRİŞ 2 KOK: KARAIN KARLIK KOK KOKCikis: KARAIN KARLIK KOK-KARİN-KARLIK ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 08:52 | 2017-07-18 11:49 | 2.9489 | 0 | 0 | 23 | 680 | 0 | 0 | 67.8244 | 2005.2444
383589 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 08:59 | 2017-07-18 14:14 | 5.2475 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1327.6175 | 0 | 0
383590 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: SELIME4 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 13:36 | 4.5992 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1007.2175 | 0 | 0
383591 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM: DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis: DM 24-YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 14:21 | 5.3525 | 0 | 0 | 1 | 1851 | 0 | 0 | 5.3525 | 9907.4775
383592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-6 ( YAZIR DM ) DMCikis: DM6-YAZIR26 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 13:25 | 4.4139 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1191.75 | 0 | 0
383593 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KUMLUCA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:01 | 2017-07-18 14:00 | 4.9792 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 139.4167
383594 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: ERTUGRUL KOK KOKCikis: ERTUGRUL KOK-FİDER-8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:01 | 2017-07-18 14:35 | 5.5633 | 6 | 2599 | 3 | 193 | 33.38 | 14459.1033 | 16.69 | 1073.7233
383595 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEREAŞIKLAR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 15:50 | 6.8261 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 88.7394
383596 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN4 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:01 | 2017-07-18 11:46 | 2.7506 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 118.2739
383598 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F11-MEZBAHA FİDERİ DM: MEZBAHA DM DMCikis: DM33-FETİH13 TR ÇIKIŞI TR: FETIH13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 14:19 | 5.3194 | 2 | 823 | 0 | 0 | 10.6389 | 4377.9028 | 0 | 0
383599 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI TR: KOZAGAC2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 13:45 | 4.7469 | 1 | 2527 | 9 | 1628 | 4.7469 | 11995.5286 | 42.7225 | 7728.0256
383600 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM: ALIBEYHUYUGU TM TMCikis: F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV) KOK: AKOREN KOK KOKCikis: AKOREN KOK-AKÖREN PERÇİNKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:01 | 2017-07-18 14:11 | 5.1794 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 233.075 | 0 | 10.3589
383601 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F13-BUHARA FİDERİ DM: DM-10 ( MALAS YOLU ) TR: SILLE AK30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 13:50 | 4.8375 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 720.7875
383602 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: TURKMENCAMILI5 TR KOKCikis: TURKMENCAMILI5 TR-ÖZEL SULAMA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:01 | 2017-07-18 10:10 | 1.1522 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1.1522 | 19.5878 | 0
383603 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN14 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 14:33 | 5.5481 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.7403 | 0 | 0
383604 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUCUKKOY2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 14:56 | 5.9278 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 189.6889
383605 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: GOLKASI KÖK KOKCikis: GOLKASI KÖK-EMEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:01 | 2017-07-18 19:30 | 10.4942 | 0 | 0 | 1 | 186 | 0 | 0 | 10.4942 | 1951.915
383608 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR84 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 08:59 | 2017-07-18 09:58 | 0.97694 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 103.5561
383609 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK5 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 14:34 | 5.5775 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 674.8775 | 0 | 0
383610 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE TR 12 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 09:03 | 2017-07-18 11:13 | 2.1661 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1628 | 0 | 0
383663 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR14 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 09:12 | 2017-07-18 11:04 | 1.8678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8678 | 0 | 0
383665 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA7 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 09:20 | 2017-07-18 12:53 | 3.5539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5539 | 0 | 0
383666 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:18 | 2017-07-18 09:51 | 0.55694 | 5 | 1195 | 420 | 1053 | 2.7847 | 665.5486 | 233.9167 | 586.4625
383685 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-EBEYİT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 09:34 | 2017-07-18 11:29 | 1.9203 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96.0139 | 0 | 0
383689 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ KOK: BUYUK ASLAMA KOK KOKCikis: BUYUK ASLAMA KOK-YESİLHAT VE B.AŞLAMA TSK KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 09:42 | 2017-07-18 13:17 | 3.5858 | 0 | 0 | 57 | 70 | 0 | 0 | 204.3925 | 251.0083
383691 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: UZUMLU KOK KOKCikis: ÜZÜMLÜ KÖK- KATRANLI ÇIKIŞI TR: KATRANLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:45 | 2017-07-18 14:13 | 4.4603 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1543.2561
383713 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAMISAGLI TR1 TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:58 | 2017-07-18 14:48 | 4.8289 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 77.2622
383717 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 10:01 | 2017-07-18 14:29 | 4.4728 | 0 | 88 | 10 | 1180 | 0 | 393.6044 | 44.7278 | 5277.8778
383718 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE2 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 10:01 | 2017-07-18 11:56 | 1.9147 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 206.79
383719 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: OVAKAVAGI1 TR KOKCikis: OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI TR: CELIKLER2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:02 | 2017-07-18 13:47 | 3.7514 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 82.5306
383720 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F3-AKORENKIŞLA FİDERİ KOK: HUYUKLU KOK KOKCikis: HUYUKLU KOK-EĞRİ KUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 10:03 | 2017-07-18 12:14 | 2.1892 | 0 | 0 | 96 | 306 | 0 | 0 | 210.16 | 669.885
383721 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: KATRANCI KOK1 KOKCikis: KATRANCI KOK 1-KAPUTAS ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 10:03 | 2017-07-18 14:45 | 4.7075 | 0 | 0 | 131 | 29 | 0 | 0 | 616.6825 | 136.5175
383723 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI6 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 10:04 | 2017-07-18 13:53 | 3.8281 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 156.9503 | 0 | 0
383724 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR17 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 10:04 | 2017-07-18 10:59 | 0.91278 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 122.3122
383726 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: SENIRIN KOK KABIN KOKCikis: SENIRIN KOK - SENIRIN BAĞ EVLER ÇIKIŞI TR: NEVSEHIR128 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 10:03 | 2017-07-18 14:42 | 4.645 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 157.93
383730 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:06 | 2017-07-18 11:17 | 1.1831 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0983 | 0
383731 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:07 | 2017-07-18 16:51 | 6.7342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.4683 | 0 | 0
383735 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: INCEKARALI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:05 | 2017-07-18 12:25 | 2.3294 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 79.2011
383737 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: IBRAHIMPASA2 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:10 | 2017-07-18 12:11 | 2.0217 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 153.6467
383738 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI7 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:09 | 2017-07-18 20:57 | 10.8003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8003 | 0 | 0
383739 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK18 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:11 | 2017-07-18 13:33 | 3.3731 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 53.9689 | 0 | 0
383544 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F10-BADAK FİDERİ KOK: SESLIKAYA KÖK KOKCikis: SESLIKAYA KÖK - EMEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 08:24 | 2017-07-18 10:07 | 1.7178 | 1 | 29 | 6 | 21 | 1.7178 | 49.8156 | 10.3067 | 36.0733
383546 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 08:24 | 2017-07-18 09:02 | 0.63361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63361 | 0 | 0
383547 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI KOK: SOGUTOZU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 08:27 | 2017-07-18 09:43 | 1.2597 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 78.1028
383548 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: DEGIRMENKOY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 08:25 | 2017-07-18 09:42 | 1.2758 | 8 | 528 | 9 | 499 | 10.2067 | 673.64 | 11.4825 | 636.6408
383552 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SARIKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 08:31 | 2017-07-18 12:45 | 4.2272 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.2722
383740 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: CAGSAK1 TR TRCikis: B+C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 10:12 | 2017-07-18 11:07 | 0.91944 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.8722
383742 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: ADSIZ KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:13 | 2017-07-18 11:42 | 1.4869 | 1 | 1205 | 7 | 18 | 1.4869 | 1791.7681 | 10.4086 | 26.765
383743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1B 1TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:11 | 2017-07-18 10:48 | 0.6175 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.4975 | 0 | 0
383749 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: ULUKIŞLA TR2 KOKCikis: ULUKIŞLA TR-2 - ULUKIŞLA TR-3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 10:16 | 2017-07-18 11:02 | 0.77194 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 62.5275
383751 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR KOYUNLU-9 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:17 | 2017-07-18 11:38 | 1.3508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3508 | 0 | 0
383753 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA58 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:13 | 2017-07-18 11:24 | 1.1811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 0
383759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA21 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:21 | 2017-07-18 10:52 | 0.5275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5275 | 0 | 0
383766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: IM 1-1TR KOK: 3B 23 TR KOKCikis: 3B 23 TR-3B22 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 10:26 | 2017-07-18 15:20 | 4.8983 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 4633.8233 | 0 | 0
383768 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK: KALABA4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:29 | 2017-07-18 10:53 | 0.40222 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 432.3889
383771 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:28 | 2017-07-18 12:35 | 2.1156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1156
383772 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA28 TR TRCikis: C KOLU SAGLIK OCAGI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:28 | 2017-07-18 10:49 | 0.35139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35139 | 0 | 0
383778 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F10-HACIABDULLAH FİDERİ KOK: HASAKÖY TR 2 KOKCikis: HASAKÖY TR 2-HASAKÖY TOPRAK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:33 | 2017-07-18 10:56 | 0.37528 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1258 | 0
383782 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KARAKUYU TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:28 | 2017-07-18 11:47 | 1.3161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3161
383783 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: CUKURKUYU KÖK KOKCikis: CUKURKUYU KÖK - CUKURKUYU TR-2 ÇIKIŞI TR: ÇUKURKUYU TR4 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:41 | 2017-07-18 12:34 | 1.8903 | 0 | 0 | 22 | 577 | 0 | 0 | 41.5861 | 1090.6903
383791 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AŞKAN3 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:22 | 2017-07-18 11:05 | 0.71722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71722
383667 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: BALCI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:21 | 2017-07-18 14:35 | 5.24 | 0 | 1743 | 33 | 1342 | 0 | 9133.32 | 172.92 | 7032.08
383669 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 09:17 | 2017-07-18 17:07 | 7.8392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.6783 | 0 | 0
383672 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU12 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 09:25 | 2017-07-18 10:44 | 1.3225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.645
383679 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞI KOK: AVANOS48 TR TR: AVANOS53 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 09:31 | 2017-07-18 10:17 | 0.77 | 6 | 1533 | 3 | 2 | 4.62 | 1180.41 | 2.31 | 1.54
383680 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 12 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:05 | 2017-07-18 10:31 | 1.4308 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 236.0875 | 0 | 0
383682 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:03 | 2017-07-18 10:21 | 1.3014 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 290.2097
383792 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YESILLI MOD KOKCikis: YESILLI MOD - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:44 | 2017-07-18 11:35 | 0.85722 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.0011 | 0
383794 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: PINARBASI1 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:47 | 2017-07-18 11:41 | 0.90333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90333
383795 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GOZLUKKUYU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:49 | 2017-07-18 12:58 | 2.1603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1603 | 0 | 0
383797 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: HARMANALTI KOK KOKCikis: HARMANALTI KOK-HARMANALTI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:50 | 2017-07-18 11:59 | 1.1461 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 75.6433
383798 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis: YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:49 | 2017-07-18 12:00 | 1.1897 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.6561 | 0
383802 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZCAMAHMUT1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 10:54 | 2017-07-18 11:47 | 0.88222 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 44.9933
383803 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60809 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:55 | 2017-07-18 11:49 | 0.89833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89833
383804 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI KOK: DEDELER ÖZEL KÖK KOKCikis: DEDELER ÖZEL KÖK - F2 CIHANBEYLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:50 | 2017-07-18 12:05 | 1.2419 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7258 | 0
383810 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOSKER TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:58 | 2017-07-18 13:44 | 2.7611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7611 | 0 | 0
383818 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 11:06 | 2017-07-18 12:01 | 0.92278 | 4 | 640 | 10 | 271 | 3.6911 | 590.5778 | 9.2278 | 250.0728
383819 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 11:00 | 2017-07-18 12:21 | 1.3592 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1.3592 | 50.2892
383825 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-ATLANTI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 11:15 | 2017-07-18 14:16 | 3.0189 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0378 | 0
383836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F5-KOYLER FİDERİ DM: DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis: DM78-KARAÖMERLER KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 11:20 | 2017-07-18 13:14 | 1.8894 | 1 | 57 | 3 | 2 | 1.8894 | 107.6983 | 5.6683 | 3.7789
383840 | 1 | KONYA | KULU | TR: ACIKUYU2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 11:23 | 2017-07-18 13:04 | 1.6903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6903
383849 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS49 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 11:30 | 2017-07-18 18:44 | 7.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.235 | 0 | 0
383850 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR105 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 11:31 | 2017-07-18 14:29 | 2.9622 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 159.96
383851 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE5 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 11:34 | 2017-07-18 18:20 | 6.7736 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 176.1139
383852 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-26 GOCMENLER TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 11:25 | 2017-07-18 18:30 | 7.0839 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.3356
383621 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ESKIYAYLACIK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:07 | 2017-07-18 11:25 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 181.7
383622 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F4-AYRANCI FİDERİ DM: GOKCEYAZI DM DMCikis: GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI TR: BELCEAGAC4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 09:05 | 2017-07-18 11:52 | 2.7831 | 2 | 505 | 0 | 14 | 5.5661 | 1405.4431 | 0 | 38.9628
383623 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT1 TR TRCikis: C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:09 | 2017-07-18 11:16 | 2.1244 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 201.8222
383624 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: SEVGI EVLERI KOK KOKCikis: SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 09:08 | 2017-07-18 10:19 | 1.1767 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 23.5333 | 1.1767
383626 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI11 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 08:45 | 2017-07-18 09:49 | 1.0694 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 103.7361 | 0 | 0
383627 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GUVERCINLIK2 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:10 | 2017-07-18 11:15 | 2.0844 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 93.8
383629 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI30 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 09:09 | 2017-07-18 11:39 | 2.5078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5078 | 0 | 0
383631 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM TR: DERINKUYU7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:09 | 2017-07-18 09:59 | 0.83361 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 350.9503 | 0 | 0
383634 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F1-DERİNKUYU SULAMA 1 FİDERİ DM: GUVERCINLIK DM DMCikis: GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK: 22 NOLU KOK KOKCikis: 22 NOLU KÖK - İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:08 | 2017-07-18 10:10 | 1.0381 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13.4947 | 1.0381
383650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI19 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:12 | 2017-07-18 09:46 | 0.55278 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 65.2278 | 0 | 0
383653 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: KIRKOBA KOK KOKCikis: KIRKOBA KÖK-KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 09:14 | 2017-07-18 10:25 | 1.1789 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 38.9033 | 38.9033
383859 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 11:34 | 2017-07-18 15:54 | 4.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.325 | 0 | 0
383860 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F14-SUDURAĞI FİDERİ TR: ALACATI YESILHAT TR-10 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 11:38 | 2017-07-18 12:07 | 0.47806 | 0 | 0 | 37 | 320 | 0 | 0 | 17.6881 | 152.9778
383862 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK: TATLARIN10 TR KOKCikis: TATLARIN10 TR-ÇİFTLİK TR 1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 11:40 | 2017-07-18 15:50 | 4.1717 | 0 | 0 | 28 | 90 | 0 | 0 | 116.8067 | 375.45
383865 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 11:36 | 2017-07-18 22:55 | 11.3217 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 509.475 | 0 | 0
383879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS TR5 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 11:45 | 2017-07-18 14:33 | 2.8069 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 140.3472 | 0 | 0
383884 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOCLAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 11:57 | 2017-07-18 13:36 | 1.6458 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 143.1875
383886 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 11:56 | 2017-07-18 12:27 | 0.5125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5125 | 0 | 0
383887 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F4-AKRENKIŞLA2 FİDERİ DM: AKORENKISLA DM DMCikis: AKORENKISLA DM-ATAKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 12:00 | 2017-07-18 13:57 | 1.9389 | 0 | 0 | 115 | 46 | 0 | 0 | 222.9722 | 89.1889
383890 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA28 TR TRCikis: C KOLU SAGLIK OCAGI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 12:00 | 2017-07-18 15:47 | 3.7889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7889 | 0 | 0
383892 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: OSMANİYE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 12:03 | 2017-07-18 13:53 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.77
383894 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21609 TRCikis: D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 12:05 | 2017-07-18 13:23 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2944
383896 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F13-ALAY FİDERİ KOK: BAGLAMA-KOMURCU KOK KOKCikis: BAGLAMA-KÖMÜRCÜ KÖK-KÖMÜRCÜ SUL.ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 12:06 | 2017-07-18 12:36 | 0.48722 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0.97444 | 0 | 33.1311 | 0
383907 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1332 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 12:11 | 2017-07-18 13:02 | 0.84556 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 77.7911 | 0 | 0
383908 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN 42 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 12:09 | 2017-07-18 14:18 | 2.1481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1481 | 0 | 0
383914 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: AKCAKENT TR-1 TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 08:18 | 2017-07-18 12:21 | 4.0597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0597 | 0 | 0
383915 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60809 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 12:17 | 2017-07-18 13:50 | 1.5531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5531
383917 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI TR: BASKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 12:17 | 2017-07-18 19:22 | 7.0764 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 7.0764 | 474.1181
383918 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: BEYAĞIL KÖK KOKCikis: BEYAĞIL KÖK - BEYAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 12:19 | 2017-07-18 13:05 | 0.7775 | 0 | 0 | 11 | 675 | 0 | 0 | 8.5525 | 524.8125
383933 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YAĞLIPINARYAYLASI1 TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 12:37 | 2017-07-18 15:19 | 2.6972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6972
383942 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-16A SULEYMAN CAMI YANI TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 12:24 | 2017-07-18 13:05 | 0.68306 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 126.3653
383948 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ DM: DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMCikis: DM8-SELAHADDIN EYYUBI25 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 11:37 | 2017-07-18 14:13 | 2.59 | 1 | 989 | 0 | 0 | 2.59 | 2561.51 | 0 | 0
383956 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 12:56 | 2017-07-18 15:55 | 2.9825 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 119.3 | 0 | 0
383960 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 12:57 | 2017-07-18 14:24 | 1.4547 | 41 | 4 | 338 | 0 | 59.6436 | 5.8189 | 491.6961 | 0
383964 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: CIVELEK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 13:02 | 2017-07-18 15:43 | 2.6853 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 316.8628
383965 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 13:02 | 2017-07-18 17:44 | 4.7031 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1326.2617 | 0 | 0
383967 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 10 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 13:03 | 2017-07-18 13:38 | 0.58167 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 55.84 | 0 | 0
383975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F6-ARIKÖREN FİDERİ DM: GUNEYSINIR DM DMCikis: GUNEYSINIR DM-F-6 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 13:04 | 2017-07-18 13:51 | 0.78583 | 1 | 2470 | 6 | 998 | 0.78583 | 1941.0083 | 4.715 | 784.2617
383980 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOMEK1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 13:09 | 2017-07-18 14:30 | 1.3475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3475 | 0 | 0
383989 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM: KIRSEHIR DM1 DMCikis: KIRSEHIR DM1 - TR1-71 ÇIKIŞI KOK: TR1-125 KOKCikis: TR1-125-TR1-124 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 13:15 | 2017-07-18 13:50 | 0.57611 | 0 | 0 | 3 | 3169 | 0 | 0 | 1.7283 | 1825.6961
383524 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM DMCikis: KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK: TASKALE KOK KOKCikis: TASKALE KOK-İNCESU MAGARASI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 07:47 | 2017-07-18 10:41 | 2.8969 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.7939 | 2.8969
383923 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TASAGIL1 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 12:28 | 2017-07-18 13:09 | 0.68028 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 36.0547
383927 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 12:35 | 2017-07-18 14:13 | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6242
384007 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: OBA CAMI TR 1.8 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 13:26 | 2017-07-18 18:01 | 4.5828 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.7483
384008 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: HACI NUMAN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 13:28 | 2017-07-18 18:50 | 5.3661 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 177.0817
384010 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN 10 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 13:30 | 2017-07-18 17:36 | 4.0942 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 765.6092
384018 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ KOK: KARAKAYA 52 NOLU KOK KOKCikis: KARAKAYA 52 NOLU KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 13:30 | 2017-07-18 16:36 | 3.0994 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 65.0883 | 0
384020 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 13:17 | 2017-07-18 16:22 | 3.0836 | 5 | 677 | 624 | 1433 | 15.4181 | 2087.6047 | 1924.1733 | 4418.8147
384024 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HASANBEYLER1 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 13:40 | 2017-07-18 17:04 | 3.3964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3964
384025 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F10-EREĞLİ2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 13:35 | 2017-07-18 14:07 | 0.53333 | 34 | 25555 | 9 | 1428 | 18.1333 | 13629.3333 | 4.8 | 761.6
384033 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: AKCAKENT TR-4 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 13:44 | 2017-07-18 16:50 | 3.0986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0986 | 0 | 0
384037 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HASANOBA TR1 TRCikis: B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 13:44 | 2017-07-18 14:55 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 48.38
384039 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU5 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 12:26 | 2017-07-18 14:50 | 2.3972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3972 | 0 | 0
384043 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: D Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 13:50 | 2017-07-18 14:33 | 0.71583 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 166.0733
384044 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU4 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 13:58 | 2017-07-18 16:35 | 2.6067 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 145.9733 | 0 | 0
384045 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: KISLA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 13:59 | 2017-07-18 18:00 | 4.0281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0281
384047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA1 TR TRCikis: F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 13:59 | 2017-07-18 18:28 | 4.4744 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 340.0578 | 0 | 0
384049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HASBEY TR TRCikis: C-P1 BOX | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 14:00 | 2017-07-18 15:39 | 1.6531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6531 | 0 | 0
384051 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: İLHAN KÖK KOKCikis: İLHAN KÖK - GÜMÜŞ MONOBLOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 14:00 | 2017-07-18 16:34 | 2.5647 | 0 | 0 | 21 | 4132 | 0 | 0 | 53.8592 | 10597.4322
384052 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI6 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 14:01 | 2017-07-18 15:37 | 1.6083 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 114.1917 | 0 | 0
384053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis: AKSARAY SANAYI DM5-5D/8 ÇIKIŞI KOK: 5D 8TR KOKCikis: 5D 8TR-5D9-10 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 14:02 | 2017-07-18 20:46 | 6.7361 | 9 | 4 | 0 | 0 | 60.625 | 26.9444 | 0 | 0
384058 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 14:07 | 2017-07-18 16:28 | 2.3531 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49.4142 | 0 | 0
384061 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F7-AVDUL FİDERİ DM: AVDUL DM DMCikis: AVDUL DM-KUZUCU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 14:08 | 2017-07-18 16:59 | 2.8517 | 1 | 25 | 65 | 171 | 2.8517 | 71.2917 | 185.3583 | 487.635
384071 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM DMCikis: GOZLU DM-KASABA1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 14:12 | 2017-07-18 15:42 | 1.5036 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 139.8358 | 0 | 3.0072
384073 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CIVRIL TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 14:15 | 2017-07-18 15:20 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0836
384074 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM: TR2 (2. NOLU DM) DMCikis: TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-69 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 14:14 | 2017-07-18 14:37 | 0.39139 | 0 | 0 | 4 | 1226 | 0 | 0 | 1.5656 | 479.8428
384075 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-125 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 14:02 | 2017-07-18 15:07 | 1.0806 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 256.0917
384080 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BUYUK BAYRAMDUGUN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 14:29 | 2017-07-18 18:05 | 3.5992 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 205.1525
384086 | 1 | KONYA | KULU | TR: CELEP2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 14:31 | 2017-07-18 15:27 | 0.9275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9275 | 0 | 0
384089 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: YESILYURT1 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 14:35 | 2017-07-18 15:52 | 1.2881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2881
384096 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: TASKINPASA3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 14:46 | 2017-07-18 19:38 | 4.8628 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 423.0617
384098 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: MEVLANA 8 TR TRCikis: C Kolu | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 14:48 | 2017-07-18 17:39 | 2.8547 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 134.1719
384102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 23TR TRCikis: F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 14:51 | 2017-07-18 18:32 | 3.6847 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.7931 | 0 | 0
384119 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU TR 6 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 15:04 | 2017-07-18 20:36 | 5.5272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5272 | 0 | 0
384120 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: TASTOMEK KOK KOKCikis: TASTOMEK KOK-CAVDARCI CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 15:04 | 2017-07-18 20:43 | 5.6472 | 0 | 0 | 33 | 13 | 0 | 0 | 186.3583 | 73.4139
384123 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: F Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 14:56 | 2017-07-18 16:06 | 1.1653 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 270.3444
384124 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 15:07 | 2017-07-18 16:57 | 1.8406 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.4056
384127 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM: TR2 (2. NOLU DM) DMCikis: TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-69 ÇIKIŞI KOK: TR2-65 AKBAYIR KOKCikis: TR2-65 / TR2-63 - TR2-68 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 14:58 | 2017-07-18 15:54 | 0.9325 | 0 | 0 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0.9325 | 181.8375
384131 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-9 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 15:15 | 2017-07-18 17:57 | 2.7053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7053 | 0 | 0
384135 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: BOYALIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 15:19 | 2017-07-18 19:04 | 3.7406 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 97.2544
384136 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SUKRAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 15:16 | 2017-07-18 16:42 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.3125
384145 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 15:22 | 2017-07-18 16:53 | 1.5197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5197
383698 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: TASKINPASA1 TR TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:47 | 2017-07-18 14:45 | 4.9611 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 84.3389
383700 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BOSTANLIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 09:47 | 2017-07-18 11:25 | 1.6278 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.1611
383711 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-HAMİT ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 09:57 | 2017-07-18 15:19 | 5.3597 | 0 | 0 | 2 | 111 | 0 | 0 | 10.7194 | 594.9292
384164 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: YESILYURT1 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 12:32 | 2017-07-18 15:55 | 3.3864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3864
384169 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAGLIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 15:51 | 2017-07-18 18:06 | 2.2508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2508
384170 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS TR8 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 15:53 | 2017-07-18 17:58 | 2.0794 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 83.1778 | 0 | 0
384172 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR26 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 15:52 | 2017-07-18 17:14 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3597
384182 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK: HATUNSARAY KOK-1 KOKCikis: HATUNSARAY KOK-1-SECME DM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 14:14 | 2017-07-18 17:38 | 3.4056 | 0 | 10 | 9 | 54 | 0 | 34.0556 | 30.65 | 183.9
384189 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 16:02 | 2017-07-18 17:16 | 1.2358 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.415 | 0
384191 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS32 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 16:05 | 2017-07-18 19:17 | 3.2117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2117 | 0 | 0
384192 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 16:05 | 2017-07-18 17:32 | 1.4403 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.3653 | 0 | 0
384193 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 16:05 | 2017-07-18 16:30 | 0.41944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41944 | 0 | 0
384203 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: KARACAOREN KOK KOKCikis: KARACAOREN KÖK - İCİK-ÖZYAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 16:14 | 2017-07-18 17:01 | 0.78 | 0 | 0 | 65 | 761 | 0 | 0 | 50.7 | 593.58
384206 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SAVAS ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 16:16 | 2017-07-18 17:00 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333
384210 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ KOK: ASAGIGONDELEN KOK KOKCikis: ASAGIGONDELEN KOK-YUKARI GÖNDELEN TARAFI SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 16:18 | 2017-07-18 18:02 | 1.73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0
384218 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-ATLANTI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 16:22 | 2017-07-18 17:00 | 0.62861 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2572 | 0
384220 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1268 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 16:25 | 2017-07-18 16:54 | 0.48833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.2783 | 0 | 0
384238 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 16:36 | 2017-07-18 18:31 | 1.9033 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51.39 | 0 | 0
384240 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI TR: AVANOS11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 16:37 | 2017-07-18 17:03 | 0.43667 | 8 | 68 | 14 | 9 | 3.4933 | 29.6933 | 6.1133 | 3.93
384243 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 16:31 | 2017-07-18 18:13 | 1.6925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6925 | 0 | 0
384245 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SUMERBANK TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 16:43 | 2017-07-18 18:27 | 1.7281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7281 | 0 | 0
384246 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BUYUKKISLA1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 16:41 | 2017-07-18 21:32 | 4.8569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8569
384255 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.28 BAGKENT EVLERI TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 15:09 | 2017-07-18 17:54 | 2.7539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7539 | 0 | 0
384262 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 16:56 | 2017-07-18 18:01 | 1.0886 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 44.6331 | 0 | 0
384264 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI KOK: SOGUTOZU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 16:57 | 2017-07-18 17:59 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 64.1183
384266 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.4 TR20 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 16:58 | 2017-07-18 18:18 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.99
384268 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK: CAYIR KOK KOKCikis: CAYIR KOK-ÇAYIR-YEŞİLYURT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 17:00 | 2017-07-18 19:43 | 2.7233 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 2.7233 | 106.21
384269 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: AKCAKENT DM7 DMCikis: AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 17:01 | 2017-07-18 18:38 | 1.6192 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 147.3442
384270 | 1 | KONYA | KULU | TR: BOZAN1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 17:02 | 2017-07-18 18:00 | 0.96611 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28.0172
384276 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 17:04 | 2017-07-18 17:53 | 0.81167 | 0 | 0 | 93 | 3981 | 0 | 0 | 75.485 | 3231.245
384277 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN25 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 17:04 | 2017-07-18 18:09 | 1.0847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0847
384278 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 17:07 | 2017-07-18 19:30 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833
384280 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-125 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 17:08 | 2017-07-18 17:56 | 0.80056 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 57.64
384283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-9 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 17:07 | 2017-07-18 17:23 | 0.26139 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 90.7019 | 0 | 0
384291 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK: BOSTANDERE KOK TR: BOSTANDERE6 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 17:14 | 2017-07-18 19:00 | 1.76 | 0 | 0 | 1 | 616 | 0 | 0 | 1.76 | 1084.16
384295 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ KOK: KARAKAYA 52 NOLU KOK KOKCikis: KARAKAYA 52 NOLU KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 10:11 | 2017-07-18 17:30 | 7.3197 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 153.7142 | 0
384321 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1210 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 17:36 | 2017-07-18 18:30 | 0.89972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89972 | 0 | 0
384322 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADIK TSK 1 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 17:37 | 2017-07-18 18:06 | 0.47889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47889 | 0 | 0
384324 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F3-BELÖREN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 17:38 | 2017-07-18 19:46 | 2.1361 | 0 | 574 | 10 | 261 | 0 | 1226.1278 | 21.3611 | 557.525
384330 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: BOZKÖY KÖK KOKCikis: BOZKÖY KÖK-BOZKÖY KÖTÜ YAYLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 17:37 | 2017-07-18 20:04 | 2.4603 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.9206 | 9.8411 | 0
384331 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F1-GÖLYAZI FİDERİ KOK: SAGLIK KOK KOKCikis: SAGLIK KOK-GÖLYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 17:41 | 2017-07-18 18:48 | 1.1206 | 5 | 230 | 0 | 4 | 5.6028 | 257.7278 | 0 | 4.4822
384335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI26 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 17:42 | 2017-07-18 19:02 | 1.3231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3231 | 0 | 0
384337 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK: CULFA KOK KOKCikis: CULFA KOK-KAPUTAŞ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 17:48 | 2017-07-18 18:34 | 0.77556 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 115.5578 | 0
384339 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F2-BOSNA HERSEK FİDERİ KOK: BOSNAHERSEK50 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 17:48 | 2017-07-18 18:19 | 0.50917 | 0 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 977.0908 | 0 | 0
384342 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK3 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 17:46 | 2017-07-18 20:02 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 167.7128
384353 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YENICE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 17:57 | 2017-07-18 18:51 | 0.89444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7889 | 0 | 0
384362 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU5 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 18:06 | 2017-07-18 18:33 | 0.45306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45306 | 0 | 0
384363 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BEYBES4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 18:09 | 2017-07-18 19:31 | 1.3761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3761
384366 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 18:08 | 2017-07-18 22:38 | 4.4981 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 143.9378
384151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 15:34 | 2017-07-18 17:36 | 2.0336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0336
384153 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK: BOSTANDERE KOK KOKCikis: BOSTANDERE KOK-BOSTANDERE MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 15:34 | 2017-07-18 16:47 | 1.2183 | 0 | 567 | 1 | 31 | 0 | 690.795 | 1.2183 | 37.7683
384158 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: ERDALLAR1 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-18 15:44 | 2017-07-18 19:46 | 4.0369 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 819.4997 | 0 | 0
384160 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: SUBAŞI KÖK KOKCikis: SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 15:44 | 2017-07-18 16:08 | 0.40139 | 0 | 0 | 116 | 3 | 0 | 0 | 46.5611 | 1.2042
384163 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIRAZLI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 15:43 | 2017-07-18 16:36 | 0.88778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88778
384377 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ASMAYAYLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 18:22 | 2017-07-19 00:13 | 5.8503 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 163.8078
384379 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE ESKİ HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 18:22 | 2017-07-18 19:19 | 0.95306 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.95306 | 35.2631
384380 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: KOZLUCA KÖK KOKCikis: KOZLUCA KÖK - KOÇAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 18:12 | 2017-07-18 21:16 | 3.0692 | 0 | 0 | 7 | 476 | 0 | 0 | 21.4842 | 1460.9233
384394 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: YESILYURT2 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 18:37 | 2017-07-18 22:07 | 3.4928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4928
384402 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ORNEKKOY2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 18:38 | 2017-07-18 20:24 | 1.7592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7592
384405 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI TR: BOZKIR13 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 18:49 | 2017-07-18 20:30 | 1.6917 | 0 | 4644 | 2 | 17 | 0 | 7856.1 | 3.3833 | 28.7583
384414 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: OZYAYLA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 18:57 | 2017-07-18 20:03 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 343.2867
384415 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 18:54 | 2017-07-18 20:27 | 1.5592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5592 | 0
384419 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KEPIR YAYLASI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 16:25 | 2017-07-18 19:48 | 3.3847 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.6931
384420 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BOZKANDAK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 19:00 | 2017-07-18 20:09 | 1.1506 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.7639
384424 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-3C/1 ÇIKIŞI KOK: YAVRU KABIN KOKCikis: YAVRU KABIN-B BÖLGESİ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 19:08 | 2017-07-18 20:54 | 1.7611 | 1 | 12453 | 0 | 0 | 1.7611 | 21931.1167 | 0 | 0
384434 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: KAYMAKLI DM DMCikis: KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 17 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 19:15 | 2017-07-18 20:59 | 1.7294 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 115.8728 | 0
384439 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP7 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 19:19 | 2017-07-18 21:01 | 1.6928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6928
384446 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: KURDUŞAGI HATBAŞI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ FİDER-6 KOKCikis: KURTUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 19:22 | 2017-07-18 20:33 | 1.1911 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 268
384448 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ KOK: KUTUKUSAGI1 TR KOKCikis: KUTUKUSAGI1 TR-ACISU YAYLASI TR 1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 19:25 | 2017-07-18 20:26 | 1.03 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.42 | 0
384450 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA14 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 19:26 | 2017-07-18 20:28 | 1.0272 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.5989 | 0 | 0
384451 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET2 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 19:28 | 2017-07-18 20:12 | 0.72278 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 223.3383
384454 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F8-HASANOBA FİDERİ DM: ARIKOREN DM DMCikis: ARIKOREN DM-ARIKÖREN KAS ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 19:30 | 2017-07-18 20:19 | 0.80417 | 0 | 408 | 3 | 7 | 0 | 328.1 | 2.4125 | 5.6292
384456 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN YAS 2. KISIM 1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 19:31 | 2017-07-18 20:09 | 0.64139 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.8831
384458 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-2A | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 19:33 | 2017-07-18 19:44 | 0.17972 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 165.5242 | 0 | 0
384459 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL15 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 19:33 | 2017-07-18 21:37 | 2.0742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0742 | 0 | 0
384463 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HIRKATOL3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 19:36 | 2017-07-18 20:02 | 0.43556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43556
384467 | 1 | KONYA | KULU | TR: BURUNAGIL1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 19:36 | 2017-07-18 22:22 | 2.7506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7506
384471 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR21 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 19:45 | 2017-07-18 20:32 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
384474 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU3 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 19:48 | 2017-07-18 21:41 | 1.8758 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 86.2883
384476 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F5-EDİKLİ FİDERİ KOK: GÖLCÜK TR 1 KOKCikis: GÖLCÜK TR 1-GÖLCÜK TR5 ÇIKIŞI TR: GÖLCÜK TR 4B | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 19:51 | 2017-07-18 20:32 | 0.68028 | 3 | 433 | 0 | 22 | 2.0408 | 294.5603 | 0 | 14.9661
384478 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ DM: SARACOGLU HAYVANCILIK DM1 DMCikis: SARACOGLU HAYVANCILIK DM1-ÖZEL | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 19:53 | 2017-07-18 21:40 | 1.7858 | 27 | 114 | 0 | 0 | 48.2175 | 203.585 | 0 | 0
384381 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 18:15 | 2017-07-18 19:05 | 0.84528 | 44 | 9632 | 75 | 862 | 37.1922 | 8141.7156 | 63.3958 | 728.6294
384384 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: KARABULUT KOK KOKCikis: KARABULUT KOK-KARABULUT TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 18:19 | 2017-07-18 19:33 | 1.2344 | 0 | 0 | 2 | 671 | 0 | 0 | 2.4689 | 828.3122
384385 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR10 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 18:19 | 2017-07-18 18:42 | 0.38917 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.6158
384387 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN17 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 18:25 | 2017-07-18 19:58 | 1.5472 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.0389 | 0 | 0
384392 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-ÇAĞLAYAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 18:39 | 2017-07-18 20:33 | 1.8978 | 0 | 575 | 0 | 381 | 0 | 1091.2222 | 0 | 723.0533
384393 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F3-BELÖREN FİDERİ KOK: AYDOGMUS KOK KOKCikis: AYDOGMUS KOK-AYDOGMUŞ KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 18:37 | 2017-07-18 20:14 | 1.6119 | 0 | 191 | 7 | 2 | 0 | 307.8814 | 11.2836 | 3.2239
384495 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR12 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 19:59 | 2017-07-18 21:59 | 2.0111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0111
384496 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR4 TR TRCikis: B Kolu | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 20:01 | 2017-07-18 21:53 | 1.8656 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.1178 | 0 | 0
384499 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ KOK: YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis: YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 20:06 | 2017-07-18 22:35 | 2.4828 | 0 | 0 | 8 | 236 | 0 | 0 | 19.8622 | 585.9356
384501 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 7TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 20:09 | 2017-07-18 20:39 | 0.50139 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 75.7097 | 0 | 0
384502 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: 84 NOLU KOK KOKCikis: 84 NOLU KÖK - KARACAÖREN-BOĞAZ ( KARACAÖREN KÖK ) ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 20:12 | 2017-07-19 00:42 | 4.4961 | 0 | 0 | 28 | 304 | 0 | 0 | 125.8911 | 1366.8178
384504 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 20:13 | 2017-07-18 20:49 | 0.60694 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 83.7583
384519 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUUSAGI6 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 20:22 | 2017-07-18 21:49 | 1.4578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 0
384520 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI14 TR TRCikis: C-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 20:25 | 2017-07-18 21:23 | 0.96028 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.0069 | 0 | 0
384523 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: MEVLANA 8 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 20:27 | 2017-07-18 23:44 | 3.2692 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 150.3817
384524 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 20:28 | 2017-07-18 21:32 | 1.0717 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58.9417 | 0 | 0
384530 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: UCKUYU1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 20:35 | 2017-07-18 22:44 | 2.1467 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 66.5467
384539 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KOK KARSISI 1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 20:35 | 2017-07-18 21:08 | 0.55556 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10
384540 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU13 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 20:45 | 2017-07-18 21:30 | 0.75806 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 31.8383 | 0 | 0
384547 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ALABAY YAYLASI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 20:44 | 2017-07-18 22:35 | 1.8572 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.8583
384552 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERLER2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 20:56 | 2017-07-18 21:53 | 0.95194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95194
384555 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK12 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 21:11 | 2017-07-18 21:31 | 0.3475 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 33.0125 | 0 | 0
384556 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 21:11 | 2017-07-18 21:30 | 0.32194 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2878
384558 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ISAKLI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 20:45 | 2017-07-18 23:48 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 305.0833
384565 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAYLABELEN DSI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 21:20 | 2017-07-18 22:13 | 0.87972 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 185.6214
384570 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN66 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 21:31 | 2017-07-18 22:17 | 0.76833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76833 | 0 | 0
384574 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR5 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 21:36 | 2017-07-18 22:12 | 0.60361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60361 | 0 | 0
384482 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIRAZLI3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 19:30 | 2017-07-18 21:29 | 1.9811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9811
384483 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F1-KARAPINAR FİDERİ KOK: OSB1 TR KOKCikis: OSB1 TR-GÜNETDOĞU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 19:56 | 2017-07-18 20:30 | 0.56361 | 0 | 0 | 11 | 35 | 0 | 0 | 6.1997 | 19.7264
384484 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: 64 NOLU KOK KOKCikis: 64 NOLU KOK - ALACASAR-BALCIN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 19:57 | 2017-07-19 01:23 | 5.4389 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 97.9 | 38.0722
384491 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUÖREN TR1 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 20:02 | 2017-07-18 20:49 | 0.78111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78111
384585 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME6 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 21:55 | 2017-07-18 23:08 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 117.5733
384589 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK: KAYALI TR1 KOKCikis: KAYALI TR1-ÜNLÜLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 22:09 | 2017-07-18 23:00 | 0.84861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84861 | 0
384590 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK6 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 22:13 | 2017-07-18 22:55 | 0.70111 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 31.55 | 0 | 0
384594 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 22:20 | 2017-07-18 22:48 | 0.46944 | 5 | 1620 | 879 | 3097 | 2.3472 | 760.5 | 412.6417 | 1453.8694
384599 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 22:25 | 2017-07-19 01:09 | 2.7428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7428
384600 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KABACALI DSI 1 (100) | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 22:25 | 2017-07-18 23:47 | 1.3714 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.7139
384304 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ KOK: TAVSANCALI TR7 KOKCikis: TAVSANCALI TR7-TAVŞANÇALI TR8 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 17:26 | 2017-07-18 19:08 | 1.7014 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 185.4514 | 0 | 0
384308 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: ISAHOCALI KOK1 KOKCikis: ISAHOCALI KOK1-İSAHOCALI SU DEPOSU ÇIKIŞI TR: CINDERESI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 17:27 | 2017-07-18 19:24 | 1.9464 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.4639
384315 | 1 | KONYA | KULU | TR: KAPADOKYA TESISLERI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 17:32 | 2017-07-18 20:14 | 2.7072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7072 | 0 | 0
384604 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR15 TR TRCikis: B1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 22:34 | 2017-07-18 23:02 | 0.46472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46472 | 0 | 0
384622 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30104 TRCikis: D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 23:14 | 2017-07-19 01:32 | 2.3047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3047
384633 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 00:10 | 2017-07-19 01:05 | 0.92083 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41.4375 | 0 | 0
384638 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: F Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 01:07 | 2017-07-19 02:41 | 1.5686 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 363.9178
384639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEYHSAMIL4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 00:53 | 2017-07-19 01:18 | 0.41694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41694
384649 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECIK5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 03:52 | 2017-07-19 05:25 | 1.5594 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1189
384651 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: SEVGI EVLERI KOK KOKCikis: SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 05:24 | 2017-07-19 08:43 | 3.315 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 66.3 | 3.315
384653 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F9-DM6/1 FİDERİ DM: KARAMAN DM3 DMCikis: KARAMAN DM3 - TR-30801 ÇIKIŞI TR: TR 30801 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 05:49 | 2017-07-19 06:50 | 1.0228 | 0 | 0 | 3 | 1217 | 0 | 0 | 3.0683 | 1244.7206
384506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 20TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-18 20:15 | 2017-07-18 21:06 | 0.84944 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 64.5578 | 0 | 0
384508 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH TR15 (630 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 20:11 | 2017-07-18 20:50 | 0.63972 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.2356 | 0 | 0
384509 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KILLAR1 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 20:17 | 2017-07-18 21:31 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 142.6156
384515 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 20:23 | 2017-07-18 20:59 | 0.59972 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.9972
384655 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: İLHAN KÖK KOKCikis: İLHAN KÖK - GÜMÜŞ MONOBLOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 05:49 | 2017-07-19 08:34 | 2.7458 | 0 | 0 | 21 | 4132 | 0 | 0 | 57.6625 | 11345.7833
384661 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK: A.GÖNDELEN KÖK KOKCikis: A.GÖNDELEN KÖK-AŞAGI GÖNDELEN 2 MODÜLER ÇIKIŞI TR: KAMISLIKUYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 06:04 | 2017-07-19 07:05 | 1.0194 | 0 | 0 | 53 | 174 | 0 | 0 | 54.0306 | 177.3833
384662 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK: KAMER KÖK KOKCikis: KAMER KÖK-ÇAYHAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 06:05 | 2017-07-19 09:08 | 3.0461 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 548.3
384666 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F15-ORTAOBA KOK: KARALGAZI KOK KOKCikis: KARALGAZI KOK-MESUDİYE ÇIKIŞI TR: MESUDIYE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 06:17 | 2017-07-19 07:27 | 1.1681 | 1 | 423 | 322 | 1212 | 1.1681 | 494.0875 | 376.1139 | 1415.6833
384668 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKCASAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 06:27 | 2017-07-19 07:36 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41.67
384670 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F14-SUDURAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 06:19 | 2017-07-19 07:10 | 0.84861 | 0 | 0 | 47 | 325 | 0 | 0 | 39.8847 | 275.7986
384673 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ IM: DM06 TR01 IMCikis: DM06 TR01-ANA CADDE ÇIKIŞI ( RİNG ) TR: NEVSEHIR10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 06:42 | 2017-07-19 08:08 | 1.4264 | 0 | 0 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2.8528 | 125.5222
384674 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK: KIZILDAG KOK KOKCikis: KIZILDAG KOK-KARAARKAÇ MOD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 06:43 | 2017-07-19 11:24 | 4.6839 | 0 | 0 | 31 | 426 | 0 | 0 | 145.2006 | 1995.3367
384677 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK: TOL KOK KOKCikis: TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI TR: BUCAK YAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-19 07:11 | 2017-07-19 10:52 | 3.6767 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6767 | 0
384678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM1 DMCikis: AKSARAY DM1-AMBAR-1B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 06:31 | 2017-07-19 08:49 | 2.2972 | 7 | 411 | 0 | 3 | 16.0806 | 944.1583 | 0 | 6.8917
384679 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK: YAZIHUYUK6 TR KOKCikis: YAZIHUYUK6 TR - YAZIHUYUK8 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 07:12 | 2017-07-19 10:11 | 2.9883 | 8 | 500 | 0 | 8 | 23.9067 | 1494.1667 | 0 | 23.9067
384686 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 07:42 | 2017-07-19 08:45 | 1.0533 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23.1733 | 1.0533
384687 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOCYAKA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 07:32 | 2017-07-19 08:09 | 0.62361 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 79.1986
384688 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-SEYDİŞEHİR FD-8 RİNG (AÇIK) KOK: CAVUS KOK 2 KOKCikis: CAVUS KOK 2-ÇAVUŞ T.S.K KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 06:35 | 2017-07-19 08:06 | 1.5211 | 0 | 0 | 25 | 903 | 0 | 0 | 38.0278 | 1373.5633
384689 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F13-HARA FİDERİ KOK: SAZLIK KOK KOKCikis: SAZLIK KOK-AKONA PLASTIK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 07:46 | 2017-07-19 09:21 | 1.5822 | 5 | 0 | 9 | 0 | 7.9111 | 0 | 14.24 | 0
384690 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 07:46 | 2017-07-19 09:32 | 1.7603 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 124.9797 | 0 | 1.7603
384695 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ALTIPINAR2 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 07:53 | 2017-07-19 08:44 | 0.83528 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 90.21
384696 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F11-ORGANİZE FİDERİ KOK: F11-9 NOLU HATBASI KOK KOKCikis: F11-9 NOLU HATBASI KOK-KAYAOĞULLARI ÇIKIŞI TR: GOZTEPE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 07:50 | 2017-07-19 12:11 | 4.3517 | 20 | 1196 | 514 | 1156 | 87.0333 | 5204.5933 | 2236.7567 | 5030.5267
384699 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 07:25 | 2017-07-19 09:04 | 1.6472 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 24.7083 | 11.5306 | 1129.9944
384703 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: ULUKIŞLA TR1 KOKCikis: ULUKIŞLA TR-1 - ULUKIŞLA TR-15 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 07:23 | 2017-07-19 09:06 | 1.7172 | 0 | 0 | 5 | 355 | 0 | 0 | 8.5861 | 609.6139
384704 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: HÜSNİYE KÖK KOKCikis: HÜSNİYE KÖK - GÜNEY ALTAY KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 07:47 | 2017-07-19 10:50 | 3.0519 | 0 | 0 | 1 | 164 | 0 | 0 | 3.0519 | 500.5189
384705 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: KOZLUCA KÖK KOKCikis: KOZLUCA KÖK - KOÇAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-19 07:55 | 2017-07-19 08:45 | 0.82194 | 0 | 0 | 7 | 476 | 0 | 0 | 5.7536 | 391.2456
384706 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SOGUTLU1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 08:09 | 2017-07-19 10:07 | 1.9747 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.6208
384707 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ KOK: CIHANBEYLI TR 12 KOKCikis: CIHANBEYLI TR 12-CİHANBEYLİ TR 9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 08:08 | 2017-07-19 10:15 | 2.1303 | 1 | 676 | 0 | 0 | 2.1303 | 1440.0678 | 0 | 0
384714 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MUSALLA4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-19 08:25 | 2017-07-19 09:31 | 1.0967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0967
384717 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KOZAGAC1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 08:31 | 2017-07-19 09:07 | 0.60972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60972
384718 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK: KARAIN KARLIK KOK KOKCikis: KARAIN KARLIK KOK-KARİN-KARLIK ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 08:36 | 2017-07-19 20:10 | 11.5639 | 0 | 0 | 23 | 680 | 0 | 0 | 265.9694 | 7863.4444
384722 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1152 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 08:38 | 2017-07-19 09:30 | 0.86806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.0208 | 0 | 0
384723 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: BASHUYUK KOK KOKCikis: BASHUYUK KOK-KONAR,AKDOĞAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 08:39 | 2017-07-19 12:31 | 3.8664 | 0 | 2 | 7 | 113 | 0 | 7.7328 | 27.0647 | 436.9019
384725 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUSCA4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 08:40 | 2017-07-19 10:35 | 1.9111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9111 | 0 | 0
384727 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F4 KÖYLER FİDERİ KOK: ARATOL KOK-1 KOKCikis: ARATOL KOK-1-ARATOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 08:38 | 2017-07-19 13:05 | 4.4561 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 213.8933
384729 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT TR5 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 08:42 | 2017-07-19 10:15 | 1.5511 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41.88
384732 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: HACIFAKILI KOK KOKCikis: YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-19 08:43 | 2017-07-19 12:08 | 3.4111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2333 | 0
384736 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-HAMİT ÇIKIŞI TR: DARIOZU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 08:46 | 2017-07-19 10:37 | 1.8486 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51.7611
384737 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: OZYURT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 08:49 | 2017-07-19 09:38 | 0.81361 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 74.0386
384759 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F7-MİSLİOVA TM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:00 | 2017-07-19 11:55 | 2.9219 | 8 | 0 | 15 | 0 | 23.3756 | 0 | 43.8292 | 0
384761 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-22 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:01 | 2017-07-19 11:49 | 2.8036 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 86.9119 | 0 | 0
384762 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:01 | 2017-07-19 13:45 | 4.7414 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 862.9328
384763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK11 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:01 | 2017-07-19 13:58 | 4.9439 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1191.4772 | 0 | 0
384766 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KURAN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:02 | 2017-07-19 13:51 | 4.8225 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 655.86
384767 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN7 TR TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:01 | 2017-07-19 14:27 | 5.4367 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 260.96 | 0 | 0
384782 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: TR-9 ALAATTİN TÜRKOĞLU KABİNİ TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:01 | 2017-07-19 11:47 | 2.765 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.945 | 0 | 0
384785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: IM 1-1TR KOK: 3C 29TR KOKCikis: 3C 29TR-3C30 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:06 | 2017-07-19 15:12 | 6.1064 | 0 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 8958.0725 | 0 | 0
384786 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: BEYSEHIR YENI DM KOK: CICEKLER KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:01 | 2017-07-19 16:43 | 7.6922 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 2938.4289
384811 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: GUMUSDUGUN KOK2 KOKCikis: GUMUSDUGUN KOK2-CIRIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 07:29 | 2017-07-19 10:47 | 3.2981 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 527.6889 | 0
384813 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ECİKAGIL KÖYÜ TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 09:09 | 2017-07-19 10:16 | 1.1061 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.91
384814 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN16 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:12 | 2017-07-19 10:55 | 1.7094 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 167.5256 | 0 | 0
384819 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 09:20 | 2017-07-19 10:06 | 0.76944 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 63.0944
384820 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: BASMAKCI KÖK KOKCikis: BASMAKCI KÖK - KÜRKÇÜ/POSTALLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 09:20 | 2017-07-19 13:16 | 3.925 | 0 | 0 | 2 | 285 | 0 | 0 | 7.85 | 1118.625
384822 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK: 48 NOLU KOK KOKCikis: 48 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 09:17 | 2017-07-19 10:32 | 1.2522 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.3144 | 0
384824 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KIRKISLA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 09:20 | 2017-07-19 11:23 | 2.0519 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 108.7531
384827 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KAYABASI TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 09:30 | 2017-07-19 13:43 | 4.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0
384828 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: PIRLI KOK YENI KOKCikis: PIRLI KOK YENI-OZANCIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:29 | 2017-07-19 11:53 | 2.4011 | 0 | 435 | 11 | 441 | 0 | 1044.4833 | 26.4122 | 1058.89
384829 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KAYACILAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:30 | 2017-07-19 14:25 | 4.9094 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 289.6572
384834 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: KUYUSEBIL KOK KOKCikis: KUYUSEBIL KOK-KUYULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:31 | 2017-07-19 14:14 | 4.71 | 0 | 0 | 2 | 276 | 0 | 0 | 9.42 | 1299.96
384835 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: AKCAKENT DM7 DMCikis: AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI TR: KELISMAILUSAGI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 09:29 | 2017-07-19 10:43 | 1.2308 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 153.8542
384836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK27 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 08:14 | 2017-07-19 10:08 | 1.9022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9022 | 0 | 0
384840 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CATALCESME1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:33 | 2017-07-19 15:09 | 5.6008 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 112.0167
384846 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: ÇARIKLI KÖK KOKCikis: ÇARIKLI KÖY İÇİ KABİN- ÇARIKLI KÖY İÇİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 09:32 | 2017-07-19 10:33 | 1.0211 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.4644 | 0
384847 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: KIZILKAYA KOK KOKCikis: KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:40 | 2017-07-19 12:12 | 2.5406 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.4056 | 0
384852 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 09:40 | 2017-07-19 10:28 | 0.7925 | 0 | 0 | 93 | 3981 | 0 | 0 | 73.7025 | 3154.9425
384857 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-10 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-19 09:38 | 2017-07-19 12:52 | 3.245 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 373.175 | 0 | 0
384859 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR4 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 09:43 | 2017-07-19 11:13 | 1.4936 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9872
384861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F18-E-90 FİDERİ KOK: E-90 KÖK KOKCikis: E-90 KÖK-ESKİ TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 09:43 | 2017-07-19 12:48 | 3.0778 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.2444 | 0
384865 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS TR1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:47 | 2017-07-19 15:51 | 6.0744 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 990.1344 | 0 | 0
384869 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIMKARABEKIR13 TR TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:48 | 2017-07-19 11:02 | 1.2342 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 172.7833 | 0 | 0
384870 | 1 | KONYA | KULU | TR: BOGAZOREN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 09:50 | 2017-07-19 10:36 | 0.77167 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 33.1817
384874 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1682 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-19 09:53 | 2017-07-19 14:33 | 4.6717 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 649.3617 | 0 | 0
384877 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR8 TR TRCikis: A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 09:52 | 2017-07-19 13:50 | 3.9606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9606 | 0 | 0
384882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN25 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 09:54 | 2017-07-19 11:17 | 1.3917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3917
384886 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 09:47 | 2017-07-19 12:05 | 2.2969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2969 | 0 | 0
384889 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1610 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 09:56 | 2017-07-19 10:15 | 0.31222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31222 | 0 | 0
384890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F7-DSI-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 10:01 | 2017-07-19 15:40 | 5.6497 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 5.6497 | 355.9325
384891 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA2 TM TMCikis: F19-YAZIR FİDERİ DM: BASARAKAVAK DM KOK: KIZILOREN KOK KOKCikis: KIZILOREN KOK-SEFAKÖY ÇIKIŞI TR: ERENKAYA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 10:01 | 2017-07-19 13:09 | 3.1394 | 0 | 0 | 17 | 1213 | 0 | 0 | 53.3706 | 3808.1461
384892 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 10:01 | 2017-07-19 12:01 | 2.0011 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120.0667
384893 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN7 TR TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 10:00 | 2017-07-19 14:26 | 4.4303 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 518.3425 | 0 | 0
384895 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENIBAHCE9TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 10:00 | 2017-07-19 11:56 | 1.9325 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.1225
384898 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: AKCAKENT DM7 DMCikis: AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI TR: TASOLUK TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 10:03 | 2017-07-19 16:27 | 6.4036 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 6.4036 | 646.7647
384899 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BADEMDERE TR 5 KOKCikis: BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI TR: BADEMDERE TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 10:03 | 2017-07-19 14:00 | 3.9497 | 1 | 199 | 0 | 1 | 3.9497 | 785.9947 | 0 | 3.9497
384907 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: PINARCIK TR-2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 10:12 | 2017-07-19 13:28 | 3.2739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2739
384909 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MUSALLA4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 10:08 | 2017-07-19 14:55 | 4.7683 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.305
384914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA19 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 10:07 | 2017-07-19 20:10 | 10.0458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0458 | 0 | 0
384924 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11205 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 10:23 | 2017-07-19 12:36 | 2.2183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2183
384926 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-120 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 10:20 | 2017-07-19 10:56 | 0.60639 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 496.0261
384933 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: USTUNLER TR 3 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 10:29 | 2017-07-19 12:43 | 2.2253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2253 | 0 | 0
384798 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR26 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 09:07 | 2017-07-19 09:40 | 0.55389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55389 | 0 | 0
384801 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BUYUKKISLA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 09:14 | 2017-07-19 17:55 | 8.6769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6769
384939 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 10:32 | 2017-07-19 12:16 | 1.7294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7294 | 0 | 0
384942 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDEKORKUT7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-19 10:32 | 2017-07-19 11:26 | 0.89722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89722
384949 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI11 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 10:39 | 2017-07-19 12:41 | 2.0308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0308
384954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKIN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 10:45 | 2017-07-19 13:07 | 2.3778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3778
384956 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR-8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 10:47 | 2017-07-19 12:44 | 1.9436 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 260.4439 | 0 | 0
384957 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-44 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 10:46 | 2017-07-19 11:59 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.3067
384958 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: CUKURCA KOK KOKCikis: CUKURCA KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 10:47 | 2017-07-19 12:58 | 2.1842 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9208 | 0
384962 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 10:51 | 2017-07-19 21:00 | 10.1575 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 457.0875 | 0 | 0
384965 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30202 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 10:50 | 2017-07-19 12:14 | 1.4061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4061
384966 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 10:54 | 2017-07-19 12:55 | 2.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0208 | 0 | 0
384969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 10:59 | 2017-07-19 14:08 | 3.1447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1447
384970 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: GÜLLÜORMAN MOD. KÖK KOKCikis: GÜLLÜORMAN MOD. KÖK-BELEDİYE İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 10:52 | 2017-07-19 12:23 | 1.5042 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.0667
384974 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 10:56 | 2017-07-19 12:11 | 1.2542 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | 0
384982 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BASARAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 11:13 | 2017-07-19 12:02 | 0.82083 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.2667
384986 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 11:22 | 2017-07-19 15:34 | 4.2064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2064 | 0 | 0
384993 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIMKARABEKIR27 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 11:29 | 2017-07-19 12:43 | 1.2336 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.8033 | 0 | 0
384995 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-21 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 11:25 | 2017-07-19 12:37 | 1.2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2014
384997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK27 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 11:26 | 2017-07-19 12:56 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0
385018 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KERVAN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 11:46 | 2017-07-19 14:11 | 2.4119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4119 | 0 | 0
384768 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGICIGIL TR3 (160 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:02 | 2017-07-19 16:24 | 7.3717 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 604.4767 | 0 | 0
384769 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ KOK: AKKISE1 TR KOKCikis: AKKISE1 TR-AKKİSE KASABA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:02 | 2017-07-19 12:35 | 3.5578 | 0 | 904 | 0 | 64 | 0 | 3216.2311 | 0 | 227.6978
384770 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BAKIRTOLU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:01 | 2017-07-19 14:42 | 5.6881 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 125.1372
384772 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-ALAKOVA TASPINAR 1 ÇIKIŞI KOK: ALAKOVA TAŞPINAR 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:01 | 2017-07-19 11:12 | 2.1906 | 0 | 1 | 240 | 1208 | 0 | 2.1906 | 525.7333 | 2646.1911
384773 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: BAYINDIR14 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:01 | 2017-07-19 12:34 | 3.5489 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.8422
384774 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN4 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:01 | 2017-07-19 13:08 | 4.1108 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 82.2167 | 0 | 0
384776 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: ALEMDAR KOK-2 KOKCikis: ALEMDAR KOK-2-ÇATALHÜYÜK ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:01 | 2017-07-19 12:33 | 3.5286 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 24.7003 | 31.7575
384777 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:03 | 2017-07-19 13:34 | 4.5219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5219 | 0 | 0
384778 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCEKUYU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:01 | 2017-07-19 16:44 | 7.7211 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 362.8922
384779 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK: PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis: PINARBAŞI KÖK1-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 09:02 | 2017-07-19 15:22 | 6.3364 | 0 | 0 | 8 | 236 | 0 | 0 | 50.6911 | 1495.3878
385035 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC4 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 12:00 | 2017-07-19 13:14 | 1.2381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2381 | 0 | 0
385041 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY6 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 12:08 | 2017-07-19 12:34 | 0.43972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3192 | 0 | 0
385043 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 25 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-19 12:08 | 2017-07-19 13:06 | 0.9625 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.4375 | 0 | 0
385044 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ASMAYAYLA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 11:18 | 2017-07-19 15:31 | 4.2147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2147
385046 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FAHRETTIN ALTAY MH TR37 (250 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 12:10 | 2017-07-19 13:16 | 1.0908 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6358
385048 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI TR: HASANLAR2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 12:16 | 2017-07-19 13:20 | 1.0597 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 73.1208
385051 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARI YAKUP1 TR TRCikis: E KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 12:18 | 2017-07-19 14:15 | 1.9464 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 147.9256 | 0 | 0
385053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN37 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 12:17 | 2017-07-19 12:44 | 0.45139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45139 | 0 | 0
385063 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F3-KADİNHANİ FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-KADINHANI30 TR TR: KADINHANI21 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 12:34 | 2017-07-19 13:09 | 0.59 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 108.56 | 0 | 0
385072 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1065 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-19 12:39 | 2017-07-19 15:01 | 2.3675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3675
385074 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-KARASLAN AYBAHÇE 5 ÇIKIŞI KOK: KARASLAN AYBAHÇE 5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 12:45 | 2017-07-19 12:58 | 0.21694 | 0 | 43 | 1 | 1486 | 0 | 9.3286 | 0.21694 | 322.3794
385076 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR28 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 12:47 | 2017-07-19 19:56 | 7.1531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1531
385085 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DURAK TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 12:56 | 2017-07-19 15:49 | 2.8783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8783
385088 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU13 TR TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 13:01 | 2017-07-19 15:55 | 2.9006 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 205.9394
385089 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F2-BOR 1 FİDERİ (15,8 KV) KOK: BOR TR57 KOKCikis: BOR TR-57 - BOR TR-64/65 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 13:02 | 2017-07-19 13:12 | 0.16917 | 0 | 0 | 1 | 1080 | 0 | 0 | 0.16917 | 182.7
385090 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-19 12:55 | 2017-07-19 13:24 | 0.47472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47472
385095 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN8 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 13:06 | 2017-07-19 16:01 | 2.9172 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 140.0267 | 0 | 0
385096 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KIZILKAYA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 13:06 | 2017-07-19 16:06 | 3.0033 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 504.56
385099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARKIN2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 13:06 | 2017-07-19 18:01 | 4.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9125 | 0 | 0
385102 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR35 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 13:07 | 2017-07-19 15:01 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 241.8292
385103 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK3 TR TRCikis: C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 13:08 | 2017-07-19 15:14 | 2.1111 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.7778
385104 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE17 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 13:09 | 2017-07-19 15:52 | 2.7117 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 154.565
385116 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F8-HASANOBA FİDERİ KOK: BEYLERCE KOK-1 KOKCikis: BEYLERCE KOK-1-BEYLERCE RMU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-19 13:20 | 2017-07-19 14:21 | 1.0158 | 3 | 152 | 42 | 11 | 3.0475 | 154.4067 | 42.665 | 11.1742
385120 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ DM: KAYMAKLI DM DMCikis: KAYMAKLI DM ÖZLÜCE ÇIKIŞI KOK: KAPAS KOK KOKCikis: KAPAŞ KÖK - KAPAŞ MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 13:22 | 2017-07-19 15:55 | 2.5492 | 2 | 1 | 78 | 0 | 5.0983 | 2.5492 | 198.835 | 0
385121 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK17 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 13:23 | 2017-07-19 15:22 | 1.9908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9908 | 0 | 0
385122 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKCASAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 13:28 | 2017-07-19 18:44 | 5.2583 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 620.4833
385142 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ECİKAGIL KÖYÜ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 13:34 | 2017-07-19 15:39 | 2.0861 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 102.2194
385171 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN7 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 14:00 | 2017-07-19 18:19 | 4.3128 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 90.5683 | 0 | 0
385175 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIMKARABEKIR 17 TR TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 14:04 | 2017-07-19 16:14 | 2.1672 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 166.8761 | 0 | 0
385181 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR3 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 14:09 | 2017-07-19 14:58 | 0.81806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81806 | 0 | 0
385182 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10601 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 14:10 | 2017-07-19 14:37 | 0.4575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4575
385195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF14 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 14:05 | 2017-07-19 15:07 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0339
385196 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ KOK: KURTBASAN KOK KOKCikis: KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 14:01 | 2017-07-19 16:41 | 2.6733 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.7333 | 0
385197 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BAKIRTOLU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 14:18 | 2017-07-19 18:47 | 4.4808 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 107.54
385214 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: CUCU KÖK KOKCikis: CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 14:30 | 2017-07-19 14:50 | 0.33167 | 0 | 0 | 13 | 297 | 0 | 0 | 4.3117 | 98.505
385216 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 14:31 | 2017-07-19 16:08 | 1.6181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6181
385223 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI2 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 14:30 | 2017-07-19 15:00 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49417
385224 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F9-KOŞK FİDERİ KOK: KARAKOL KOK KOKCikis: KARAKOL KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 14:36 | 2017-07-19 17:56 | 3.3267 | 0 | 0 | 27 | 191 | 0 | 0 | 89.82 | 635.3933
385225 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: TR-1 JANDARMA TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 14:38 | 2017-07-19 17:03 | 2.4122 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 154.3822 | 0 | 0
385239 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-51 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 14:31 | 2017-07-19 14:56 | 0.41806 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 30.5181
385247 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGICIGIL TR8 (250 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 14:59 | 2017-07-19 17:00 | 2.0186 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 119.0981
385248 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-115 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 14:57 | 2017-07-19 17:13 | 2.2575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2575
385265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 15:11 | 2017-07-19 17:23 | 2.2103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2103
385267 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CATALCESME1 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 15:15 | 2017-07-19 19:26 | 4.1939 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.7756
385270 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: TILKILI TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 15:16 | 2017-07-19 17:27 | 2.1761 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 80.5161
385257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA24 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 15:06 | 2017-07-19 15:38 | 0.53611 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 66.4778 | 0 | 0
385276 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK: KEMERHİSAR TR1 KOKCikis: KEMERHİSAR TR-1 - KEMERHİSAR TR-2 TR-3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 15:22 | 2017-07-19 15:38 | 0.27278 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 28.0961
385277 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KOK KOKCikis: BOYALITEPE KOK-YENİKUYU ÇIKIŞI TR: MEHMET UYAR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 15:22 | 2017-07-19 16:19 | 0.94472 | 0 | 0 | 48 | 135 | 0 | 0 | 45.3467 | 127.5375
385289 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI TR: TEPEKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 15:31 | 2017-07-19 16:59 | 1.4636 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 21.9542 | 10.2453 | 1004.0372
385292 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM TMCikis: F6-KADINHANI FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-KADINHANI30 TR TR: KADINHANI15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 15:41 | 2017-07-19 16:21 | 0.655 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 60.915 | 0 | 0
385294 | 1 | KONYA | KULU | TR: BURUNAGIL1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 15:46 | 2017-07-19 17:04 | 1.3106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3106
385299 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS TR6 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 15:51 | 2017-07-19 19:23 | 3.5308 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 402.515 | 0 | 0
385227 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: YAVSANLIK KABIN KOKCikis: YAVŞANLIK KÖK-YAVŞANLIK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 14:40 | 2017-07-19 15:08 | 0.46667 | 13 | 64 | 271 | 55 | 6.0667 | 29.8667 | 126.4667 | 25.6667
385229 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 TR: TR 2-29/2 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-19 14:39 | 2017-07-19 15:12 | 0.55694 | 0 | 7187 | 0 | 1251 | 0 | 4002.7597 | 0 | 696.7375
385230 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: GOKLER KOK KOKCikis: GOKLER KOK-HARMANDALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 14:43 | 2017-07-19 15:40 | 0.94306 | 0 | 0 | 60 | 405 | 0 | 0 | 56.5833 | 381.9375
385234 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 14:46 | 2017-07-19 16:03 | 1.2725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2725
385235 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KARACAARDIC1 TR TRCikis: EKOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 14:48 | 2017-07-19 15:58 | 1.1636 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.945
385236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 17TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-19 14:50 | 2017-07-19 15:44 | 0.89583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7917 | 0 | 0
385238 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 14:49 | 2017-07-19 17:39 | 2.8378 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6756
385316 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK TR 4 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 16:08 | 2017-07-19 18:35 | 2.4439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8878 | 0 | 0
385319 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KÖMÜRCÜ TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 16:05 | 2017-07-19 17:40 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58
385321 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KILBASAN11 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 16:10 | 2017-07-20 02:15 | 10.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
384745 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: KÖMÜRCÜ KÖK KOKCikis: KÖMÜRCÜ KÖK-KÖMÜRCÜ-ALIÇLI ÇIKIŞI TR: KÖMÜRCÜ TR 2 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 08:50 | 2017-07-19 11:39 | 2.8217 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 330.135
384748 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: EGILMEZ1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 08:53 | 2017-07-19 12:25 | 3.5406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5406
384752 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU TR1 KOK TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 08:58 | 2017-07-19 11:57 | 2.9889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.8444 | 0 | 0
385328 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GOKSU HES TMCikis: F6-HADİM 2 FİDERİ DM: HADİM DM DMCikis: HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI KOK: KORUALAN KOK KOKCikis: KORUALAN KOK-KORUALAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 13:47 | 2017-07-19 17:31 | 3.7303 | 0 | 1259 | 0 | 57 | 0 | 4696.4197 | 0 | 212.6258
385330 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARACAOREN1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 16:24 | 2017-07-19 20:10 | 3.7656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7656
385338 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKTAŞ TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 16:34 | 2017-07-19 18:43 | 2.1436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1436
385340 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 5 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 15:55 | 2017-07-19 19:12 | 3.2817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5633 | 0 | 0
385345 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU67 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 16:43 | 2017-07-19 18:19 | 1.5886 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 119.1458 | 0 | 0
385347 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 16:33 | 2017-07-19 18:53 | 2.3289 | 0 | 0 | 6 | 73 | 0 | 0 | 13.9733 | 170.0089
385350 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KURTLAR YAYLASI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 16:46 | 2017-07-19 20:11 | 3.4283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4283
385356 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: AKPINAR SULAMA-5 TRCikis: 1. ÇIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-19 16:51 | 2017-07-19 17:55 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2092
385358 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI18 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 16:52 | 2017-07-19 18:05 | 1.2303 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 191.9233
385361 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLI1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 16:54 | 2017-07-19 17:31 | 0.62361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62361
385363 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK: YELEK KASABASI TR-4 KOKCikis: YELEK KASABASI TR-4-S.MERYEMKAŞI TR1 ÇIKIŞI TR: ÖZDİLEK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 16:27 | 2017-07-19 18:26 | 1.9906 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.9906 | 1.9906
384228 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 15TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 16:28 | 2017-07-18 22:46 | 6.3028 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88.2389 | 0 | 0
384231 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ TR: CIHANBEYLI7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 16:30 | 2017-07-18 16:57 | 0.44417 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 167.0067 | 0 | 0
384232 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: F Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-18 16:31 | 2017-07-18 19:25 | 2.8972 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 672.1556
385377 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR10 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 17:05 | 2017-07-19 17:23 | 0.30139 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 31.0431 | 0 | 0
385383 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: BOZKÖY KÖK KOKCikis: BOZKÖY KÖK-BOZKÖY SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 17:04 | 2017-07-19 17:47 | 0.71833 | 5 | 44 | 0 | 0 | 3.5917 | 31.6067 | 0 | 0
385385 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-1 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 17:09 | 2017-07-19 19:02 | 1.8911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8911
385388 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN55 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 17:11 | 2017-07-19 17:47 | 0.59111 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 128.8622 | 0 | 0
385391 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU43 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 17:17 | 2017-07-19 17:57 | 0.67444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67444 | 0 | 0
385397 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BASKOY1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 17:21 | 2017-07-19 19:06 | 1.7544 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 117.5478
385398 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT5 TR5 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 15:30 | 2017-07-19 20:52 | 5.3669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3669 | 0 | 0
385399 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F9-KOŞK FİDERİ KOK: KOSK KOK KOKCikis: KOSK KOK-SEKERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 17:22 | 2017-07-19 18:02 | 0.66556 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 51.9133 | 0
385400 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESKI 11 TR 2.27 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 17:22 | 2017-07-19 18:18 | 0.9325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.865 | 0 | 0
385365 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: TAŞPINAR TR1 KOKCikis: TAŞPINAR TR1-KAVAKLI TR 5 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 16:44 | 2017-07-19 18:19 | 1.5767 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 129.2867 | 0 | 1.5767
385369 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F9-KAYMAKLI DM1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 17:02 | 2017-07-19 17:48 | 0.76306 | 2 | 0 | 82 | 0 | 1.5261 | 0 | 62.5706 | 0
385372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 17TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 17:03 | 2017-07-20 02:15 | 9.2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2014 | 0 | 0
385374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 23TR TRCikis: F KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 17:06 | 2017-07-19 20:19 | 3.2208 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1042 | 0 | 0
385375 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 30 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 17:06 | 2017-07-19 18:00 | 0.90694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90694 | 0 | 0
385406 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: ORTAKARAÖREN11 TR KOKCikis: ORTAKARAÖREN11 TR-AŞAĞIKARAÖREN TR1 BİNA ÇIKIŞI TR: ORTAKARAOREN 11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 17:16 | 2017-07-19 18:30 | 1.2333 | 0 | 0 | 1 | 761 | 0 | 0 | 1.2333 | 938.5667
385407 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: YENISU KOK KOKCikis: YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 17:25 | 2017-07-19 18:15 | 0.83778 | 0 | 187 | 75 | 118 | 0 | 156.6644 | 62.8333 | 98.8578
385412 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-19 17:27 | 2017-07-19 19:54 | 2.4422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4422
385124 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECIK5 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 13:27 | 2017-07-19 14:36 | 1.1606 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.335
385128 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN26 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 13:30 | 2017-07-19 17:05 | 3.5744 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 293.1044 | 0 | 0
385130 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: 87A TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 13:33 | 2017-07-19 14:17 | 0.73556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73556
385132 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SOGUK HAVA DEPOSU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 13:37 | 2017-07-19 14:31 | 0.89 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 0 | 0
385432 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 62 NOLU BARAK KOK KOKCikis: 62 NOLU BARAK KOK - KIZILAĞIL/KÖŞEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 17:40 | 2017-07-19 19:46 | 2.0922 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 638.1278
385433 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIRAZLI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 17:42 | 2017-07-19 18:34 | 0.86694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86694
385436 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAVUSCUGOL TR3 (160 KVA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-19 17:43 | 2017-07-19 21:41 | 3.9586 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 95.0067
385440 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK: INALLI5 TR KOKCikis: INALLI5 TR-TR7 ÇIKIŞI TR: INALLI7 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 17:46 | 2017-07-19 18:39 | 0.87194 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 50.5728
385441 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F1-TORUNLAR FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 17:46 | 2017-07-19 18:29 | 0.71833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 0
385459 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ KOK: TUZLUKCU YESILHAT KOK-2 KOKCikis: TUZLUKCU YESILHAT KOK-2-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 18:07 | 2017-07-19 19:10 | 1.0544 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1633 | 0
385463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALTI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 18:08 | 2017-07-19 18:59 | 0.85583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85583
385464 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK: SAVCILI KOK TR1 KOKCikis: SAVCILI KOK TR1-SAVCILI TR1 ÇIKIŞI TR: SAVCILI TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 18:10 | 2017-07-19 19:43 | 1.5625 | 4 | 612 | 1 | 5 | 6.25 | 956.25 | 1.5625 | 7.8125
385469 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENICE TOKI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 18:14 | 2017-07-19 18:29 | 0.24806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24806
385470 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BURHANIYE3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 18:17 | 2017-07-19 22:26 | 4.1486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1486
385474 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: HOTAMIS KOK2 KOKCikis: HOTAMIS KOK2-SULAMA B ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATII | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 18:21 | 2017-07-19 19:20 | 0.98611 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 79.875 | 0
385481 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR10 TRCikis: C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 18:17 | 2017-07-19 20:10 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 84.6
385484 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KORUBELENI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 18:26 | 2017-07-19 20:12 | 1.7547 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7736
385485 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 18:27 | 2017-07-19 20:20 | 1.8864 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 28.2958 | 13.2047 | 1294.0628
385487 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURÇ TR 5 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 18:28 | 2017-07-19 19:52 | 1.4119 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 52.2419 | 0 | 0
385492 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR31 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 18:34 | 2017-07-19 19:03 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
385495 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: BEYSEHIR YENI DM DMCikis: BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-53 ÇIKIŞI KOK: BEYSEHIR TR 31 KOKCikis: BEYSEHIR TR 31-BEYŞEHİR TR-56 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 18:27 | 2017-07-19 19:31 | 1.0747 | 1 | 509 | 0 | 14 | 1.0747 | 547.0336 | 0 | 15.0461
385504 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60813 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 18:43 | 2017-07-19 18:59 | 0.26917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26917
385202 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK60 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 14:13 | 2017-07-19 14:36 | 0.37806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37806 | 0 | 0
385204 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 14:23 | 2017-07-19 15:18 | 0.92861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92861
385210 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ESKIYAYLACIK2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 14:23 | 2017-07-19 16:03 | 1.6586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6586
385522 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ECİKAGIL KÖYÜ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 19:04 | 2017-07-19 20:27 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 67.5519
385443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 17:50 | 2017-07-19 18:59 | 1.1597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1597
385444 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KILLAR1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 17:48 | 2017-07-19 21:59 | 4.1797 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 163.0092
385448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK60 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-19 17:58 | 2017-07-19 19:48 | 1.8356 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 460.7244 | 0 | 0
385451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 13TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 18:01 | 2017-07-19 19:58 | 1.9469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9469 | 0 | 0
385540 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: DAGITIM KOK KOKCikis: DAGITIM KOK-DAGITIM ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 19:29 | 2017-07-19 21:08 | 1.6539 | 0 | 0 | 66 | 204 | 0 | 0 | 109.1567 | 337.3933
385541 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-145 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK: 145 NOLU KOK KOKCikis: 145 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 19:31 | 2017-07-19 20:55 | 1.4064 | 8 | 0 | 47 | 0 | 11.2511 | 0 | 66.1003 | 0
385543 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: SARAYONU KOK KOKCikis: SARAYONU KOK-FİDER8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 19:37 | 2017-07-19 21:13 | 1.6006 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8017 | 0
385544 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI KOK: TR 2-29/2 KOKCikis: TR 2/29/2-TR 2-29/7 (SAMANYOLU MONOBLOK) ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 19:38 | 2017-07-19 20:27 | 0.82139 | 7 | 1153 | 0 | 47 | 5.7497 | 947.0614 | 0 | 38.6053
385548 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 19:41 | 2017-07-19 20:47 | 1.105 | 0 | 0 | 26 | 27 | 0 | 0 | 28.73 | 29.835
385551 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: GOLKASI KÖK KOKCikis: GOLKASI KÖK-EMEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 19:41 | 2017-07-19 20:38 | 0.95083 | 0 | 669 | 14 | 623 | 0 | 636.1075 | 13.3117 | 592.3692
385554 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: ÇİFTLİK TR 3 KOKCikis: ÇİFTLİK TR 3-ÇİFTLİK TR 5,14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 19:48 | 2017-07-19 20:24 | 0.59222 | 0 | 215 | 0 | 5 | 0 | 127.3278 | 0 | 2.9611
385555 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: NURTAS KOK KOKCikis: NURTAS KOK-AĞABEYLİ-KIRIKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 19:45 | 2017-07-19 21:34 | 1.8172 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 361.6272 | 0 | 1.8172
385556 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F9-KOŞK FİDERİ KOK: KUCUK SEKERLER KOK KOKCikis: KUCUK SEKERLER KOK-MEZGİTLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 19:50 | 2017-07-19 20:50 | 1.0053 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52.2744 | 0
385528 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK15 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 19:16 | 2017-07-19 19:56 | 0.66389 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6556
385532 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1141 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-19 19:17 | 2017-07-19 20:29 | 1.1889 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0
385538 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU19 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 19:22 | 2017-07-19 20:58 | 1.6094 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 159.335 | 0 | 0
385564 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM DMCikis: KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK: YESILDERE KOK KOKCikis: YESILDERE KOK-TAŞKALE ÇIKIŞI TR: KIZILLARAGINI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 19:57 | 2017-07-19 21:55 | 1.9625 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 151.1125
385567 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1610 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 19:55 | 2017-07-19 22:34 | 2.6447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6447 | 0 | 0
385569 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: USTUNLER TR 5 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 19:47 | 2017-07-19 21:08 | 1.3414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6828 | 0 | 0
385575 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: VANLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 20:03 | 2017-07-19 22:58 | 2.9192 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 166.3925
385418 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DUMANLI TR5 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 17:34 | 2017-07-19 20:20 | 2.7636 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5272
385422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-11 MEDAŞ TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 17:37 | 2017-07-19 18:23 | 0.77028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77028
385590 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 20:25 | 2017-07-19 21:06 | 0.67194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67194
385592 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YILDIRIM ILKOKULU TR 3.19 TRCikis: D-P Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-19 20:18 | 2017-07-19 21:20 | 1.0203 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 501.9767 | 0 | 0
385594 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YASARLAR1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 20:22 | 2017-07-19 21:05 | 0.70167 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 33.68
385596 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-44 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 20:30 | 2017-07-19 22:03 | 1.5494 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 99.1644
385600 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BOGECIK TR-1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-19 20:35 | 2017-07-19 21:42 | 1.1261 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 54.0533
385604 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR3 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 20:40 | 2017-07-19 21:13 | 0.55944 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.3078 | 0 | 0
385609 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-19 20:43 | 2017-07-19 22:22 | 1.6508 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2067 | 0 | 0
385610 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20510 TRCikis: C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 20:43 | 2017-07-19 21:30 | 0.77639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77639
385625 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 20:53 | 2017-07-19 22:06 | 1.2128 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 53.3622
385627 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-27 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 20:56 | 2017-07-19 21:43 | 0.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0
385629 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GAZİLER1 TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 20:48 | 2017-07-19 22:33 | 1.7575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7575
385635 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS4 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 21:03 | 2017-07-19 21:24 | 0.36 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
385578 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 20:08 | 2017-07-19 20:49 | 0.67972 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0392
385579 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: KARAPINAR1 TR KOKCikis: KARAPINAR1 TR-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 20:13 | 2017-07-20 00:38 | 4.4119 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 44.1194 | 8.8239
385580 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F4 KÖYLER FİDERİ KOK: YAPILCAN YESILHAT KOK KOKCikis: YAPILCAN YESILHAT KOK-YAPILCAN-DARHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 20:13 | 2017-07-19 23:38 | 3.4114 | 0 | 2 | 68 | 230 | 0 | 6.8228 | 231.9744 | 784.6194
385582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOMEK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 20:14 | 2017-07-19 21:31 | 1.2861 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 56.5889 | 0 | 0
385586 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: SOFRAZLI TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 20:17 | 2017-07-19 21:42 | 1.4053 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.8633
385646 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI19/A TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 21:15 | 2017-07-19 21:52 | 0.62472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62472 | 0 | 0
385647 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: AGILLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 21:19 | 2017-07-20 00:24 | 3.0892 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1783
385651 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BASHUYUK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 21:24 | 2017-07-19 22:53 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833
385653 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORTULU TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 21:31 | 2017-07-19 22:06 | 0.58278 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 52.45
385655 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-19 21:36 | 2017-07-19 23:57 | 2.3475 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58.6875
385657 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKGOL1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 21:50 | 2017-07-19 22:42 | 0.86944 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.8667
385664 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: UCKUYU1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 21:54 | 2017-07-19 22:53 | 0.97806 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30.3197
385673 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI TR: SARIOMERLI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 22:31 | 2017-07-19 23:57 | 1.4331 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 1.4331 | 163.3683
385674 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU33 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 22:41 | 2017-07-20 01:48 | 3.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1197 | 0 | 0
385675 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS4 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 22:42 | 2017-07-19 23:07 | 0.40694 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14.2431 | 0 | 0
385676 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 22:44 | 2017-07-20 01:38 | 2.8961 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7922 | 0
385679 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK: COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis: COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-AKÇAŞEHİR ÇIKIŞI TR: AKCASEHIR15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-19 22:49 | 2017-07-20 00:15 | 1.4317 | 3 | 1008 | 63 | 47 | 4.295 | 1443.12 | 90.195 | 67.2883
385680 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEKDEMIR TR 1 TRCikis: A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 22:55 | 2017-07-19 23:35 | 0.66722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66722
385681 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 22:59 | 2017-07-19 23:36 | 0.61389 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 73.6667
385693 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU6 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 23:22 | 2017-07-20 00:02 | 0.67306 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22.8839 | 0 | 0
385694 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA21 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 23:31 | 2017-07-20 00:55 | 1.3878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3878 | 0 | 0
385695 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 23:44 | 2017-07-20 02:18 | 2.5622 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.1244 | 7.6867
385699 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR13 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 23:59 | 2017-07-20 01:54 | 1.9092 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.2742
385702 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ DM: SEYDİŞEHİR DM2 KOK: BELDİBİ2 TR KOKCikis: BELDİBİ2 TR-DM 2 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 00:23 | 2017-07-20 02:45 | 2.3708 | 0 | 0 | 19 | 360 | 0 | 0 | 45.0458 | 853.5
385710 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM: TR2 (2. NOLU DM) DMCikis: TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-15 ÇIKIŞI KOK: TR2-10 YER ALTI KOKCikis: TR2-10 / TR1-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 01:21 | 2017-07-20 02:15 | 0.90194 | 0 | 0 | 0 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 2206.1561
385714 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 KOKCikis: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 - TEPEKÖY KÖK'DEN GİRİŞ'DEN GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 04:58 | 2017-07-20 10:58 | 6.0008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0008
385716 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ DM: REIS DM DMCikis: REIS DM-YAYLABELEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 05:25 | 2017-07-20 06:32 | 1.1261 | 0 | 0 | 3 | 283 | 0 | 0 | 3.3783 | 318.6894
385717 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F16-ŞEHİR-4 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 05:36 | 2017-07-20 09:55 | 4.3228 | 39 | 33385 | 0 | 64 | 168.5883 | 144315.9361 | 0 | 276.6578
385718 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis: GÜMÜŞLER TR 1-GÜMÜŞLER TR 9,10,12,15,16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 05:40 | 2017-07-20 07:26 | 1.7658 | 4 | 460 | 0 | 17 | 7.0633 | 812.2833 | 0 | 30.0192
385719 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: KONUKLARYOLU TR6 KOKCikis: KONUKLARYOLU TR6-ESKİ BEŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 05:53 | 2017-07-20 09:01 | 3.1386 | 0 | 64 | 0 | 6 | 0 | 200.8711 | 0 | 18.8317
385721 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 06:00 | 2017-07-20 08:38 | 2.6364 | 4 | 604 | 143 | 743 | 10.5456 | 1592.3789 | 377.0036 | 1958.8369
385722 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM: DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis: DM 24-DM 23 A ÇIKIŞI KOK: HARMANCIK 24 TR KOKCikis: HARMANCIK 24 TR-HARMANCIK 5 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 05:54 | 2017-07-20 07:22 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 120.8817
385741 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK: BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK KOKCikis: BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK-AZİZİYE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 07:20 | 2017-07-20 10:10 | 2.84 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5.68 | 11.36
385743 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ DM: ISMIL DM DMCikis: İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 07:13 | 2017-07-20 10:51 | 3.6311 | 25 | 0 | 108 | 2 | 90.7778 | 0 | 392.16 | 7.2622
385745 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAVUSCUGOL TR4 (160 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 07:26 | 2017-07-20 09:40 | 2.2389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2389 | 0 | 0
385747 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: KONAKLI KÖK-6 KOKCikis: KONAKLI SULAMALAR 2.HAT 6 .KABİN - TR 36,41 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 07:14 | 2017-07-20 09:14 | 2.0033 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 76.1267 | 0
385750 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F4-KALABA 2 FİDERİ KOK: KALABA10 TR KOKCikis: KALABA10 TR-KALABA TR 12-13-14-15 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 07:14 | 2017-07-20 08:24 | 1.1739 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3.5217 | 0 | 7.0433 | 0
385755 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: OLEMEZLIK KOK KOKCikis: OLEMEZLIK KOK-ÖLEMEZLİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 07:31 | 2017-07-20 11:25 | 3.9075 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7225 | 0
385756 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: GOKHUYUK KOK 1 KOKCikis: GOKHUYUK KOK 1-GÖKHÜYÜK MAHALLE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 07:43 | 2017-07-20 08:43 | 1.0083 | 0 | 0 | 5 | 325 | 0 | 0 | 5.0417 | 327.7083
385761 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 07:58 | 2017-07-20 08:58 | 1.0025 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58.145 | 0 | 0
385763 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 07:57 | 2017-07-20 09:23 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 57.8222
385764 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 07:57 | 2017-07-20 09:50 | 1.8792 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8792 | 0
385727 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORTULU TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 06:43 | 2017-07-20 11:33 | 4.8258 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 434.325
385728 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ KOK: 22 NOLU KOK KOKCikis: 22 NOLU KOK - ÇARDAK KÖYÜ VE 16 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 06:49 | 2017-07-20 08:18 | 1.4806 | 0 | 0 | 12 | 500 | 0 | 0 | 17.7667 | 740.2778
385729 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F8-MİSLİOVA TM FİDERİ KOK: CILEK KOK KOKCikis: ÇİLEK KÖK - YAZIHUYUK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 06:52 | 2017-07-20 10:41 | 3.8292 | 19 | 38 | 105 | 8 | 72.7542 | 145.5083 | 402.0625 | 30.6333
385731 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ DM: BALIKLAVA DM KOK: AKELİ SÖGÜT MODÜLER TR: AKKISE11 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 06:47 | 2017-07-20 08:15 | 1.4636 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.5633
385733 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HASANYOLU TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 06:59 | 2017-07-20 08:04 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0706
385735 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: TASPINAR KOK KOKCikis: TASPINAR KOK-HELVADERE ÇIKIŞI TR: HELVADERE KOK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 06:24 | 2017-07-20 09:06 | 2.6964 | 1 | 546 | 21 | 685 | 2.6964 | 1472.2283 | 56.6242 | 1847.0264
385765 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: SENIRIN KOK KABIN KOKCikis: SENIRIN KOK - SENIRIN BAĞ EVLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 07:39 | 2017-07-20 09:11 | 1.54 | 0 | 0 | 8 | 51 | 0 | 0 | 12.32 | 78.54
385766 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-ÜZÜMLÜ-YEŞİLDAĞ ÇIKIŞI KOK: YESILDAG KOK KOKCikis: YESILDAG KOK-DUMANLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 07:53 | 2017-07-20 10:09 | 2.2628 | 0 | 53 | 0 | 243 | 0 | 119.9272 | 0 | 549.855
385774 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK: KONAKLI KÖK-11 KOKCikis: KONAKLI 3.HAT 11.KABİN(BAĞLAR KABİN) - EDİKLİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 07:58 | 2017-07-20 09:52 | 1.9072 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 913.5594 | 0
385776 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 08:24 | 2017-07-20 11:04 | 2.6778 | 0 | 0 | 3 | 283 | 0 | 0 | 8.0333 | 757.8111
385797 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F7-AVDUL FİDERİ DM: AVDUL DM DMCikis: AVDUL DM-KUZUCU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 08:37 | 2017-07-20 10:37 | 1.9922 | 1 | 25 | 65 | 171 | 1.9922 | 49.8056 | 129.4944 | 340.67
385805 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F3-İSMİL FİDERİ KOK: YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis: YARMA YESIL HAT KOK-DAVUTLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 08:43 | 2017-07-20 09:27 | 0.73194 | 0 | 0 | 87 | 3 | 0 | 0 | 63.6792 | 2.1958
385812 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA15 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 08:48 | 2017-07-20 09:12 | 0.39917 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 19.16 | 0 | 0
385815 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI TR: AHMET KAVAK | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 08:49 | 2017-07-20 10:17 | 1.4572 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2861 | 0
385822 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU33 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 08:54 | 2017-07-20 09:43 | 0.81111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81111 | 0 | 0
385823 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-130 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 08:53 | 2017-07-20 10:35 | 1.6933 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 52.4933
385824 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 08:55 | 2017-07-20 12:53 | 3.9622 | 16 | 3318 | 19 | 535 | 63.3956 | 13146.6533 | 75.2822 | 2119.7889
385828 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: KARACAOREN KOK KOKCikis: KARACAOREN KÖK - İCİK-ÖZYAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 08:17 | 2017-07-20 09:07 | 0.82917 | 0 | 0 | 65 | 761 | 0 | 0 | 53.8958 | 630.9958
385829 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: SARAYONU KOK KOKCikis: SARAYONU KOK-FİDER8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 08:57 | 2017-07-20 13:11 | 4.2342 | 1 | 381 | 3 | 39 | 4.2342 | 1613.2175 | 12.7025 | 165.1325
385843 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KURAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 09:03 | 2017-07-20 12:28 | 3.4239 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.5433
385844 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 09:02 | 2017-07-20 09:53 | 0.85028 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4011
385848 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KARACAALI TR-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 09:05 | 2017-07-20 12:10 | 3.0722 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 132.1056
385852 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK: ATATURK MAH. KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 09:08 | 2017-07-20 12:47 | 3.6347 | 0 | 0 | 215 | 464 | 0 | 0 | 781.4653 | 1686.5111
385853 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ DM: DM04 TR01 DMCikis: DM04 TR01 - TR02 ÇIKIŞI TR: DM04 TR02 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 09:11 | 2017-07-20 16:18 | 7.1181 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 811.4583
385854 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F11-NEVŞEHİR MERKEZ 2 FİDERİ DM: DM04 TR01 TR: DM04 TR01 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 09:11 | 2017-07-20 16:05 | 6.8983 | 0 | 0 | 6 | 54 | 0 | 0 | 41.39 | 372.51
385856 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK: KARAIN KARLIK KOK KOKCikis: KARAIN KARLIK KOK-KARİN-KARLIK ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 09:16 | 2017-07-20 20:04 | 10.8097 | 0 | 0 | 23 | 680 | 0 | 0 | 248.6236 | 7350.6111
385863 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: PIRLI KOK YENI KOKCikis: PIRLI KOK YENI-SARIKARMAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 09:19 | 2017-07-20 14:39 | 5.3292 | 0 | 439 | 13 | 48 | 0 | 2339.5042 | 69.2792 | 255.8
385868 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR10 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 09:16 | 2017-07-20 09:40 | 0.39667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39667 | 0 | 0
385869 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: HACI MIRZA KOK KOKCikis: HACIMIRZA KÖK-HAMİT TR1 ÇIKIŞI TR: KIRDOK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 09:22 | 2017-07-20 10:26 | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.3681
385874 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: UNCULAR DSI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 09:27 | 2017-07-20 10:50 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3808
385875 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HESABALANI YAYLASI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 09:29 | 2017-07-20 13:30 | 4.0097 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.1458
385876 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: UCKUYU1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 09:29 | 2017-07-20 10:05 | 0.58917 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.2642
385877 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: SEYH AHMET18 TR KOKCikis: SEYH AHMET18 TR-YAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 09:31 | 2017-07-20 14:11 | 4.6639 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 97.9417 | 0 | 0
385884 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR3 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 09:34 | 2017-07-20 10:57 | 1.3842 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 81.6658 | 0 | 0
385886 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-ATLANTI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 10:17 | 2017-07-20 11:19 | 1.0233 | 1 | 0 | 15 | 104 | 1.0233 | 0 | 15.35 | 106.4267
385887 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 09:06 | 2017-07-20 10:09 | 1.0425 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.085 | 1.0425
385892 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HOCA HABIB1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 09:45 | 2017-07-20 11:05 | 1.3397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3397 | 0 | 0
385899 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK: PINARBAŞI KÖK 3 KOKCikis: PINARBAŞI KÖK 3-SU DEPOSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 09:16 | 2017-07-20 12:14 | 2.9775 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.82 | 0
385900 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: 58 NOLU KOK KOKCikis: 58 NOLU KOK-KUM OCAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 09:33 | 2017-07-20 11:08 | 1.5764 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.2917 | 0
385901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM DMCikis: KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK: TASKALE KOK KOKCikis: TASKALE KOK-İNCESU MAGARASI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 09:48 | 2017-07-20 12:21 | 2.5528 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.1056 | 2.5528
385903 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR19/A TRCikis: F KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 09:51 | 2017-07-20 11:30 | 1.6467 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 153.14 | 0 | 0
385904 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BASARAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 09:49 | 2017-07-20 13:17 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 152.68
385921 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIMKARABEKIR20 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 10:10 | 2017-07-20 14:45 | 4.5739 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 137.2167 | 0 | 0
385925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK: KIRKDELIK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 09:25 | 2017-07-20 11:13 | 1.8006 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 91.8283
385927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1522 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 10:13 | 2017-07-20 11:23 | 1.1711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1711 | 0 | 0
385929 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: UCAN KABIN KOKCikis: UCAN KABİN-AĞCAŞAR SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 10:16 | 2017-07-20 10:26 | 0.17472 | 0 | 0 | 79 | 3 | 0 | 0 | 13.8031 | 0.52417
385934 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR TR-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 10:22 | 2017-07-20 13:53 | 3.5164 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140.6556 | 0 | 0
385935 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 13TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 10:22 | 2017-07-20 13:19 | 2.9519 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.0389 | 0 | 0
385936 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-18 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 10:24 | 2017-07-20 13:01 | 2.6167 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 235.5 | 0 | 0
385905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis: AKSARAY SANAYI DM5-5A/1 ÇIKIŞI KOK: 5D 5TR KOKCikis: 5D 5TR-5D5A ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 08:44 | 2017-07-20 12:01 | 3.2903 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9.8708 | 59.225 | 0 | 0
385907 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK: PINARBAŞI KÖK 3 KOKCikis: PINARBAŞI KÖK 3-SU DEPOSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 09:57 | 2017-07-20 11:29 | 1.5219 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1756 | 0
385908 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20504 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 09:57 | 2017-07-20 10:33 | 0.59611 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 369.5889
385910 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK: HUGLU KOK KOKCikis: HUGLU KOK-HUĞLU / ÇAMLIK HATBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 10:00 | 2017-07-20 11:51 | 1.8597 | 0 | 1061 | 4 | 35 | 0 | 1973.1653 | 7.4389 | 65.0903
385911 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-18 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 10:00 | 2017-07-20 15:19 | 5.3142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3142 | 0 | 0
385913 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: KARACAOREN KOK KOKCikis: KARACAOREN KÖK - KARAPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 10:00 | 2017-07-20 11:54 | 1.9014 | 0 | 0 | 128 | 2271 | 0 | 0 | 243.3778 | 4318.0542
385915 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK: KATRANCI KOK2 KOKCikis: KATRANCI KOK2-SETİK ÇIKIŞI TR: IKIZCE1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 10:05 | 2017-07-20 16:11 | 6.1092 | 0 | 0 | 19 | 176 | 0 | 0 | 116.0742 | 1075.2133
385917 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-44 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 10:02 | 2017-07-20 10:44 | 0.70306 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 44.9956
385945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 19/A TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 10:29 | 2017-07-20 12:59 | 2.5019 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 432.8364 | 0 | 0
385946 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: CUKURBAG KOK KOKCikis: CUKURBAG KOK-ÇUKURBAĞ GRUP ÇIKIŞI TR: YILANGOMU1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 10:31 | 2017-07-20 14:11 | 3.6686 | 0 | 0 | 1 | 190 | 0 | 0 | 3.6686 | 697.0361
385950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: BAGLIKAYA KOK KOKCikis: BAGLIKAYA KOK-NURGÖZ YANARKAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 10:33 | 2017-07-20 11:56 | 1.3833 | 0 | 58 | 5 | 271 | 0 | 80.2333 | 6.9167 | 374.8833
385951 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BABALIK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 10:32 | 2017-07-20 11:27 | 0.91528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91528
385952 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F1-ÖZKONAK FİDERİ KOK: 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis: 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-KARAKAYA, SOFULAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 10:34 | 2017-07-20 13:29 | 2.9131 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8261 | 0
385959 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: OVALIBAĞ TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 10:32 | 2017-07-20 13:20 | 2.7892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7892
385960 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM: KECILI DM IM: KARAKAYIS IM IMCikis: İM7-KEÇECİLER 5 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 10:39 | 2017-07-20 11:32 | 0.88639 | 0 | 2701 | 0 | 0 | 0 | 2394.1364 | 0 | 0
385961 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BOGECIK TR-1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 10:39 | 2017-07-20 11:58 | 1.3261 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 63.6533
385964 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F5-YENICE FİDERİ DM: KIZOREN DM DMCikis: KIZOREN DM-KIZBOĞAN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 10:37 | 2017-07-20 11:49 | 1.2092 | 0 | 223 | 370 | 518 | 0 | 269.6442 | 447.3917 | 626.3483
385974 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F1-DÖRTYOL FİDERİ KOK: SAVASKOY KOK KOKCikis: SAVASKOY KOK-SAVAŞ TR-3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 10:48 | 2017-07-20 12:17 | 1.4914 | 0 | 1 | 2 | 171 | 0 | 1.4914 | 2.9828 | 255.0275
385975 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: İLMEN TR 3 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 10:47 | 2017-07-20 15:02 | 4.2617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2617
385978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: AGCASAR AYDINLATMA KOK KOKCikis: AGCASAR AYDINLATMA KOK-AĞCŞAR TR-1 EÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 10:49 | 2017-07-20 11:03 | 0.22833 | 0 | 0 | 26 | 434 | 0 | 0 | 5.9367 | 99.0967
385982 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK9 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 10:49 | 2017-07-20 15:24 | 4.5819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5819 | 0 | 0
385987 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENİYILDIZ TR3 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 09:17 | 2017-07-20 14:12 | 4.9219 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 196.8778
385999 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI TR 7/A TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 10:57 | 2017-07-20 12:04 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1178
386001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20504 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 11:05 | 2017-07-20 11:28 | 0.3725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3725
386002 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-26 GOCMENLER TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 11:07 | 2017-07-20 12:04 | 0.95639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95639
386007 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: B.EGIM1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 11:13 | 2017-07-20 14:42 | 3.4931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4931
386011 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1522 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 10:52 | 2017-07-20 11:25 | 0.55278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55278
386015 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YENİKÖY TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 10:52 | 2017-07-20 12:54 | 2.0328 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 365.9 | 0 | 0
386019 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 11:16 | 2017-07-20 14:10 | 2.8933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8933 | 0 | 0
386025 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENKARAHUYUK3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 11:25 | 2017-07-20 14:08 | 2.7219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7219
386061 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-11 MEDAŞ TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 11:50 | 2017-07-20 13:25 | 1.5967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5967
386064 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MERTCAN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 11:55 | 2017-07-20 14:08 | 2.2244 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.2644
386069 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 11:08 | 2017-07-20 14:41 | 3.5453 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 677.1481 | 0 | 0
386077 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F13-BUHARA FİDERİ DM: DM-10 ( MALAS YOLU ) TR: SAKARYA3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 12:04 | 2017-07-20 15:39 | 3.5786 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 2007.6008
386091 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30818 TRCikis: D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 12:05 | 2017-07-20 12:35 | 0.51056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51056
386100 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-44 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 12:20 | 2017-07-20 13:23 | 1.0461 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66.9511
386101 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: DADAGI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 12:19 | 2017-07-20 15:55 | 3.605 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.605
386104 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA72 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 12:23 | 2017-07-20 17:32 | 5.1467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1467 | 0 | 0
386106 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 12:23 | 2017-07-20 16:42 | 4.3142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6283 | 0 | 0
386115 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK7 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 12:35 | 2017-07-20 13:07 | 0.53667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20.3933 | 0 | 0
386117 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS32 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 12:39 | 2017-07-20 12:56 | 0.28028 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 31.1108 | 0 | 0
386125 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI17 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 12:44 | 2017-07-20 13:24 | 0.66944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66944 | 0 | 0
386129 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30104 TRCikis: D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 12:51 | 2017-07-20 14:12 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.355
386131 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE ESKİ HAT ÇIKIŞI TR: OZBAG TR10 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 11:30 | 2017-07-20 14:28 | 2.9703 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 2.9703 | 112.8706
386132 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI KOK: AVANOS TM F7 95 NOLU KOKCikis: AVANOS2 TM ESKİ F7 95 NOLU - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 09:58 | 2017-07-20 13:52 | 3.9036 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.9397 | 0
385830 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F9-EREĞLİ1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 08:55 | 2017-07-20 09:06 | 0.17722 | 0 | 0 | 142 | 984 | 0 | 0 | 25.1656 | 174.3867
385832 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN8 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 08:59 | 2017-07-20 12:19 | 3.3275 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 103.1525 | 0 | 0
385833 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS24 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 09:00 | 2017-07-20 12:01 | 3.0044 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.0844 | 0 | 0
385834 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 09:01 | 2017-07-20 13:47 | 4.7647 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1362.7106
385835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F2-BOSNA HERSEK FİDERİ DM: DM-5A ( BOLGE HASTANESI DM ) DMCikis: DM-5A-PARSANA34 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 09:01 | 2017-07-20 13:59 | 4.9764 | 1 | 135 | 0 | 0 | 4.9764 | 671.8125 | 0 | 0
385836 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL16 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 09:00 | 2017-07-20 14:22 | 5.3589 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 160.7667 | 0 | 0
385837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) TR: ERENKOY4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 09:00 | 2017-07-20 13:10 | 4.1614 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1414.8722
385838 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN4 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 09:00 | 2017-07-20 14:06 | 5.0911 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 285.1022 | 0 | 0
385839 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F19-YAZIR FİDERİ DM: BASARAKAVAK DM DMCikis: BASARAKAVAK DM-BAŞARA ÇIKIŞI TR: BASARAKAVAK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 09:00 | 2017-07-20 14:06 | 5.1006 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 3050.1322
385840 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: YENIDOGAN KOK KOKCikis: YENIDOGAN KOK-YUNUSLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 09:00 | 2017-07-20 13:48 | 4.7978 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 901.9822
385841 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU TR1 KOK TRCikis: C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 09:01 | 2017-07-20 11:56 | 2.9156 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 137.0311 | 0 | 0
385842 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK: ASAGI CIGIL KOK KOKCikis: AŞAĞI ÇİĞİL KÖK-YUKARI ÇİĞİL TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 09:03 | 2017-07-20 12:41 | 3.6444 | 0 | 0 | 1 | 604 | 0 | 0 | 3.6444 | 2201.2444
386148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: KAYIRLI KÖK KOKCikis: KAYIRLI KÖK-GÖSTERLİ NAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 13:02 | 2017-07-20 14:16 | 1.2278 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 | 1.2278 | 171.8889
386149 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: CUMHURİYET4 TR KOKCikis: CUMHURİYET4 TR-İNSU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 13:12 | 2017-07-20 14:16 | 1.0675 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6.405 | 2.135
386156 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BASARAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 13:20 | 2017-07-20 18:06 | 4.7761 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 329.5517
386157 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F14-GÖLCÜK-1 FİDERİ KOK: GÖLCÜKBAŞI KÖK KOKCikis: GÖLCÜKBAŞI KÖK-SAC KABİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 13:22 | 2017-07-20 13:33 | 0.18917 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.7292 | 0
386159 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis: YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 13:21 | 2017-07-20 18:01 | 4.6622 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3244 | 0
386160 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F9-KAYMAKLI DM1 FİDERİ KOK: MAZI YOLU KOK KOKCikis: MAZI YOLU KÖK - MAZI KÖYÜ TR 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 13:32 | 2017-07-20 14:29 | 0.94861 | 0 | 0 | 98 | 149 | 0 | 0 | 92.9639 | 141.3431
386161 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN27 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 13:33 | 2017-07-20 19:03 | 5.5042 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 346.7625 | 0 | 0
386184 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 13:45 | 2017-07-20 14:03 | 0.29611 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.665
386186 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR10 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 13:47 | 2017-07-20 14:11 | 0.40583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40583 | 0 | 0
386205 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F6-HADİM 2 FİDERİ DM: HADİM DM DMCikis: HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 14:24 | 2017-07-20 17:10 | 2.7783 | 0 | 695 | 0 | 10 | 0 | 1930.9417 | 0 | 27.7833
386207 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÜSTÜNKAYA TR1 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 14:23 | 2017-07-20 16:41 | 2.2953 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 192.8033
386209 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC4 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 14:27 | 2017-07-20 15:09 | 0.69306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69306 | 0 | 0
386211 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20802 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 14:29 | 2017-07-20 14:48 | 0.31417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31417
386031 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ULUPINAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 11:28 | 2017-07-20 12:57 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4825
386032 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ DM: REIS DM DMCikis: REIS DM - KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 11:29 | 2017-07-20 12:27 | 0.96861 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 76.5203
386043 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: KORTULU KOK KOKCikis: KORTULU KOK-SIDIKLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 11:37 | 2017-07-20 12:43 | 1.1011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1011
386225 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1452 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 14:41 | 2017-07-20 17:59 | 3.3069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3069 | 0 | 0
386227 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 14:46 | 2017-07-20 15:46 | 0.99611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99611
386231 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 14:48 | 2017-07-20 15:39 | 0.85361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85361 | 0 | 0
386244 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: İLMEN TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 11:39 | 2017-07-20 14:59 | 3.3417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3417
386250 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: ABDITOLU RMU-1 KOKCikis: ABDITOLU RMU-1-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI 1(ESKİ BOTAŞ SULAMA) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 14:59 | 2017-07-20 16:02 | 1.0422 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 67.7444 | 0
386253 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis: E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 15:05 | 2017-07-20 15:32 | 0.44778 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 28.21 | 0 | 0
386262 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDEKORKUT2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 15:14 | 2017-07-20 16:23 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.145
386269 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCEKENT1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 15:17 | 2017-07-20 17:57 | 2.6694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6694
386272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI17 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 15:20 | 2017-07-20 17:00 | 1.6589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6589 | 0 | 0
386278 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU TR9/A TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 15:25 | 2017-07-20 15:52 | 0.45306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45306 | 0 | 0
386282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: TOKI DM DMCikis: TOKI DM-BALCI ÇIKIŞI KOK: AKIN KOK KOKCikis: AKIN KOK-AKİN GÜLTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 15:30 | 2017-07-20 17:10 | 1.6692 | 0 | 0 | 2 | 287 | 0 | 0 | 3.3383 | 479.0508
386283 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR 18 TRCikis: C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 15:38 | 2017-07-20 20:57 | 5.3236 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1671.6139 | 0 | 0
386284 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 15:38 | 2017-07-20 16:20 | 0.70528 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 10.5792 | 4.9369 | 483.8206
386287 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F10-BOZKIR 1 FİDERİ TR: YALIHUYUK6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 15:42 | 2017-07-20 17:17 | 1.5869 | 1 | 1030 | 0 | 0 | 1.5869 | 1634.5528 | 0 | 0
386289 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SULEYMANHACI1 TR TRCikis: D KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 15:43 | 2017-07-20 16:38 | 0.91806 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.1153
386293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK: EDİKLİ SUL KÖK4 KOKCikis: EDİKLİ SULAMALAR 15.KABİN (VESTEL KABİN) - KÖY TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 15:44 | 2017-07-20 18:47 | 3.0653 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 214.5694 | 0
386294 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: KAYAAGZI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 15:45 | 2017-07-20 17:25 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6547
386134 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU85 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 12:54 | 2017-07-20 13:54 | 0.99778 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.96 | 0 | 0
386136 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 12:51 | 2017-07-20 14:26 | 1.5939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5939
386139 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: HASANOBA KOK KOKCikis: HASANOBA KOK-KAYACIK ORTAOBA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 13:05 | 2017-07-20 15:12 | 2.1181 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 273.2292
386140 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAKISLA TR1 TRCikis: A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 13:06 | 2017-07-20 14:42 | 1.6042 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.6875
386142 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU TR1 KOK TRCikis: E Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 13:08 | 2017-07-20 16:02 | 2.8944 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 112.8833
386144 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS19 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 13:11 | 2017-07-20 16:11 | 2.995 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.93 | 0 | 0
386145 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 13:11 | 2017-07-20 14:15 | 1.0611 | 4 | 1718 | 0 | 0 | 4.2444 | 1822.9889 | 0 | 0
386297 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK7 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 15:45 | 2017-07-20 18:45 | 2.9978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9978
386300 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SULEYMAN SAH4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 15:40 | 2017-07-20 16:18 | 0.6275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6275
386310 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 15:54 | 2017-07-20 16:29 | 0.59194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1839
386317 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI TR: HASANLAR2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 16:02 | 2017-07-20 17:07 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 75.1908
386187 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YUNUSLAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 13:59 | 2017-07-20 16:43 | 2.735 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 84.785
386188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA34 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 14:01 | 2017-07-20 19:02 | 5.0236 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 442.0778 | 0 | 0
386192 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK: TATLARIN GIRIS KOK KOKCikis: TATLARIN GIRIS KOK - TATLARİN KASABASI TR10 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 14:00 | 2017-07-20 16:00 | 2.0006 | 0 | 0 | 3 | 76 | 0 | 0 | 6.0017 | 152.0422
386196 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F12-EREZYON FİDERİ KOK: KURTBASAN KOK KOKCikis: KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 14:04 | 2017-07-20 17:00 | 2.94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0
386324 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR.TR-18 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 16:04 | 2017-07-20 17:09 | 1.0769 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 66.7706 | 0 | 0
386344 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 16:17 | 2017-07-20 18:20 | 2.0525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0525
386358 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS59 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 16:23 | 2017-07-20 17:02 | 0.63833 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 41.4917 | 0 | 0
386359 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 16:26 | 2017-07-20 18:31 | 2.0778 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 101.8111
386369 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: SURGUC1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-07-20 16:39 | 2017-07-20 18:21 | 1.7017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7017
386383 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis: DM11-DM 17 A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 16:53 | 2017-07-20 17:53 | 1.0047 | 0 | 3271 | 1 | 22 | 0 | 3286.4464 | 1.0047 | 22.1039
386391 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 59 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 16:55 | 2017-07-20 17:19 | 0.39556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7689 | 0 | 0
386393 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 16:59 | 2017-07-20 19:10 | 2.1806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1806 | 0 | 0
386394 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK: BASKUYU1 KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 17:00 | 2017-07-20 19:09 | 2.1494 | 0 | 0 | 2 | 421 | 0 | 0 | 4.2989 | 904.9161
386353 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY9 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 16:26 | 2017-07-20 18:36 | 2.1625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1625 | 0 | 0
386354 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-32 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 16:18 | 2017-07-20 17:52 | 1.5714 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 84.855 | 0 | 0
386356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDİKLİ SUL.TR-105 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 16:27 | 2017-07-20 17:14 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78
386212 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KEPEZ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-20 14:30 | 2017-07-20 17:06 | 2.5869 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 111.2386
386220 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1669 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 14:38 | 2017-07-20 15:56 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31
386224 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK: BAHCELI TR1 KOKCikis: BAHÇELİ TR-1 - ROMA HAVUZU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 14:43 | 2017-07-20 15:31 | 0.81167 | 0 | 0 | 35 | 1411 | 0 | 0 | 28.4083 | 1145.2617
386417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: ARMUTLU KOK-1 KOKCikis: ARMUTLU KOK-1 - OBİAL GÜR MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 17:17 | 2017-07-20 18:09 | 0.85667 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 13.7067 | 1.7133
386418 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 17:20 | 2017-07-20 20:39 | 3.31 | 0 | 0 | 2 | 288 | 0 | 0 | 6.62 | 953.28
386420 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR DM15 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 17:18 | 2017-07-20 19:16 | 1.9636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9636
386424 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F18-E-90 FİDERİ KOK: E-90 KÖK KOKCikis: E-90 KÖK-AKDAŞLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 16:06 | 2017-07-20 18:28 | 2.3608 | 0 | 0 | 16 | 590 | 0 | 0 | 37.7733 | 1392.8917
386426 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA14 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 17:17 | 2017-07-20 21:05 | 3.8058 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.8642 | 0 | 0
386427 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 17:31 | 2017-07-20 18:36 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0789
386444 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE5 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 17:35 | 2017-07-20 21:02 | 3.4514 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.0903
386458 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F4-KARASINIR FİDERİ KOK: BUMAS BULGUR TR KOKCikis: BUMAS BULGUR TR - TR-10201'DEN GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 17:43 | 2017-07-20 19:44 | 2.0158 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0317 | 0
386465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 16:50 | 2017-07-20 19:22 | 2.5264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5264
386472 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 17:55 | 2017-07-20 18:49 | 0.91278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91278 | 0 | 0
386478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CANGILLI1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 17:56 | 2017-07-20 18:31 | 0.58861 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 27.0761 | 0 | 0
386480 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM2 DMCikis: KOLUKISA DM2-HACIMEHMETLİ ÇIKIŞI KOK: HACIMEHMETLI KOK KOKCikis: HACIAHMETLİ KOK-HACIMEHMETLİ1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 17:59 | 2017-07-20 20:24 | 2.415 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12.075 | 7.245
386481 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM10/TR17 TRCikis: F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 17:57 | 2017-07-20 19:02 | 1.0883 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 156.72
386482 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR10 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 17:52 | 2017-07-20 19:57 | 2.0728 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 213.4961 | 0 | 0
386399 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: CANGILLI KOK KOKCikis: CANGILLI KOK-BALCI FİDERİ GRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 17:03 | 2017-07-20 19:36 | 2.5558 | 0 | 0 | 5 | 76 | 0 | 0 | 12.7792 | 194.2433
386404 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: CICEKDAGI DM-KOSELI CIKISI KOK: KOSELI TR3 KOKCikis: KÖSELİ TR3-KÖSELİ TR4 ÇIKIŞI TR: KOSELI TR4 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 17:12 | 2017-07-20 19:05 | 1.8908 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 56.725 | 0 | 1.8908
386374 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: GURSU1 KOK KOKCikis: GURSU1 KOK-ÇÖĞÜRLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 16:42 | 2017-07-20 19:09 | 2.4481 | 0 | 0 | 26 | 77 | 0 | 0 | 63.6494 | 188.5003
386378 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F9-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-MUCUR 2 KOK: TR-1 JANDARMA KOKCikis: TR-1 JANDARMA-TR-2-3-4 ÇIKIŞI TR: MUCUR3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 16:44 | 2017-07-20 17:13 | 0.48194 | 1 | 574 | 0 | 0 | 0.48194 | 276.6361 | 0 | 0
386163 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 13:32 | 2017-07-20 14:14 | 0.7025 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5125 | 0
386167 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GAYRET TR-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 13:37 | 2017-07-20 14:38 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.2311
386168 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI ISA EFENDI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 13:32 | 2017-07-20 14:31 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99
386484 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM: ÇİFTLİK DM DMCikis: ÇİFTLİK DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: ŞEYHLER KÖK KOKCikis: ŞEYHLER KÖK-KULA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 18:02 | 2017-07-20 19:18 | 1.2686 | 0 | 0 | 10 | 578 | 0 | 0 | 12.6861 | 733.2572
386487 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 18:06 | 2017-07-20 18:46 | 0.67111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67111 | 0 | 0
386490 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINEK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 18:09 | 2017-07-20 18:45 | 0.59972 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.7936 | 0 | 0
386492 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: ERDOGDU1 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 18:15 | 2017-07-20 20:22 | 2.1181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1181
386493 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1452 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 18:15 | 2017-07-20 20:01 | 1.7681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7681 | 0 | 0
386498 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 18:12 | 2017-07-20 19:52 | 1.6739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6739
386499 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: IKIZCE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 18:16 | 2017-07-20 20:19 | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.0028
386504 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK15 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 18:22 | 2017-07-20 18:58 | 0.59417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59417
386507 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GOKHUYUK3 TR (CUMRA) TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 18:23 | 2017-07-20 20:21 | 1.9681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9681
386508 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI KOK: AZABAĞLI GEZKUYU KÖK KOKCikis: AZABAGLI KÖK - GEZKUYU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 18:23 | 2017-07-20 19:30 | 1.1097 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1.1097 | 27.7431
386513 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HOROZ TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 18:34 | 2017-07-20 22:32 | 3.9614 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9228
386518 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR9 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 18:38 | 2017-07-20 19:03 | 0.41556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41556 | 0 | 0
386526 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YESILOBA | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 18:43 | 2017-07-20 20:08 | 1.4122 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.9467
386527 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F4-ÇELTİK2 FİDERİ KOK: YAVAŞLI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KÖKERLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 18:42 | 2017-07-20 20:30 | 1.8047 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4142 | 0
386529 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA23 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 18:46 | 2017-07-20 23:19 | 4.5403 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0806
386531 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-21A | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 18:45 | 2017-07-20 19:58 | 1.2244 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 129.7911 | 0 | 0
386545 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-5 DEGIRMENDERE-3 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 18:56 | 2017-07-20 19:25 | 0.47556 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.28
386546 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ KOK: CIHANBEYLI TR 12 KOKCikis: CIHANBEYLI TR 12-CİHANBEYLİ TR 9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 18:53 | 2017-07-20 21:40 | 2.7744 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 2849.3544 | 0 | 0
386548 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-34 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 19:04 | 2017-07-20 20:43 | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5511
386549 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI14 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 19:04 | 2017-07-20 20:26 | 1.3683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3683
386556 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR33 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 19:12 | 2017-07-20 19:58 | 0.77333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 54.9067 | 0 | 0
386558 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: ERTUGRUL KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 18:58 | 2017-07-20 19:52 | 0.90222 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 59.5467 | 0
386560 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-24 ESKİ HAYVAN PAZARI TRCikis: B P-1Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 19:15 | 2017-07-20 19:57 | 0.69389 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 119.3489
386561 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: KATRANCI KOK1 KOKCikis: KATRANCI KOK 1-KAPUTAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 19:17 | 2017-07-20 20:17 | 1.01 | 0 | 0 | 131 | 29 | 0 | 0 | 132.31 | 29.29
386570 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: TETIK SUBAP KOK KOKCikis: TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 19:23 | 2017-07-20 20:28 | 1.09 | 0 | 52 | 2 | 12 | 0 | 56.68 | 2.18 | 13.08
386571 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE TR 10 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 19:29 | 2017-07-20 20:32 | 1.0425 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 77.145 | 0 | 0
386572 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOGLU2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 19:26 | 2017-07-20 20:10 | 0.73139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73139 | 0 | 0
386574 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR2 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 19:31 | 2017-07-20 20:17 | 0.78222 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3467
386578 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS3 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 19:34 | 2017-07-20 19:58 | 0.41194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41194 | 0 | 0
386579 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI17 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 19:35 | 2017-07-20 20:05 | 0.49278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49278 | 0 | 0
386582 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI6 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 19:36 | 2017-07-20 21:23 | 1.7894 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 130.6294 | 0 | 0
386587 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KUYULUSEBIL TSK | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 19:46 | 2017-07-20 22:13 | 2.4567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4567 | 0 | 0
386595 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: ÇAMARDI KÖK KOKCikis: ÇAMARDI KÖK - BURÇ,KAVAKLIGÖL,CELALLER ÇIKIŞI TR: CELALLER TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 19:49 | 2017-07-20 22:28 | 2.6375 | 0 | 0 | 2 | 416 | 0 | 0 | 5.275 | 1097.2
386600 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-70 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 20:06 | 2017-07-20 20:33 | 0.46222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46222
386605 | 1 | KONYA | KULU | TR: GUZEL YAYLA1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 20:10 | 2017-07-20 21:45 | 1.5758 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0308
386613 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CIVLER2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 20:15 | 2017-07-20 21:33 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3097
386615 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ DM: DM01/TR-01 DMCikis: DM01-DM06 ÇIKIŞI 1 ( RİNG ) KOK: NEVSEHIR13 TR KOKCikis: NEVSEHIR13 TR-TR 39 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 20:17 | 2017-07-20 20:52 | 0.57833 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 50.315
386616 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 20:22 | 2017-07-20 22:25 | 2.0472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0472 | 0 | 0
386618 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR2 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 20:23 | 2017-07-20 21:17 | 0.89194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.7033 | 0 | 0
386619 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 20:23 | 2017-07-20 21:01 | 0.63139 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23.3614
386620 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 20:25 | 2017-07-20 22:26 | 2.0228 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.2733 | 0 | 0
386623 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: KATRANCI KOK1 KOKCikis: KATRANCI KOK 1-KATRANCI-KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 20:29 | 2017-07-20 21:35 | 1.0886 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 216.6336 | 0
386624 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR9 TR TRCikis: B Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 20:28 | 2017-07-20 21:29 | 1.0211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0211 | 0 | 0
386626 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU4 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 20:34 | 2017-07-20 21:41 | 1.1097 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37.7306 | 0 | 0
386627 | 1 | KONYA | KULU | TR: ALTILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 20:37 | 2017-07-20 21:20 | 0.71806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71806
386644 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ DM: DM01/TR-01 DMCikis: DM01-DM06 ÇIKIŞI 1 ( RİNG ) KOK: NEVSEHIR13 TR KOKCikis: NEVSEHIR13 TR-TR 39 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 20:58 | 2017-07-20 21:49 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 73.66
386651 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BASHUYUK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 21:02 | 2017-07-20 22:57 | 1.9117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9117
386652 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-26 GOCMENLER TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 21:06 | 2017-07-20 21:28 | 0.35639 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 78.7619
386653 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK: DARIHOYUK KOK KOKCikis: DARIHOYUK KOK-DARIHÜYÜK ESKİ HAT | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 15:58 | 2017-07-20 22:39 | 6.6758 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.4067 | 0
386661 | 1 | KONYA | MERAM | TR: FAHRUNNISA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 21:12 | 2017-07-20 22:33 | 1.3497 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6994
386665 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 21:22 | 2017-07-20 22:58 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
386670 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: AKPINAR TR-17 KOKCikis: AKPINAR TR-17-MÜFTÜLÜK TR6-11-12 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 21:26 | 2017-07-20 23:40 | 2.2319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2319 | 0 | 0
386671 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAKURT TR2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 21:27 | 2017-07-20 22:32 | 1.0769 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.9233
386682 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-26 GOCMENLER TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 21:46 | 2017-07-20 22:14 | 0.46028 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 101.7214
386686 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F6-ÇELTİK1 FİDERİ KOK: KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis: AYAZLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 21:55 | 2017-07-20 22:57 | 1.0428 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.1122 | 0
386690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU6 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-20 22:08 | 2017-07-20 22:40 | 0.53778 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 52.7022 | 0 | 0
386691 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK: KAMAN TR-23 KOKCikis: KAMAN TR-23-KAMAN TR31 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 22:07 | 2017-07-20 23:22 | 1.2431 | 12 | 6810 | 1 | 13 | 14.9167 | 8465.2083 | 1.2431 | 16.1597
386696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YAGAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 22:17 | 2017-07-20 23:58 | 1.6869 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 47.2344
386697 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-23 EGITIM ICI TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 22:20 | 2017-07-20 22:39 | 0.31694 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 55.7822
386701 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F4-ÇELTİK2 FİDERİ | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 22:34 | 2017-07-20 23:26 | 0.87222 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5.2333 | 5.2333
386705 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ESKIYAYLACIK3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 22:42 | 2017-07-20 23:22 | 0.66389 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22.5722
386706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SUSADI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 22:44 | 2017-07-21 03:54 | 5.1714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1714 | 0 | 0
386709 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-23 EGITIM ICI TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 22:48 | 2017-07-20 23:39 | 0.85333 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 150.1867
386713 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 22:53 | 2017-07-20 23:17 | 0.38972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.77944 | 0 | 0
386727 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR3-78 MAHRUKATCILAR KOKCikis: TR3-78 / TR2-78-A ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 23:39 | 2017-07-21 00:35 | 0.93444 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.93444 | 1.8689 | 1.8689
386731 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK5 TR TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 00:11 | 2017-07-21 08:31 | 8.3431 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 483.8972 | 0 | 0
386734 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK: ALHAN KÖK KOKCikis: ALHAN KÖK-OKUL ARKASI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 01:34 | 2017-07-21 05:03 | 3.4842 | 0 | 0 | 61 | 479 | 0 | 0 | 212.5342 | 1668.9158
386735 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR3-78 MAHRUKATCILAR KOKCikis: TR3-78 / TR2-78-A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 01:43 | 2017-07-21 02:52 | 1.1539 | 0 | 1 | 3 | 54 | 0 | 1.1539 | 3.4617 | 62.31
386737 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ KOK: 3C 31 TR KOKCikis: 3C 31 TR-3C32 GİRİŞ TR: 3A 10TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 02:23 | 2017-07-21 05:27 | 3.0664 | 0 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 3486.4842 | 0 | 0
386740 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BURÇ KÖK KOKCikis: BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 02:47 | 2017-07-21 07:20 | 4.5503 | 0 | 0 | 3 | 1305 | 0 | 0 | 13.6508 | 5938.1125
386741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: AKSARAY TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 DMCikis: AKSARAY DM4-C BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 03:09 | 2017-07-21 04:48 | 1.6558 | 1 | 5953 | 0 | 0 | 1.6558 | 9857.1758 | 0 | 0
386742 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F10-URGAN-2 FİDERİ DM: KARAMAN DM4 DMCikis: KARAMAN DM4 - TR-30819 YERALTI ÇIKIŞI TR: TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 03:15 | 2017-07-21 03:32 | 0.28 | 0 | 0 | 17 | 11952 | 0 | 0 | 4.76 | 3346.56
386744 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: KORTULU KOK KOKCikis: KORTULU KOK-SIDIKLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 05:02 | 2017-07-21 09:35 | 4.5489 | 0 | 0 | 2 | 166 | 0 | 0 | 9.0978 | 755.1156
386745 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: DOYBALAK1 TR TRCikis: AKOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 05:02 | 2017-07-21 07:00 | 1.9683 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.5567
386746 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-20 MELİHGAZİ İ.O YANI TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 05:19 | 2017-07-21 08:56 | 3.6092 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 176.8492
386747 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK: KIZILDAG KOK KOKCikis: KIZILDAG KOK-KARAARKAÇ MOD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 04:09 | 2017-07-21 07:44 | 3.58 | 0 | 0 | 16 | 426 | 0 | 0 | 57.28 | 1525.08
386749 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM: CATALHUYUK DM DMCikis: CATALHUYUK DM-BIOGAZ CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 05:38 | 2017-07-21 06:22 | 0.72944 | 0 | 147 | 1 | 1468 | 0 | 107.2283 | 0.72944 | 1070.8244
386750 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 06:01 | 2017-07-21 06:41 | 0.66444 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0
386752 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F3-BELÖREN FİDERİ KOK: KIZILOZ KOK KOKCikis: KIZILOZ KOK-KARAGÜNEY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 05:58 | 2017-07-21 10:34 | 4.5994 | 0 | 0 | 15 | 300 | 0 | 0 | 68.9917 | 1379.8333
386755 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM: KARAKULAK DM DMCikis: DM32-DM33 A BARASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 06:12 | 2017-07-21 06:45 | 0.54611 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 205.3378 | 0 | 0
386757 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: BAYAT KÖK KOKCikis: BAYAT KÖK - BAYAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 06:15 | 2017-07-21 08:57 | 2.7067 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.6533
386758 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: TETIK SUBAP KOK KOKCikis: TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 06:12 | 2017-07-21 06:57 | 0.74389 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5.2072 | 4.4633
386759 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM1 DMCikis: KARAMAN DM1 - TR-10201 ÇIKIŞI TR: TR 10201 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 06:17 | 2017-07-21 08:43 | 2.4444 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.1111
386760 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F5-BOR FİDERİ KOK: MERIKSA KOK KOKCikis: MERIKSA KOK-MERİKSE MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 06:25 | 2017-07-21 10:19 | 3.9056 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.8667 | 0
386762 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ KOK: ŞIHBEDRETTİN MH TR 22 KOKCikis: ŞIHBEDRETTİN MH TR 22 -UCARI MH TR 20 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 06:31 | 2017-07-21 06:59 | 0.46694 | 0 | 972 | 0 | 6 | 0 | 453.87 | 0 | 2.8017
386763 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: KONAKLI AYD KÖK KOKCikis: KONAKLI AYDINLATMA MONOBLOK - HÜYÜK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 06:49 | 2017-07-21 08:58 | 2.1614 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 188.0408 | 2.1614
386765 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 06:41 | 2017-07-21 08:59 | 2.29 | 2 | 412 | 6 | 12 | 4.58 | 943.48 | 13.74 | 27.48
386766 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ALIBEYHUYUGU TM TMCikis: F10-İCERİÇUMRA FİDERİ DM: ICERI CUMRA DM DMCikis: ICERI CUMRA DM - İ.ÇUMRA TR 11-8 KANAL BOYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 07:00 | 2017-07-21 07:43 | 0.71361 | 5 | 801 | 23 | 6 | 3.5681 | 571.6025 | 16.4131 | 4.2817
386770 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-AKÇAKENT ÇIKIŞI KOK: AKÇAKENT TR-1 KOKCikis: AKÇAKENT TR1-AKÇAKENT TR2-TR3-TR4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 07:03 | 2017-07-21 08:40 | 1.6064 | 0 | 356 | 0 | 1 | 0 | 571.8744 | 0 | 1.6064
386772 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: UCKUYU1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 07:14 | 2017-07-21 09:19 | 2.0822 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64.5489
386773 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: ISLIK MODULER KOK KOKCikis: ISLIK MODULER KOK-SULAMA DOĞU(İNOBA YH) ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 07:15 | 2017-07-21 09:54 | 2.6456 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 100.5311 | 2.6456
386777 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ KOK: ULUAGAC KOK KOKCikis: ULUAĞAÇ KÖK - OVACIK TARAFI SULAMALAR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 07:37 | 2017-07-21 08:36 | 0.98028 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 85.2842 | 0.98028
386780 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F1-TORUNLAR FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK: KURDUŞAGI HATBAŞI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ FİDER-6 KOKCikis: KURTUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 07:31 | 2017-07-21 09:40 | 2.1503 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3006 | 0
386781 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: AKSARAY TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 07:42 | 2017-07-21 09:02 | 1.3325 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.32 | 0
386785 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: AGAPINARI TR1 TRCikis: B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 07:39 | 2017-07-21 12:00 | 4.3556 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 130.6667
386787 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 07:41 | 2017-07-21 09:20 | 1.6522 | 2 | 1667 | 3 | 21 | 3.3044 | 2754.2544 | 4.9567 | 34.6967
386789 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR3-78 MAHRUKATCILAR KOKCikis: TR3-78 / TR2-78-A ÇIKIŞI TR: TR3-76 KINDAM-1 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 07:02 | 2017-07-21 09:04 | 2.0389 | 0 | 1 | 3 | 54 | 0 | 2.0389 | 6.1167 | 110.1
386795 | 1 | KONYA | KULU | TR: AGILBASI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 08:06 | 2017-07-21 10:03 | 1.9553 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6422 | 0 | 0
386796 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI10 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 08:03 | 2017-07-21 09:09 | 1.1006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 0 | 0
386802 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F11-ŞIRÇALI FİDERİ KOK: CUMRA56 TR KOKCikis: CUMRA56 TR-TR 53 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 08:14 | 2017-07-21 08:46 | 0.53583 | 4 | 713 | 0 | 2 | 2.1433 | 382.0492 | 0 | 1.0717
386804 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F18-BEYSEHiR-3 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 08:15 | 2017-07-21 09:07 | 0.86639 | 0 | 0 | 2 | 194 | 0 | 0 | 1.7328 | 168.0794
386805 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: HÜSNİYE KÖK KOKCikis: HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 08:15 | 2017-07-21 10:47 | 2.5306 | 0 | 0 | 6 | 647 | 0 | 0 | 15.1833 | 1637.2694
386810 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: BASKOY4 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 08:15 | 2017-07-21 09:45 | 1.5094 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 43.7739 | 0 | 0
386818 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: İLMEN TR 4 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 08:24 | 2017-07-21 11:33 | 3.1506 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.9572
386819 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 07:47 | 2017-07-21 15:41 | 7.8933 | 161 | 8363 | 1461 | 1966 | 1270.8267 | 66011.9467 | 11532.16 | 15518.2933
386822 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 08:26 | 2017-07-21 15:58 | 7.5336 | 2 | 0 | 263 | 0 | 15.0672 | 0 | 1981.3397 | 0
386827 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 08:36 | 2017-07-21 10:41 | 2.0797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | 0 | 0
386847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA34 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 08:58 | 2017-07-21 13:55 | 4.9475 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 217.69 | 0 | 0
386849 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 08:58 | 2017-07-21 12:09 | 3.1811 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 505.7967
386865 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU2 TR TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 09:04 | 2017-07-21 11:59 | 2.9044 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 191.6933
386867 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR10 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 09:04 | 2017-07-21 09:48 | 0.72972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72972 | 0 | 0
386868 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 09:07 | 2017-07-21 09:30 | 0.39444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39444
386869 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F5 ALTINKAYA FİDERİ KOK: TOPAKKAYA1 TR KOKCikis: TOPAKKAYA1 TR-TOPAKKAYA TR4-5 CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 09:07 | 2017-07-21 10:16 | 1.1556 | 8 | 299 | 2 | 15 | 9.2444 | 345.5111 | 2.3111 | 17.3333
386870 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGICIGIL TR3 (160 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 09:06 | 2017-07-21 14:02 | 4.9367 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.3033
386871 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI6 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 09:08 | 2017-07-21 12:02 | 2.9036 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 830.4328 | 0 | 0
386872 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.18 SANAYI ESKI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 09:07 | 2017-07-21 09:54 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78
386893 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 09:27 | 2017-07-21 14:19 | 4.8708 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 311.7333 | 0 | 0
386850 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI4 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 08:59 | 2017-07-21 13:11 | 4.215 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 206.535 | 0 | 0
386856 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARABAYAT1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 08:59 | 2017-07-21 13:48 | 4.8236 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 299.0639
386857 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN4 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 08:59 | 2017-07-21 14:07 | 5.1264 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 287.0778 | 0 | 0
386858 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KURAN3 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 09:01 | 2017-07-21 12:14 | 3.2161 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.8094
386861 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 09:02 | 2017-07-21 11:55 | 2.8778 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 201.4444
386895 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK: GOZTEPE KOK KOKCikis: GOZTEPE KOK-ESKİ TRT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 09:27 | 2017-07-21 16:56 | 7.4831 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.8644 | 0
386896 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ALTUNELLER YAYLASI1 TR TRCikis: B Kolu | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 09:27 | 2017-07-21 11:44 | 2.2786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2786
386897 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK: EDİKLİ SUL KÖK-3 KOKCikis: EDİKLİ SULAMALAR 14.KABİN - TR 96,TR 103 GRUBU ÇIKIŞI TR: EDİKLİ SUL. TR-102 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 09:27 | 2017-07-21 13:21 | 3.8914 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 217.9178 | 0
386901 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ KOK: DEM BETON 3'NCU SAHIS KOK KOKCikis: DEM BETON 3'NCU SAHIS KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 09:27 | 2017-07-21 11:38 | 2.1861 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 67.7694 | 0
386902 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM: DM24-YAYLAPINAR DM TR: KARAASLAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 09:32 | 2017-07-21 10:34 | 1.0417 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 154.1667 | 0 | 0
386904 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 09:35 | 2017-07-21 10:42 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1206
386906 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMİNLİK TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 09:32 | 2017-07-21 11:22 | 1.8239 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 286.3506
386917 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: YAVSANKUYU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 09:48 | 2017-07-21 10:18 | 0.49611 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9844
386918 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F5-BOR FİDERİ KOK: MERIKSA KOK KOKCikis: MERIKSA KOK-ADANA ASFALTI TARAFI SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 09:48 | 2017-07-21 09:59 | 0.18722 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.0594 | 0
385779 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SOĞUK HAVA ALTI TR 2.10 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 08:25 | 2017-07-20 09:01 | 0.59833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.975 | 0 | 0
385780 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-HASANKÖY 12 ÇIKIŞI TR: KARAHUYUK21 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 07:57 | 2017-07-20 13:56 | 5.9756 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5.9756 | 95.6089
385781 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK: EDİKLİ SUL KÖK4 KOKCikis: EDİKLİ SULAMALAR 15.KABİN (VESTEL KABİN) - TREN YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 08:28 | 2017-07-20 10:04 | 1.6106 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 112.7389 | 0
385785 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis: GÜMÜŞLER TR 1-GÜMÜŞLER TR 9,10,12,15,16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-20 08:31 | 2017-07-20 09:49 | 1.3011 | 4 | 460 | 0 | 17 | 5.2044 | 598.5111 | 0 | 22.1189
386922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR 7 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 09:50 | 2017-07-21 11:14 | 1.3969 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 72.6411 | 0 | 0
386924 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ DM: ISMIL DM DMCikis: İSMİL DM-İSMİL1 TR ÇIKIŞI KOK: ISMIL5 TR KOKCikis: ISMIL5 TR-ISMIL10 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 09:51 | 2017-07-21 13:02 | 3.1903 | 1 | 343 | 0 | 0 | 3.1903 | 1094.2653 | 0 | 0
386927 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: HASHÖYÜK KÖK | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 09:48 | 2017-07-21 11:49 | 2.0322 | 0 | 359 | 5 | 261 | 0 | 729.5678 | 10.1611 | 530.41
386929 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK: PINARBAŞI KÖK 3 KOKCikis: PINARBAŞI KÖK 3-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 09:56 | 2017-07-21 16:54 | 6.9669 | 0 | 0 | 42 | 219 | 0 | 0 | 292.6117 | 1525.7608
386931 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-YAVŞANKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 09:58 | 2017-07-21 10:22 | 0.40417 | 0 | 52 | 91 | 179 | 0 | 21.0167 | 36.7792 | 72.3458
386949 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F13-ESKİL 2 FİDERİ TR: AKGOL1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 10:15 | 2017-07-21 15:59 | 5.7372 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 562.2478
386951 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F9-BELEDİYE1 FİDERİ KOK: SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 KOKCikis: SANAYI DOKUMCULER TR 1.25-TR-1.36 EK SANAYİ DÖKÜMCÜLER ÇIKIŞI TR: 8 KATLILAR TR 3.23A | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 10:17 | 2017-07-21 12:28 | 2.1933 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.8333
386953 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA21 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 10:19 | 2017-07-21 11:15 | 0.93 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 0
386963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SULEYMAN CELEBI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 10:29 | 2017-07-21 12:28 | 1.9886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9886
386964 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F1-ERLER-1 FİDERİ DM: ERLER DM DMCikis: DM30-ADAŞ1 TR ÇIKIŞI TR: SARACOGLU13 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 10:29 | 2017-07-21 16:06 | 5.6131 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 544.4664 | 0 | 0
386965 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM DM: GÖLCÜK DM DMCikis: GÖLCÜK DM-TIRHAN ÇIKIŞI KOK: TERECI SULAMA KABIN KOKCikis: TERECI SULAMA KABIN-ESKİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 10:29 | 2017-07-21 11:01 | 0.51944 | 3 | 0 | 29 | 0 | 1.5583 | 0 | 15.0639 | 0
386971 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 50 SANAT OKULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-13 00:29 | 2017-07-13 01:03 | 0.57139 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 133.1336
386977 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-ATLANTI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 10:39 | 2017-07-21 11:47 | 1.1347 | 2 | 669 | 18 | 358 | 2.2694 | 759.1292 | 20.425 | 406.2306
386980 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 10:43 | 2017-07-21 11:12 | 0.48528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48528
386985 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: APA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 10:47 | 2017-07-21 13:51 | 3.0706 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 135.1044 | 0 | 0
386987 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BASARAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 10:49 | 2017-07-21 14:14 | 3.4183 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 174.335
386990 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ DM: ILGIN DM44 DMCikis: ILGIN DM 44-MECİDİYE KÖK ÇIKIŞI KOK: ÇAVUŞCU GÖL KOKCikis: ÇAVUŞCU GÖL-ÇAVUŞCU TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 10:37 | 2017-07-21 11:56 | 1.3078 | 0 | 438 | 0 | 3 | 0 | 572.8067 | 0 | 3.9233
386992 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F1-TORUNLAR FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SAĞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 10:44 | 2017-07-21 11:18 | 0.56583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 0
386994 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: OMERHACI TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 10:50 | 2017-07-21 15:44 | 4.8983 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5933
386997 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN49 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 10:49 | 2017-07-21 14:07 | 3.3061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3061 | 0 | 0
387011 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR76 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 11:05 | 2017-07-21 19:29 | 8.4028 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 436.9444
387012 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-69 DEGIRMENDERE-2 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 11:08 | 2017-07-21 12:02 | 0.89889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89889
387016 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: BASHUYUK KOK KOKCikis: BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 11:15 | 2017-07-21 14:21 | 3.1014 | 0 | 10 | 8 | 501 | 0 | 31.0139 | 24.8111 | 1553.7958
387019 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1545 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 11:23 | 2017-07-21 11:41 | 0.30056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30056 | 0 | 0
387024 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10105 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 11:11 | 2017-07-21 12:04 | 0.88806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88806
387025 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1065 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 11:25 | 2017-07-21 15:16 | 3.8394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8394
387031 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BEYBES8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 11:27 | 2017-07-21 12:11 | 0.71833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71833
386934 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ESKIYAYLACIK2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 09:59 | 2017-07-21 12:45 | 2.7678 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5356
386944 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 DMCikis: AKSARAY DM4-C BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 10:06 | 2017-07-21 10:41 | 0.59111 | 1 | 5953 | 0 | 0 | 0.59111 | 3518.8844 | 0 | 0
386945 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇAYAGZI TR6 TRCikis: B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 10:02 | 2017-07-21 14:00 | 3.9644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9644 | 0 | 0
386946 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGINMESE TR2 TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 10:09 | 2017-07-21 13:47 | 3.6306 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 116.1778
387039 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30202 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 11:34 | 2017-07-21 11:56 | 0.3525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3525
387040 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN KIZILOZU TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 11:37 | 2017-07-21 13:20 | 1.7111 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.8222
387042 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN44 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 11:37 | 2017-07-21 14:36 | 2.9853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9853 | 0 | 0
387047 | 1 | KONYA | HADİM | TR: TAŞPINAR1 TR6 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 11:44 | 2017-07-21 12:31 | 0.79111 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 565.6444 | 0 | 0
387048 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI30 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 11:46 | 2017-07-21 15:25 | 3.6378 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 272.8333 | 0 | 0
387059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F4 KÖYLER FİDERİ KOK: ARATOL KOK-1 KOKCikis: ARATOL KOK-1-YEŞİLOVA ÇIKIŞI TR: YESILTEPE9 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 11:53 | 2017-07-21 14:42 | 2.8133 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 264.4533 | 0 | 0
387062 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: YAVSANLIK KABIN KOKCikis: YAVŞANLIK KÖK-YAVŞANLIK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 11:58 | 2017-07-21 12:31 | 0.55972 | 13 | 64 | 271 | 55 | 7.2764 | 35.8222 | 151.6847 | 30.7847
387063 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KAYAALTI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 12:00 | 2017-07-21 16:59 | 4.9781 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 119.4733
387065 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ODABAŞI KÖK1 KOKCikis: ODABAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 12:01 | 2017-07-21 12:19 | 0.2975 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.2975 | 35.7
387068 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 11:48 | 2017-07-21 16:51 | 5.0464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0464 | 0 | 0
387072 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI7 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 12:04 | 2017-07-21 12:20 | 0.2675 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.0125 | 0 | 0
387075 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK TR 3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 12:05 | 2017-07-21 13:24 | 1.3119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3119 | 0 | 0
387081 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUGDAY PAZARI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 12:04 | 2017-07-21 12:53 | 0.81417 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.4692 | 0 | 0
387082 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR58 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 12:08 | 2017-07-21 12:49 | 0.68194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68194 | 0 | 0
387083 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR76 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 12:07 | 2017-07-21 19:27 | 7.3261 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 380.9578
387085 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ DM: NEVSEHIR DM15 DMCikis: NEVŞEHİR DM 15-NEVŞEHİR DM 11 GİRİŞİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / REAKTÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 12:07 | 2017-07-21 14:50 | 2.7197 | 7 | 3800 | 44 | 8689 | 19.0381 | 10334.9444 | 119.6678 | 23631.6664
387089 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis: YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 12:09 | 2017-07-21 14:25 | 2.2764 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8292 | 0
387093 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ KOK: KURTBASAN KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 12:16 | 2017-07-21 14:51 | 2.5836 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5836 | 0
387097 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BABALIK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 12:27 | 2017-07-21 14:35 | 2.1444 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.0111
387099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 12:28 | 2017-07-21 14:39 | 2.1875 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5625 | 0
387100 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK: KAMAN TR-46 KOKCikis: KAMAN TR-46-KAMAN TR45 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 12:14 | 2017-07-21 12:43 | 0.47389 | 1 | 1193 | 0 | 0 | 0.47389 | 565.3494 | 0 | 0
387104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ASMAYAYLA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 12:34 | 2017-07-21 15:55 | 3.3525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3525
387110 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-3 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 12:26 | 2017-07-21 12:48 | 0.35306 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 52.9583 | 0 | 0
387119 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU2 TR TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 12:57 | 2017-07-21 15:59 | 3.0331 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 227.4792 | 0 | 0
387122 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR11 TR TRCikis: B/DP1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 13:07 | 2017-07-21 23:45 | 10.6386 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 3649.0436 | 0 | 0
387124 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI SULAMA TR64 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 13:00 | 2017-07-21 18:02 | 5.0417 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70.5833
387126 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F4-KALABA 2 FİDERİ KOK: KALABA10 TR KOKCikis: KALABA10 TR-KALABA TR 12-13-14-15 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 13:15 | 2017-07-21 13:55 | 0.66222 | 7 | 875 | 6 | 5 | 4.6356 | 579.4444 | 3.9733 | 3.3111
387127 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 62 NOLU BARAK KOK KOKCikis: 62 NOLU BARAK KOK - KIZILAĞIL/KÖŞEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 13:20 | 2017-07-21 15:16 | 1.9383 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 205.4633
387129 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: KARATEPE KÖK KOKCikis: KARATEPE KÖK - KARATEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 13:25 | 2017-07-21 14:41 | 1.2569 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 3.7708 | 28.9097
387132 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-92 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 13:02 | 2017-07-21 15:56 | 2.8972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7944
387135 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GUMUSKENT5 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 13:32 | 2017-07-21 15:53 | 2.3622 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.26 | 0 | 0
387137 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGINMESE TR1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 13:34 | 2017-07-21 17:02 | 3.4586 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 300.8992
387153 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARABAYAT1 TR TRCikis: A-D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 14:00 | 2017-07-21 14:59 | 0.98194 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 45.1694
387154 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: OFIS TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 14:01 | 2017-07-21 14:32 | 0.52444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0489
387156 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI10 TR TRCikis: C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 14:03 | 2017-07-21 15:59 | 1.9281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9281 | 0 | 0
387163 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BASARAN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 14:14 | 2017-07-21 16:39 | 2.4186 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.3489
387164 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: GAZALI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 14:14 | 2017-07-21 18:21 | 4.1142 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.685
387169 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI1 TR TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 14:21 | 2017-07-21 18:55 | 4.5683 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 137.05 | 0 | 0
387175 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-7 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 14:25 | 2017-07-21 16:43 | 2.3044 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 716.6822 | 0 | 0
385012 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ALACASAR3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 11:40 | 2017-07-19 13:13 | 1.5439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5439
385013 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: KESECIK KOK KOKCikis: KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-19 11:41 | 2017-07-19 12:20 | 0.65028 | 0 | 854 | 2 | 29 | 0 | 555.3372 | 1.3006 | 18.8581
386999 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ADAKALE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 10:59 | 2017-07-21 15:30 | 4.5211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5211 | 0 | 0
387000 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - MUCUR KÖYLER ÇIKIŞI TR: AVCI TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 11:00 | 2017-07-21 16:59 | 5.9861 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 891.9306
387009 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY53 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 11:08 | 2017-07-21 12:47 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.655
387010 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11302 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 11:07 | 2017-07-21 11:33 | 0.42611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42611
387177 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 DMCikis: AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 14:23 | 2017-07-21 16:09 | 1.7658 | 0 | 0 | 0 | 6898 | 0 | 0 | 0 | 12180.7183
387182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ KOK: 3C 13A TR KOKCikis: 3C 13A TR-3C11 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 14:25 | 2017-07-21 15:06 | 0.68472 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 475.8819 | 0 | 0
387187 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ KOK: KAZANCI KOK KOKCikis: KAZANCI KÖK-KAZANCI MERKEZ ÇIKIŞI TR: KAZANCI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 14:32 | 2017-07-21 16:17 | 1.7458 | 6 | 1530 | 13 | 2169 | 10.475 | 2671.125 | 22.6958 | 3786.7125
387190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 14:34 | 2017-07-21 15:42 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1256
387199 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: DEGIRMENKOY KOK KOKCikis: DEĞİRMENKÖY KÖK GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 14:41 | 2017-07-21 16:08 | 1.4422 | 8 | 528 | 9 | 499 | 11.5378 | 761.4933 | 12.98 | 719.6689
387201 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI TR: BASKOY1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 14:43 | 2017-07-21 14:56 | 0.21028 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 14.0886
387202 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 14:44 | 2017-07-21 15:19 | 0.59333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59333 | 0 | 0
387217 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK14 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 14:55 | 2017-07-21 17:35 | 2.6706 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6939
387221 | 1 | KONYA | HADİM | TR: PAYALAR1 TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 14:56 | 2017-07-21 21:41 | 6.7394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7394 | 0 | 0
387227 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F11-NEVŞEHİR MERKEZ 2 FİDERİ IM: DM06 TR01 IMCikis: DM06 TR01-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 14:49 | 2017-07-21 16:20 | 1.5278 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 27.5 | 24.4444
387232 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR38 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 14:50 | 2017-07-21 16:36 | 1.7706 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3117
387234 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUGDAY PAZARI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 15:02 | 2017-07-21 15:16 | 0.2475 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.7025 | 0 | 0
387243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 9TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 15:09 | 2017-07-21 15:32 | 0.38472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76944 | 0 | 0
387206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM: DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis: DM79-EĞRİBAYAT KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 14:44 | 2017-07-21 18:02 | 3.3011 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3.3011 | 19.8067
387207 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1260 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 14:48 | 2017-07-21 16:24 | 1.6006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6006 | 0 | 0
387214 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK: HATUNSARAY KOK-1 KOKCikis: HATUNSARAY KOK-1-SECME DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 14:55 | 2017-07-21 19:32 | 4.6239 | 0 | 7 | 202 | 2 | 0 | 32.3672 | 934.0256 | 9.2478
387215 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: AKMEZAR2 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 10:33 | 2017-07-21 15:15 | 4.6986 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0958
387244 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 15:13 | 2017-07-21 15:35 | 0.37 | 0 | 0 | 35 | 769 | 0 | 0 | 12.95 | 284.53
387245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE8 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 15:13 | 2017-07-21 17:31 | 2.2994 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8983
387251 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: AGACOBA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 15:26 | 2017-07-21 17:35 | 2.1622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1622
387254 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 15:15 | 2017-07-21 17:30 | 2.2458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2458
387256 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR15 TR TRCikis: B1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 15:19 | 2017-07-21 21:24 | 6.0861 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1825.8333 | 0 | 0
387257 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK: 159 NOLU KIREC KOK KOKCikis: 159 NOLU KIREC KOK-ÇALIŞ - TOPAKLI ENH. ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 15:20 | 2017-07-21 16:39 | 1.3247 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.3247 | 1.3247
387258 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KAYALAR TR 3.49 TRCikis: F-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 15:31 | 2017-07-21 15:57 | 0.42583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42583
387260 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 15:25 | 2017-07-21 17:22 | 1.9508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9508
387262 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 15:37 | 2017-07-21 16:52 | 1.2394 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7183 | 0 | 0
387263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: CUKURBAG KOK KOKCikis: CUKURBAG KOK-ÇUKURBAĞ GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 15:38 | 2017-07-21 17:49 | 2.1889 | 0 | 0 | 1 | 190 | 0 | 0 | 2.1889 | 415.8889
387265 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: SIVRIHISAR1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 15:44 | 2017-07-21 19:22 | 3.6336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6336
387276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 1TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 15:48 | 2017-07-21 19:09 | 3.36 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 450.24 | 0 | 0
387286 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ KOK: CELEP8 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 15:56 | 2017-07-21 17:28 | 1.5303 | 0 | 754 | 12 | 11 | 0 | 1153.8294 | 18.3633 | 16.8331
387138 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI1 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 13:38 | 2017-07-21 16:52 | 3.2272 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1361
387146 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ACIELMA YAYLASI1 TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 13:54 | 2017-07-21 15:28 | 1.5622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5622
387148 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA8 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 13:55 | 2017-07-21 17:27 | 3.5206 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 116.1783 | 0 | 0
387149 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIRAZLI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 13:56 | 2017-07-21 18:03 | 4.1253 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 74.255
387150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN3 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 13:53 | 2017-07-21 16:26 | 2.5431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0861 | 0 | 0
387305 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK11 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 16:07 | 2017-07-21 17:25 | 1.3053 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 63.9586 | 0 | 0
387336 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU7 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 16:23 | 2017-07-21 17:30 | 1.1153 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.0375 | 0 | 0
387337 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F8-HASANOBA FİDERİ DM: ARIKOREN DM DMCikis: ARIKOREN DM-ARIKÖREN KAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 16:25 | 2017-07-21 18:30 | 2.0786 | 0 | 408 | 3 | 7 | 0 | 848.0733 | 6.2358 | 14.5503
387356 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 16:36 | 2017-07-21 18:59 | 2.3772 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 309.0389
387360 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: DAGITIM KOK KOKCikis: DAGITIM KOK-DAGITIM ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 16:34 | 2017-07-21 19:42 | 3.1331 | 0 | 0 | 67 | 204 | 0 | 0 | 209.9147 | 639.1433
387363 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: AKSARAY TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATII | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 16:29 | 2017-07-21 17:01 | 0.5275 | 0 | 0 | 43 | 1130 | 0 | 0 | 22.6825 | 596.075
387367 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-92 TRCikis: B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 16:43 | 2017-07-21 18:29 | 1.7572 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 110.705
387371 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: HIDIRLI KOK KOKCikis: HIDIRLI KOK-SEKSENUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 16:47 | 2017-07-21 17:51 | 1.0692 | 0 | 0 | 7 | 332 | 0 | 0 | 7.4842 | 354.9633
387373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ KOK: 3C 13A TR KOKCikis: 3C 13A TR-3C11 GİRİŞ TR: 3A 10TR | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 18:40 | 1.9086 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 1326.4847 | 0 | 0
387376 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKHACI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 16:48 | 2017-07-21 18:28 | 1.6703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3406 | 0 | 0
387287 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F10-URGAN-2 FİDERİ DM: KARAMAN DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 15:56 | 2017-07-21 16:37 | 0.6825 | 0 | 0 | 10 | 15155 | 0 | 0 | 6.825 | 10343.2875
387289 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU6 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 15:56 | 2017-07-21 18:17 | 2.3486 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 91.5958
387290 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ KOK: YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis: YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 15:57 | 2017-07-21 16:48 | 0.85611 | 0 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 28.2517 | 5.9928
387377 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 16:53 | 2017-07-21 19:21 | 2.4725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4725
387401 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: İÇMELİ KÖK2 KOKCikis: İÇMELİ KÖK 2 - KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 17:02 | 2017-07-21 17:37 | 0.57889 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 69.4667
387405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 17:01 | 2017-07-21 17:42 | 0.68361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68361 | 0 | 0
387408 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-20A TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 17:04 | 2017-07-21 18:15 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833
387410 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK: CIGDEMLI KOK KOKCikis: CIGDEMLI KOK-SULAMA(ESKİ DSİ)ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 17:05 | 2017-07-21 19:20 | 2.2467 | 0 | 0 | 27 | 92 | 0 | 0 | 60.66 | 206.6933
387415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA23 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 17:08 | 2017-07-21 18:29 | 1.3475 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60.6375 | 0 | 0
387418 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: HOTAMIS KOK2 KOKCikis: HOTAMIS KOK2-SULAMA B ÇIKIŞI TR: OSMAN INCEKARA | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 17:09 | 2017-07-21 17:57 | 0.79972 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 64.7775 | 0
387419 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: TETIK SUBAP KOK KOKCikis: TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 16:51 | 2017-07-21 17:39 | 0.80194 | 2 | 391 | 8 | 59 | 1.6039 | 313.5603 | 6.4156 | 47.3147
387423 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 10 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 17:14 | 2017-07-21 19:46 | 2.5275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5275 | 0 | 0
387439 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT6 TR TRCikis: A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 17:15 | 2017-07-21 20:40 | 3.4147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4147 | 0 | 0
387451 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F1-GÖLYAZI FİDERİ KOK: GOLYAZI6 TR KOKCikis: GOLYAZI6 TR-MAŞAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-21 17:36 | 2017-07-21 18:35 | 0.99833 | 1 | 76 | 6 | 152 | 0.99833 | 75.8733 | 5.99 | 151.7467
387456 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GOKSU HES TMCikis: F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM: BALCILAR DM DMCikis: BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 17:38 | 2017-07-21 18:12 | 0.57083 | 0 | 786 | 1 | 26 | 0 | 448.675 | 0.57083 | 14.8417
387459 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: ÇELTİK TR7 KÖK KOKCikis: TR8-12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 17:42 | 2017-07-21 17:54 | 0.20833 | 2 | 669 | 11 | 15 | 0.41667 | 139.375 | 2.2917 | 3.125
387461 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR18 TR TRCikis: C Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 17:40 | 2017-07-21 18:33 | 0.87639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5056 | 0 | 0
387471 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR 2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 16:38 | 2017-07-21 19:21 | 2.7142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7142 | 0 | 0
387474 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-YUKARI YOL ÇIKIŞI KOK: ERMENEK13 TR KOKCikis: ERMENEK13 TR-ERMENEK 14TR ÇIKIŞI TR: ERMENEK 14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 17:50 | 2017-07-21 18:48 | 0.97028 | 2 | 2167 | 0 | 0 | 1.9406 | 2102.5919 | 0 | 0
387479 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GOKHUYUK2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 17:56 | 2017-07-21 18:15 | 0.31333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31333
387487 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE TR 6 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 18:05 | 2017-07-21 18:56 | 0.84972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84972 | 0 | 0
387490 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KIRKPINAR TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 18:08 | 2017-07-21 19:10 | 1.0206 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2056
387492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 3TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 18:08 | 2017-07-21 20:59 | 2.8558 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.2608 | 0 | 0
387497 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AŞAĞIBAĞ TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 18:18 | 2017-07-21 20:30 | 2.2033 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4233
387503 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK: 26 NOLU KOK KOKCikis: 26 NOLU KÖK - KAYMAKLI FD 8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 17:48 | 2017-07-21 18:59 | 1.1758 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 11.7583 | 5.8792
387505 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK KOK: HACIMEHMETLI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 18:24 | 2017-07-22 00:12 | 5.7997 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5994 | 0
387506 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGICIGIL TR6 (250 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 18:26 | 2017-07-21 22:01 | 3.5778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5778
387513 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-18 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 18:31 | 2017-07-21 20:11 | 1.6706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6706 | 0 | 0
387514 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: KIZILKAYA KOK KOKCikis: KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 18:36 | 2017-07-21 20:41 | 2.0928 | 0 | 0 | 114 | 512 | 0 | 0 | 238.5767 | 1071.5022
387520 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE ENH 98 DIREK HATBASI KOK KOKCikis: BOYALITEPE ENH 98 DIREK HATBASI KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 18:37 | 2017-07-21 21:32 | 2.9289 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5022 | 0
387522 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA7 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 18:41 | 2017-07-21 19:22 | 0.68944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68944 | 0 | 0
387525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARKIN2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 18:50 | 2017-07-21 23:10 | 4.3397 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.0192 | 0 | 0
387527 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30502 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 18:51 | 2017-07-21 19:44 | 0.89167 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.075
387314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 16:08 | 2017-07-21 19:51 | 3.7172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7172
387320 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YAMALI1 TR TRCikis: C/D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 16:16 | 2017-07-21 18:19 | 2.0478 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.0511
387325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM: TOKI DM DMCikis: TOKI DM - 3E-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 16:12 | 2017-07-21 17:20 | 1.13 | 7 | 804 | 0 | 0 | 7.91 | 908.52 | 0 | 0
387537 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ KOK: KURTBASAN KOK KOKCikis: KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 18:16 | 2017-07-21 19:18 | 1.0369 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0369 | 0
387541 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇARDACIK TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 19:08 | 2017-07-21 19:25 | 0.29361 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 41.1056
387550 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TEPEKOY1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 19:16 | 2017-07-21 21:44 | 2.4742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4742
387570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM: AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis: AKSARAY SANAYI DM5-5D/8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 19:38 | 2017-07-21 20:24 | 0.75917 | 9 | 260 | 0 | 0 | 6.8325 | 197.3833 | 0 | 0
387571 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR16 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 19:39 | 2017-07-21 20:52 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 64.3656
387574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA8 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 19:31 | 2017-07-21 22:22 | 2.8378 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.0533
387576 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA6 TR TRCikis: B-C KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 19:47 | 2017-07-21 23:02 | 3.2567 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 227.9667 | 0 | 0
387583 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F4-ÇELTİK2 FİDERİ KOK: YAVAŞLI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KÖKERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 19:52 | 2017-07-21 22:22 | 2.4928 | 2 | 848 | 164 | 529 | 4.9856 | 2113.8756 | 408.8156 | 1318.6794
387590 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-YEŞİLÖZ ENH CİHANBEYLİ DM3 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 19:58 | 2017-07-21 22:30 | 2.5231 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6614 | 0
387592 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU TR 3 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 20:06 | 2017-07-21 21:34 | 1.4689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4067 | 0 | 0
387593 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ KOK: BURÇ KÖK KOKCikis: BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 20:07 | 2017-07-21 21:21 | 1.2394 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2394 | 1.2394
387595 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ESKIKISLA1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 19:12 | 2017-07-21 21:23 | 2.1753 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.9281
387596 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-92 TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 20:11 | 2017-07-21 20:41 | 0.49639 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 31.2725
387601 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 9TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 18:40 | 2017-07-21 21:43 | 3.055 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0
387602 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK12 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 20:22 | 2017-07-21 21:05 | 0.72472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72472 | 0 | 0
387604 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAŞ TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 20:24 | 2017-07-21 20:56 | 0.53389 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 112.6506 | 0 | 0
387606 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAKYATAN3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 20:29 | 2017-07-21 22:29 | 2.0061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0061 | 0 | 0
387609 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AVDAN TR1 (100 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 20:30 | 2017-07-21 21:59 | 1.4922 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 191.0044
387610 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURGUT1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 19:35 | 2017-07-21 21:35 | 2.0003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0006 | 0 | 0
387611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F6-DSI-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 19:50 | 2017-07-21 21:05 | 1.2553 | 1 | 57 | 18 | 30 | 1.2553 | 71.5508 | 22.595 | 37.6583
387618 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 KOK: TR 2-29/2 KOKCikis: TR 2/29/2-TR 2-29/7 (SAMANYOLU MONOBLOK) ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 20:27 | 2017-07-21 21:04 | 0.62028 | 0 | 7179 | 0 | 1251 | 0 | 4452.9742 | 0 | 775.9675
387619 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 TRCikis: G KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 20:32 | 2017-07-21 21:05 | 0.54611 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 36.0433
387626 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA51 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 20:39 | 2017-07-21 22:32 | 1.8869 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 167.9381 | 0 | 0
387643 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: REIS1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 21:21 | 2017-07-21 23:48 | 2.4419 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 102.5617
387649 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: PINARBASI TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 21:36 | 2017-07-21 22:27 | 0.85333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85333
387656 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI KOK: ALTILAR KÖK KOKCikis: ALTILAR KÖK-KÖMİŞİNİ ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 21:44 | 2017-07-21 22:07 | 0.37528 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 82.9364
387665 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALTI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 21:47 | 2017-07-21 22:45 | 0.96611 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 57.0006
387555 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: H.ABDULLAH TR 6 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 19:07 | 2017-07-21 20:58 | 1.8428 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 49.755 | 0 | 0
387556 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TR: SARAYCIK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 19:16 | 2017-07-21 21:05 | 1.8142 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 145.1333
387557 | 1 | KONYA | KULU | TR: KIRKLAR YAYLASI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 19:19 | 2017-07-21 20:35 | 1.2703 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.9731 | 0 | 0
387558 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ULUPINAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 19:19 | 2017-07-21 20:08 | 0.8075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8075
387562 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM2 DMCikis: KOLUKISA DM2-SULAMA ÇIKIŞI (DÜMBELEK ARKASI) KOK: KOLUKISA2 KOK KOKCikis: KOLUKISA2 KOK-HUSEYİN TUZAK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 19:23 | 2017-07-22 03:00 | 7.6167 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 0
387630 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 20:58 | 2017-07-22 08:31 | 11.5497 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.5497 | 23.0994
387637 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT2 TR TRCikis: E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 21:07 | 2017-07-22 02:32 | 5.4167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 86.6667 | 0 | 0
387666 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIOMEROGLU1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 22:03 | 2017-07-21 23:45 | 1.7053 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1158
387668 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: YUZBASI KOK KOKCikis: YUZBASI KOK-BACANAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 22:07 | 2017-07-21 22:46 | 0.65333 | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 | 0 | 10.4533 | 26.1333
387678 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F1-GÖLYAZI FİDERİ KOK: GOLYAZI1 TR KOKCikis: GOLYAZI1 TR-GÖLYAZI TR 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 22:10 | 2017-07-21 23:13 | 1.0564 | 0 | 1330 | 1 | 1 | 0 | 1404.9972 | 1.0564 | 1.0564
387679 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TASKINLAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 22:32 | 2017-07-21 23:54 | 1.3742 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 49.47 | 0 | 0
387686 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ DM: AVANOS DM2 KOK: GÖLET KÖK KOKCikis: GÖLET KÖK-ESKİ HAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 22:42 | 2017-07-22 01:24 | 2.7039 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.0389 | 0
387688 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-37 TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 22:42 | 2017-07-21 23:28 | 0.76639 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5983
387692 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F11-PİRİBEYLİ FİDERİ KOK: PIRIBEYLI KOK1 KOKCikis: PİRİBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 19:51 | 2017-07-21 23:18 | 3.4458 | 1 | 616 | 0 | 1 | 3.4458 | 2122.6333 | 0 | 3.4458
387695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 10TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 22:59 | 2017-07-21 23:38 | 0.65972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2986 | 0 | 0
387699 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKHACI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-21 23:08 | 2017-07-21 23:34 | 0.43111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86222 | 0 | 0
387702 | 1 | KONYA | KULU | TR: KIRKPINAR TR4 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 23:07 | 2017-07-21 23:46 | 0.65361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65361
387705 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F5-BALIKLIOVA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 23:06 | 2017-07-22 00:25 | 1.3247 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 94.0553
387708 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: YENISU KOK KOKCikis: YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 23:40 | 2017-07-22 01:19 | 1.6472 | 0 | 187 | 75 | 118 | 0 | 308.0306 | 123.5417 | 194.3722
387711 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK: BESIKLI KOK KOKCikis: BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ ÇIKIŞI TR: A HACIAHMETLI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-21 23:52 | 2017-07-22 01:16 | 1.3961 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 57.2406
387719 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ KOK: CEZAEVI KOKCikis: CEZAEVI-NEVSEHIR CEZAEVI MOD'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 00:32 | 2017-07-22 01:03 | 0.50167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50167 | 0
387723 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ISTASYON TR20 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 00:51 | 2017-07-22 02:01 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1647
387726 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F19-YAZIR FİDERİ DM: DM-5A ( BOLGE HASTANESI DM ) DMCikis: DM-5A-YAZIR70 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 02:00 | 2017-07-22 02:26 | 0.43222 | 2 | 2777 | 0 | 706 | 0.86444 | 1200.2811 | 0 | 305.1489
387731 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F1-ŞEKER FİDERİ IM: DEDEKORKUT IM TR: YENI SELCUK5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 02:56 | 2017-07-22 04:45 | 1.815 | 0 | 0 | 2 | 1790 | 0 | 0 | 3.63 | 3248.85
387733 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: GOLLU KOK KOKCikis: GOLLU KOK-UZUN PINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 04:06 | 2017-07-22 06:20 | 2.2319 | 0 | 0 | 2 | 230 | 0 | 0 | 4.4639 | 513.3472
387734 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ACIPINAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 04:49 | 2017-07-22 10:24 | 5.5858 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 318.3925
387735 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F7-BİSKÜVİ SAN.2-2 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-OSB TM FİDER-7 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 04:53 | 2017-07-22 05:22 | 0.485 | 3 | 2507 | 1221 | 41690 | 1.455 | 1215.895 | 592.185 | 20219.65
387738 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F8-BOR 5 FİDERİ KOK: BOR TR63 KOKCikis: BOR TR-63 - BOR TR-61 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 05:29 | 2017-07-22 06:26 | 0.94333 | 0 | 0 | 7 | 1452 | 0 | 0 | 6.6033 | 1369.72
387739 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 05:31 | 2017-07-22 06:45 | 1.2325 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 158.9925
387740 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA22 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 05:39 | 2017-07-22 17:12 | 11.555 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2010.57 | 0 | 0
387741 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK: AVANOS8 TR KOKCikis: AVANOS8 TR-AVANOS TR24 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 05:45 | 2017-07-22 07:18 | 1.5442 | 7 | 585 | 0 | 2 | 10.8092 | 903.3375 | 0 | 3.0883
387743 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 05:50 | 2017-07-22 07:03 | 1.2297 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 46.7294 | 0
387744 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 05:55 | 2017-07-22 06:29 | 0.57639 | 8 | 1444 | 1 | 18 | 4.6111 | 832.3056 | 0.57639 | 10.375
387745 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI KOK: OZKONAK12 TR KOKCikis: OZKONAK12 TR-ÖZKONAK TR10 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 05:58 | 2017-07-22 08:14 | 2.2639 | 0 | 710 | 0 | 4 | 0 | 1607.3611 | 0 | 9.0556
387746 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 06:23 | 2017-07-22 10:17 | 3.9028 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6111 | 0
387750 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: OFİS TR TR: HAYVANCILIK15 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 06:19 | 2017-07-22 07:12 | 0.88583 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.88583 | 16.8308
387751 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 06:04 | 2017-07-22 07:01 | 0.94417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94417
387753 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 06:24 | 2017-07-22 06:55 | 0.50528 | 7 | 8446 | 36 | 2629 | 3.5369 | 4267.5761 | 18.19 | 1328.3753
387756 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F10-BELEDİYE2 FİDERİ DM: BOGADAMI DM TRAA3 KOK: MODERNEVLER TR 3.2 KOKCikis: MODERNEVLER TR 3.2-YILMAZ CAMİ TR 3.20 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 06:14 | 2017-07-22 07:25 | 1.1922 | 0 | 0 | 0 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 2634.8111
387757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F16-CUMHURİYET FİDERİ TR: SULEYMAN CELEBI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 06:25 | 2017-07-22 08:36 | 2.1914 | 0 | 0 | 0 | 4889 | 0 | 0 | 0 | 10713.7003
387758 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: KUYUSEBIL KOK KOKCikis: KUYUSEBIL KOK-KUYULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 06:37 | 2017-07-22 09:59 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 286.1667
387764 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: ÇARIKLI KÖK KOKCikis: ÇARIKLI KÖY İÇİ KABİN- ÇARIKLI KÖY İÇİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 06:49 | 2017-07-22 10:07 | 3.2975 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 72.545 | 0
387765 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F14-SUDURAĞI FİDERİ TR: TR 21608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 07:00 | 2017-07-22 07:36 | 0.60583 | 0 | 0 | 29 | 121 | 0 | 0 | 17.5692 | 73.3058
387766 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR TRCikis: B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 07:07 | 2017-07-22 09:52 | 2.7436 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 353.9258
387769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 DMCikis: AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 07:14 | 2017-07-22 07:38 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6898 | 0 | 0 | 0 | 2759.2
387771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIPINAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 07:17 | 2017-07-22 09:36 | 2.3125 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 777
387772 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC4 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 07:18 | 2017-07-22 10:55 | 3.6167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 0 | 0
387776 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SULUDERE 1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 07:26 | 2017-07-22 09:26 | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.9244
387782 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ KOK: TR1-93A KOKCikis: TR1-93A-KERVANSARAY FİDER1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 07:18 | 2017-07-22 08:46 | 1.475 | 7 | 4529 | 121 | 2694 | 10.325 | 6680.275 | 178.475 | 3973.65
387784 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞI KOK: AVANOS59 TR KOKCikis: AVANOS59 TR-AVANOS TR 45 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 07:38 | 2017-07-22 10:05 | 2.45 | 3 | 386 | 0 | 0 | 7.35 | 945.7 | 0 | 0
387789 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BURÇ KÖK KOKCikis: BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI TR: YELATAN TR 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 07:48 | 2017-07-22 08:45 | 0.9575 | 0 | 0 | 3 | 1305 | 0 | 0 | 2.8725 | 1249.5375
387790 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F11-ŞIRÇALI FİDERİ KOK: CUMRA9 TR KOKCikis: CUMRA9 TR-TR 14 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 07:46 | 2017-07-22 08:20 | 0.56611 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 357.2161 | 0 | 0
387793 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: BEYSEHIR YENI DM KOK: BEYSEHIR TR 8 KOKCikis: BEYSEHIR TR 8-BEYŞEHİR TR-10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 07:40 | 2017-07-22 12:15 | 4.5839 | 1 | 747 | 0 | 0 | 4.5839 | 3424.165 | 0 | 0
387795 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F18-SİNCİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 07:53 | 2017-07-22 08:10 | 0.28139 | 0 | 187 | 75 | 118 | 0 | 52.6197 | 21.1042 | 33.2039
387798 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM KOK: UCHARMAN KOK KOKCikis: UCHARMAN KOK-BERENDİ ÇIKIŞI TR: UCHARMAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 07:50 | 2017-07-22 10:01 | 2.1847 | 0 | 15 | 0 | 209 | 0 | 32.7708 | 0 | 456.6069
387799 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: KALEKOY KOK KOKCikis: KALEKOY KOK-KALEKÖY TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 07:41 | 2017-07-22 08:48 | 1.1233 | 0 | 0 | 14 | 392 | 0 | 0 | 15.7267 | 440.3467
387802 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: GULSEHIR11 TR KOKCikis: GULSEHIR11 TR - GULSEHIR23 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 06:38 | 2017-07-22 08:04 | 1.4356 | 3 | 1115 | 8 | 26 | 4.3067 | 1600.6444 | 11.4844 | 37.3244
387805 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 08:01 | 2017-07-22 08:48 | 0.77639 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.1861 | 0 | 0
387811 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F17-BUSAN FİDERİ DM: DEMIRCI DM DMCikis: DEMIRCI DM-HACIYUSUF MESCİT 32TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 08:11 | 2017-07-22 08:44 | 0.5575 | 3 | 38 | 0 | 0 | 1.6725 | 21.185 | 0 | 0
387823 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇUKURBAĞ TR 3 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 08:25 | 2017-07-22 09:40 | 1.2539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2539
387827 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY10 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 08:27 | 2017-07-22 08:58 | 0.51806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51806
387831 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 08:31 | 2017-07-22 10:22 | 1.8358 | 0 | 0 | 4 | 119 | 0 | 0 | 7.3433 | 218.4642
387832 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 08:33 | 2017-07-22 15:19 | 6.7603 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 128.4453 | 0 | 0
387834 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK: TOPAKLI1 TR KOKCikis: TOPAKLI1 TR-TOPAKLI İÇME SUYU ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 08:31 | 2017-07-22 09:45 | 1.2397 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.4794 | 1.2397
387837 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK: MERKEZ TSK KOK1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 08:38 | 2017-07-22 12:57 | 4.3181 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2722 | 0
387842 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK: 159 NOLU KIREC KOK KOKCikis: 159 NOLU KÖK-ÇALIŞ ENH ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 08:36 | 2017-07-22 09:23 | 0.78556 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.78556 | 0.78556
387844 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: KALEKOY KOK KOKCikis: KALEKOY KOK-İSAHOCALI KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 06:55 | 2017-07-22 09:28 | 2.5508 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 2.5508 | 84.1775
387845 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK: TATLARIN GIRIS KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 08:42 | 2017-07-22 09:37 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 55.5608
387846 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR7 TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 08:45 | 2017-07-22 13:02 | 4.2711 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 358.7733 | 0 | 0
387850 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MILLI EGEMENLIK MH TR2 (400 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 08:50 | 2017-07-22 10:25 | 1.5775 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.31
387851 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: GÜLLÜORMAN MOD. KÖK KOKCikis: GÜLLÜORMAN MOD. KÖK-KOZAĞAÇ TOP.SU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 08:51 | 2017-07-22 10:15 | 1.3964 | 0 | 0 | 3 | 234 | 0 | 0 | 4.1892 | 326.755
387852 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-YEŞİLHAT SULAMA ÇIKIŞI KOK: KOLUKISA2 KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 08:47 | 2017-07-22 10:38 | 1.8486 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8486 | 0
387856 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: INONU YAYLASI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 08:54 | 2017-07-22 11:26 | 2.5272 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.7994
387857 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KUNDULLU2 TR TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 08:57 | 2017-07-22 14:42 | 5.7425 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 149.305
387861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F4 KÖYLER FİDERİ KOK: ARATOL KOK-2 KOKCikis: ARATOL KOK-2-TR5 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 08:58 | 2017-07-22 18:40 | 9.6942 | 0 | 0 | 3 | 111 | 0 | 0 | 29.0825 | 1076.0525
387862 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKOY1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 08:59 | 2017-07-22 10:05 | 1.1011 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.9211 | 0 | 0
387863 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ DM: ISMIL DM DMCikis: İSMİL DM-İSMİL1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 08:56 | 2017-07-22 13:56 | 4.9978 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 9.9956 | 324.8556
387882 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR10 TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 09:06 | 2017-07-22 13:05 | 3.9786 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 298.3958 | 0 | 0
387883 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: CELEP BEŞKARDEŞ KÖK KOKCikis: CELEP BEŞKARDEŞ KÖK-CELEP ÇIKIŞI TR: CEMALYASAR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 09:06 | 2017-07-22 10:24 | 1.2897 | 0 | 324 | 6 | 1 | 0 | 417.87 | 7.7383 | 1.2897
387884 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS11 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 09:05 | 2017-07-22 11:46 | 2.6839 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7356 | 0 | 0
387885 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BUYUKKISLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 09:06 | 2017-07-22 11:44 | 2.6369 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 316.4333
387888 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUZUKUYUSU3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 09:06 | 2017-07-22 11:16 | 2.1772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1772
387889 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ABDITOLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 08:53 | 2017-07-22 12:01 | 3.1353 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.7056
387890 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK: AKÇALAR MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 09:07 | 2017-07-22 10:17 | 1.1742 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 652.8367
387891 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1105 TRCikis: B-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 09:07 | 2017-07-22 12:04 | 2.9428 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 123.5967
387909 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN3 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 09:17 | 2017-07-22 11:47 | 2.4922 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 441.1233
387914 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - MUCUR KÖYLER ÇIKIŞI TR: AYDOGMUS | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 09:21 | 2017-07-22 14:00 | 4.6483 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 264.955
387917 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-106 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 09:20 | 2017-07-22 10:42 | 1.3633 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 61.35
387922 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: LADIK1 TR KOKCikis: LADIK1 TR-KÜÇÜK MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 09:30 | 2017-07-22 13:23 | 3.89 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 392.89 | 0 | 0
387926 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: KORPINAR KOK KOKCikis: KORPINAR KOK-KÖRPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 09:33 | 2017-07-22 14:25 | 4.8628 | 0 | 0 | 16 | 359 | 0 | 0 | 77.8044 | 1745.7372
387927 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TMO ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 09:32 | 2017-07-22 10:38 | 1.1103 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 72.1681
387928 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F1-TORUNLAR FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-ÇELTİK YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 09:34 | 2017-07-22 12:33 | 2.9803 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9211 | 0
387929 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BILEZIKLI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 09:35 | 2017-07-22 11:05 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9917
387932 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR4 TR4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 09:36 | 2017-07-22 17:45 | 8.1514 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1760.7 | 0 | 0
387934 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: KARACAHİSAR KÖK KOKCikis: KARACAHİSAR KÖK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 09:36 | 2017-07-22 13:22 | 3.7658 | 0 | 22 | 0 | 308 | 0 | 82.8483 | 0 | 1159.8767
387938 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis: YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 09:37 | 2017-07-22 10:36 | 0.98861 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.8406 | 0
387941 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-115 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 09:39 | 2017-07-22 12:39 | 2.9953 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9858
387942 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇAVDARLI SULAMA TR 5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 09:42 | 2017-07-22 15:12 | 5.505 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.515
387943 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YESILLI MOD KOKCikis: YESILLI MOD - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 09:40 | 2017-07-22 10:39 | 0.99139 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.8794 | 0
387944 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY2 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 09:37 | 2017-07-22 13:14 | 3.6286 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 152.4017 | 0 | 0
387945 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR104 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 09:38 | 2017-07-22 11:12 | 1.5786 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 292.0431
387951 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ TR: SOFULAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 09:49 | 2017-07-22 12:38 | 2.8206 | 0 | 57 | 1 | 30 | 0 | 160.7717 | 2.8206 | 84.6167
387955 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN63 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 09:54 | 2017-07-22 11:45 | 1.8542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8542
387957 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F4-ALADAĞ FİDERİ KOK: BADEMLI KOK KOKCikis: BADEMLI KOK-HADİM ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 10:00 | 2017-07-22 14:16 | 4.2683 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1374.4033
387959 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 10:00 | 2017-07-22 11:00 | 0.99167 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 54.5417 | 0.99167
387961 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: DEDELİ KÖK KOKCikis: DEDELİ KÖK - DEDELİ KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 10:01 | 2017-07-22 15:13 | 5.2017 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 15.605 | 88.4283
387962 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 36TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 10:01 | 2017-07-22 12:03 | 2.0272 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 145.96 | 0 | 0
387963 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK: 28 NOLU KOK KOKCikis: 28 NOLU KOK - AĞIRTAŞ MAKİNA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI TR: SEFA BUYRUKBILEN | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 10:01 | 2017-07-22 14:46 | 4.7486 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4972 | 0
387964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 10:03 | 2017-07-22 12:11 | 2.1328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1328
387969 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-10 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 10:08 | 2017-07-22 10:49 | 0.68639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68639 | 0 | 0
387971 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F11-MEZBAHA FİDERİ DM: MEZBAHA DM DMCikis: DM33-HAYVAN PAZARI TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 10:08 | 2017-07-22 10:57 | 0.81306 | 27 | 114 | 0 | 0 | 21.9525 | 92.6883 | 0 | 0
387977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: AGCASAR AYDINLATMA KOK KOKCikis: AGCASAR AYDINLATMA KOK-AĞCAŞAR SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 10:12 | 2017-07-22 10:33 | 0.34444 | 0 | 0 | 92 | 1 | 0 | 0 | 31.6889 | 0.34444
387978 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BOLUKYAZI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 10:13 | 2017-07-22 14:30 | 4.2786 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 196.8161
387983 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 10:14 | 2017-07-22 10:38 | 0.40583 | 11 | 5827 | 79 | 1326 | 4.4642 | 2364.7908 | 32.0608 | 538.135
387985 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK: BASKUYU1 KOK KOKCikis: BASKUYU1 KOK-SACIKARA1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 10:25 | 2017-07-22 11:49 | 1.3892 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.335 | 0
387986 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU113A TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 10:11 | 2017-07-22 11:12 | 1.0158 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48.76 | 0 | 0
387987 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR35 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 10:26 | 2017-07-22 13:17 | 2.8572 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 1222.8911
387988 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ERTUĞRUL ALDIRAN | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 10:20 | 2017-07-22 15:12 | 4.8639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8639
387993 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SAVAS YAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 10:28 | 2017-07-22 11:29 | 1.0253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0253
387998 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 10:26 | 2017-07-22 12:19 | 1.8764 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2583 | 0
388002 | 1 | KONYA | KULU | TR: ALTILAR3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 10:18 | 2017-07-22 12:01 | 1.7186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7186
388004 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR21 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 10:32 | 2017-07-22 14:00 | 3.4814 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.7767
388009 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK9 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 10:40 | 2017-07-22 12:03 | 1.38 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 128.34 | 0 | 0
388010 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDİŞEHİR DM2 KOK: MARANGOZ SANAYİ TR2 KOKCikis: MARANGOZ SANAYİ TR2-KUĞULU PARKI ÇIKIŞI TR: KUGLU SU POMPASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 09:21 | 2017-07-22 11:18 | 1.9531 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3.9061 | 33.2019
388011 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM: SEYDİŞEHİR DM2 KOK: BELDİBİ2 TR KOKCikis: BELDİBİ2 TR-DOĞAN KUZU MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 09:42 | 2017-07-22 11:40 | 1.9656 | 0 | 0 | 18 | 284 | 0 | 0 | 35.38 | 558.2178
388031 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR26 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 10:41 | 2017-07-22 15:36 | 4.925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.925
388032 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 9 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 10:54 | 2017-07-22 12:31 | 1.6119 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2836
388035 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR TOKI4 TR TRCikis: 3 NOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 10:55 | 2017-07-22 14:14 | 3.3061 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.1222
388037 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK: AKÇALAR MODÜLER KOKCikis: AKÇALAR MODÜLER-GEVREKLİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 11:01 | 2017-07-22 12:59 | 1.9614 | 1 | 869 | 5 | 20 | 1.9614 | 1704.4469 | 9.8069 | 39.2278
388038 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECIK3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 08:27 | 2017-07-22 11:48 | 3.3397 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.0767
388039 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 11:01 | 2017-07-22 12:32 | 1.5186 | 3 | 0 | 229 | 2 | 4.5558 | 0 | 347.7619 | 3.0372
388045 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SALT DİBİ TR 1.3 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 11:08 | 2017-07-22 13:05 | 1.9528 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 111.3083 | 0 | 0
388049 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BEKÇİ KERİM TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 11:11 | 2017-07-22 15:34 | 4.3753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3753
388050 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: OKCU TR2 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 11:12 | 2017-07-22 15:16 | 4.0775 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.5425
388051 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 TRCikis: G KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 11:12 | 2017-07-22 11:52 | 0.67694 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 44.6783
388053 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 11:12 | 2017-07-22 14:14 | 3.0325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0325 | 0
388058 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR115 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 11:16 | 2017-07-22 12:12 | 0.94222 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 293.0311
388059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ DM: DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis: DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI KOK: YAZIBELEN KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 11:16 | 2017-07-22 13:28 | 2.1986 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7944 | 0
388060 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ KOK: 2A 11 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 11:17 | 2017-07-22 14:00 | 2.7169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7169 | 0 | 0 | 0
388061 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK: KAYALI TR1 KOKCikis: KAYALI TR1-ÜNLÜLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 11:15 | 2017-07-22 12:24 | 1.1489 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7444 | 0
388013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: TOKI DM DMCikis: TOKI DM-IHLARA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 10:43 | 2017-07-22 13:34 | 2.8581 | 1 | 1055 | 7 | 111 | 2.8581 | 3015.2486 | 20.0064 | 317.2442
388014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YUVA3 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 10:43 | 2017-07-22 12:13 | 1.5139 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 213.4583 | 0 | 0
388016 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 10:39 | 2017-07-22 11:07 | 0.46306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46306 | 0 | 0
388018 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F4-ÇELTİK2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 08:22 | 2017-07-22 15:43 | 7.3486 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14.6972 | 51.4403
388019 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK: TATLARIN GIRIS KOK TR: TATLARIN2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 10:38 | 2017-07-22 12:12 | 1.5767 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 96.1767
388020 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: TUZKOY IM IMCikis: TUZKOY IM - 92 ÇAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 10:39 | 2017-07-22 11:40 | 1.0161 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0644 | 0
388022 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS61 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 10:42 | 2017-07-22 11:30 | 0.79028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79028 | 0 | 0
388023 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: SEKIZLI KOK KOKCikis: SEKIZLI KOK-ÇİNGİR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 12:26 | 2017-07-22 17:10 | 4.7275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7275 | 0
388024 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI SABAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 10:46 | 2017-07-22 12:55 | 2.1381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1381
388080 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: HUYUKBURUN1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 11:24 | 2017-07-22 11:55 | 0.52167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52167
388082 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1250 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 11:37 | 2017-07-22 12:49 | 1.2047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2047 | 0 | 0
388083 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YELATAN TR 3 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 11:38 | 2017-07-22 12:01 | 0.38972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38972 | 0 | 0
388107 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAGLIK1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 11:50 | 2017-07-22 13:09 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3111
388109 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F3-KADİNHANİ FİDERİ KOK: ALABAG KOK KOKCikis: ALABAG KOK-ATLANTI GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 11:51 | 2017-07-22 15:34 | 3.7097 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7097 | 0
388112 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: KIZILKAYA KOK KOKCikis: KIZILKAYA KOK - TERLEMEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 11:56 | 2017-07-22 13:26 | 1.4972 | 0 | 0 | 130 | 1067 | 0 | 0 | 194.6389 | 1597.5361
388114 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA60 TR TRCikis: A KOLU SIRÇALI İÇİ | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-22 13:30 | 1.5108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 0 | 0
388115 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: TURKMENCAMILI5 TR KOKCikis: TURKMENCAMILI5 TR-ÖZEL SULAMA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 12:01 | 2017-07-22 15:58 | 3.9458 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 3.9458 | 67.0792 | 0
388116 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR73 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 12:01 | 2017-07-22 16:40 | 4.6494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6494
388119 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BABALIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 12:04 | 2017-07-22 13:43 | 1.6586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6586
388123 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-92 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 12:11 | 2017-07-22 14:08 | 1.9489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9489
388124 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20526 TRCikis: B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 12:08 | 2017-07-22 13:25 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2708
388125 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 TRCikis: G KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 12:12 | 2017-07-22 13:26 | 1.2378 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 81.6933
388127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 12:11 | 2017-07-22 15:45 | 3.5669 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.6694
388136 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 12:18 | 2017-07-22 12:47 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48361
388138 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR58 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 12:23 | 2017-07-22 13:25 | 1.0364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0364 | 0 | 0
388145 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULPINAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 20:30 | 2017-07-22 20:45 | 0.24611 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.3989
388146 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: DİKENİÇİ TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 12:30 | 2017-07-22 15:05 | 2.5772 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1544
388150 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 8 ÜRGÜP DM2 GİRİŞ 2 KOK: URGUP22 TR KOKCikis: URGUP22 TR-ÜRGÜP TR23 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 12:32 | 2017-07-22 13:09 | 0.61556 | 4 | 1972 | 0 | 24 | 2.4622 | 1213.8756 | 0 | 14.7733
388158 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BALIKLAVA DM KOK: AVDAN1 TR KOKCikis: AVDAN1 TR-AVDAN KÖY CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 12:40 | 2017-07-22 15:10 | 2.4961 | 0 | 422 | 0 | 7 | 0 | 1053.3589 | 0 | 17.4728
388159 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CUKURBAG2 TR SARIVELILER | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 12:36 | 2017-07-22 14:32 | 1.9364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9364 | 0 | 0
388162 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MILLI EGEMENLIK MH TR9 (250 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 12:30 | 2017-07-22 15:36 | 3.0908 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.7267 | 0 | 0
388168 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 12:40 | 2017-07-22 14:23 | 1.7075 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9525 | 0
388093 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 11:40 | 2017-07-22 18:30 | 6.8236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8236 | 0 | 0
388100 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: FETIH KONUTLARI TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 11:47 | 2017-07-22 15:36 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 910.35
388102 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI10A TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 11:48 | 2017-07-22 12:44 | 0.94611 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 80.4194 | 0 | 0
388104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 11:49 | 2017-07-22 15:22 | 3.55 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 131.35 | 0 | 0
388172 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 12:48 | 2017-07-22 14:30 | 1.6983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6983
388173 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 12:47 | 2017-07-22 13:52 | 1.0872 | 4 | 604 | 143 | 743 | 4.3489 | 656.6822 | 155.4728 | 807.8061
388182 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CENGILTI1 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 12:57 | 2017-07-22 18:28 | 5.5142 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 132.34
388183 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 12:59 | 2017-07-22 15:58 | 2.9792 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 268.125 | 0 | 0
388199 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 13:14 | 2017-07-22 13:41 | 0.45194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45194
388201 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 13:18 | 2017-07-22 20:22 | 7.0586 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.3517 | 0 | 0
388202 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK16 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 13:23 | 2017-07-22 14:06 | 0.71806 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.3875 | 0 | 0
388203 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM03 TR04 TRCikis: 2 NOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 13:22 | 2017-07-22 14:06 | 0.72139 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 48.3331
388205 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 13:28 | 2017-07-22 18:47 | 5.3267 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1523.4267 | 0 | 0
388207 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 12:14 | 2017-07-22 14:28 | 2.2233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2233 | 0 | 0
388208 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-YENİ BS1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 13:34 | 2017-07-22 14:37 | 1.0467 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0
388209 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: IMAMOGLU1 TR TRCikis: C Kolu | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 13:34 | 2017-07-22 15:06 | 1.5339 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 61.3556
388066 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis: GÜMÜŞ MONOBLOK - GÜMÜŞ MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 11:19 | 2017-07-22 11:29 | 0.1725 | 0 | 0 | 3 | 459 | 0 | 0 | 0.5175 | 79.1775
388075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F4 KÖYLER FİDERİ KOK: ARATOL KOK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 11:29 | 2017-07-22 13:34 | 2.0783 | 0 | 0 | 43 | 1111 | 0 | 0 | 89.3683 | 2309.0283
388078 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BUGDAYLI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 11:34 | 2017-07-22 15:10 | 3.6044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6044
388228 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YUKSEKLI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 13:39 | 2017-07-22 16:43 | 3.0539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0539
388231 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: YUKSECIK KOK KOKCikis: YUKSECIK KOK-YUKSECİK ÇIKIŞI TR: YUKSECIK2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 13:41 | 2017-07-22 15:21 | 1.6703 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 83.5139 | 0
388233 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KILLIK TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 13:45 | 2017-07-22 15:40 | 1.9147 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 147.4336
388241 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F9-BOR 6 FİDERİ KOK: BOR TR33 KOKCikis: BOR TR-33 - BOR TR-32A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 13:50 | 2017-07-22 14:35 | 0.76167 | 0 | 0 | 11 | 2582 | 0 | 0 | 8.3783 | 1966.6233
388249 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM03 TR06 TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 14:01 | 2017-07-22 15:08 | 1.1214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1214
388251 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F7-EMİRGAZİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 14:02 | 2017-07-22 16:41 | 2.6486 | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 | 0 | 60.9181 | 37.0806
388258 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 14:05 | 2017-07-22 15:42 | 1.6158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6158 | 0 | 0
388262 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HÜSNİYE TAR.SUL.TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 14:13 | 2017-07-22 15:36 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.1039
388263 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 14:13 | 2017-07-22 17:53 | 3.6569 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9708 | 0 | 0
388268 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KUNDULLU1 TR TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 14:21 | 2017-07-22 14:58 | 0.62194 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 40.4264
388269 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BUGDAYLI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 11:28 | 2017-07-22 15:05 | 3.6181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6181
388270 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: AYDOGMUS TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 14:22 | 2017-07-22 17:42 | 3.3278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3278
388273 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEGIRMENKOY DSI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 14:28 | 2017-07-22 15:58 | 1.5014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5014
388275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F2-BOSNA HERSEK FİDERİ DM: DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis: DM3-BOSNAHERSEK16 TR ÇIKIŞI KOK: BOSNAHERSEK16 TR TR: BOSNAHERSEK16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 14:32 | 2017-07-22 16:52 | 2.3394 | 1 | 1684 | 2 | 66 | 2.3394 | 3939.6244 | 4.6789 | 154.4033
388282 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ECİKAGIL KÖYÜ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 14:38 | 2017-07-22 19:59 | 5.3444 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 256.5333
388284 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS34 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 14:37 | 2017-07-22 16:39 | 2.0322 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0967 | 0 | 0
387865 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA -1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 08:56 | 2017-07-22 12:06 | 3.1678 | 0 | 0 | 107 | 20333 | 0 | 0 | 338.9522 | 64410.4256
387866 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F1-ERLER-1 FİDERİ DM: ERLER DM DMCikis: DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 08:56 | 2017-07-22 14:53 | 5.9542 | 6 | 0 | 35 | 0 | 35.725 | 0 | 208.3958 | 0
387868 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOKHUYUK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 09:01 | 2017-07-22 14:41 | 5.6669 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 96.3381
387869 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK8 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 09:01 | 2017-07-22 14:13 | 5.2022 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 83.2356
387870 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN3 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 08:14 | 2017-07-22 13:28 | 5.2281 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 198.6661 | 0 | 0
387871 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: CUKURKENT KOK KOKCikis: CUKURKENT KOK-GÖRÜNMEZ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 09:01 | 2017-07-22 15:00 | 5.9792 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 2014.9792
387879 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU2 TR TRCikis: C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 09:05 | 2017-07-22 11:59 | 2.8961 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.4028 | 0 | 0
388185 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: S.MERYEMKASI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 13:01 | 2017-07-22 17:03 | 4.0369 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 117.0714
388301 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: ÇAMARDI TR 1 KOKCikis: ÇAMARDI TR 1-ÇAMARDI TR 2 ÇIKIŞI TR: ÇAMARDI TR 3 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 14:53 | 2017-07-22 16:17 | 1.3989 | 6 | 511 | 0 | 0 | 8.3933 | 714.8322 | 0 | 0
388302 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALARBAHCELER1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 14:31 | 2017-07-22 18:49 | 4.2917 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 171.6667
388304 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI KUCUK OBA TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 15:00 | 2017-07-22 18:46 | 3.7675 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 97.955
388305 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: SUBAŞI KÖK KOKCikis: SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 14:54 | 2017-07-22 16:36 | 1.7119 | 0 | 0 | 116 | 3 | 0 | 0 | 198.5856 | 5.1358
388307 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR5 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 14:59 | 2017-07-22 22:49 | 7.8447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8447
388216 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK: BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis: BOZCAMAHMUT KOK2-MEZGITLI TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 13:38 | 2017-07-22 16:47 | 3.1614 | 0 | 0 | 163 | 252 | 0 | 0 | 515.3064 | 796.67
388217 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: ÇİÇEKDAĞI TR-C KOK: CICEKDAGI TR1 KOKCikis: ÇİÇEKDAĞI TR1-ÇİÇEKDAĞI TR3-TR4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 13:38 | 2017-07-22 15:08 | 1.4989 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 188.86 | 0 | 0
388221 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: KALEDERESİ TR-01 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 13:32 | 2017-07-22 14:32 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.0722
388223 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ KOK: YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis: YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 13:38 | 2017-07-22 17:12 | 3.5606 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 117.4983 | 0
388325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA18 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 15:11 | 2017-07-22 23:37 | 8.4339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4339 | 0 | 0
388331 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-ÜZÜMLÜ-YEŞİLDAĞ ÇIKIŞI KOK: USTUNLER KOK KOKCikis: USTUNLER KOK-ÜSTÜNLER TR-1/2/3/4/5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 15:14 | 2017-07-22 16:17 | 1.0517 | 0 | 692 | 0 | 36 | 0 | 727.7533 | 0 | 37.86
388337 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM03 TR01 TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 15:21 | 2017-07-22 16:58 | 1.6172 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7033
388339 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN10 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 15:21 | 2017-07-22 18:18 | 2.9517 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.565 | 0 | 0
388342 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-MUCUR 1 KOK: TR-19 ESKİ HASTAHANE KOKCikis: TR-19 ESKİ HASTAHANE-TR-27 ZİRAİ DONATIM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 15:24 | 2017-07-22 17:10 | 1.7628 | 7 | 1379 | 0 | 21 | 12.3394 | 2430.8706 | 0 | 37.0183
388346 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: OZAY KOK KABIN KOKCikis: OZAY KOK - KARACAŞAR ÇIKIŞI ( RİNG ) TR: NEVSEHIR129 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 13:41 | 2017-07-22 15:51 | 2.1683 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.3667
388347 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: LADİK TOKİ KOKCikis: LADİK TOKİ - LADİK KÖK'DEN GİRİŞ TR: LADIK ICME SUYU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 15:30 | 2017-07-22 17:34 | 2.0667 | 1 | 269 | 0 | 0 | 2.0667 | 555.9333 | 0 | 0
388348 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F17-YENIKENT FİDERİ KOK: KOLAK KOK KOKCikis: KOLAK KOK-ÇANDIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 15:31 | 2017-07-22 17:17 | 1.7703 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 14.1622 | 53.1083
388350 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-55 SANAYI-3 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 15:31 | 2017-07-22 15:48 | 0.28722 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.1806
388351 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR7 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 15:31 | 2017-07-22 16:17 | 0.76722 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.905
388352 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 15:31 | 2017-07-22 18:12 | 2.6814 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.0883 | 0 | 0 | 0
388354 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ALACASAR1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 15:28 | 2017-07-22 18:39 | 3.1919 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3839
388355 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARI YAKUP1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 15:33 | 2017-07-22 18:00 | 2.4522 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2611
388367 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR3 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 15:47 | 2017-07-22 17:08 | 1.3456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3456
388371 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: HAYDAR TUNA ILKOKULU TR 2.5 TRCikis: C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 16:00 | 2017-07-22 17:57 | 1.9419 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 91.2714
388372 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 16:00 | 2017-07-22 17:56 | 1.9358 | 1 | 1214 | 7 | 18 | 1.9358 | 2350.1017 | 13.5508 | 34.845
388374 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ KOK: AKALSAN KOKCikis: AKALSAN-KARAHÜYÜK TOPRAK SU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 16:04 | 2017-07-22 19:29 | 3.4236 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 102.7083 | 0
388376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA14 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 16:03 | 2017-07-22 18:09 | 2.0972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0972
388386 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YUKSEKLI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 16:15 | 2017-07-22 16:42 | 0.45028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45028
388387 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: KARAPINAR TR30 KOKCikis: KARAPINAR TR30-TR13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 16:20 | 2017-07-22 17:29 | 1.1486 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 902.8083 | 0 | 0
388388 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: BAJDARLIK KÖK KOKCikis: BAJDARLIK KÖK - BAJDARLIK ÇIKIŞI TR: BAJDARLIK TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 16:05 | 2017-07-22 17:09 | 1.0719 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.8633
388390 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP3 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 16:25 | 2017-07-22 17:22 | 0.95111 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27.5822 | 0 | 0
388391 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN SULAMA KOPERATİFİ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 16:38 | 2017-07-22 21:19 | 4.6858 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 210.8625
388392 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN8 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 16:24 | 2017-07-22 18:48 | 2.3914 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 71.7417 | 0 | 0
388395 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: KARATEPE KÖK KOKCikis: KARATEPE KÖK - ÇUKURKUYU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 16:32 | 2017-07-22 17:41 | 1.1436 | 0 | 0 | 27 | 1451 | 0 | 0 | 30.8775 | 1659.3797
388411 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK: GEMECİK KÖK KOKCikis: GEMECİK KÖK-KAYI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 16:53 | 2017-07-22 21:08 | 4.2581 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 89.4192 | 0
388412 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM03 TR08 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 17:01 | 2017-07-22 19:36 | 2.5836 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 614.8994
388413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F19-YAZIR FİDERİ DM: BASARAKAVAK DM DMCikis: BASARAKAVAK DM-BAŞARA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 17:00 | 2017-07-22 17:47 | 0.78028 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 466.6061
388415 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: CAYIRBASI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 17:02 | 2017-07-22 19:04 | 2.0431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0431
388416 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-7A GALERICILER SITESI TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 17:02 | 2017-07-22 18:04 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0375
388417 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11201 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 17:03 | 2017-07-22 18:00 | 0.94833 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 235.1867
388421 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGINMESE TR2 TRCikis: B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 17:03 | 2017-07-22 18:43 | 1.6642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6642
388422 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F3-REİS FİDERİ KOK: GEDIL1 KOK KOKCikis: GEDIL1 KOK-BOZLAĞAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 17:13 | 2017-07-22 20:35 | 3.3731 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7461 | 0
388423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BABALIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 17:11 | 2017-07-22 19:53 | 2.7092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7092
388429 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞI KOK: KAMAN TR-6 KOKCikis: KAMAN TR-6-KAMAN TR8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 17:15 | 2017-07-22 18:10 | 0.92472 | 2 | 170 | 0 | 3 | 1.8494 | 157.2028 | 0 | 2.7742
388432 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis: AYAZLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 17:21 | 2017-07-22 19:08 | 1.7711 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 79.7 | 0
388434 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ELMACIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 17:25 | 2017-07-22 21:12 | 3.7822 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 332.8356
388435 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F5-BALIKLIOVA FİDERİ TR: MURADIYE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 17:25 | 2017-07-22 17:58 | 0.54056 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 38.3794
388437 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ KOK: CELEP8 TR KOKCikis: CELEP8 TR-CELEP TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 17:25 | 2017-07-22 18:19 | 0.89583 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 90.4792 | 0 | 0
388448 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 17:40 | 2017-07-22 18:22 | 0.69917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3983
388449 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ODABASI1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 17:40 | 2017-07-22 18:35 | 0.91972 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.7156
388450 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F6-DSI-1 FİDERİ DM: DM-78 ( KARAOMERLER DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 13:50 | 2017-07-22 18:40 | 4.83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 0
388452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 17:35 | 2017-07-22 19:06 | 1.5172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5172
388455 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA22 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 17:42 | 2017-07-22 19:22 | 1.6667 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0
388457 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 17:44 | 2017-07-22 18:05 | 0.35194 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 30.6192 | 0 | 0
388458 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: KIZILKAYA KOK KOKCikis: KIZILKAYA KOK - OVAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 17:46 | 2017-07-22 19:44 | 1.9731 | 0 | 2 | 15 | 579 | 0 | 3.9461 | 29.5958 | 1142.3992
388459 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK6 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 17:46 | 2017-07-22 20:54 | 3.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1197 | 0 | 0
388398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKOY2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 16:31 | 2017-07-22 18:26 | 1.9186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9186
388399 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA60 TR TRCikis: A KOLU SIRÇALI İÇİ | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 16:43 | 2017-07-22 19:57 | 3.2394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2394 | 0 | 0
388401 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F1-TORUNLAR FİDERİ KOK: KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis: AYAZLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 13:58 | 2017-07-22 16:53 | 2.9028 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7083 | 0
388403 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAYMIS5 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 16:48 | 2017-07-22 21:25 | 4.6133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4533
388408 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BUGDAYLI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 16:56 | 2017-07-22 18:09 | 1.2172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2172
387901 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 09:12 | 2017-07-22 09:40 | 0.4775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4775
387903 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-92 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 09:13 | 2017-07-22 11:23 | 2.1708 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 191.0333
387904 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA TR2 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 09:14 | 2017-07-22 09:36 | 0.36778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36778
388469 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK: TATLARIN GIRIS KOK KOKCikis: TATLARIN GIRIS KOK - TATLARİN KASABASI TR10 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 17:53 | 2017-07-22 18:39 | 0.75778 | 0 | 133 | 32 | 228 | 0 | 100.7844 | 24.2489 | 172.7733
388471 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS34 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 18:01 | 2017-07-22 19:15 | 1.2417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.725 | 0 | 0
388473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 18:02 | 2017-07-22 20:43 | 2.6783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6783
388477 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 17:45 | 2017-07-22 18:44 | 0.98139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98139
388478 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: KATRANCI KOK1 KOKCikis: KATRANCI KOK 1-KAPUTAS ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 18:07 | 2017-07-22 20:12 | 2.0942 | 0 | 0 | 131 | 29 | 0 | 0 | 274.3358 | 60.7308
388480 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR55 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 18:03 | 2017-07-22 19:10 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 72.0778
388486 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 18:20 | 2017-07-22 20:26 | 2.1006 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.5083 | 0 | 0
388492 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F17-YENİKENT FİDERİ KOK: DEMIRCI KOK 2 KOKCikis: DEMIRCI KOK 2-DEMİRCİ TR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 18:26 | 2017-07-22 19:52 | 1.4292 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 2.8583 | 182.9333
388510 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR35 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 18:46 | 2017-07-22 19:54 | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9956
388513 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ISAHOCALI2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 18:54 | 2017-07-22 20:05 | 1.1914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1914 | 0 | 0
388514 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-44 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 18:56 | 2017-07-22 19:47 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.76
388516 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AVDANCIK TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 18:59 | 2017-07-22 19:33 | 0.56861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56861
388528 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: SENIRIN KOK KABIN KOKCikis: SENIRIN KOK - SENIRIN BAĞ EVLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 19:13 | 2017-07-22 21:04 | 1.845 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | 23.985 | 44.28
388530 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR37 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 19:15 | 2017-07-22 20:07 | 0.87833 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 226.61
388532 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-35 SELGAH TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 19:16 | 2017-07-22 19:49 | 0.55778 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 151.1578
388533 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: NARKÖY TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 19:14 | 2017-07-22 20:36 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3778
388535 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM2 DMCikis: KOLUKISA DM2-HACIMEHMETLİ ÇIKIŞI KOK: ATLANTI KOK KOKCikis: ATLANTI KOK-SU DEPOSU13 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 19:10 | 2017-07-22 20:23 | 1.2111 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 10.9 | 0 | 29.0667
388537 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 43 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 19:19 | 2017-07-22 20:14 | 0.91389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.225 | 0 | 0
388539 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 59 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 19:19 | 2017-07-22 20:30 | 1.1903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 0 | 0
388541 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 19:18 | 2017-07-22 19:56 | 0.63861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63861
388563 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F5-BALIKLIOVA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 19:43 | 2017-07-22 21:13 | 1.4903 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 105.8097
388574 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR50 TR TRCikis: 1 NOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 19:53 | 2017-07-22 22:06 | 2.2222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4444
388575 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN7 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 19:54 | 2017-07-22 22:01 | 2.1247 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.6192 | 0 | 0
388576 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ANABAĞLAR TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 19:54 | 2017-07-22 20:26 | 0.54056 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 26.4872
388577 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 11 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 19:55 | 2017-07-22 22:43 | 2.7964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7964 | 0 | 0
388578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF14 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 19:14 | 2017-07-22 21:21 | 2.1225 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.49
388582 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKİ TR 6 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 20:00 | 2017-07-22 21:01 | 1.0156 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62.9644 | 0 | 0
388586 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: KUCUKABDIUSAGI TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 20:03 | 2017-07-22 21:24 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 48.92
388288 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR8/B TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 14:41 | 2017-07-22 19:13 | 4.5442 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 77.2508
388289 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 14:40 | 2017-07-22 17:23 | 2.7147 | 0 | 0 | 6 | 73 | 0 | 0 | 16.2883 | 198.1747
388293 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM DMCikis: KAYAONU DM-KAYAÖNÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 14:43 | 2017-07-22 14:56 | 0.21361 | 0 | 7 | 63 | 497 | 0 | 1.4953 | 13.4575 | 106.1647
388298 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY4 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-22 14:52 | 2017-07-22 17:01 | 2.1392 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 226.7517 | 0 | 0
388587 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN YAS 2. KISIM 1 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 16:27 | 2017-07-22 21:02 | 4.5767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5767
388588 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 20:04 | 2017-07-22 21:59 | 1.9214 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 103.755 | 0 | 0
388590 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 19:49 | 2017-07-22 21:08 | 1.3128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.815
388592 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-115 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 20:09 | 2017-07-22 20:57 | 0.8025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8025
388595 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-43A TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 20:14 | 2017-07-22 20:31 | 0.28111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.56222
388600 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM KOK: UCHARMAN KOK KOKCikis: UCHARMAN KOK-BERENDİ ÇIKIŞI TR: YUKARIKIRAMANOGLU3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 20:18 | 2017-07-22 21:17 | 0.98222 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.5911
388604 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 20:29 | 2017-07-22 23:05 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.05
388608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEKER MURAT5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 20:31 | 2017-07-23 04:42 | 8.1797 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 327.1889
388610 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DARIHUYUK TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 20:36 | 2017-07-22 22:33 | 1.9522 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.57
388629 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: YAYLAOZU TR2 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 21:05 | 2017-07-22 21:59 | 0.90194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90194
388631 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARİF BİLGE 5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 21:05 | 2017-07-22 22:42 | 1.6161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6161
388638 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: DERBENT TEKKE1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 21:16 | 2017-07-22 23:59 | 2.7078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7078
388643 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA TR 3 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 21:25 | 2017-07-22 22:11 | 0.75861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75861 | 0 | 0
388645 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F4 KÖYLER FİDERİ KOK: ARATOL KOK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 21:20 | 2017-07-22 23:11 | 1.8533 | 2 | 2824 | 104 | 1603 | 3.7067 | 5233.8133 | 192.7467 | 2970.8933
388649 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAYLABELEN DSI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 21:40 | 2017-07-22 23:34 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 131.445
388651 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUT YAYLASI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 20:57 | 2017-07-22 22:55 | 1.9683 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 102.3533 | 0 | 0
388653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 21:45 | 2017-07-23 01:41 | 3.9311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9311
388656 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 22:05 | 2017-07-22 23:10 | 1.0903 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2708 | 0
388657 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ISAKLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 22:04 | 2017-07-22 23:35 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5053
388660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKCAKENT2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 22:21 | 2017-07-22 23:09 | 0.78472 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.5556 | 0 | 0
388552 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: CUCU KÖK KOKCikis: CUCU KÖK - BALCI GAYRET ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 19:27 | 2017-07-22 20:41 | 1.2258 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1.2258 | 186.3267
388553 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: SIGRAK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 19:30 | 2017-07-22 21:05 | 1.5817 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 75.92 | 0 | 0
388557 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: SUBAŞI KÖK KOKCikis: SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 19:38 | 2017-07-22 20:14 | 0.6 | 0 | 0 | 116 | 3 | 0 | 0 | 69.6 | 1.8
388559 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUCUK AVSAR TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 19:39 | 2017-07-22 22:30 | 2.8556 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 299.8333
388311 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: OTOGAR KARSISI TR17 (630 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 15:04 | 2017-07-22 16:19 | 1.2478 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 157.22 | 0 | 0
388312 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 9TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 15:05 | 2017-07-22 15:47 | 0.70639 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 29.6683 | 0 | 0
388313 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM: TATLICAK DM DMCikis: TATLICAK DM-HURDALIK2 TR ÇIKIŞI KOK: HURDALIK3 TR KOKCikis: HURDALIK3 TR-ÖZEL DÖKÜMCÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 15:04 | 2017-07-22 15:37 | 0.55333 | 6 | 64 | 0 | 0 | 3.32 | 35.4133 | 0 | 0
388314 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SUKRAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 15:02 | 2017-07-22 15:50 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.4167
388318 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KALEBALTA1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 15:07 | 2017-07-22 20:36 | 5.4861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4861 | 0 | 0
388664 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 22:32 | 2017-07-22 23:23 | 0.85028 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5508 | 0
388674 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT8 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 22:46 | 2017-07-23 00:34 | 1.7911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7911 | 0 | 0
388677 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 22:47 | 2017-07-22 23:13 | 0.42944 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7178
388685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 23:29 | 2017-07-23 01:40 | 2.1722 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6889
388497 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM: DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis: DM 24-YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 5 ÇIKIŞI TR: YAYLAPINAR UHUD5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 17:44 | 2017-07-22 19:28 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 238.05
388500 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK: INALLI4 TR KOKCikis: INALLI4 TR-SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 18:32 | 2017-07-22 19:43 | 1.1792 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4.7167 | 5.8958
388503 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞI KOK: SOYHAN KOK KOKCikis: SOYHAN KÖK - DANAKUYUSU SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-22 18:41 | 2017-07-22 22:59 | 4.2861 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.7167 | 0
388504 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: CEMIL1 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 18:21 | 2017-07-22 20:04 | 1.7147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7147
388505 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDIKLI TR 18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 18:43 | 2017-07-22 19:40 | 0.95306 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.1081 | 0 | 0
388687 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAVUSCUGOL TR4 (160 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 23:31 | 2017-07-23 00:55 | 1.4075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4075 | 0 | 0
388692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis: AKSARAY SANAYI DM5-ÖRNEK SANAYİ TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 00:15 | 2017-07-23 06:35 | 6.3317 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1101.71 | 0 | 0
388696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F4 KÖYLER FİDERİ KOK: ARATOL KOK-1 KOKCikis: ARATOL KOK-1-ARATOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 00:22 | 2017-07-23 06:04 | 5.7083 | 2 | 2 | 6 | 657 | 11.4167 | 11.4167 | 34.25 | 3750.375
388700 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ÇEŞTAŞ TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 01:10 | 2017-07-23 01:56 | 0.76028 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 62.3428
388702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM: DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis: DM9-S.PARSANA40 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 02:01 | 2017-07-23 02:26 | 0.40694 | 0 | 0 | 2 | 4298 | 0 | 0 | 0.81389 | 1749.0472
388703 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM: ASLIM DM1 DMCikis: ASLIM DM-BÜSAN DM A BARASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 02:02 | 2017-07-23 03:07 | 1.08 | 35 | 855 | 1 | 0 | 37.8 | 923.4 | 1.08 | 0
388705 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM DMCikis: UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI TR: UZUNKUYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 02:53 | 2017-07-23 07:20 | 4.4517 | 0 | 67 | 14 | 362 | 0 | 298.2617 | 62.3233 | 1611.5033
388709 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis: KARKIN1 TR ( CUMRA )-KANAL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 04:46 | 2017-07-23 06:14 | 1.4686 | 0 | 0 | 4 | 432 | 0 | 0 | 5.8744 | 634.44
388612 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK21 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 20:39 | 2017-07-22 20:59 | 0.32611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32611
388613 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ODABAŞI KÖK1 KOKCikis: ODABAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 20:41 | 2017-07-22 22:42 | 2.0108 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.065 | 0
388614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC1 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 20:40 | 2017-07-22 21:32 | 0.86694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.8025 | 0 | 0
388616 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR TR-3 TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 20:44 | 2017-07-22 22:24 | 1.6683 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 131.7983 | 0 | 0
388619 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: KONUKLAR KOK KOKCikis: KONUKLAR KOK-KARATEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 20:50 | 2017-07-22 21:43 | 0.89139 | 0 | 0 | 5 | 289 | 0 | 0 | 4.4569 | 257.6114
388621 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 7 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 20:52 | 2017-07-22 22:13 | 1.3436 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7181 | 0 | 0
388624 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SAVAS ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-22 21:00 | 2017-07-22 23:23 | 2.3844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3844
388714 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAVUSCUGOL TR4 (160 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 06:23 | 2017-07-23 10:18 | 3.9283 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.785 | 0 | 0
388715 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CIRIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 06:29 | 2017-07-23 07:47 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36.1122
388718 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F5-MERKEZ FİDERİ DM: ILGIN DM44 DMCikis: ILGIN DM 44-AKPLAS DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 06:39 | 2017-07-23 07:26 | 0.7875 | 4 | 219 | 2 | 15 | 3.15 | 172.4625 | 1.575 | 11.8125
388720 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: ERTUGRUL KOK KOKCikis: ERTUGRUL KOK-FİDER-8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 06:35 | 2017-07-23 07:30 | 0.92472 | 0 | 0 | 8 | 121 | 0 | 0 | 7.3978 | 111.8914
388722 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ TR: ORTAKARAOREN10 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 06:41 | 2017-07-23 07:43 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 104.72
388725 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 KOKCikis: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 - TEPEKÖY KÖK'DEN GİRİŞ'DEN GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 07:06 | 2017-07-23 09:05 | 1.9819 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 499.45
388726 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F2-SEKİZLİ FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 07:08 | 2017-07-23 09:10 | 2.0414 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.3311 | 0
388729 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: ELMALI KÖK KOKCikis: ELMALI KÖK - ELMALI AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 07:09 | 2017-07-23 08:55 | 1.7736 | 2 | 572 | 3 | 7 | 3.5472 | 1014.5056 | 5.3208 | 12.4153
388730 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 07:17 | 2017-07-23 09:14 | 1.9569 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 19.5694 | 3.9139
388732 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI KOK: TR 2-29/2 KOKCikis: TR 2/29/2-TR 2-29/4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 07:18 | 2017-07-23 07:52 | 0.56083 | 0 | 2618 | 0 | 1040 | 0 | 1468.2617 | 0 | 583.2667
388735 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK: KEMERHİSAR TR34 KOKCikis: KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 07:24 | 2017-07-23 08:27 | 1.0497 | 0 | 0 | 2 | 2473 | 0 | 0 | 2.0994 | 2595.9631
388739 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ DM: ISMIL DM DMCikis: ISMIL DM-YARMA FIDER GIRISI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 07:29 | 2017-07-23 11:37 | 4.1372 | 25 | 3 | 106 | 2 | 103.4306 | 12.4117 | 438.5456 | 8.2744
388741 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: ISLIK MODULER KOK KOKCikis: ISLIK MODULER KOK-SULAMA BATI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 07:46 | 2017-07-23 11:29 | 3.7203 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8811 | 0
388742 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 60 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 07:48 | 2017-07-23 08:48 | 0.99917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99917
388745 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: SEKIZLI KOK KOKCikis: SEKIZLI KOK-DİKMEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 07:53 | 2017-07-23 10:30 | 2.6153 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6153 | 0
388746 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F1-TORUNLAR FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-ÇELTİK YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI KOK: KUCUKHASAN KOK KOKCikis: ODABAŞI KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 07:52 | 2017-07-23 09:10 | 1.2956 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8867 | 0
388747 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK: BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK KOKCikis: BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK-AZİZİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 07:54 | 2017-07-23 08:30 | 0.59528 | 0 | 857 | 62 | 223 | 0 | 510.1531 | 36.9072 | 132.7469
388748 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: YUZBASI KOK KOKCikis: YUZBASI KOK-BACANAK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 07:54 | 2017-07-23 10:02 | 2.1392 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.1133 | 0
388752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 07:53 | 2017-07-23 09:43 | 1.8344 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.3444
388753 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ KOK: SOGUTOZU KOK KOKCikis: SOGUTOZU KOK-YAĞLICA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 08:01 | 2017-07-23 08:58 | 0.94361 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 253.8314
388754 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: YENISU KOK KOKCikis: YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 08:02 | 2017-07-23 09:59 | 1.9378 | 0 | 187 | 75 | 118 | 0 | 362.3644 | 145.3333 | 228.6578
388756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 DMCikis: AKSARAY DM4-B BÖLGESİ ÇIKIŞI TR: 4B 3TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 08:05 | 2017-07-23 08:33 | 0.47528 | 0 | 0 | 0 | 6553 | 0 | 0 | 0 | 3114.4953
388758 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 08:12 | 2017-07-23 08:55 | 0.72778 | 0 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 | 2.1833 | 66.2278
388762 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS9 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 08:16 | 2017-07-23 09:53 | 1.6169 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.8711
388764 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: TURGUT KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 08:16 | 2017-07-23 11:50 | 3.5653 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.3917 | 0
388765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 08:20 | 2017-07-23 10:18 | 1.9772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9772 | 0 | 0
388770 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F11-ORGANİZE FİDERİ KOK: GOZTEPE KOK KOKCikis: GOZTEPE KOK-ESKİ TRT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 08:19 | 2017-07-23 11:42 | 3.3778 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.0222 | 0
388777 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 08:36 | 2017-07-23 09:28 | 0.8625 | 0 | 4644 | 2 | 17 | 0 | 4005.45 | 1.725 | 14.6625
388781 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK: SAFALI KÖK KOKCikis: SAFALI KÖK-ALAHACILI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 08:45 | 2017-07-23 09:18 | 0.55806 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.1611
388782 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F4-KÖYLER FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 08:45 | 2017-07-23 09:22 | 0.62083 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.62083 | 1.2417
388790 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI KOK: OZKONAK12 TR KOKCikis: OZKONAK12 TR-ÖZKONAK TR10 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 08:40 | 2017-07-23 09:54 | 1.2356 | 0 | 710 | 0 | 4 | 0 | 877.2444 | 0 | 4.9422
388791 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1 DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞI TR: AVANOS33 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 08:37 | 2017-07-23 10:46 | 2.1469 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 201.8128 | 0 | 0
388792 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F13-HARA FİDERİ KOK: SAZLIK KOK KOKCikis: SAZLIK KOK-AKONA PLASTIK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 08:54 | 2017-07-23 14:53 | 5.9803 | 30 | 623 | 43 | 25 | 179.4083 | 3725.7131 | 257.1519 | 149.5069
388793 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F5-PINARBAŞI FİDERİ DM: DM-37 ( KAYACIK DM ) DMCikis: DM37-PINARBAŞI FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 08:54 | 2017-07-23 18:33 | 9.6464 | 8 | 0 | 16 | 17 | 77.1711 | 0 | 154.3422 | 163.9886
388797 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F10-TATLICAK FİDERİ DM: TATLICAK DM DMCikis: TATLICAK DM-HURDALIK2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 08:55 | 2017-07-23 13:08 | 4.2133 | 6 | 64 | 0 | 0 | 25.28 | 269.6533 | 0 | 0
388798 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F6-ZAFER SANAYİ FİDERİ DM: DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis: DM1-ATTARİTE2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 08:55 | 2017-07-23 12:49 | 3.9006 | 6 | 535 | 0 | 0 | 23.4033 | 2086.7972 | 0 | 0
388799 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F12-DOĞUŞ FİDERİ DM: ERLER DM DMCikis: DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 08:55 | 2017-07-23 13:55 | 5.0069 | 6 | 0 | 35 | 0 | 30.0417 | 0 | 175.2431 | 0
388800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM: DM-15 ( IGDELI DM ) DMCikis: DM-15 - DÖKÜMCÜLER TR ÇIKŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 08:56 | 2017-07-23 12:19 | 3.3728 | 0 | 0 | 2 | 703 | 0 | 0 | 6.7456 | 2371.0628
388802 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: YENICEOBA KOK KOKCikis: YENICEOBA KOK-YENİCEOBA-APAK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 08:53 | 2017-07-23 10:46 | 1.8864 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8864 | 0
388803 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: BEYSEHIR YENI DM DMCikis: BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 1 ÇIKIŞI KOK: BEYSEHIR TR 12 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 08:57 | 2017-07-23 15:28 | 6.5208 | 2 | 2402 | 0 | 0 | 13.0417 | 15663.0417 | 0 | 0
388804 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI KOK: TR 2-29/4 KOKCikis: TR 2 29/4-KOYUNLU ÇIKIŞI TR: TR KOYUNLU-3 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 08:26 | 2017-07-23 20:07 | 11.6758 | 2 | 412 | 1 | 2 | 23.3517 | 4810.4433 | 11.6758 | 23.3517
388805 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F3-BELÖREN FİDERİ KOK: SARIOĞLAN KÖK KOKCikis: SARIOĞLAN KÖK-TR-2 ÇIKIŞI TR: SARIOGLAN2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 08:58 | 2017-07-23 10:24 | 1.4275 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 39.97 | 0 | 4.2825
388807 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-4 BUGDAY PAZARI TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 09:01 | 2017-07-23 09:36 | 0.58306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58306
388808 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:01 | 2017-07-23 12:29 | 3.4761 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9044 | 0
388809 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOKHUYUK2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:01 | 2017-07-23 11:03 | 2.0286 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.3719
388810 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARABOĞAZ KÖYÜ TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:01 | 2017-07-23 14:01 | 5.0042 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175.1458
388816 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:03 | 2017-07-23 14:03 | 4.9989 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 499.8889 | 0 | 0
388818 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: TUZLUKCU YESILHAT KOK1 KOKCikis: TUZLUKCU YESILHAT KOK1-B KOLU 3.ŞAHIS SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:03 | 2017-07-23 11:05 | 2.0361 | 4 | 2 | 15 | 5 | 8.1444 | 4.0722 | 30.5417 | 10.1806
388819 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KATLI OTOPARK TR 3.47 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:04 | 2017-07-23 13:00 | 3.9372 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1110.2967 | 0 | 0
388820 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: FETHIYE KOK KOKCikis: FETHIYE KOK-FETHİYE KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:05 | 2017-07-23 11:23 | 2.2986 | 0 | 0 | 38 | 98 | 0 | 0 | 87.3472 | 225.2639
388821 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK: URGUP26 TR KOKCikis: URGUP26 TR-ÜRGÜP SKM FD6 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 09:01 | 2017-07-23 09:27 | 0.41972 | 6 | 6033 | 6 | 64 | 2.5183 | 2532.1842 | 2.5183 | 26.8622
388824 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR10 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:07 | 2017-07-23 14:41 | 5.5647 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 345.0128
388825 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:08 | 2017-07-23 14:27 | 5.3242 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.9725
388826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:09 | 2017-07-23 14:48 | 5.6506 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 615.9106
388827 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: LADIK1 TR KOKCikis: LADIK1 TR-PETROLLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:09 | 2017-07-23 13:40 | 4.5194 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 980.7194 | 0 | 0
388828 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI10A TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 09:09 | 2017-07-23 09:35 | 0.4425 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0
388834 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GOKSU HES TMCikis: F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM: BALCILAR DM DMCikis: BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI KOK: TAŞKENT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:14 | 2017-07-23 09:47 | 0.53944 | 1 | 936 | 0 | 14 | 0.53944 | 504.92 | 0 | 7.5522
388836 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK TR 7 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 09:14 | 2017-07-23 13:14 | 3.9875 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 231.275 | 0 | 0
388837 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F5-GÜNEYBAG FİDERİ KOK: GUNEYSINIR19 TR KOKCikis: GUNEYSINIR19 TR-F-5 GÜNEYBAG | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 09:16 | 2017-07-23 10:22 | 1.1078 | 0 | 908 | 3 | 1016 | 0 | 1005.8622 | 3.3233 | 1125.5022
388838 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: ASAGIBARAK TR2 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:16 | 2017-07-23 12:09 | 2.8822 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 239.2244
388840 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 09:20 | 2017-07-23 09:57 | 0.62472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62472
388841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM2 DMCikis: AKSARAY DM2-DM5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:19 | 2017-07-23 10:31 | 1.1939 | 15 | 2858 | 0 | 0 | 17.9083 | 3412.1344 | 0 | 0
388844 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ KOK: TR1-9 ESKİ CEZA EVİ KOKCikis: TR1-9 ADLİYE / TR1-10 A ÇIKIŞI TR: TR1-10 SAYGI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:11 | 2017-07-23 11:46 | 2.5814 | 0 | 0 | 3 | 8533 | 0 | 0 | 7.7442 | 22026.9914
388846 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F11-NEVŞEHİR MERKEZ 2 FİDERİ DM: DM01/TR-01 DMCikis: DM01-DM06 ÇIKIŞI 1 ( RİNG ) TR: NEVSEHIR50 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:23 | 2017-07-23 12:39 | 3.2658 | 0 | 0 | 2 | 580 | 0 | 0 | 6.5317 | 1894.1833
388851 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI KOK: BOZTEPE TR-14 KOKCikis: BOZTEPE TR-14-MALYA ÇIKIŞI TR: YENIDOGANLI 1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:12 | 2017-07-23 14:50 | 5.6342 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 5.6342 | 693.0025
388856 | 1 | KONYA | HADİM | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:34 | 2017-07-23 12:36 | 3.0281 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 1126.4367
388859 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F3-BELÖREN FİDERİ KOK: SARIOĞLAN KÖK KOKCikis: SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI TR: ARMUTLU İÇME SUYU YENİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:36 | 2017-07-23 12:05 | 2.485 | 0 | 549 | 5 | 763 | 0 | 1364.265 | 12.425 | 1896.055
388861 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20502 TRCikis: B-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:32 | 2017-07-23 13:35 | 4.0508 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 178.2367
388862 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20502 TRCikis: D-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:36 | 2017-07-23 13:33 | 3.9469 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 311.8086
388864 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: ÇİÇEKDAĞI TR-C KOK: CICEKDAGI KOK KOKCikis: ÇİÇEKDAĞI KÖK-İLCİ FABRİKASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:37 | 2017-07-23 14:43 | 5.0892 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15.2675 | 10.1783
388869 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR3-28 BAHCELIEVLER KOKCikis: TR3-28 / TR3-65-A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 09:40 | 2017-07-23 10:16 | 0.59917 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 333.7358
388870 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CELALLER TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 09:41 | 2017-07-23 13:10 | 3.4872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4872
388886 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 10:02 | 2017-07-23 13:36 | 3.5747 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 600.5533 | 0 | 0
388888 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CENGILTI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 10:05 | 2017-07-23 16:00 | 5.9278 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 284.5333
388889 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GIYSAN TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 10:03 | 2017-07-23 13:02 | 2.9822 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 295.24
388890 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TMO ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 10:05 | 2017-07-23 12:46 | 2.6806 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 737.1528 | 0 | 0
388891 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: KILBASAN ENH F3- 23 NOLU DIREK HATBASI KOK KOKCikis: KILBASAN ENH F3- 23 NOLU DIREK HATBASI KOK-1 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 10:05 | 2017-07-23 11:03 | 0.96389 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.5306 | 0
388896 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 10:18 | 2017-07-23 12:32 | 2.2392 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.3917
388897 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F6-ZAFER SANAYİ FİDERİ DM: DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis: DM1-HOROZLUHAN54 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 10:21 | 2017-07-23 12:52 | 2.5117 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 936.8517 | 0 | 0
388902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR2 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 10:24 | 2017-07-23 12:25 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.015
388908 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: FILIKCI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 10:34 | 2017-07-23 11:25 | 0.85222 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.4878
388909 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: SAZLICA TR 1 TR: SAZLICA SULAMA ÖZEL | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 10:32 | 2017-07-23 11:01 | 0.47444 | 19 | 142 | 21 | 14 | 9.0144 | 67.3711 | 9.9633 | 6.6422
388910 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR10 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 10:34 | 2017-07-23 12:27 | 1.8872 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 117.0078
388911 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-4 BUGDAY PAZARI TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 10:35 | 2017-07-23 11:23 | 0.79722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79722
388912 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: TIL1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 10:34 | 2017-07-23 12:49 | 2.2508 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 58.5217
388916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F3-SANCAK FİDERİ DM: DM-2 ( SANCAK DM ) DMCikis: DM2-SANCAK 35 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 10:34 | 2017-07-23 11:18 | 0.73194 | 0 | 1989 | 0 | 624 | 0 | 1455.8375 | 0 | 456.7333
388918 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: KUZOREN KOK KOKCikis: KUZÖREN ÇIKIŞI TR: KUZOREN5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 10:37 | 2017-07-23 12:29 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 282.72
388920 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUCUK AVSAR TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 10:37 | 2017-07-23 13:38 | 3.0103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0103
388921 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-45 SANAYI-1 TRCikis: ORTA REFÜJ1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 10:38 | 2017-07-23 11:53 | 1.2472 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41.1583
388923 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZEKİ KUZEY | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 10:32 | 2017-07-23 11:47 | 1.2531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2531 | 0 | 0
388924 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F11-İNSUYU FİDERİ KOK: UZUNCA KÖK KOKCikis: UZUNCA KÖK-UZUNCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 10:29 | 2017-07-23 12:30 | 2.0128 | 0 | 0 | 22 | 53 | 0 | 0 | 44.2811 | 106.6772
388925 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI12 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 10:40 | 2017-07-23 11:06 | 0.44583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0
388926 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: KONAKLI AYD KÖK KOKCikis: KONAKLI AYDINLATMA MONOBLOK - HÜYÜK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 10:41 | 2017-07-23 11:30 | 0.81028 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 70.4942 | 0.81028
388927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE6 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 10:42 | 2017-07-23 12:00 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 43.9733
388934 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ODABAŞI KÖK1 KOKCikis: ODABAŞI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 10:50 | 2017-07-23 13:16 | 2.4311 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 291.7333
388937 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KURANCILI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 10:56 | 2017-07-23 14:21 | 3.4203 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 212.0572 | 0 | 0
388941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ KOK: EGRIBAYAT SULAMA KOK KOKCikis: EGRIBAYAT SULAMA KOK - ALTINEKİN DM GİRİŞİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 10:57 | 2017-07-23 14:15 | 3.3014 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5069 | 0
388945 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU TR6 KOK TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 11:01 | 2017-07-23 11:22 | 0.3425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3425
388946 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN14 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 10:59 | 2017-07-23 12:18 | 1.3258 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37.1233 | 0 | 0
388947 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: SARIAGIL1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 11:04 | 2017-07-23 13:22 | 2.2944 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.3611
388949 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ7 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 11:02 | 2017-07-23 16:24 | 5.3656 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 139.5044
388952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 11:15 | 2017-07-23 12:38 | 1.3764 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 214.7167 | 0 | 0
388954 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: NINENIN BAHCESI TR 1.1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 11:11 | 2017-07-23 11:45 | 0.5725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5725 | 0 | 0
388955 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 11:17 | 2017-07-23 13:06 | 1.8269 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4808 | 0
388956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-3C/1 ÇIKIŞI KOK: 3B 13TR KOKCikis: 3B 13TR-3B9 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 11:16 | 2017-07-23 12:48 | 1.5292 | 0 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 1978.7417 | 0 | 0
388978 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: İLMEN TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 12:03 | 2017-07-23 14:45 | 2.6953 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56.6008
388982 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ DM: YENİCEOBA-KARTER DM KOK: YENICEOBA1 TR KOKCikis: YENICEOBA1 TR-OFİS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 12:07 | 2017-07-23 13:13 | 1.1028 | 2 | 90 | 0 | 0 | 2.2056 | 99.25 | 0 | 0
388984 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ TR: YALIHUYUK6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 12:07 | 2017-07-23 13:27 | 1.3339 | 1 | 1030 | 0 | 0 | 1.3339 | 1373.9056 | 0 | 0
388987 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKCASEHIR8 TR TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 12:09 | 2017-07-23 14:47 | 2.6342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6342 | 0 | 0
388990 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: GUVERCINLIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 12:13 | 2017-07-23 12:56 | 0.71972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71972
388991 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 12:12 | 2017-07-23 15:19 | 3.115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.115 | 0 | 0
388993 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KARAKAPI TR11 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 12:15 | 2017-07-23 14:44 | 2.4831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4831
388994 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F10-YUNAK FİDERİ KOK: DORTYOL1 TR KOKCikis: KARATAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 12:16 | 2017-07-23 13:00 | 0.74417 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 432.3608
389000 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F5-KOYLER FİDERİ | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 12:26 | 2017-07-23 14:05 | 1.6444 | 4 | 554 | 52 | 1382 | 6.5778 | 911.0222 | 85.5111 | 2272.6222
389005 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE TR2 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 12:26 | 2017-07-23 13:28 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0397
389010 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 12:36 | 2017-07-23 14:21 | 1.7444 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 177.9333
389014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 12:46 | 2017-07-23 13:58 | 1.1983 | 0 | 0 | 4 | 124 | 0 | 0 | 4.7933 | 148.5933
389015 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ODABAŞI KÖK1 KOKCikis: ODABAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 12:50 | 2017-07-23 13:43 | 0.87917 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 0
389016 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH16 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 12:52 | 2017-07-23 14:33 | 1.6839 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 220.5894
389020 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: COCUK PARKI SK. TR 3.27 TRCikis: E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 12:59 | 2017-07-23 17:55 | 4.9256 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.5533 | 0 | 0
389023 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILIBAGBASI TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 13:01 | 2017-07-23 19:22 | 6.3458 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 329.9833
389025 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BELBARAK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 13:06 | 2017-07-23 15:14 | 2.1283 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 59.5933
389028 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: SULTANHANI5 TR KOKCikis: SULTANHANI5 TR-KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 13:06 | 2017-07-23 15:53 | 2.7867 | 9 | 737 | 16 | 85 | 25.08 | 2053.7733 | 44.5867 | 236.8667
389029 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KÖŞK TR 6 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 13:10 | 2017-07-23 15:14 | 2.0553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0553 | 0 | 0
388961 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT1 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 11:23 | 2017-07-23 11:56 | 0.55444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1089
388963 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ KOK: KONAKLI KÖK 8 KOKCikis: KONAKLI 2.HAT 8.KABİN - BOLAT PETROL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 10:36 | 2017-07-23 12:09 | 1.5458 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 34.0083 | 1.5458
388969 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELİ TR13 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 11:28 | 2017-07-23 12:35 | 1.1122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1122
389035 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YESILLI MOD KOKCikis: YESILLI MOD - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 13:18 | 2017-07-23 13:31 | 0.2175 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.045 | 0
389036 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YESILLI MOD KOKCikis: YESILLI MOD - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 13:20 | 2017-07-23 14:29 | 1.1528 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.1389 | 0
389037 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 13:23 | 2017-07-23 14:03 | 0.67472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3494
389039 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TOKI MODULER TR 1.3B TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 13:24 | 2017-07-23 16:13 | 2.8153 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 61.9361 | 0 | 0
389040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-34 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 13:17 | 2017-07-23 13:57 | 0.66944 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 71.6306
389041 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 10 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 12:57 | 2017-07-23 15:03 | 2.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1039 | 0 | 0
389046 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F11-ORGANİZE FİDERİ KOK: F11-9 NOLU HATBASI KOK KOKCikis: F11-9 NOLU HATBASI KOK-SUDURAĞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 13:27 | 2017-07-23 15:28 | 2.0231 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 20.2306 | 6.0692
389049 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GAYRET TR-2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 12:48 | 2017-07-23 15:27 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.65
389051 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-14A TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 13:11 | 2017-07-23 14:11 | 0.99333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 52.6467 | 0 | 0
389052 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR71 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 13:34 | 2017-07-23 15:24 | 1.8378 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 555.0089
388873 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:43 | 2017-07-23 13:57 | 4.2256 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | 0 | 8.4511 | 549.3222
388875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 23TR TRCikis: F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 09:43 | 2017-07-23 17:43 | 8.0008 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1184.1233 | 0 | 0
388880 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ DM: SEYDISEHIR DM1 DMCikis: DM1-SEGAŞ KÖK ÇIKIŞI KOK: SEGAS KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:55 | 2017-07-23 19:46 | 9.8397 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 98.3972 | 39.3589
388883 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIMKARABEKIR22 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:59 | 2017-07-23 15:21 | 5.3692 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69.7992 | 0 | 0
388884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F18-E-90 FİDERİ KOK: E-90 KÖK KOKCikis: E-90 KÖK-ESKİ TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 10:00 | 2017-07-23 13:59 | 3.9775 | 0 | 0 | 44 | 596 | 0 | 0 | 175.01 | 2370.59
388885 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILIBAGBASI TR1 TRCikis: B-C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 10:01 | 2017-07-23 13:06 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 114.33
389063 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: GUVERCINLIK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 13:48 | 2017-07-23 15:34 | 1.7703 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 115.0681
389065 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN56 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 13:53 | 2017-07-23 15:52 | 1.9833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 63.4667 | 0 | 0
389066 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK: 28 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 13:53 | 2017-07-23 17:45 | 3.8556 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 574.4778
389067 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ KOK: AKALSAN KOKCikis: AKALSAN-KARAHÜYÜK TOPRAK SU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 13:57 | 2017-07-23 16:01 | 2.0728 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.1833 | 0
389069 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 14:02 | 2017-07-23 17:22 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 250.5
389074 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 14:05 | 2017-07-23 19:04 | 4.9908 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1262.6808 | 0 | 0
389075 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CARDAKLAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 14:06 | 2017-07-23 16:02 | 1.9344 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.0822 | 0 | 0
389076 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 14:03 | 2017-07-23 15:52 | 1.8111 | 5 | 677 | 624 | 1433 | 9.0556 | 1226.1222 | 1130.1333 | 2595.3222
389079 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR18 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 13:54 | 2017-07-23 14:37 | 0.72694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72694
389082 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK: f8-40 VADOFONE KOK KOKCikis: f8-40 VADOFONE KOK - BİMS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 14:10 | 2017-07-23 18:10 | 4.0019 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32.0156 | 32.0156
389083 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1442 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 14:11 | 2017-07-23 14:55 | 0.72083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72083 | 0 | 0
389085 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAKURT TR1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 14:15 | 2017-07-23 15:06 | 0.84111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84111
389086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 14:16 | 2017-07-23 15:04 | 0.80694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80694
389087 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 14:18 | 2017-07-23 16:48 | 2.5003 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 127.5142 | 0 | 0
389088 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR-24 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 14:19 | 2017-07-23 16:11 | 1.8658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8658 | 0 | 0
389090 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK: KONAKLI KÖK-11 KOKCikis: KONAKLI 3.HAT 11.KABİN(BAĞLAR KABİN) - TR 64-71 GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 12:44 | 2017-07-23 15:04 | 2.3467 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 122.0267 | 0
389091 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F2-BOSNA HERSEK FİDERİ DM: DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis: DM3-SANCAN56 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 14:22 | 2017-07-23 15:15 | 0.88778 | 0 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 1069.7722 | 0 | 0
389093 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 14:22 | 2017-07-23 18:21 | 3.9858 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 378.6542 | 0 | 0
389097 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 14:21 | 2017-07-23 14:52 | 0.51861 | 4 | 604 | 143 | 743 | 2.0744 | 313.2411 | 74.1614 | 385.3281
389098 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN16 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 14:27 | 2017-07-23 18:03 | 3.5997 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57.5956 | 0 | 0
389102 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK: GEMECİK KÖK KOKCikis: GEMECİK KÖK-KAYI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 14:29 | 2017-07-23 15:41 | 1.2067 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 25.34 | 8.4467
389106 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SIGIRCIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 14:31 | 2017-07-23 16:32 | 2.0094 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.0567
389107 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK: CAYIR KOK KOKCikis: CAYIR KOK-ESKİ ÖBEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 14:32 | 2017-07-23 20:54 | 6.3644 | 0 | 689 | 42 | 342 | 0 | 4385.1022 | 267.3067 | 2176.64
389108 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 14:36 | 2017-07-23 15:01 | 0.42417 | 2 | 506 | 9 | 591 | 0.84833 | 214.6283 | 3.8175 | 250.6825
389110 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-YENİ BS1 ÇIKIŞI TR: TR 1103 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 14:37 | 2017-07-23 17:39 | 3.0278 | 0 | 0 | 31 | 178 | 0 | 0 | 93.8611 | 538.9444
389111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 14:35 | 2017-07-23 15:27 | 0.87306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7306
389120 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 14:53 | 2017-07-23 15:41 | 0.80111 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.8344 | 0 | 0
389124 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUÖREN TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 15:03 | 2017-07-23 15:50 | 0.77778 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 56.7778
389129 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 15:11 | 2017-07-23 15:48 | 0.60778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60778
389130 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR36 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 15:14 | 2017-07-23 17:12 | 1.9586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9586
389131 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BOZLAREVCI TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 15:17 | 2017-07-23 19:04 | 3.7897 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.8972
389150 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 15:41 | 2017-07-23 16:40 | 0.96889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.5644 | 0 | 0
389154 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: BASHUYUK KOK KOKCikis: BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 15:45 | 2017-07-23 17:22 | 1.6208 | 0 | 2 | 5 | 69 | 0 | 3.2417 | 8.1042 | 111.8375
389155 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FAHRETTIN ALTAY MH TR37 (250 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 15:49 | 2017-07-23 17:06 | 1.2808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2808 | 0 | 0
389157 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS7 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 15:52 | 2017-07-23 17:12 | 1.3306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3222 | 0 | 0
389159 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 15:51 | 2017-07-23 16:18 | 0.45778 | 0 | 325 | 34 | 10121 | 0 | 148.7778 | 15.5644 | 4633.1689
389160 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: CUCU KÖK KOKCikis: CUCU KÖK - BALCI GAYRET ÇIKIŞI TR: GAYRET TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 15:48 | 2017-07-23 18:15 | 2.4508 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.2133
389161 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI SULAMA TR37 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 15:53 | 2017-07-23 16:34 | 0.68083 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7233
389169 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN24 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 16:07 | 2017-07-23 18:33 | 2.4347 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 150.9528
389173 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KIZILKAPI TR2 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 16:09 | 2017-07-23 20:28 | 4.3136 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2544
389178 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F4-BAŞKUYU FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 09:00 | 2017-07-23 16:24 | 7.4 | 0 | 797 | 5 | 50 | 0 | 5897.8 | 37 | 370
389179 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 16:20 | 2017-07-23 17:22 | 1.0422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0422
389182 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR24 TRCikis: E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 16:24 | 2017-07-23 17:48 | 1.3981 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 110.4464 | 0 | 0
389185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F3-ÇİMENTO FİDERİ IM: IM-2 ( FERITPASA ) TR: YENISEHIR3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 16:29 | 2017-07-23 21:02 | 4.5469 | 0 | 0 | 104 | 16714 | 0 | 0 | 472.8822 | 75997.6294
389190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM: DM-10 ( MALAS YOLU ) DMCikis: DM-10 - PARSANA 11(PARSANA 18) TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 16:31 | 2017-07-23 17:19 | 0.79861 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.9444 | 0 | 0
389195 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: ULUKIŞLA TR1 KOKCikis: ULUKIŞLA TR-1 - ULUKIŞLA TR-14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 16:44 | 2017-07-23 16:57 | 0.22278 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0.22278 | 33.8622
389197 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: PINAROZU1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 16:46 | 2017-07-23 18:32 | 1.7564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7564
389201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 16:54 | 2017-07-23 18:43 | 1.8167 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 101.7333 | 0 | 0
389202 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR25 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 16:46 | 2017-07-23 17:42 | 0.93028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93028 | 0 | 0
389205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 17:05 | 2017-07-23 18:36 | 1.5278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5278
389206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN27 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-23 17:05 | 2017-07-23 18:43 | 1.6411 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 60.7211 | 0 | 0
389208 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA60 TR TRCikis: A KOLU SIRÇALI İÇİ | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 17:07 | 2017-07-23 19:29 | 2.3739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3739 | 0 | 0
389135 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: HAMZALI MOD KOKCikis: HAMZALI MOD - FD 3 ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 15:17 | 2017-07-23 17:17 | 1.9883 | 0 | 0 | 15 | 82 | 0 | 0 | 29.825 | 163.0433
389137 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: MUTLU TR 3 TRCikis: C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 15:25 | 2017-07-23 17:55 | 2.5014 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.5208 | 0 | 0
389138 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK: YENICEOBA1 TR KOKCikis: YENICEOBA1 TR-OFİS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 15:27 | 2017-07-23 16:45 | 1.3042 | 2 | 182 | 0 | 0 | 2.6083 | 237.3583 | 0 | 0
389140 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI TR1 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 15:29 | 2017-07-23 16:56 | 1.4464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4464
389141 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK: BAGLIKAYA KOK KOKCikis: BAGLIKAYA KOK-TR1 ÇIKIŞI TR: BAGLIKAYA8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 15:28 | 2017-07-23 17:23 | 1.9219 | 0 | 811 | 0 | 12 | 0 | 1558.6969 | 0 | 23.0633
389145 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: NEVSEHIR129 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 15:37 | 2017-07-23 17:04 | 1.4508 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6067
389225 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR36 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 17:17 | 2017-07-23 21:44 | 4.4514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4514
389227 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK: SAFALI KÖK KOKCikis: SAFALI KÖK-SAFALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 17:16 | 2017-07-23 19:10 | 1.8917 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.2417
389228 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH TR20 (400 KVA) TRCikis: F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 17:20 | 2017-07-23 18:19 | 0.98444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9689
389232 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F13-HARA FİDERİ KOK: SAZLIK KOK KOKCikis: SAZLIK KOK-AKONA PLASTIK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 17:32 | 2017-07-23 18:38 | 1.0858 | 5 | 0 | 9 | 0 | 5.4292 | 0 | 9.7725 | 0
389217 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1442 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 17:12 | 2017-07-23 19:33 | 2.3506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 0
389219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: TOKI DM DMCikis: TOKI DM - 3E-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 17:07 | 2017-07-23 17:50 | 0.71833 | 7 | 804 | 0 | 0 | 5.0283 | 577.54 | 0 | 0
389220 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK: YENICEOBA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 17:18 | 2017-07-23 19:35 | 2.2731 | 2 | 56 | 0 | 0 | 4.5461 | 127.2911 | 0 | 0
389247 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 17:29 | 2017-07-23 19:44 | 2.2456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2456
389252 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA28 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 17:44 | 2017-07-23 18:39 | 0.90833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.4417 | 0 | 0
389255 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM: TR2 (2. NOLU DM) DMCikis: TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-69 ÇIKIŞI KOK: TR2-69 UCGOZ TR: TR2-65 AKBAYIR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 17:52 | 2017-07-23 19:24 | 1.5181 | 0 | 0 | 4 | 1226 | 0 | 0 | 6.0722 | 1861.1361
389256 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SALGOSTEREN | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 17:46 | 2017-07-23 18:57 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 55.9953
389258 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 17:59 | 2017-07-23 19:23 | 1.3972 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 99.2028
389239 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BUYUKBURUNAGIL1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 17:22 | 2017-07-23 18:30 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1256
389241 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 17:37 | 2017-07-23 18:10 | 0.5475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5475 | 0 | 0
389244 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 17:37 | 2017-07-23 18:45 | 1.1269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1269
389259 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU13 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 17:37 | 2017-07-23 18:28 | 0.84944 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 38.225 | 0 | 0
389260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: CEZAEVI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 15:17 | 2017-07-23 18:30 | 3.21 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25.68 | 25.68
389261 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 18:01 | 2017-07-23 18:40 | 0.65028 | 0 | 0 | 43 | 2422 | 0 | 0 | 27.9619 | 1574.9728
389263 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F11-AŞKAN FİDERİ TR: AŞKAN3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 17:19 | 2017-07-23 18:50 | 1.5161 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 501.8328
389264 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F3-RİNG-1 FİDERİ KOK: BASHARMAN KOK KOKCikis: BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI TR: UCBAS1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 17:55 | 2017-07-23 19:22 | 1.4431 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 4.3292 | 62.0514
389266 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: KOCASLI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 18:08 | 2017-07-23 19:30 | 1.3606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3606
389277 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-57 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 18:25 | 2017-07-23 22:38 | 4.2108 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.3192
389278 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 18:23 | 2017-07-23 19:34 | 1.1794 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.3067 | 0 | 0
389281 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAĞBAŞI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 18:30 | 2017-07-23 19:45 | 1.2417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2417 | 0 | 0
389290 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAŞ TR 2A TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 18:34 | 2017-07-23 20:44 | 2.1772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1772 | 0 | 0
389294 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 18:48 | 2017-07-23 19:58 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 112.7086
389295 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: BAYAT KÖK KOKCikis: BAYAT KÖK - BAYAT ÇIKIŞI TR: BAYAT TR4 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 18:52 | 2017-07-23 19:30 | 0.63556 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0844
389296 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK: AKSALUR KOK KOKCikis: AKSALUR KOK-AKSALUR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 18:54 | 2017-07-23 20:10 | 1.2611 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.5222 | 5.0444
389303 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 19:05 | 2017-07-23 22:02 | 2.9594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9594 | 0 | 0
389306 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F4-KARASINIR FİDERİ KOK: ILITERE KOK KOKCikis: ILITERE KOK-İLİTERE ÇIKŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 19:08 | 2017-07-23 20:14 | 1.0994 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.4917 | 0
389307 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM: DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis: DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 19:09 | 2017-07-23 19:50 | 0.6875 | 0 | 0 | 192 | 478 | 0 | 0 | 132 | 328.625
389308 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI TR 2 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 19:11 | 2017-07-23 20:06 | 0.92861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92861 | 0 | 0
389312 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 KOK: KOLUKISA2 KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 19:20 | 2017-07-23 22:23 | 3.0425 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 0
389314 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SOFULAR2 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 19:22 | 2017-07-23 20:40 | 1.3053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3053
389315 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CIFTLIK2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 19:23 | 2017-07-23 20:21 | 0.96722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96722
389317 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ DM: DM01/TR-01 DMCikis: DM01-DM06 ÇIKIŞI 1 ( RİNG ) IM: DM06 TR01 IMCikis: DM06 TR01-ANA CADDE ÇIKIŞI ( RİNG ) TR: NEVSEHIR10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 19:25 | 2017-07-23 19:49 | 0.40472 | 0 | 0 | 2 | 450 | 0 | 0 | 0.80944 | 182.125
389318 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU SEHIT METIN TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 19:26 | 2017-07-23 19:53 | 0.44833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44833
389324 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 19:25 | 2017-07-23 20:53 | 1.4631 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 4.3892 | 24.8719
389333 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis: F6-SARIYAHŞİ FİDERİ KOK: SARIYAHSI1 TR KOKCikis: SARIYAHSI1 TR-SARIYAHSİ TR4 ÇIKIŞI TR: SARIYAHSI4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 19:38 | 2017-07-23 21:55 | 2.2828 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 162.0772 | 0 | 0
389334 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAFAKI TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 19:33 | 2017-07-23 22:44 | 3.1792 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.075
389336 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR80 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 19:39 | 2017-07-23 20:42 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.7644
389342 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA55 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 19:35 | 2017-07-23 20:14 | 0.65361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65361 | 0 | 0
389347 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BULDURUŞ KÖK KOKCikis: BULDURUŞ KÖK - ÇAMARDI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 19:50 | 2017-07-23 20:42 | 0.86889 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 235.4689
389349 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BADILLI MAH. TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 19:46 | 2017-07-23 21:45 | 1.9886 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.9089
389351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 6TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 19:50 | 2017-07-23 20:08 | 0.28611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28611 | 0 | 0
389353 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: DOĞRUGÖZ DSİ KÖK KOKCikis: DOĞRUGÖZ DSİ KÖK-PAZAKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 19:52 | 2017-07-23 21:57 | 2.0775 | 6 | 891 | 468 | 2446 | 12.465 | 1851.0525 | 972.27 | 5081.565
389359 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU17 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 20:06 | 2017-07-23 20:35 | 0.47556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47556 | 0 | 0
389366 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 20:03 | 2017-07-23 21:07 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0706
389372 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 20:16 | 2017-07-23 21:47 | 1.5261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5261 | 0 | 0
389377 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: DİKENİÇİ TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 20:21 | 2017-07-23 22:13 | 1.8647 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 61.5358
389381 | 1 | KONYA | KULU | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ KOK: ÇÖL KÖK KOKCikis: ÇÖL KÖK-ÇÖL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 20:11 | 2017-07-23 22:27 | 2.2581 | 0 | 0 | 3 | 76 | 0 | 0 | 6.7742 | 171.6122
389384 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN4 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 20:30 | 2017-07-23 21:10 | 0.67417 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 45.1692
389388 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SULUSARAY7 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 20:36 | 2017-07-23 21:25 | 0.80306 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2581 | 0 | 0
389389 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR7 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 20:37 | 2017-07-23 20:56 | 0.31556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31556
389391 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAGMAPINAR TR1 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 20:40 | 2017-07-23 20:56 | 0.26417 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 19.5483
389394 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK: TURSUNLU1 KOK KOKCikis: TURSUNLU1 KOK-KONARI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 20:40 | 2017-07-23 21:55 | 1.2533 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 81.4667
389395 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK: A.GÖNDELEN KÖK KOKCikis: A.GÖNDELEN KÖK-AŞAGI GÖNDELEN 2 MODÜLER ÇIKIŞI TR: ECEVİT TİLKİCİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-23 20:42 | 2017-07-23 22:20 | 1.6439 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 92.0578 | 1.6439
389397 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI KOK: KURUGOL KOK KOKCikis: KURUGOL KOK-OBRUK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 20:45 | 2017-07-23 22:57 | 2.2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 17.6 | 4.4
389399 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F4 KÖYLER FİDERİ KOK: ARATOL KOK-1 KOKCikis: ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 20:41 | 2017-07-23 22:02 | 1.3578 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 1.3578 | 126.2733
389420 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 21:42 | 2017-07-23 22:44 | 1.0431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0431 | 0 | 0
389424 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM DMCikis: KAYAONU DM-KAYAÖNÜ ÇIKIŞI KOK: AGILONU KOK KOKCikis: AGILONU KOK-BARUTKAVURAN ÇIKIŞI TR: BARUTKAVURAN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 21:51 | 2017-07-23 22:44 | 0.88028 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 36.0914
389429 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE3 TR TRCikis: F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 21:55 | 2017-07-23 23:15 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3217
389435 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: SULTANHANI5 TR KOKCikis: SULTANHANI5 TR-KIRKOBA ÇIKIŞI TR: SULTANHANI14 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 22:20 | 2017-07-23 23:11 | 0.84528 | 13 | 737 | 58 | 85 | 10.9886 | 622.9697 | 49.0261 | 71.8486
389442 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 17:35 | 2017-07-23 23:08 | 5.5606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5606
389406 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR11 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 20:58 | 2017-07-23 22:15 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
389410 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE3 TR TRCikis: E KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 21:06 | 2017-07-23 23:13 | 2.1086 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 293.0969
389413 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR TR-7 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 21:00 | 2017-07-23 22:21 | 1.3425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3425 | 0 | 0
389417 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIK TAR.SUL.TR2 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 21:33 | 2017-07-24 00:30 | 2.9489 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7956
389446 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU80 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 22:59 | 2017-07-23 23:21 | 0.37417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37417 | 0 | 0
389449 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F-8 KARAMAN | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-23 23:48 | 2017-07-24 10:27 | 10.6531 | 0 | 0 | 104 | 640 | 0 | 0 | 1107.9178 | 6817.9556
389452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 00:07 | 2017-07-24 01:47 | 1.6719 | 0 | 74 | 394 | 1034 | 0 | 123.7239 | 658.7461 | 1728.7906
389454 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 00:07 | 2017-07-24 00:53 | 0.7675 | 334 | 8072 | 3 | 0 | 256.345 | 6195.26 | 2.3025 | 0
389455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis: AKSARAY SANAYI DM5-ÖRNEK SANAYİ TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 00:27 | 2017-07-24 05:52 | 5.4083 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 632.775 | 0 | 0
389458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis: AKSARAY SANAYI DM5-YENİ SANAYİ4 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 00:57 | 2017-07-24 05:50 | 4.8756 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 536.3111 | 0 | 0
389462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM: DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis: DM9-S.PARSANA40 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 01:57 | 2017-07-24 02:18 | 0.34444 | 0 | 0 | 2 | 4298 | 0 | 0 | 0.68889 | 1480.4222
389463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) TR: SILLE SUBASI6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 01:58 | 2017-07-24 04:55 | 2.9478 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 2508.5589
389464 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F17-BUSAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 01:59 | 2017-07-24 02:33 | 0.56722 | 4 | 136 | 0 | 0 | 2.2689 | 77.1422 | 0 | 0
389466 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 02:53 | 2017-07-24 03:40 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.565
389469 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: KILBASAN KOK1 KOKCikis: KILBASAN KOK1-KILBASAN 1 ÇIKIŞI TR: KILBASAN14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 05:52 | 2017-07-24 09:17 | 3.4125 | 0 | 1112 | 1 | 10 | 0 | 3794.7 | 3.4125 | 34.125
389472 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI KOK: OZKONAK12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 06:05 | 2017-07-24 08:30 | 2.4192 | 1 | 696 | 1 | 6 | 2.4192 | 1683.74 | 2.4192 | 14.515
389474 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞI KOK: ÇAYAGZI TR-1 KOKCikis: ÇAYAGZI TR-1-FARBEL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 05:34 | 2017-07-24 09:08 | 3.5742 | 1 | 0 | 11 | 116 | 3.5742 | 0 | 39.3158 | 414.6033
389476 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI KOK: OFİS KÖK TR 5 KOKCikis: OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 06:29 | 2017-07-24 08:26 | 1.9483 | 0 | 0 | 26 | 159 | 0 | 0 | 50.6567 | 309.785
389477 | 1 | KONYA | HADİM | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK: KORUALAN KOK KOKCikis: KORUALAN KOK-KORUALAN ÇIKIŞI TR: SOGUT YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 06:28 | 2017-07-24 07:34 | 1.0972 | 0 | 695 | 0 | 10 | 0 | 762.5694 | 0 | 10.9722
389480 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK: KIZILDAG KOK KOKCikis: KIZILDAG KOK-KIZILDAĞYENİYAPAN KÖYÜ ÇIKIŞI TR: KIZILDAGYENIYAPAN1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 06:35 | 2017-07-24 08:03 | 1.4653 | 0 | 0 | 3 | 245 | 0 | 0 | 4.3958 | 358.9931
389481 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK: MECIDIYE KOK KOKCikis: MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 06:45 | 2017-07-24 13:24 | 6.6378 | 0 | 468 | 75 | 1442 | 0 | 3106.48 | 497.8333 | 9571.6756
389483 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F11-PİRİBEYLİ FİDERİ KOK: PIRIBEYLI KOK1 KOKCikis: PİRİBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 06:48 | 2017-07-24 08:39 | 1.8478 | 1 | 1322 | 6 | 771 | 1.8478 | 2442.7622 | 11.0867 | 1424.6367
389485 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: DEGIRMENKOY KOK KOKCikis: DEGIRMENKOY KOK-ULUPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 06:52 | 2017-07-24 07:33 | 0.67583 | 8 | 528 | 9 | 499 | 5.4067 | 356.84 | 6.0825 | 337.2408
389486 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: UCAN KABIN KOKCikis: UCAN KABİN-AĞCAŞAR SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 06:54 | 2017-07-24 09:25 | 2.52 | 0 | 0 | 79 | 3 | 0 | 0 | 199.08 | 7.56
389489 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: IHSANIYE1 TR TRCikis: D-E KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 06:58 | 2017-07-24 14:34 | 7.5981 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.3922
389490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: SULTANHANI5 TR KOKCikis: SULTANHANI5 TR-KIRKDELİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 07:18 | 2017-07-24 08:10 | 0.85639 | 4 | 0 | 42 | 0 | 3.4256 | 0 | 35.9683 | 0
389491 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: EMEN KOK KOKCikis: EMEN KOK-EMEN ÇIKIŞI TR: EMEN TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 06:59 | 2017-07-24 10:59 | 4.0006 | 2 | 348 | 0 | 0 | 8.0011 | 1392.1933 | 0 | 0
389492 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: ORTAKARAÖREN11 TR TR: KAMPUS TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 07:09 | 2017-07-24 07:45 | 0.59778 | 0 | 0 | 3 | 453 | 0 | 0 | 1.7933 | 270.7933
389499 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 07:24 | 2017-07-24 09:11 | 1.78 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0
389503 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F1-TORUNLAR FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-ÇELTİK YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 07:32 | 2017-07-24 08:22 | 0.8425 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0
389505 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR19 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 07:45 | 2017-07-24 09:26 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 92.7514
389508 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ TR: SARILAR13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 07:48 | 2017-07-24 09:49 | 2.0189 | 0 | 103 | 4 | 302 | 0 | 207.9456 | 8.0756 | 609.7044
389509 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI20 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 07:29 | 2017-07-24 08:12 | 0.72917 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 101.3542 | 0 | 0
389512 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK: CIGDEMLI KOK KOKCikis: CIGDEMLI KOK-SULAMA(ESKİ DSİ)ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 07:49 | 2017-07-24 11:33 | 3.7328 | 0 | 0 | 27 | 92 | 0 | 0 | 100.785 | 343.4156
389514 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: ULUPINAR TR-5 KOKCikis: ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 07:53 | 2017-07-24 10:24 | 2.5097 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 150.5833 | 5.0194
389522 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F8-YENİCE FİDERİ KOK: KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKCikis: KARGIN YENİCE KOK TR1-KARGINYENİCE TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 08:06 | 2017-07-24 09:16 | 1.1717 | 0 | 575 | 1 | 13 | 0 | 673.7083 | 1.1717 | 15.2317
389523 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 08:05 | 2017-07-24 09:39 | 1.5669 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 61.1108 | 0 | 0
389524 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK: 38 NOLU KOK KOKCikis: 38 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 08:07 | 2017-07-24 10:05 | 1.9578 | 0 | 0 | 74 | 3 | 0 | 0 | 144.8756 | 5.8733
389528 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YELATAN TR 4 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 08:16 | 2017-07-24 09:08 | 0.86694 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2017
389530 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F3-AKÇAYAZI FİDERİ TR: HAKAN BIRER | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 08:17 | 2017-07-24 09:16 | 0.97611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9522 | 0
389539 | 1 | KONYA | MERAM | TR: IKIPINAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 08:24 | 2017-07-24 09:55 | 1.5125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5125
389540 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 08:28 | 2017-07-24 09:44 | 1.2661 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6.3306 | 6.3306
389542 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP3 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 08:34 | 2017-07-24 10:12 | 1.6336 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 47.3747 | 0 | 0
389547 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 08:35 | 2017-07-24 10:32 | 1.9581 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9581 | 0
389554 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 08:43 | 2017-07-24 09:31 | 0.78861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78861 | 0 | 0
389556 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F11-ORGANİZE FİDERİ KOK: F11-9 NOLU HATBASI KOK KOKCikis: F11-9 NOLU HATBASI KOK-KAYAOĞULLARI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 08:45 | 2017-07-24 10:40 | 1.9206 | 15 | 0 | 141 | 110 | 28.8083 | 0 | 270.7983 | 211.2611
389558 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE5 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 08:45 | 2017-07-24 11:44 | 2.9683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9683
389564 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 08:49 | 2017-07-24 09:38 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667
389567 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60605 TRCikis: D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 08:51 | 2017-07-24 09:30 | 0.65222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65222
389570 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: CESMECIK1 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 08:57 | 2017-07-24 10:45 | 1.7972 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 116.8194
389572 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 08:56 | 2017-07-24 15:04 | 6.1272 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 245.0889 | 36.7633
389573 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA TR 5 TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 08:57 | 2017-07-24 13:00 | 4.0367 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.9167 | 0 | 0
389574 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ KOK: TUZLUKCU TR6 KOK KOKCikis: TUZLUKCU TR6 KOK-SU DEPOSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 08:58 | 2017-07-24 12:12 | 3.2317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4633 | 0 | 0
389576 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY48 TR TRCikis: SOKAK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 09:00 | 2017-07-24 10:26 | 1.4347 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 388.8097
389577 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 09:00 | 2017-07-24 10:23 | 1.3933 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 0
389578 | 1 | KONYA | HADİM | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK: BAĞBAŞI KÖK KOKCikis: BAĞBAŞI KÖK-BAĞBAŞI BAHÇELER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 09:00 | 2017-07-24 11:32 | 2.5358 | 1 | 367 | 0 | 11 | 2.5358 | 930.6508 | 0 | 27.8942
389579 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CENGILTI1 TR TRCikis: E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 09:00 | 2017-07-24 13:40 | 4.675 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.1
389580 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANCIK1 TR TRCikis: C-D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 09:00 | 2017-07-24 11:30 | 2.5053 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 65.1372
389582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F13-BUHARA FİDERİ DM: DM-10 ( MALAS YOLU ) TR: SILLE AK30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 09:00 | 2017-07-24 12:19 | 3.3156 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 954.88
389596 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60401 TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 09:04 | 2017-07-24 11:24 | 2.3375 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.35
389599 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 4 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 09:03 | 2017-07-24 09:53 | 0.82556 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.1622 | 0 | 0
389600 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KUCUKYAGLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 09:04 | 2017-07-24 12:37 | 3.5525 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85.26
389602 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KÖŞK TR 2 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 09:04 | 2017-07-24 10:17 | 1.2058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2058 | 0 | 0
389631 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: DERE KOK KOKCikis: DERE KÖK-SORKUN ÇIKIŞI TR: SORKUN MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 09:30 | 2017-07-24 14:39 | 5.1547 | 0 | 553 | 2 | 230 | 0 | 2850.5614 | 10.3094 | 1185.5861
389632 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUCUK HISARLIK1 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 09:30 | 2017-07-24 13:21 | 3.8539 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 69.37
389633 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BUYUKZENGI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 09:31 | 2017-07-24 14:03 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68
389634 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK: KAMAN TR-23 KOKCikis: KAMAN TR-23-KAMAN TR25 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 09:31 | 2017-07-24 11:27 | 1.9244 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 244.4044 | 0 | 0
389658 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYHAN4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 09:48 | 2017-07-24 12:43 | 2.9206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9206 | 0 | 0
389670 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: YEDİKULAC KOK KOKCikis: YEDİKULAC KOK-MISIRLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 10:00 | 2017-07-24 14:04 | 4.0528 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 20.2639 | 48.6333
389672 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME6 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 09:54 | 2017-07-24 12:17 | 2.3892 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 229.36
389675 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKORENKISLA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 10:03 | 2017-07-24 18:06 | 8.0525 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.42
389676 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KINIKOVASI TR1 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 10:03 | 2017-07-24 17:49 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 101.01
389679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACIVEYISZADE CAMI TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 10:05 | 2017-07-24 12:01 | 1.9389 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 60.1056
389680 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: DOĞRUGÖZ DSİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 10:03 | 2017-07-24 10:32 | 0.47861 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.1444
389686 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: GUMUSDUGUN KOK2 KOKCikis: GUMUSDUGUN KOK2-CIRIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 10:06 | 2017-07-24 13:22 | 3.2567 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 521.0667 | 0
389693 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-49 HIZIRAGAEKIZAGIL YOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 10:11 | 2017-07-24 17:31 | 7.3389 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 293.5556
389695 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: ERTUGRUL KOK KOKCikis: ERTUGRUL KOK-ERTUĞRUL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 10:11 | 2017-07-24 11:17 | 1.0989 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1978 | 0
389701 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS41 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 10:12 | 2017-07-24 12:03 | 1.8578 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 208.0711 | 0 | 0
389702 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK: TOPAKLI2 TR KOKCikis: TOPAKLI2 TR-TOPAKLI TR3 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 10:12 | 2017-07-24 15:59 | 5.7808 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 664.7958
389703 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 10:14 | 2017-07-24 15:02 | 4.8072 | 0 | 0 | 18 | 66 | 0 | 0 | 86.53 | 317.2767
389707 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: CUCU KÖK KOKCikis: CUCU KÖK - KARANLIKDERE TR-5 ÇIKIŞI TR: TEPEKÖY TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 10:18 | 2017-07-24 11:58 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 317.4583
389712 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR11 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 10:22 | 2017-07-24 11:21 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30.7417
389715 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: SARAY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 10:22 | 2017-07-24 11:12 | 0.82444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82444 | 0 | 0 | 0
389719 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-2 TRCikis: A-B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 10:27 | 2017-07-24 14:04 | 3.6161 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 97.635
389722 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASMALI MESCID TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 10:27 | 2017-07-24 11:23 | 0.92194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8439 | 0 | 0
389726 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ KOK: 22 NOLU KOK KOKCikis: 22 NOLU KÖK - İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 10:31 | 2017-07-24 15:39 | 5.1264 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 66.6431 | 5.1264
389728 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: SUBAŞI KÖK KOKCikis: SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 10:33 | 2017-07-24 16:41 | 6.1383 | 0 | 0 | 116 | 3 | 0 | 0 | 712.0467 | 18.415
389730 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: DOYBALAK KOK KOKCikis: DOYBALAK KOK-ARİFLER CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 10:34 | 2017-07-24 11:14 | 0.67 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24.12 | 0
389732 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK TR 6 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 10:37 | 2017-07-24 12:03 | 1.4397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4397
389737 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEPEKÖY TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 10:43 | 2017-07-24 13:40 | 2.9558 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 85.7192
389760 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 10:53 | 2017-07-24 12:01 | 1.1203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1203
389762 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HÜYÜK TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 10:58 | 2017-07-24 12:25 | 1.4397 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.2767
389764 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 11:04 | 2017-07-24 11:40 | 0.60194 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.2233
389583 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOKHUYUK3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 09:00 | 2017-07-24 12:19 | 3.3194 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 584.2222
389584 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK30 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 09:00 | 2017-07-24 10:59 | 1.9817 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 818.4283 | 0 | 0
389586 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU39 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 09:00 | 2017-07-24 13:48 | 4.7956 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 172.64 | 0 | 0
389587 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BAKIRTOLU1 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 09:00 | 2017-07-24 11:45 | 2.7394 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.0917
389588 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU39 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 09:00 | 2017-07-24 13:46 | 4.7633 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 171.48 | 0 | 0
389589 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: LADIK1 TR KOKCikis: LADIK1 TR-PANCARCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 09:00 | 2017-07-24 10:23 | 1.3775 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 44.08 | 0 | 20.6625
389591 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM03 TR04 TRCikis: 3 NOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 09:01 | 2017-07-24 11:19 | 2.3003 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 531.3642
389592 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZTOPRAKLAR TR 2.30 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 09:02 | 2017-07-24 09:42 | 0.66806 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.0417 | 0 | 0
389593 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: CICEKDAGI DM-KOSELI CIKISI KOK: KOSELI TR-9 KOKCikis: KÖSELİ TR9-KÖSELİ TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 09:02 | 2017-07-24 11:14 | 2.2011 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 616.3111 | 0 | 0
389772 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI TR: KASINHANI6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 11:12 | 2017-07-24 12:38 | 1.4406 | 0 | 0 | 31 | 218 | 0 | 0 | 44.6572 | 314.0411
389773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 14TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 11:12 | 2017-07-24 12:39 | 1.4433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4433 | 0 | 0
389774 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 11:12 | 2017-07-24 12:42 | 1.4931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4931 | 0 | 0
389775 | 1 | KONYA | HADİM | TR: PAYALAR2 TR2 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 11:15 | 2017-07-24 16:31 | 5.2744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2744 | 0 | 0
389780 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇAYIRLI SULAMA TR 12 TRCikis: 1.ÇIKIŞ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 11:19 | 2017-07-24 13:17 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667
389783 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 11:23 | 2017-07-24 12:01 | 0.64167 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 48.125
389785 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: TILKILI TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 11:24 | 2017-07-24 15:14 | 3.8411 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 138.28
389798 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK2 TR TRCikis: C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 11:41 | 2017-07-24 12:06 | 0.41472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9031 | 0 | 0
389800 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KARAOVA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 11:43 | 2017-07-24 13:05 | 1.3703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3703
389801 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KAYABASI TR 4 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 11:44 | 2017-07-24 13:36 | 1.8561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8561 | 0 | 0
389803 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 7 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 11:46 | 2017-07-24 14:02 | 2.2747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5494 | 0 | 0
389806 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: EGRIKUYU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 11:44 | 2017-07-24 12:17 | 0.55194 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 34.7725
389807 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10103 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 11:39 | 2017-07-24 12:51 | 1.2047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2047
389810 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR50 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 11:52 | 2017-07-24 14:09 | 2.2797 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 405.7906
389814 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KOCABEY | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 11:53 | 2017-07-24 12:33 | 0.66361 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.2447
389816 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 11:55 | 2017-07-24 13:22 | 1.4464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4464
389820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F13-BUHARA FİDERİ DM: DM-10 ( MALAS YOLU ) TR: SILLE AK35 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 11:59 | 2017-07-24 15:23 | 3.3944 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 648.3389
389831 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30832 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 12:04 | 2017-07-24 13:04 | 0.99111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99111
389846 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F3-ESKİ MORTAŞ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 12:12 | 2017-07-24 13:22 | 1.1611 | 0 | 0 | 3 | 447 | 0 | 0 | 3.4833 | 519.0167
389855 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR TR-3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 12:17 | 2017-07-24 14:37 | 2.3353 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 583.8194 | 0 | 0
389856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 5 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 12:17 | 2017-07-24 13:54 | 1.6211 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 90.7822 | 0 | 0
389860 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI3 TR TRCikis: SURUÇ SOKAK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 12:19 | 2017-07-24 13:46 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 108.4583
389861 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM: TR2 (2. NOLU DM) DMCikis: TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-1 ÇIKIŞI TR: TR2-3 PAZAR YERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN ISINMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 12:20 | 2017-07-24 13:22 | 1.0358 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 615.285
389863 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-57 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 12:21 | 2017-07-24 12:57 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59
389871 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: MAHMUTLU TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 12:21 | 2017-07-24 12:50 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48361
389873 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 12:30 | 2017-07-24 15:17 | 2.7969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7969
389879 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MUSALLA3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 12:35 | 2017-07-24 13:45 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667
389880 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 12:38 | 2017-07-24 14:36 | 1.9592 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8367 | 0 | 0
389896 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA TR 3 TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 13:01 | 2017-07-24 17:14 | 4.2142 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 117.9967
389898 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDEKORKUT4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 12:59 | 2017-07-24 13:21 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 40.33
389899 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÜSTÜNKAYA TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 13:02 | 2017-07-24 15:49 | 2.7861 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 89.1556
389900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 13:02 | 2017-07-24 14:05 | 1.0422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0422
389901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM DMCikis: KAYAONU DM-SUDURAĞI DM ÇIKIŞI KOK: SUDURAGI KOK2 KOKCikis: SUDURAGI KOK2-SUDURAGI TR1 ÇIKIŞI TR: SUDURAGI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 13:03 | 2017-07-24 15:17 | 2.2397 | 0 | 1072 | 4 | 2 | 0 | 2400.9822 | 8.9589 | 4.4794
389904 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: MEYIL TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 13:05 | 2017-07-24 15:44 | 2.6528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3056
389906 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 13:05 | 2017-07-24 14:58 | 1.8908 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 387.6208 | 0 | 0
389643 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ODABAŞI KÖK1 KOKCikis: ODABAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 09:23 | 2017-07-24 10:09 | 0.76222 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0
389647 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 09:42 | 2017-07-24 11:08 | 1.4414 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.4414 | 0 | 7.2069 | 5.7656
389920 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: KARAHUYUK1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 13:24 | 2017-07-24 17:06 | 3.7008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7008
389921 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-92 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 13:26 | 2017-07-24 14:59 | 1.5478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5478
389922 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: FILIKCI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 13:27 | 2017-07-24 17:29 | 4.0278 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 68.4722
389924 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR83 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 13:17 | 2017-07-24 14:53 | 1.6019 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.2428
389925 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKCASAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 13:30 | 2017-07-24 18:45 | 5.2603 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 625.9731
389926 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1156 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 13:30 | 2017-07-24 19:33 | 6.0564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0564 | 0 | 0
389928 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F9-BOR 6 FİDERİ KOK: BOR TR23 KOKCikis: BOR TR-23 - BOR TR-24/25 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 13:28 | 2017-07-24 14:04 | 0.60528 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 65.9753
389953 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 13:51 | 2017-07-24 16:06 | 2.2436 | 0 | 0 | 16 | 39 | 0 | 0 | 35.8978 | 87.5008
389954 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60605 TRCikis: D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 13:58 | 2017-07-24 14:36 | 0.64694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64694
389956 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL7 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 13:59 | 2017-07-24 15:06 | 1.1214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1214 | 0 | 0
389957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN LOJMAN TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 13:58 | 2017-07-24 14:59 | 1.0194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0389 | 0 | 0
389958 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: ULUKIŞLA TR2 KOKCikis: ULUKIŞLA TR-2 - ULUKIŞLA TR-3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 13:59 | 2017-07-24 14:35 | 0.59611 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 48.285
389961 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 14:01 | 2017-07-24 14:49 | 0.80472 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 45.0644
389962 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: KALEKOY KOK KOKCikis: KALEKOY KOK-KALEKÖY TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 14:02 | 2017-07-24 18:35 | 4.545 | 0 | 0 | 14 | 392 | 0 | 0 | 63.63 | 1781.64
389964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 14:02 | 2017-07-24 14:42 | 0.66556 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9933
389975 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.11 HASTANE TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 14:13 | 2017-07-24 16:58 | 2.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.755 | 0 | 0
389981 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ DM: CATALHUYUK DM KOK: KARAASLAN16 TR KOKCikis: KARAASLAN16 TR-SARACOGLU27 ÇIKIŞI TR: KARAASLAN2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 14:17 | 2017-07-24 14:52 | 0.58917 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 215.0458 | 0 | 0
389985 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 10 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 14:19 | 2017-07-24 17:12 | 2.885 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 496.22 | 0 | 0
389988 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TAPTIK1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 14:20 | 2017-07-24 18:33 | 4.2178 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 299.4622
389989 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK: EDİKLİ SUL KÖK-3 KOKCikis: EDİKLİ SULAMALAR 14.KABİN - TR 96,TR 103 GRUBU ÇIKIŞI TR: EDİKLİ SUL. TR-103 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 14:21 | 2017-07-24 14:50 | 0.47389 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 26.5378 | 0
389997 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: UGURLAR YAYLASI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 14:31 | 2017-07-24 15:19 | 0.79778 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.7533
389935 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ TR: TOPAKLI1 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 13:33 | 2017-07-24 14:29 | 0.92278 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.8456 | 0.92278
389938 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI ÖZEL SULAMA | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 13:39 | 2017-07-24 20:46 | 7.1236 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.7417
389999 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CENGILTI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 14:31 | 2017-07-24 18:26 | 3.9197 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.2775
390002 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK6 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 10:16 | 2017-07-24 17:41 | 7.4214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4214 | 0 | 0
390031 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-1 TRCikis: BKolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 14:53 | 2017-07-24 16:47 | 1.9122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9122
390038 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 14:55 | 2017-07-24 16:09 | 1.2319 | 1 | 576 | 29 | 785 | 1.2319 | 709.6 | 35.7264 | 967.0764
390039 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: TEPEARASI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 14:59 | 2017-07-24 16:36 | 1.6092 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 61.1483
390043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 10TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 14:46 | 2017-07-24 22:23 | 7.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0
390046 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-21 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 14:57 | 2017-07-24 16:01 | 1.0594 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 643.0828 | 0 | 0
390047 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GENCOSMAN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 15:05 | 2017-07-24 17:18 | 2.2225 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1125
390048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 15:09 | 2017-07-24 15:57 | 0.81528 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 512.8097
390052 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 15:08 | 2017-07-24 15:46 | 0.63694 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8217 | 0
390053 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR10 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 15:10 | 2017-07-24 16:37 | 1.4419 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40.3744 | 0 | 0
390054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: GUVENC1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 15:11 | 2017-07-24 19:44 | 4.5428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5428 | 0 | 0
390055 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BELBARAK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 15:11 | 2017-07-24 16:48 | 1.6158 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 88.8708
390060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F2-BOSNA HERSEK FİDERİ DM: DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis: DM3-BOSNAHERSEK50 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 15:14 | 2017-07-24 16:57 | 1.7286 | 0 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 3317.2047 | 0 | 0
390066 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM: KARAKULAK DM DMCikis: DM32-KARAKULAK6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 14:56 | 2017-07-24 16:05 | 1.1442 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 125.8583 | 0 | 0
389908 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: BUYUKYAGLI1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 13:06 | 2017-07-24 14:45 | 1.6589 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 77.9678
389913 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: MUDERRIS1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 13:13 | 2017-07-24 19:19 | 6.1022 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 976.3556
389915 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM2 TR: TR 20503 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 13:07 | 2017-07-24 14:31 | 1.3986 | 0 | 6 | 24 | 11256 | 0 | 8.3917 | 33.5667 | 15742.7667
390088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN LOJMAN TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 15:45 | 2017-07-24 18:31 | 2.7692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7692 | 0 | 0
390093 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KESMEZ TR2 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 15:40 | 2017-07-24 18:25 | 2.7475 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 76.93
390094 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KARACAARDIC1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 15:49 | 2017-07-24 16:56 | 1.1097 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0972
389615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F7-BALCI FİDERİ KOK: KARACAYIR KOK KOKCikis: KARACAYIR KOK-TAPTUKEMRE ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 09:20 | 2017-07-24 15:54 | 6.5719 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 6.5719 | 637.4786
389617 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: RENSAN KOK KOKCikis: RENSAN KOK-TR32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 09:21 | 2017-07-24 09:46 | 0.41722 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 331.6917 | 0 | 0
390109 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL2 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 16:03 | 2017-07-24 19:02 | 2.9919 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 95.7422 | 0 | 0
390113 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 16:05 | 2017-07-24 16:58 | 0.89111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89111
390116 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT8 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 16:00 | 2017-07-24 21:10 | 5.1567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1567 | 0 | 0
390118 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BADEMDERE TR 5 KOKCikis: BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI TR: EYNELLİ TR 5 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 16:01 | 2017-07-24 16:59 | 0.97111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97111
390068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 DMCikis: AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 15:21 | 2017-07-24 16:25 | 1.0656 | 4 | 4177 | 1 | 4 | 4.2622 | 4450.8256 | 1.0656 | 4.2622
390074 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: KIZILKAYA KOK KOKCikis: KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 15:29 | 2017-07-24 16:29 | 0.99611 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9728 | 0
390075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 10TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 15:29 | 2017-07-24 16:02 | 0.55139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2056 | 0 | 0
390136 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 25TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 16:27 | 2017-07-24 18:55 | 2.48 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 1044.08 | 0 | 0
390137 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK7 TR TRCikis: A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 16:25 | 2017-07-24 19:09 | 2.7286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7286
390138 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 16:34 | 2017-07-24 18:07 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
390139 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 16:33 | 2017-07-24 17:15 | 0.68611 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 42.5389
390143 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK12 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 16:39 | 2017-07-24 18:58 | 2.3275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3275 | 0 | 0
390144 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CATALBADEM1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 16:39 | 2017-07-24 18:24 | 1.7442 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 83.72 | 0 | 0
390095 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK: CAYIR KOK KOKCikis: CAYIR KOK-ÇAYIR-YEŞİLYURT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 15:50 | 2017-07-24 17:21 | 1.5142 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 149.9025
390103 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 15:54 | 2017-07-24 17:42 | 1.7869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7869
390104 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 15:58 | 2017-07-24 17:25 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 74.1767
390173 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIRBASI TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 17:05 | 2017-07-24 18:56 | 1.8536 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 174.2394
390174 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN23 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 16:56 | 2017-07-24 18:49 | 1.8908 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.9083
390175 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: CATMALI OBA KOK KOKCikis: CATMALI OBA KOK-ÇATMALIOBA-OKUMUŞLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 17:00 | 2017-07-24 18:30 | 1.4858 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8867
390181 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 15:48 | 2017-07-24 17:54 | 2.1047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1047
390182 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR21 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 17:05 | 2017-07-24 23:16 | 6.1872 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 791.9644 | 0 | 0
390186 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI KOK: KOCAS KOK KOKCikis: KOÇAŞ KÖK - HACINUMAN-GİYMİR ENH | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 17:09 | 2017-07-24 20:05 | 2.9233 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8467 | 0
390191 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 17:14 | 2017-07-24 18:02 | 0.79028 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.2889 | 0 | 0
390197 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 17:18 | 2017-07-24 19:56 | 2.6419 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 118.8875
390203 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 6TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 17:14 | 2017-07-24 19:15 | 2.0211 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1056 | 0 | 0
390206 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: KARAKULAK DM DMCikis: DM32-ÇATALTÖMEK4 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 17:23 | 2017-07-24 17:57 | 0.56139 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 478.3033 | 0 | 0
390207 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA33 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 14:55 | 2017-07-24 17:39 | 2.7278 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46.3722 | 0 | 0
390212 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUUSAGI6 TR TRCikis: C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 17:27 | 2017-07-24 21:05 | 3.6253 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 174.0133 | 0 | 0
390218 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-34 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 17:30 | 2017-07-24 18:03 | 0.54083 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.0108 | 0 | 0
390233 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 16:56 | 2017-07-24 19:25 | 2.4836 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 94.3772
390234 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: BASYAYLA KOK KOKCikis: BAŞYAYLA KÖK-BAŞYAYLA MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 17:36 | 2017-07-24 18:22 | 0.76278 | 1 | 863 | 25 | 1901 | 0.76278 | 658.2772 | 19.0694 | 1450.0406
390235 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 2 AKSALUR KOK: AKSALUR KOK KOKCikis: AKSALUR KOK-AKSALUR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 17:36 | 2017-07-24 19:05 | 1.4817 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.9633 | 5.9267
390244 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F3-BELÖREN FİDERİ DM: GUNEYSINIR DM KOK: SARIOĞLAN KÖK KOKCikis: SARIOĞLAN KÖK-BOYALI ÇIKIŞI TR: KILDERE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 17:43 | 2017-07-24 19:35 | 1.8603 | 0 | 0 | 10 | 920 | 0 | 0 | 18.6028 | 1711.4556
390246 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CICEKLIK TR 1.13 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 17:40 | 2017-07-24 19:53 | 2.2103 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6308
390254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 6TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 17:55 | 2017-07-24 21:39 | 3.735 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.145 | 0 | 0
390255 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 17:59 | 2017-07-24 19:25 | 1.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4267 | 0 | 0
390257 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI9 TR TRCikis: C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 18:00 | 2017-07-24 20:43 | 2.7114 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.2278 | 0 | 0
390266 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-92 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 18:07 | 2017-07-24 18:42 | 0.58111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58111
390267 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-07-24 18:09 | 2017-07-24 18:52 | 0.71139 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 231.9128 | 0
390269 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: EYNELLİ TR 4 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 18:10 | 2017-07-24 19:09 | 0.9675 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 95.7825 | 0 | 0
390270 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL2 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 18:03 | 2017-07-24 19:06 | 1.0567 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.4167
390271 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR128 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 18:12 | 2017-07-24 19:45 | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5592
390272 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: INALLI8 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 18:14 | 2017-07-24 19:47 | 1.5444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5444
390150 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI TR7 (160 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 16:45 | 2017-07-24 17:25 | 0.65194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3039
390152 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI TR: TEPEKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 16:37 | 2017-07-24 20:17 | 3.6597 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 54.8958 | 25.6181 | 2510.5694
390154 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUCUK AVSAR TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 16:48 | 2017-07-24 18:23 | 1.5903 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 181.2917
390159 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: ELMALI KÖK KOKCikis: ELMALI KÖK - ELMALI AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 16:48 | 2017-07-24 17:52 | 1.0708 | 2 | 572 | 3 | 7 | 2.1417 | 612.5167 | 3.2125 | 7.4958
389885 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR25 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 12:37 | 2017-07-24 15:25 | 2.8089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8089
389887 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: BEKARLAR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 12:49 | 2017-07-24 13:59 | 1.1578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0
389889 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 18TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 12:52 | 2017-07-24 13:24 | 0.54417 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 157.2642 | 0 | 0
389892 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F4 KÖYLER FİDERİ KOK: ARATOL KOK-1 KOKCikis: ARATOL KOK-1-YEŞİLOVA ÇIKIŞI TR: YESILTEPE9 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 12:55 | 2017-07-24 14:27 | 1.5356 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 144.3422 | 0 | 0
389894 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU TR6 KOK TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 12:58 | 2017-07-24 15:58 | 3.0017 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 177.0983 | 0 | 0
390274 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS61 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 18:17 | 2017-07-24 18:46 | 0.47861 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 26.8022 | 0 | 0
390275 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BUYUKBESKAVAK4 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 18:13 | 2017-07-24 20:50 | 2.6161 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.545 | 0 | 0
390278 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 18:18 | 2017-07-24 18:46 | 0.45639 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7383
390279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BICER1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 18:08 | 2017-07-24 19:40 | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5328
390011 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20802 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 14:41 | 2017-07-24 15:54 | 1.2214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2214
390012 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: PINARBASI1 TR TRCikis: A-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 14:43 | 2017-07-24 17:03 | 2.3392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3392
390021 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ KOK: CIHANBEYLI7 TR KOKCikis: CIHANBEYLI7 TR-FABRİKALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 14:47 | 2017-07-24 16:14 | 1.4439 | 4 | 25 | 0 | 0 | 5.7756 | 36.0972 | 0 | 0
390025 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1613 TR TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-24 14:49 | 2017-07-24 17:37 | 2.8042 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 381.3667 | 0 | 0
390029 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1460 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 14:52 | 2017-07-24 17:27 | 2.5922 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 77.7667 | 0 | 0
390286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA18 TR TRCikis: OKUL ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 18:25 | 2017-07-24 19:18 | 0.88861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88861
390290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE9 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 18:27 | 2017-07-24 19:00 | 0.54889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54889 | 0 | 0
390292 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F11-NEVŞEHİR MERKEZ 2 FİDERİ DM: DM05 TR01 DMCikis: DM05 TR01 - KİPA AVM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 18:23 | 2017-07-24 18:59 | 0.59944 | 0 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0.59944 | 108.4994
390293 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR2-41BASIBUYUK KOKCikis: TR2-41 / TR2-45 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 18:29 | 2017-07-24 19:08 | 0.64889 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 5.1911 | 6.4889
390132 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 16:27 | 2017-07-24 18:51 | 2.4114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4114
390134 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR4 TR4 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 16:28 | 2017-07-24 17:30 | 1.0356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0
390298 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GORUKYAYLA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 18:43 | 2017-07-24 22:55 | 4.1964 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5892
390307 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: ESKIL11 TR KOKCikis: ESKIL11 TR-TOKİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 18:58 | 2017-07-24 19:50 | 0.87639 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 54.3361 | 0
390313 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F9-URGAN-1 FİDERİ DM: KARAMAN DM3 DMCikis: KARAMAN DM3 - TR-30801 ÇIKIŞI KOK: TR 30819 KOKCikis: TR 30819-TR 30839 ÇIKIŞI TR: TR 30839 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 19:10 | 2017-07-24 20:44 | 1.5658 | 0 | 0 | 8 | 3072 | 0 | 0 | 12.5267 | 4810.24
390314 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK ICMESUYU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 19:14 | 2017-07-25 00:05 | 4.8536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8536 | 0 | 0
390317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F15-ORTAOBA KOK: ORTAOBA KOK KOKCikis: ORTAOBA KOK-SÜLEYMANHACI GRUP ÇIKIŞI TR: ORTAOBA YAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 19:15 | 2017-07-24 21:45 | 2.4944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4944 | 0
390318 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis: YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 19:17 | 2017-07-24 21:33 | 2.2683 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.9033 | 0
390325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 19:24 | 2017-07-24 21:23 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 55.86
390328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 13TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 19:28 | 2017-07-24 20:15 | 0.78056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1222 | 0 | 0
390329 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 19:30 | 2017-07-24 19:57 | 0.45167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45167 | 0 | 0
390330 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 19:26 | 2017-07-24 20:25 | 0.97722 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 112.3806
390339 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 19:43 | 2017-07-24 20:05 | 0.36167 | 5 | 4652 | 291 | 3537 | 1.8083 | 1682.4733 | 105.245 | 1279.215
390347 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISTIKLAL4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 19:56 | 2017-07-24 20:12 | 0.26944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26944 | 0 | 0
390355 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F1-GÖLYAZI FİDERİ KOK: GOLYAZI1 TR KOKCikis: GOLYAZI1 TR-GÖLYAZI TR 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 19:59 | 2017-07-24 21:13 | 1.2319 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 105.9472 | 0 | 0
390359 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis: F6-SARIYAHŞİ FİDERİ KOK: SARIYAHSI1 TR KOKCikis: SARIYAHSI1 TR-SARIYAHSİ TR4 ÇIKIŞI TR: SARIYAHSI4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 20:01 | 2017-07-24 21:01 | 0.99806 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 70.8619 | 0 | 0
390367 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI TR7 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 20:17 | 2017-07-24 21:43 | 1.4308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4308
390370 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 20:22 | 2017-07-24 21:25 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.9869
390377 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-YEŞİLÖZ ENH CİHANBEYLİ DM3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 20:33 | 2017-07-24 22:36 | 2.0464 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 257.845 | 0
390381 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F9-MERKEZ FİDERİ KOK: CUMRA14 TR KOKCikis: CUMRA14 TR-TR 24 CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 20:25 | 2017-07-24 21:13 | 0.78833 | 0 | 1343 | 2 | 0 | 0 | 1058.7317 | 1.5767 | 0
390386 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 20:52 | 2017-07-24 22:54 | 2.0428 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2139 | 0
390389 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL15 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 20:41 | 2017-07-24 21:23 | 0.69417 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 91.63 | 0 | 0
390391 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: TILKISAR TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 20:50 | 2017-07-24 22:45 | 1.9133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8267
390396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-YENİ BS1 ÇIKIŞI TR: TR 1103 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 21:10 | 2017-07-24 21:49 | 0.64417 | 0 | 0 | 31 | 178 | 0 | 0 | 19.9692 | 114.6617
390398 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇAYAGZI TR7 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 21:06 | 2017-07-24 22:41 | 1.5847 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45.9569 | 0 | 0
390400 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAG FABRIKASI USTU TR 3.10 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 21:26 | 2017-07-24 22:02 | 0.61389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61389 | 0 | 0
390403 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: TEPEKOY2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 21:27 | 2017-07-24 22:20 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 77.0192
390406 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI TR: YAZIHUYUK18 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 21:30 | 2017-07-24 21:54 | 0.39917 | 10 | 125 | 83 | 558 | 3.9917 | 49.8958 | 33.1308 | 222.735
390433 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 22:20 | 2017-07-24 23:27 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1031
390435 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 22:22 | 2017-07-24 23:18 | 0.92778 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7111
390438 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HİMMETLİ SUL. TR 5 TRCikis: 3.ÇIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 22:28 | 2017-07-24 23:23 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.1
390442 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCESEKI 1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 22:44 | 2017-07-25 00:12 | 1.4681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4681
390445 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS13 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-24 22:46 | 2017-07-24 23:20 | 0.57278 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 101.3817
390449 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: OFİS TR TR: ORTAKARAOREN14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 23:04 | 2017-07-24 23:53 | 0.80694 | 0 | 0 | 1 | 730 | 0 | 0 | 0.80694 | 589.0694
390454 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: KONAKLI 3.HAT KÖK KOKCikis: MEDAŞ MÜLKİYETLİ SULAMA KÖK BİNASI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 23:08 | 2017-07-25 02:42 | 3.5733 | 0 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 167.9467 | 10.72
390457 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: KARAHIDIR KOK KOKCikis: KARAHIDIR KOK-KARAHIDIR ÇIKIŞI TR: KARAHIDIR TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 23:16 | 2017-07-25 00:37 | 1.3428 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 65.7961 | 0 | 0
390465 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 00:23 | 2017-07-25 04:47 | 4.4036 | 1 | 797 | 46 | 50 | 4.4036 | 3509.6781 | 202.5661 | 220.1806
390468 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: KARACAOREN KOK KOKCikis: KARACAOREN KÖK - İCİK-ÖZYAYLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 | 2017-07-25 01:18 | 1.2975 | 0 | 0 | 15 | 59 | 0 | 0 | 19.4625 | 76.5525
390470 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR35/A TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 00:07 | 2017-07-25 02:18 | 2.1828 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.0967
390409 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-17A TRCikis: 1.ÇIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 21:37 | 2017-07-24 22:24 | 0.79611 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 31.0483 | 0 | 0
390413 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DR.ZIYA BARLAS TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 21:40 | 2017-07-24 22:18 | 0.63083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63083 | 0 | 0
390414 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAPINAR TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 20:53 | 2017-07-24 23:21 | 2.4542 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9083
390415 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1578 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 21:39 | 2017-07-24 22:25 | 0.76722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76722
390418 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 TRCikis: C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-24 21:57 | 2017-07-24 22:26 | 0.48889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48889
390471 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1466 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 00:21 | 2017-07-25 01:14 | 0.87694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87694 | 0 | 0
390476 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BURÇ KÖK KOKCikis: BURÇ KÖK - BURÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 00:57 | 2017-07-25 01:47 | 0.84 | 1 | 944 | 5 | 76 | 0.84 | 792.96 | 4.2 | 63.84
390477 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU12 TR TRCikis: A Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 01:02 | 2017-07-25 01:47 | 0.74778 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.9467 | 0 | 0
390482 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ TR: KARAMAN BS1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 03:09 | 2017-07-25 05:43 | 2.5703 | 3 | 2507 | 1221 | 41690 | 7.7108 | 6443.6864 | 3138.3092 | 107154.8806
390484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F13-BUHARA FİDERİ DM: DM-10 ( MALAS YOLU ) TR: SILLE AK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 03:16 | 2017-07-25 04:57 | 1.6769 | 0 | 0 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 5517.1472
390487 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: TILKISAR TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 04:27 | 2017-07-25 07:33 | 3.1089 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2178
390489 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM: AKORENKISLA DM DMCikis: AKORENKISLA DM-ATAKÖY ÇIKIŞI KOK: ATAKOY KOK KOKCikis: ATAKOY KOK-YENİKENT YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 05:43 | 2017-07-25 12:38 | 6.9075 | 0 | 0 | 286 | 115 | 0 | 0 | 1975.545 | 794.3625
390493 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: KARABULUT KOK KOKCikis: KARABULUT KOK-KARABULUT TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 05:56 | 2017-07-25 07:28 | 1.535 | 0 | 0 | 2 | 671 | 0 | 0 | 3.07 | 1029.985
390495 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F3-KADİNHANİ FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-KADINHANI30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 06:32 | 2017-07-25 07:20 | 0.79472 | 0 | 99 | 5 | 0 | 0 | 78.6775 | 3.9736 | 0
390496 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK: ESMEKAYA 3 TR KOKCikis: ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 06:36 | 2017-07-25 07:26 | 0.835 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 86.84 | 0
390497 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: ISTASYON TR20 KOKCikis: ISTASYON TR20-AYAKLI SU DEPOSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 06:41 | 2017-07-25 07:31 | 0.83639 | 2 | 465 | 0 | 150 | 1.6728 | 388.9208 | 0 | 125.4583
390498 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN DONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 06:56 | 2017-07-25 08:30 | 1.5556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5556 | 0
390499 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SELVILI1 TR TRCikis: E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 06:48 | 2017-07-25 07:46 | 0.96222 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29.8289
390500 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F3-İSMİL FİDERİ DM: YARMA DM DMCikis: YARMA DM-YARMA KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 07:04 | 2017-07-25 08:23 | 1.3208 | 0 | 459 | 0 | 33 | 0 | 606.2625 | 0 | 43.5875
390503 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 40102 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 07:09 | 2017-07-25 07:54 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.745
390504 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 07:19 | 2017-07-25 07:55 | 0.59056 | 2 | 94 | 0 | 2 | 1.1811 | 55.5122 | 0 | 1.1811
390507 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 07:32 | 2017-07-25 12:13 | 4.6811 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 182.5633
390508 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BAGRIKURT1 TR TRCikis: C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 07:36 | 2017-07-25 11:12 | 3.6053 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 82.9214
390509 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F5-GÜNEYBAG FİDERİ KOK: GUNEYSINIR8 TR KOKCikis: GUNEYSINIR8 TR-KONTUR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 07:40 | 2017-07-25 08:47 | 1.1133 | 0 | 403 | 0 | 14 | 0 | 448.6733 | 0 | 15.5867
390512 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 07:52 | 2017-07-25 09:02 | 1.1747 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 17.6208 | 8.2231 | 805.8594
390514 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS TR5 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 07:56 | 2017-07-25 09:34 | 1.6419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6419 | 0 | 0
390515 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ DM: YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis: YENİCEOBA-KARTER DM-YENİCEOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 07:55 | 2017-07-25 10:00 | 2.0722 | 2 | 41 | 0 | 0 | 4.1444 | 84.9611 | 0 | 0
390517 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ KOK: GÜNYÜZÜ DM4 KÖK KOKCikis: GÜNYÜZÜ DM4 KÖK-H3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 07:52 | 2017-07-25 09:59 | 2.1261 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 89.2967 | 0
390520 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR25 TRCikis: A Kolu | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 08:03 | 2017-07-25 12:46 | 4.7236 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.5125
390522 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ESENTEPE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 08:04 | 2017-07-25 09:26 | 1.3556 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 151.8222 | 0 | 0
390525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK: KIRKDELIK KOK KOKCikis: KIRKDELIK KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 08:07 | 2017-07-25 08:38 | 0.51778 | 4 | 25 | 13 | 5 | 2.0711 | 12.9444 | 6.7311 | 2.5889
390528 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK: TATLARIN GIRIS KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 08:07 | 2017-07-25 09:09 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 71.3
390532 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F17-BUSAN FİDERİ DM: ASLIM DM1 DMCikis: ASLIM DM-KONYA 3 TM BÜSAN FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 08:11 | 2017-07-25 10:04 | 1.8889 | 35 | 855 | 1 | 0 | 66.1111 | 1615 | 1.8889 | 0
390533 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CATAK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 08:07 | 2017-07-25 10:44 | 2.6042 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 114.5833
390545 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 08:02 | 2017-07-25 10:11 | 2.1453 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7264 | 0
390549 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 08:25 | 2017-07-25 09:41 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2675
390552 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 KOKCikis: GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 - TEPEKÖY KÖK'DEN GİRİŞ'DEN GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 08:23 | 2017-07-25 09:46 | 1.3844 | 0 | 0 | 1 | 379 | 0 | 0 | 1.3844 | 524.7044
390556 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: ULUKIŞLA TR1 KOKCikis: ULUKIŞLA TR-1 - ULUKIŞLA TR-14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 08:29 | 2017-07-25 09:01 | 0.52167 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0.52167 | 79.2933
390561 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 08:36 | 2017-07-25 10:28 | 1.8661 | 15 | 1 | 0 | 0 | 27.9917 | 1.8661 | 0 | 0
390564 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YAYLACIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 08:39 | 2017-07-25 10:48 | 2.1536 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3072
390567 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 08:40 | 2017-07-25 10:22 | 1.6967 | 0 | 684 | 1 | 6 | 0 | 1160.52 | 1.6967 | 10.18
390577 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F1-TORUNLAR FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-ÇELTİK YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 08:48 | 2017-07-25 09:27 | 0.66639 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9992 | 0
390583 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-17A | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 08:54 | 2017-07-25 17:58 | 9.0681 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.2042 | 0 | 0
390584 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: KIRELI KOK 1 KOKCikis: KIRELI KOK 1-KIRELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 08:56 | 2017-07-25 09:38 | 0.70944 | 4 | 1063 | 0 | 3 | 2.8378 | 754.1394 | 0 | 2.1283
390586 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA64 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 08:57 | 2017-07-25 12:21 | 3.3847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3847 | 0 | 0
390587 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: FAHRİ YILDIRIM KOKCikis: FAHRİ YILDIRIM-3. ŞAHIS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 08:59 | 2017-07-25 13:19 | 4.3408 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6817 | 0
390589 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN4 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 09:00 | 2017-07-25 12:03 | 3.0525 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 170.94 | 0 | 0
390590 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU TR6 KOK TRCikis: E Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 08:56 | 2017-07-25 11:57 | 3.0283 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 336.145
390591 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK: ASAGI CIGIL KOK KOKCikis: AŞAĞI ÇİĞİL KÖK-AŞAĞI ÇİĞİL TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 08:57 | 2017-07-25 11:59 | 3.035 | 0 | 0 | 1 | 604 | 0 | 0 | 3.035 | 1833.14
390592 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: ÇELTİK TR7 KÖK KOKCikis: TR8-12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 08:58 | 2017-07-25 14:09 | 5.195 | 2 | 669 | 11 | 15 | 10.39 | 3475.455 | 57.145 | 77.925
390594 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU TR10 KOK TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 08:59 | 2017-07-25 14:00 | 5.01 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 210.42 | 0 | 0
390595 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SARIKIZ1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 09:00 | 2017-07-25 11:52 | 2.8636 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 74.4539
390597 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERECAMİKEBİR5 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 09:00 | 2017-07-25 12:33 | 3.545 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 404.13
390598 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK15 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 09:00 | 2017-07-25 14:04 | 5.0533 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 449.7467
390599 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 09:01 | 2017-07-25 11:57 | 2.9408 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 497.0008
390600 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CENGILTI1 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 09:01 | 2017-07-25 14:50 | 5.8256 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 133.9878
390602 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY4 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 09:03 | 2017-07-25 11:55 | 2.8694 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 88.9528 | 0 | 0
390604 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F6-ŞEHİR FİDERİ KOK: EREGLI1410 TR KOKCikis: EREGLI1410 TR-KARAMANYOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 09:05 | 2017-07-25 19:02 | 9.9633 | 1 | 139 | 2 | 335 | 9.9633 | 1384.9033 | 19.9267 | 3337.7167
390606 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 09:07 | 2017-07-25 10:03 | 0.93194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93194 | 0
390607 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YOLOREN5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 09:03 | 2017-07-25 10:37 | 1.5744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5744
390608 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM: ALIBEYHUYUGU TM TMCikis: F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV) KOK: AKOREN BAYINDIR KOK (YENI) KOKCikis: AKOREN BAYINDIR KOK (YENI)-KAYASU ÇIKIŞI TR: KAYASU4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 09:05 | 2017-07-25 16:47 | 7.6986 | 0 | 266 | 4 | 228 | 0 | 2047.8306 | 30.7944 | 1755.2833
390613 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOKHUYUK4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 09:09 | 2017-07-25 11:09 | 2.0006 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 102.0283
390617 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ODABAŞI KÖK1 KOKCikis: ODABAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 09:09 | 2017-07-25 11:04 | 1.9131 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.2175 | 0
390619 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOĞANBEY TR10 TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 09:13 | 2017-07-25 12:45 | 3.5256 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.6789
390623 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEDELİ KÖYÜ TR-2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 09:21 | 2017-07-25 11:50 | 2.4878 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 129.3644
390625 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI TR: ACI TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 09:25 | 2017-07-25 11:55 | 2.4953 | 0 | 25 | 0 | 105 | 0 | 62.3819 | 0 | 262.0042
390627 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR TR-7 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 09:26 | 2017-07-25 10:54 | 1.4611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4611 | 0 | 0
390664 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR TR11 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 09:21 | 2017-07-25 12:29 | 3.1397 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 113.03 | 0 | 0
390667 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN YAS 2. KISIM 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 09:40 | 2017-07-25 11:13 | 1.5544 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.99
390670 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: ALANYURT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 09:53 | 2017-07-25 10:39 | 0.76611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76611
390671 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 09:59 | 2017-07-25 11:18 | 1.3286 | 0 | 0 | 4 | 119 | 0 | 0 | 5.3144 | 158.1047
390672 | 1 | KONYA | HADİM | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK: KARABÜK KÖK KOKCikis: KARABÜK KÖK-PAYALLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 10:00 | 2017-07-25 12:14 | 2.2369 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 322.12
390673 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BURÇ KÖK KOKCikis: BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 10:00 | 2017-07-25 14:49 | 4.8161 | 0 | 0 | 3 | 1305 | 0 | 0 | 14.4483 | 6285.025
390674 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: DEDELI KOK KOKCikis: DEDELI KOK-DEVEDAMI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 10:01 | 2017-07-25 11:57 | 1.9403 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 87.3125
390675 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK: BESIKLI KOK KOKCikis: BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 10:01 | 2017-07-25 11:14 | 1.2131 | 0 | 205 | 8 | 932 | 0 | 248.6764 | 9.7044 | 1130.5678
390677 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞI KOK: AVANOS48 TR KOKCikis: AVANOS48 TR-AVANOS TR49 ÇIKIŞ TR: AVANOS49 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 10:02 | 2017-07-25 12:55 | 2.8769 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 279.0636 | 0 | 0
390679 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAYADIBI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 10:03 | 2017-07-25 12:13 | 2.1619 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.9433
390680 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA2 TM TMCikis: F19-YAZIR FİDERİ DM: BASARAKAVAK DM DMCikis: BASARAKAVAK DM-KIZILÖREN ÇIKIŞI KOK: KIZILOREN KOK KOKCikis: KIZILOREN KOK-SEFAKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 10:03 | 2017-07-25 12:45 | 2.6883 | 0 | 0 | 6 | 759 | 0 | 0 | 16.13 | 2040.445
390681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F17-REAL FİDERİ DM: DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMCikis: DM8-SELAHADDIN EYYUBI28 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 10:03 | 2017-07-25 12:47 | 2.7267 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 550.7867 | 0 | 0
390698 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SORKUN2TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 10:10 | 2017-07-25 13:06 | 2.9322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9322 | 0 | 0
390699 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM: TR2 (2. NOLU DM) DMCikis: TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-24 ÇIKIŞI KOK: TR2-33 GUZLER REGULATORU TR: TR2-35 MEZBAHANE | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 10:13 | 2017-07-25 15:06 | 4.885 | 0 | 148 | 0 | 16 | 0 | 722.98 | 0 | 78.16
390700 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR21 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 10:11 | 2017-07-25 12:48 | 2.6169 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 308.7994 | 0 | 0
390703 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK TR4 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 10:15 | 2017-07-25 11:16 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46.7411
390705 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM: DM23-HARMANCIK DM DMCikis: DM 23-HASANKÖY 6 ÇIKIŞI TR: HADIMI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 10:08 | 2017-07-25 10:58 | 0.82639 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 204.1181
390710 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI9A TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 09:31 | 2017-07-25 12:44 | 3.2081 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 112.2819 | 0 | 0
390712 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKHACI3 TR TRCikis: A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 10:21 | 2017-07-25 10:37 | 0.2675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2675 | 0 | 0
390714 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-63A TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 10:23 | 2017-07-25 11:09 | 0.75139 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.5194
390719 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUT1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 10:30 | 2017-07-25 15:45 | 5.2567 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1298.3967
390720 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ECİKAGIL KÖYÜ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 10:31 | 2017-07-25 12:04 | 1.5486 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 75.8819
390721 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: UNCULAR DSI1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 10:32 | 2017-07-25 13:46 | 3.2353 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 388.2333
390729 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: UGURLAR YAYLASI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 10:43 | 2017-07-25 12:54 | 2.1806 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.3333
390733 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR 3 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 10:44 | 2017-07-25 11:42 | 0.96778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96778
390738 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21501 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 10:47 | 2017-07-25 11:15 | 0.4675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4675
390761 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI KOK: OGUZELİ KÖK TR1 KOKCikis: OGUZELİ KÖK TR1 - DANAKUYUSU ENH TR: HAS YAYLA1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 11:18 | 2017-07-25 13:41 | 2.3892 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 74.0642
390763 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: MERNEK Y.3 TR19 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 11:18 | 2017-07-25 13:13 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 99.6089
390791 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI SABAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 11:37 | 2017-07-25 16:57 | 5.3228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3228
390792 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 11:22 | 2017-07-25 14:23 | 3.0119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0358
390795 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: VIRAJ TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 10:36 | 2017-07-25 14:04 | 3.4664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4664
390816 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DOGALA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 11:53 | 2017-07-25 14:01 | 2.1183 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 76.26 | 0 | 0
390817 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR10 TRCikis: C KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 11:57 | 2017-07-25 15:42 | 3.7453 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 385.7636 | 0 | 0
390820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN12 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 12:00 | 2017-07-25 15:11 | 3.1761 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 317.6111
390821 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis: ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 12:00 | 2017-07-25 17:33 | 5.5444 | 0 | 0 | 17 | 614 | 0 | 0 | 94.2556 | 3404.2889
390822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI KOK: TR 2-29/4 KOKCikis: TR 2 29/4-KUMLUCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 12:00 | 2017-07-25 13:16 | 1.2603 | 0 | 72 | 0 | 300 | 0 | 90.74 | 0 | 378.0833
390784 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ÇELTİK TR7 KÖK TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 11:29 | 2017-07-25 16:18 | 4.8142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8142 | 0 | 0
390829 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 12:08 | 2017-07-25 12:29 | 0.34472 | 0 | 586 | 3 | 11 | 0 | 202.0072 | 1.0342 | 3.7919
390848 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: OZYAYLA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 12:19 | 2017-07-25 13:35 | 1.2567 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 84.1967
390852 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI TR-7 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-07-25 12:25 | 2017-07-25 12:40 | 0.24833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24833 | 0 | 0
390860 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: BOGAZ3 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 12:28 | 2017-07-25 14:07 | 1.6583 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 81.2583
390862 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-15 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 12:37 | 2017-07-25 14:43 | 2.0942 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2825 | 0 | 0
390634 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK: KAMAN TR-46 KOKCikis: KAMAN TR-46-KAMAN TR66 ÇIKIŞI TR: KAMAN69 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 09:31 | 2017-07-25 13:15 | 3.7389 | 2 | 161 | 0 | 0 | 7.4778 | 601.9611 | 0 | 0
390635 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 09:30 | 2017-07-25 10:34 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 262.2317
390637 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F3-BELÖREN FİDERİ KOK: SARIOĞLAN KÖK KOKCikis: SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI TR: ARMUTLU1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 09:31 | 2017-07-25 14:51 | 5.3306 | 0 | 549 | 5 | 763 | 0 | 2926.475 | 26.6528 | 4067.2139
390638 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KÖMÜRCÜ TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 09:33 | 2017-07-25 13:53 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 507
390639 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR22 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 09:33 | 2017-07-25 12:44 | 3.1819 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 222.7361
390642 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YAYLAPAZARI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 09:36 | 2017-07-25 13:19 | 3.7242 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 201.105
390644 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞI KOK: ÇAYAGZI TR-1 KOKCikis: ÇAYAGZI TR-1-FARBEL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 09:36 | 2017-07-25 10:15 | 0.64972 | 1 | 0 | 11 | 116 | 0.64972 | 0 | 7.1469 | 75.3678
390683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F13-BUHARA FİDERİ DM: DM-10 ( MALAS YOLU ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 10:04 | 2017-07-25 12:45 | 2.6814 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 2.6814 | 332.4922
390684 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 10:05 | 2017-07-25 10:28 | 0.38194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38194
390685 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20508 TRCikis: A-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 10:04 | 2017-07-25 11:37 | 1.5436 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 104.9656
390686 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F14-SUDURAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 10:06 | 2017-07-25 12:06 | 2.0139 | 0 | 0 | 63 | 318 | 0 | 0 | 126.875 | 640.4167
390688 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM: AKORENKISLA DM DMCikis: AKORENKISLA DM-AKÖREN KIŞLA KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 10:05 | 2017-07-25 16:16 | 6.1758 | 0 | 0 | 115 | 46 | 0 | 0 | 710.2208 | 284.0883
390689 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK: 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 10:05 | 2017-07-25 11:33 | 1.4642 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9283 | 0
390690 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: SENIRIN KOK KABIN | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 10:05 | 2017-07-25 14:59 | 4.89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.01 | 0
390691 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 10:06 | 2017-07-25 15:19 | 5.2192 | 10 | 680 | 25 | 92 | 52.1917 | 3549.0333 | 130.4792 | 480.1633
390692 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: KORPINAR KOK KOKCikis: KORPINAR KOK-KÖRPINAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 10:07 | 2017-07-25 15:54 | 5.785 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 954.525
390899 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS33 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 13:09 | 2017-07-25 15:28 | 2.3147 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 178.2336 | 0 | 0
390900 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY5 TR KOKCikis: TUZKOY5 TR - TUZKOY7 TR ÇIKIŞI TR: TUZKOY5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 13:10 | 2017-07-25 15:57 | 2.7886 | 1 | 159 | 13 | 5 | 2.7886 | 443.3892 | 36.2519 | 13.9431
390908 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BELEDIYE ALTI TR 3.46 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 13:15 | 2017-07-25 14:03 | 0.80222 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 85.8378
390922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-2A TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 13:33 | 2017-07-25 14:36 | 1.0547 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41.1342
390925 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BAHCECIK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 13:42 | 2017-07-25 18:51 | 5.1606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1606
390926 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F9-BOR 6 FİDERİ KOK: BOR TR23 KOKCikis: BOR TR-23 - BOR TR-24/25 ÇIKIŞI TR: BOR TR24 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 13:43 | 2017-07-25 15:00 | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 139.6411
390929 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1456 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 13:45 | 2017-07-25 15:12 | 1.4444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4444 | 0 | 0
390909 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ DM: SEYDİŞEHİR DM2 KOK: BELDİBİ2 TR KOKCikis: BELDİBİ2 TR-DOĞAN KUZU MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 13:25 | 2017-07-25 13:51 | 0.4225 | 0 | 0 | 18 | 284 | 0 | 0 | 7.605 | 119.99
390915 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR FESLEĞEN-3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 13:30 | 2017-07-25 15:58 | 2.4597 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 194.3181
390916 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KÖMÜRCÜ TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 13:30 | 2017-07-25 15:40 | 2.1586 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 505.115
390920 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI5 TR TRCikis: A+D+B ORTAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 13:19 | 2017-07-25 15:09 | 1.835 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.36 | 0 | 0
390921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 13:34 | 2017-07-25 14:52 | 1.2978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2978
390935 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HACI HASAN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 13:56 | 2017-07-25 15:01 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.98
390937 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN3 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 13:59 | 2017-07-25 18:01 | 4.0364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0364
390939 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN27 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 14:00 | 2017-07-25 19:56 | 5.9261 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 485.9411 | 0 | 0
390940 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU4 TR TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 14:03 | 2017-07-25 16:00 | 1.9472 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 122.675 | 0 | 0
390944 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK8 TR TRCikis: C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 14:07 | 2017-07-25 16:14 | 2.1156 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.7733 | 0 | 0
390945 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 14:00 | 2017-07-25 14:34 | 0.56333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56333 | 0 | 0
390957 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: YUVA2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 14:21 | 2017-07-25 16:05 | 1.7436 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 101.1294
390961 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 14:24 | 2017-07-25 15:23 | 0.98361 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8689 | 0
390962 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI TR: YASSIPINAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 14:21 | 2017-07-25 17:44 | 3.3856 | 6 | 161 | 1 | 6 | 20.3133 | 545.0744 | 3.3856 | 20.3133
390979 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK: ESMEKAYA 3 TR KOKCikis: ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 14:36 | 2017-07-25 14:55 | 0.315 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 32.76 | 0
391004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 21TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 14:49 | 2017-07-25 15:48 | 0.98056 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.3194 | 0 | 0
391015 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY2 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 14:55 | 2017-07-25 15:10 | 0.25306 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.5428 | 0 | 0
390753 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ DM: OVACIK DM DMCikis: ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 11:04 | 2017-07-25 11:25 | 0.35917 | 2 | 6 | 143 | 296 | 0.71833 | 2.155 | 51.3608 | 106.3133
390754 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ASAGI CERIT1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 11:09 | 2017-07-25 14:30 | 3.3433 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.8667
390755 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 11:11 | 2017-07-25 13:12 | 2.0069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0069
390756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR44 TR ( HAKIM KONAKLARI1 ) | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 11:12 | 2017-07-25 12:20 | 1.1353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 0 | 0
390758 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE OSB TM TMCikis: F11-KAMPÜS 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 11:12 | 2017-07-25 20:45 | 9.5483 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.7417 | 0
391016 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOK: KOZANLI2 TR KOKCikis: KOZANLI2 TR-KOZANLI TR3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 14:57 | 2017-07-25 16:09 | 1.2028 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 244.1639 | 0 | 1.2028
391021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 14:55 | 2017-07-25 17:42 | 2.775 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
391023 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GÜZLER KÖYÜ TR-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 15:01 | 2017-07-25 16:30 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 135.59
391025 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KOZAGAC TOKİ TR 3.51 TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 15:01 | 2017-07-25 15:35 | 0.56278 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.5111
391027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 15:01 | 2017-07-25 17:36 | 2.5808 | 28 | 34037 | 43 | 1632 | 72.2633 | 87843.8242 | 110.9758 | 4211.92
391030 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 15:03 | 2017-07-25 15:47 | 0.73361 | 0 | 0 | 214 | 7977 | 0 | 0 | 156.9928 | 5852.0158
391031 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: YUKARICIGIL TR2 (160 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 15:03 | 2017-07-25 15:52 | 0.81694 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 80.0606
391032 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 15:03 | 2017-07-25 15:49 | 0.76333 | 334 | 8072 | 3 | 0 | 254.9533 | 6161.6267 | 2.29 | 0
391033 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 15:05 | 2017-07-25 15:35 | 0.48833 | 23 | 13418 | 25 | 119 | 11.2317 | 6552.4567 | 12.2083 | 58.1117
391036 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK30 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 15:06 | 2017-07-25 17:17 | 2.1825 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 91.665 | 0 | 0
391037 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YESILOZ1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 15:02 | 2017-07-25 17:35 | 2.5511 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 237.2533
391038 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 15:07 | 2017-07-25 15:40 | 0.54528 | 11 | 9590 | 275 | 2926 | 5.9981 | 5229.2139 | 149.9514 | 1595.4828
391040 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 15:05 | 2017-07-25 16:20 | 1.2442 | 131 | 19683 | 1747 | 4881 | 162.9858 | 24488.9325 | 2173.5592 | 6072.7775
391043 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 15:10 | 2017-07-25 15:31 | 0.3425 | 0 | 0 | 16 | 39 | 0 | 0 | 5.48 | 13.3575
391055 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KEPEZ TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 15:18 | 2017-07-25 18:34 | 3.2594 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78.2267 | 0 | 0
391058 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 15:22 | 2017-07-25 18:46 | 3.3947 | 24 | 378 | 142 | 1043 | 81.4733 | 1283.205 | 482.0506 | 3540.6953
391059 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 15:09 | 2017-07-25 15:52 | 0.71361 | 10 | 1726 | 444 | 340 | 7.1361 | 1231.6928 | 316.8433 | 242.6278
391062 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-34 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 15:40 | 2017-07-25 18:19 | 2.6458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6458 | 0 | 0
391001 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1033 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 13:48 | 2017-07-25 14:56 | 1.1417 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 99.325 | 0 | 0
391069 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT3 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 15:34 | 2017-07-25 18:53 | 3.3147 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 112.7006
391073 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AGILONU1 TR TRCikis: D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 15:19 | 2017-07-25 17:16 | 1.9467 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58.4
391079 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: HOTAMIS KOK2 KOKCikis: HOTAMIS KOK2-SULAMA B ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 15:37 | 2017-07-25 21:36 | 5.9883 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 485.055 | 0
391083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ TR: GUMUSDUGUNYAYLASI1 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 15:37 | 2017-07-25 18:30 | 2.8911 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.5844
391099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 15:56 | 2017-07-26 02:15 | 10.3228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3228
391100 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 3 TRCikis: D-P (ÇEÇENLER SOL) | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 15:59 | 2017-07-25 16:43 | 0.72611 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.9744 | 0 | 0
391104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F3-SANCAK FİDERİ DM: DM-2 ( SANCAK DM ) DMCikis: DM2-SANCAK48 TR ÇIKIŞI TR: SANCAK48 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 16:02 | 2017-07-25 17:44 | 1.6925 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 895.3325 | 0 | 0
391124 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 16:21 | 2017-07-25 16:45 | 0.39167 | 0 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 480.575 | 0 | 0
391125 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: BEKARLAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 16:18 | 2017-07-25 17:11 | 0.88472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88472
391128 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KUCUKKOY KOK KOKCikis: KUCUKKOY KOK-ÖZEL SULAMA 3(ÇİFT DEVRE) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 16:25 | 2017-07-25 17:58 | 1.5569 | 0 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 135.4542 | 3.1139
391130 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: KIRELI KOK 1 KOKCikis: KIRELI KOK 1-KIRELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 16:26 | 2017-07-25 17:58 | 1.5422 | 4 | 1063 | 0 | 3 | 6.1689 | 1639.3822 | 0 | 4.6267
391135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 16:34 | 2017-07-25 19:32 | 2.9519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9519
391136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 16:35 | 2017-07-25 19:01 | 2.4425 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 2496.235
391139 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU TR10 KOK TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 16:39 | 2017-07-25 17:15 | 0.59889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59889
391149 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HİMMETLİ SUL. TR 5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 16:45 | 2017-07-25 21:38 | 4.8942 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.4708
391151 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI TR: YESILYURT TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 16:47 | 2017-07-25 18:45 | 1.9653 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 363.5764
391153 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 16:43 | 2017-07-25 17:43 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34.2267
391154 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 16:48 | 2017-07-25 18:06 | 1.3056 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0
391155 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORPINAR TR1 TRCikis: C KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 16:45 | 2017-07-25 18:00 | 1.2483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2483 | 0 | 0
391158 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI12 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 16:49 | 2017-07-25 18:14 | 1.4158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4158 | 0 | 0
391159 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL5 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 16:52 | 2017-07-25 20:48 | 3.9447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9447 | 0 | 0
391160 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR3 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 16:55 | 2017-07-25 19:31 | 2.5931 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.2681 | 0 | 0
390806 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR28 TRCikis: F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 11:44 | 2017-07-25 16:51 | 5.1256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1256 | 0 | 0
391176 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YENIYAYLACIK1 TR TRCikis: B/C/D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 17:07 | 2017-07-25 18:22 | 1.2542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2542
391177 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM: URGUP DM DMCikis: URGUP DM (SKM )-FD 3 MUSTAFAPAŞA 1 KOK: CEMIL KOK KOKCikis: CEMIL KOK-CEMİL VE KÖYLER ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 16:16 | 2017-07-25 17:48 | 1.5272 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.8539 | 0
391184 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ DM: KAYMAKLI DM DMCikis: KAYMAKLI DM ÖZLÜCE ÇIKIŞI KOK: KAPAS KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 17:13 | 2017-07-25 18:23 | 1.1703 | 2 | 0 | 146 | 0 | 2.3406 | 0 | 170.8606 | 0
391186 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKARCA5 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 17:16 | 2017-07-25 18:13 | 0.94444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7778 | 0 | 0
391189 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR FERAH EVLER-2 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 17:18 | 2017-07-25 18:15 | 0.95333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95333
391192 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1654 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 17:16 | 2017-07-25 19:58 | 2.7036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7036 | 0 | 0
391209 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: DİVARLI SUL. KÖK KOKCikis: DİVARLI SUL.KÖK- TALİP POYRAZ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 17:32 | 2017-07-25 18:43 | 1.1856 | 7 | 15 | 13 | 7 | 8.2989 | 17.7833 | 15.4122 | 8.2989
391210 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: COKEK1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 17:30 | 2017-07-25 18:43 | 1.2094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2094
391212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MUSALLA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 17:35 | 2017-07-25 18:58 | 1.3881 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.4328
390882 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis: YENICEKAYA KOK 1-202 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 12:49 | 2017-07-25 17:12 | 4.3814 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1442 | 0
390884 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR8 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 12:53 | 2017-07-25 14:17 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4033
390885 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU TR6 KOK TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 12:55 | 2017-07-25 15:58 | 3.0533 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 277.8533 | 0 | 0
390888 | 1 | KONYA | KULU | TR: YAZICAYIRI3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 13:00 | 2017-07-25 14:03 | 1.0575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0575 | 0 | 0
390890 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F8-HASANOBA FİDERİ KOK: BEYLERCE KOK-1 KOKCikis: BEYLERCE KOK-1-BEYLERCE KÖY ÇIKIŞI TR: BEYLERCE1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 13:00 | 2017-07-25 15:50 | 2.8392 | 4 | 0 | 12 | 66 | 11.3567 | 0 | 34.07 | 187.385
390892 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BEYKOY1 TR TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 13:02 | 2017-07-25 17:09 | 4.1036 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 151.8336
390894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 13:05 | 2017-07-25 22:46 | 9.6783 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 541.9867 | 0 | 0
391233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 17:56 | 2017-07-25 20:06 | 2.1781 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.4928
391234 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: BESISIKLI1 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 17:57 | 2017-07-25 20:12 | 2.2442 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.8833
391239 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 18:01 | 2017-07-25 19:09 | 1.1444 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1556 | 0
391240 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP 6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 18:02 | 2017-07-25 18:33 | 0.51861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51861
391258 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR21 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 18:12 | 2017-07-25 18:52 | 0.65611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9683
391261 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 18:09 | 2017-07-25 19:58 | 1.8169 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.6203
391265 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY6 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 18:18 | 2017-07-25 19:38 | 1.3314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3314 | 0 | 0
391267 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: VIRAJ TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 18:21 | 2017-07-25 20:32 | 2.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0
391278 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F5-KOYLER FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: BAHCESARAY KOK KOKCikis: BAHCESARAY KOK-BAHÇESARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 18:26 | 2017-07-25 21:29 | 3.0522 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 372.3711
391289 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: PAYALAR2 TR2 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 18:12 | 2017-07-25 21:56 | 3.7228 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 443.0106
391290 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AVSOREN YAYLA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 18:35 | 2017-07-25 21:03 | 2.4664 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.3278
391292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2A 2TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 18:37 | 2017-07-25 19:35 | 0.96417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96417 | 0 | 0
391293 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KIRI12 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 17:01 | 2017-07-25 18:53 | 1.8731 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 172.3211 | 0 | 0
391299 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: OTOGAR KARSISI TR17 (630 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 18:49 | 2017-07-25 22:31 | 3.7083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0
391303 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 18:55 | 2017-07-25 20:01 | 1.1017 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16.525 | 1.1017 | 0 | 0
391306 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F13-HARA FİDERİ KOK: SAZLIK KOK KOKCikis: SAZLIK KOK-AKONA PLASTIK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 18:57 | 2017-07-25 19:43 | 0.76083 | 1 | 1698 | 0 | 108 | 0.76083 | 1291.895 | 0 | 82.17
391310 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 18:59 | 2017-07-25 19:43 | 0.72722 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 93.8117
391316 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 32TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 19:00 | 2017-07-25 19:30 | 0.50194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0078 | 0 | 0
391317 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: IHLARA6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 19:06 | 2017-07-25 19:20 | 0.23583 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 37.4975 | 0 | 0
391318 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAKAK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 18:28 | 2017-07-25 20:54 | 2.4339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4339
391319 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK: MUTLU KOK KOKCikis: MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 18:54 | 2017-07-25 20:35 | 1.6714 | 0 | 0 | 102 | 49 | 0 | 0 | 170.4817 | 81.8981
391322 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis: YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 19:08 | 2017-07-25 19:41 | 0.55417 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.1917 | 0
391328 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 19:19 | 2017-07-25 20:54 | 1.5872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5872
391330 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 19:12 | 2017-07-26 02:05 | 6.8811 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.5244 | 0 | 0
391332 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 KOK: KOLUKISA2 KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 19:22 | 2017-07-25 20:42 | 1.3342 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0025 | 0
391333 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ KOK: SELAMI KABIN KOKCikis: SELAMI KABİN - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 19:21 | 2017-07-25 20:48 | 1.4494 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.3933 | 0
391111 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR4 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 16:12 | 2017-07-25 17:25 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 207.2128
391112 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KAYIRLI TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 16:13 | 2017-07-25 19:16 | 3.0411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0411
391116 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1452 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 16:13 | 2017-07-25 21:06 | 4.8956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8956 | 0 | 0
391118 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F4-ÇUMRA FİDERİ KOK: CATMALI OBA KOK KOKCikis: CATMALI OBA KOK-ÇATMALIOBA-OKUMUŞLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 16:14 | 2017-07-25 17:11 | 0.95306 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.9672 | 0
391349 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENI SELCUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 19:38 | 2017-07-25 19:59 | 0.34528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34528
391357 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: UZUMLU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 19:50 | 2017-07-25 22:29 | 2.6531 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 366.1217
391358 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: TURGUT KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 19:52 | 2017-07-25 22:49 | 2.9567 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 2.9567 | 481.9367
391359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKIN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 19:43 | 2017-07-25 20:28 | 0.74028 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.7278
391361 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR3 TR3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 19:51 | 2017-07-25 20:06 | 0.24139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24139 | 0 | 0
391367 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KÖŞK TR 6 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 19:31 | 2017-07-25 20:20 | 0.82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0
391368 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-120 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 19:54 | 2017-07-25 20:28 | 0.55917 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 200.1817
391372 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS21 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 19:59 | 2017-07-25 20:34 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58
391378 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 20:08 | 2017-07-25 23:45 | 3.6217 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.9733 | 0
391379 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK8 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 20:09 | 2017-07-25 21:03 | 0.89 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 92.56 | 0 | 0
391380 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 19:56 | 2017-07-25 21:24 | 1.4589 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7533 | 0
391385 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 9/ATR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 20:09 | 2017-07-25 21:44 | 1.5969 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7908 | 0 | 0
391388 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TEPEKOY1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 20:15 | 2017-07-25 20:55 | 0.66389 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.925
391399 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 20:29 | 2017-07-25 22:33 | 2.0728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0728 | 0 | 0
391401 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1051 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 20:28 | 2017-07-25 22:39 | 2.1869 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 104.9733 | 0 | 0
391408 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GÜZLER KÖYÜ TR-1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 20:41 | 2017-07-25 21:18 | 0.60944 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21.94
391409 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SEVDIGIN TR1 TRCikis: A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 20:42 | 2017-07-25 22:35 | 1.8806 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 60.1778
391415 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F9-BOR 6 FİDERİ KOK: BOR TR23 KOKCikis: BOR TR-23 - BOR TR-24/25 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 20:50 | 2017-07-25 22:02 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 130.5275
391416 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: YENIMAHALLE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 20:54 | 2017-07-25 23:23 | 2.4703 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.2325
391419 | 1 | KONYA | KULU | TR: ARSINCI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 20:57 | 2017-07-25 22:12 | 1.2436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2436
391420 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: YAKAMASTIR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 20:58 | 2017-07-25 23:27 | 2.4839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4839 | 0 | 0
390967 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21504 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 14:26 | 2017-07-25 15:58 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 274.5
390970 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: CUKURKENT KOK KOKCikis: CUKURKENT KOK-GÖRÜNMEZ KÖK ÇIKIŞI TR: HUYUK TR 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 14:29 | 2017-07-25 15:36 | 1.1167 | 0 | 1494 | 2 | 216 | 0 | 1668.3 | 2.2333 | 241.2
390976 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CENGILTI1 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-25 14:34 | 2017-07-25 19:52 | 5.2942 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 227.6492
391337 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SEVDIGIN TR1 TRCikis: A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 19:25 | 2017-07-25 20:13 | 0.8025 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.68
391338 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: ÇARIKLI KÖK KOKCikis: ÇARIKLI KÖY İÇİ KABİN- ÇARIKLI KÖY İÇİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 19:30 | 2017-07-25 23:37 | 4.1092 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 90.4017 | 0
391343 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CULLE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 19:33 | 2017-07-25 22:37 | 3.0592 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.8283
391345 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ KOK: ALHAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 19:24 | 2017-07-25 20:49 | 1.4083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4083 | 0
391346 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 19:36 | 2017-07-25 20:03 | 0.4475 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 78.3125
391163 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR DM11 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 16:58 | 2017-07-25 19:58 | 2.9914 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 394.8633
391165 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: UNCULAR DSI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 16:55 | 2017-07-25 18:08 | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2136
391166 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESENLİK TR3.48 TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 17:00 | 2017-07-25 20:50 | 3.8283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8283
391172 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 17:05 | 2017-07-25 18:36 | 1.5153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5458
391174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 15:54 | 2017-07-25 18:14 | 2.3369 | 0 | 74 | 394 | 1034 | 0 | 172.9339 | 920.7561 | 2416.4006
391430 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1424 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 21:04 | 2017-07-25 22:23 | 1.3222 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35.7
391433 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: ASMAKARADAM TR-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 21:16 | 2017-07-25 22:36 | 1.3372 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 115.0011
391434 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FATIH MH TR32 (250 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 21:18 | 2017-07-25 22:33 | 1.2475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2475 | 0 | 0
391244 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ KOK: YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis: YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 18:05 | 2017-07-25 18:45 | 0.67194 | 3 | 0 | 79 | 3 | 2.0158 | 0 | 53.0836 | 2.0158
391246 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 18:08 | 2017-07-25 20:07 | 1.9858 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 544.1183 | 0 | 0
391249 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS45 TR TRCikis: A1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 18:09 | 2017-07-25 19:37 | 1.4656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4656
391254 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK30 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 18:08 | 2017-07-25 21:14 | 3.1047 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 130.3983 | 0 | 0
391448 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ KOK: CAVUS KOK 1 KOKCikis: CAVUS KOK 1-TOL - OĞLAKÇI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 21:04 | 2017-07-25 22:12 | 1.1333 | 0 | 0 | 4 | 182 | 0 | 0 | 4.5333 | 206.2667
391454 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM DMCikis: KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK: TASKALE KOK KOKCikis: TASKALE KOK-TAŞKALE ÇIKIŞI TR: KIZILLARAGINI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 22:11 | 2017-07-26 00:12 | 2.0125 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 154.9625
391455 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: PINARBASI1 TR TRCikis: A-E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 22:16 | 2017-07-25 23:36 | 1.3231 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.4919
391458 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: BASHUYUK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 22:17 | 2017-07-26 00:43 | 2.4269 | 0 | 209 | 3 | 14 | 0 | 507.2314 | 7.2808 | 33.9772
391459 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKHACI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 22:15 | 2017-07-25 23:51 | 1.5972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1944 | 0 | 0
391462 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 18:14 | 2017-07-25 22:36 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 423.5667
391464 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM: KECILI DM IM: KARAKAYIS IM IMCikis: İM7-KEYKUBAT 3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 22:29 | 2017-07-25 23:59 | 1.4936 | 0 | 0 | 0 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 2013.3878
391465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KILLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 22:34 | 2017-07-26 00:11 | 1.6225 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.8475
391469 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 22:44 | 2017-07-25 23:00 | 0.27389 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9.0383 | 0 | 0
391476 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY6 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 22:53 | 2017-07-25 23:04 | 0.1825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1825 | 0 | 0
391477 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1680 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 21:25 | 2017-07-25 23:07 | 1.7044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7044 | 0 | 0
391480 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: UNCULAR DSI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 23:07 | 2017-07-25 23:30 | 0.38944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1683 | 0 | 0
391483 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 23:20 | 2017-07-26 01:35 | 2.2608 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.3475 | 0
391489 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DERVIS OGLU TR24 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 23:48 | 2017-07-26 00:33 | 0.74417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74417 | 0 | 0
391491 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CEDİDİYE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-25 23:46 | 2017-07-26 00:33 | 0.78417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78417
391492 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA15 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 23:51 | 2017-07-26 00:36 | 0.75194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75194 | 0 | 0
391498 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: PIRLI KOK YENI KOKCikis: PIRLI KOK YENI-SARIKARMAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 01:18 | 2017-07-26 01:58 | 0.66306 | 0 | 439 | 13 | 48 | 0 | 291.0814 | 8.6197 | 31.8267
391503 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: KONUKLAR KOK KOKCikis: KONUKLAR KOK-KARATEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 03:48 | 2017-07-26 04:40 | 0.86444 | 0 | 0 | 6 | 287 | 0 | 0 | 5.1867 | 248.0956
391504 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GOKSU HES TMCikis: F4-ALADAĞ FİDERİ KOK: TAŞKENT KÖK1 KOKCikis: TAŞKENT KÖK1-GÖKSU BADEMLİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 04:00 | 2017-07-26 05:45 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 766.2067
391505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK: AKCAYAZI KOK KOKCikis: AKCAYAZI KOK-SAZLIPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 04:57 | 2017-07-26 06:23 | 1.4425 | 0 | 0 | 46 | 274 | 0 | 0 | 66.355 | 395.245
391507 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GOKSU HES TMCikis: F4-ALADAĞ FİDERİ DM: HADİM DM DMCikis: HADİM DM-TAŞKENT ÇIKIŞI KOK: TAŞKENT KÖK1 KOKCikis: TAŞKENT KÖK1-GÖKSU BALCILAR GİRİŞİ TR: ÇETMİ1 TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 04:28 | 2017-07-26 06:52 | 2.4108 | 0 | 538 | 0 | 22 | 0 | 1297.0283 | 0 | 53.0383
391509 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 05:42 | 2017-07-26 07:52 | 2.1572 | 0 | 684 | 1 | 6 | 0 | 1475.54 | 2.1572 | 12.9433
391510 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM: DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis: DM 24-DM 32 A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 05:42 | 2017-07-26 06:08 | 0.43417 | 0 | 2682 | 0 | 295 | 0 | 1164.435 | 0 | 128.0792
391515 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F5-EDİKLİ FİDERİ KOK: EDİKLİ TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 06:10 | 2017-07-26 08:23 | 2.2164 | 38 | 2841 | 22 | 199 | 84.2228 | 6296.7608 | 48.7606 | 441.0614
391518 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK: YAĞCILAR TR 3.11 KOKCikis: YAĞCILAR TR 3.11-KOZAĞAÇ TR 3.51 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 06:30 | 2017-07-26 07:14 | 0.74167 | 5 | 731 | 2 | 70 | 3.7083 | 542.1583 | 1.4833 | 51.9167
391521 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis: YENICEKAYA KOK 1-202 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 07:29 | 2017-07-26 09:42 | 2.2247 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5731 | 0
391522 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 06:33 | 2017-07-26 08:57 | 2.4017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4017 | 0
391523 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR11 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 06:28 | 2017-07-26 07:07 | 0.64583 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.0208
391527 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK: ARMUTLU KOK-1 KOKCikis: ARMUTLU KOK-1 - ARMUTLU ÇIKIŞI TR: BASKILLIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 06:43 | 2017-07-26 10:50 | 4.1167 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 16.4667 | 90.5667
391530 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F10-URGAN-2 FİDERİ DM: KARAMAN DM4 DMCikis: KARAMAN DM4 - TR-30819 YERALTI ÇIKIŞI TR: TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 06:50 | 2017-07-26 07:36 | 0.76583 | 0 | 0 | 8 | 3072 | 0 | 0 | 6.1267 | 2352.64
391532 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 06:52 | 2017-07-26 07:05 | 0.20972 | 14 | 2701 | 210 | 1832 | 2.9361 | 566.4597 | 44.0417 | 384.2111
391537 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ALIBEYHUYUGU TM TMCikis: F10-İCERİÇUMRA FİDERİ DM: ICERI CUMRA DM DMCikis: ICERI CUMRA DM - İ.ÇUMRA TR 11-8 KANAL BOYU ÇIKIŞI KOK: ICERI CUMRA8 TR KOKCikis: ICERI CUMRA8 TR-İ.ÇUMRA TR 7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 07:16 | 2017-07-26 08:09 | 0.87806 | 5 | 801 | 23 | 6 | 4.3903 | 703.3225 | 20.1953 | 5.2683
391540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 07:27 | 2017-07-26 12:02 | 4.5881 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 105.5253
391543 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK: 38 NOLU KOK KOKCikis: 38 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 07:38 | 2017-07-26 09:33 | 1.9136 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 28.7042 | 26.7906
391548 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YOLOREN3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 07:41 | 2017-07-26 09:04 | 1.3933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3933
391551 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ KOK: BESISIKLI KOK KOKCikis: ÇAYIRBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 07:51 | 2017-07-26 10:04 | 2.2225 | 0 | 0 | 3 | 241 | 0 | 0 | 6.6675 | 535.6225
391554 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK: TAVSANCALI TR7 KOKCikis: TAVSANCALI TR7-TAVŞANÇALI TR9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 07:12 | 2017-07-26 08:24 | 1.1961 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 63.3939 | 0 | 0
391556 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK: FEVZİYE KÖK KOKCikis: FEVZİYE KÖK-FEVZİYE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 07:51 | 2017-07-26 09:04 | 1.2119 | 0 | 1 | 2 | 93 | 0 | 1.2119 | 2.4239 | 112.7108
391561 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F10-EREĞLİ2 FİDERİ TR: HUSEYIN ILASLAN | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 08:03 | 2017-07-26 09:54 | 1.8461 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6922 | 0
391565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F7-BİSKÜVİ SAN.2-2 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK: BURUNOBA KÖK KOKCikis: BURUNOBA KÖK-BURUNOBA YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 08:08 | 2017-07-26 09:24 | 1.2578 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41.5067 | 0
391566 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1095 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 08:10 | 2017-07-26 09:03 | 0.88972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88972 | 0 | 0
391568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK: KIRKDELIK KOK KOKCikis: KIRKDELIK KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 07:59 | 2017-07-26 09:06 | 1.1169 | 4 | 25 | 13 | 5 | 4.4678 | 27.9236 | 14.5203 | 5.5847
391573 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR FERTEK-1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 08:20 | 2017-07-26 09:43 | 1.3758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3758 | 0 | 0
391574 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 58 METERİS ÇIKIŞI KOK: NEVSEHIR51 TR KOKCikis: NEVSEHIR51 TR-TR 32 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 08:18 | 2017-07-26 09:02 | 0.73861 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 444.6439
391581 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 08:29 | 2017-07-26 09:16 | 0.78889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78889
391583 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK: YELEK KASABASI TR-4 KOKCikis: YELEK KASABASI TR-4-S.MERYEMKAŞI TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 08:38 | 2017-07-26 09:37 | 0.98972 | 0 | 0 | 9 | 164 | 0 | 0 | 8.9075 | 162.3144
391605 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GUNEYDERE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 08:59 | 2017-07-26 14:23 | 5.3964 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 178.0808
391607 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEREAŞIKLAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 08:59 | 2017-07-26 13:09 | 4.1672 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 504.2339
391608 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACIDORT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 09:00 | 2017-07-26 14:31 | 5.5206 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 88.3289
391609 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: AKPINAR TR-17 KOKCikis: AKPINAR TR-17-MÜFTÜLÜK TR6-11-12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 09:00 | 2017-07-26 09:22 | 0.36139 | 2 | 574 | 0 | 0 | 0.72278 | 207.4372 | 0 | 0
391632 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: OLUKPINAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 09:09 | 2017-07-26 11:09 | 2.0025 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.0425
391634 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BOGECIK TR-1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 09:09 | 2017-07-26 09:50 | 0.67806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67806
391636 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PARK TRAFO 12 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 09:09 | 2017-07-26 10:01 | 0.86861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86861
391637 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS12 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 09:04 | 2017-07-26 09:43 | 0.64167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.3417 | 0 | 0
391638 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: KIRELI KOK 1 KOKCikis: KIRELI KOK 1-KIRELİ ÇIKIŞI TR: KIRELI TR 9 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 09:10 | 2017-07-26 14:19 | 5.1475 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 900.8125 | 0 | 5.1475
391642 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F10-BOZKIR 1 FİDERİ KOK: HARMANPINAR KÖK KOKCikis: HARMANPINAR KÖK-DERE ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 09:13 | 2017-07-26 14:34 | 5.3428 | 0 | 1234 | 0 | 107 | 0 | 6592.9878 | 0 | 571.6772
391659 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: CAGLAYAN3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 09:24 | 2017-07-26 10:19 | 0.91944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91944 | 0 | 0
391660 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KOK KOKCikis: BOYALITEPE KOK-YENİKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 09:23 | 2017-07-26 09:48 | 0.41611 | 0 | 0 | 48 | 135 | 0 | 0 | 19.9733 | 56.175
391664 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SARIKOY1 TR TRCikis: B-C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 09:28 | 2017-07-26 14:14 | 4.7583 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 209.3667
391670 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM4 DMCikis: AKSARAY DM4-B BÖLGESİ ÇIKIŞI TR: 4B 15TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 09:31 | 2017-07-26 14:20 | 4.8231 | 1 | 801 | 0 | 0 | 4.8231 | 3863.2675 | 0 | 0
391671 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN 11 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 09:30 | 2017-07-26 10:51 | 1.3492 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 257.6908 | 0 | 0
391643 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-3C/1 ÇIKIŞI KOK: YAVRU KABIN KOKCikis: YAVRU KABIN-C BÖLGESİ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 09:02 | 2017-07-26 13:45 | 4.7208 | 3 | 11219 | 0 | 0 | 14.1625 | 52963.0292 | 0 | 0
391644 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: INCESU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 09:14 | 2017-07-26 11:00 | 1.7589 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 295.4933
391647 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA TR1 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 09:16 | 2017-07-26 18:24 | 9.1375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1375 | 0 | 0
391648 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI KOK: BOZTEPE TR-14 KOKCikis: BOZTEPE TR-14-MALYA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 09:17 | 2017-07-26 13:49 | 4.5369 | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 9.0739 | 567.1181
391655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE7 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 09:20 | 2017-07-26 11:06 | 1.7647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5294 | 0 | 0
391656 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 09:07 | 2017-07-26 10:47 | 1.6778 | 5 | 677 | 624 | 1433 | 8.3889 | 1135.8556 | 1046.9333 | 2404.2556
391590 | 1 | KONYA | KULU | TR: ARSINCI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 08:49 | 2017-07-26 11:19 | 2.4944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4944
391592 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BOYALI2 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 08:49 | 2017-07-26 09:52 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0578
391595 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 08:52 | 2017-07-26 11:01 | 2.1531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1531
391597 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ KOK: YESILOZ KOK 3 KOKCikis: YESILOZ KOK 3-YESILHAT F-1 KOLU ÇIKIŞI TR: TR-40 SADRETTIN OZCAN -M.UFACIK-AHMET TAS | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 08:56 | 2017-07-26 16:40 | 7.7436 | 0 | 0 | 50 | 13 | 0 | 0 | 387.1806 | 100.6669
391689 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 4TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 09:40 | 2017-07-26 10:43 | 1.0556 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 60.1667 | 0 | 0
391699 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY 1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 09:47 | 2017-07-26 11:47 | 1.9886 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 125.2825 | 0 | 0
391700 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F17-KARAASLAN FİDERİ IM: IM4 (AYMANAS IM) IMCikis: İM4-IM 3 A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 09:44 | 2017-07-26 10:14 | 0.4925 | 1 | 1236 | 0 | 668 | 0.4925 | 608.73 | 0 | 328.99
391676 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F11-PİRİBEYLİ FİDERİ KOK: PIRIBEYLI KOK1 KOKCikis: PİRİBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 09:32 | 2017-07-26 10:26 | 0.89778 | 1 | 616 | 0 | 1 | 0.89778 | 553.0311 | 0 | 0.89778
391677 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM KOK: FEVZİYE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 09:28 | 2017-07-26 10:42 | 1.2353 | 0 | 6 | 0 | 88 | 0 | 7.4117 | 0 | 108.7044
391681 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH TR40 (250 KVA) TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 09:35 | 2017-07-26 11:30 | 1.9081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9081 | 0 | 0
391716 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU9 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 10:00 | 2017-07-26 12:00 | 2.0022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0022 | 0 | 0
391717 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI KOK: TR KOYUNLU-8 KOKCikis: TR KOYUNLU-8-KOOPERATİF EVLERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 10:01 | 2017-07-26 16:09 | 6.1444 | 5 | 672 | 1 | 10 | 30.7222 | 4129.0667 | 6.1444 | 61.4444
391720 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: AKCAKENT DM7 DMCikis: AKÇAKENT DM7-POLATLI ÇIKIŞI KOK: MAHSENLI KOK KOKCikis: MAHSENLİ KÖK-ZALİMALİ ÇIKIŞI TR: YETIKLI GUNESLI TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 10:01 | 2017-07-26 14:58 | 4.9492 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.5933
391721 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 10:00 | 2017-07-26 12:47 | 2.7842 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 264.4958
391726 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F9-BELEDİYE1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 10:01 | 2017-07-26 10:21 | 0.32722 | 17 | 16188 | 0 | 10 | 5.5628 | 5297.0733 | 0 | 3.2722
391727 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20804 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 10:03 | 2017-07-26 11:30 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4461
391728 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: SAZLICA TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 10:05 | 2017-07-26 15:01 | 4.9394 | 19 | 142 | 21 | 14 | 93.8494 | 701.4011 | 103.7283 | 69.1522
391729 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F6-ŞEHİR FİDERİ IM: EREGLI IM 1300 IMCikis: İM1300-ŞEHİT MEHMET TÜFEKÇİ ÇIKIŞI (15,8 KV) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 10:05 | 2017-07-26 10:38 | 0.5525 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 432.6075 | 0 | 0
391730 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU10 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 10:01 | 2017-07-26 13:05 | 3.0603 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 192.7975 | 0 | 0
391732 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F9-KAYMAKLI DM1 FİDERİ KOK: MAZI YOLU KOK KOKCikis: MAZI YOLU KÖK - MAZI TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 10:06 | 2017-07-26 16:31 | 6.4322 | 0 | 0 | 98 | 149 | 0 | 0 | 630.3578 | 958.4011
391733 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 10:08 | 2017-07-26 15:53 | 5.7481 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.7325
391744 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: YIRCE KOK KOKCikis: YIRCE KOK-DEPER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 10:12 | 2017-07-26 11:03 | 0.85194 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 19.5947 | 19.5947
391745 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 10:12 | 2017-07-26 15:36 | 5.3853 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1755.6006 | 0
391749 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-65 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 10:16 | 2017-07-26 11:54 | 1.6389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6389
391750 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM: KECILI DM DMCikis: KECILI DM-KERESTECİLER 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 10:10 | 2017-07-26 10:38 | 0.46222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92444
391751 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-59 SANAYI-6 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 10:16 | 2017-07-26 13:24 | 3.1297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1297
391752 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: HOTAMIS KOK1 KOKCikis: HOTAMIS KOK1-DOKATORUN HATTI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 10:16 | 2017-07-26 11:45 | 1.4778 | 0 | 0 | 96 | 3 | 0 | 0 | 141.8667 | 4.4333
391754 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-27 DINEKBAG YOL KAVŞAĞI TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 10:19 | 2017-07-26 13:52 | 3.5517 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 365.8217
391770 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: KAYMAKLI DM DMCikis: KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 17 KOK: KAPAS KOK KOKCikis: KAPAŞ KÖK - KAPAŞ MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 10:21 | 2017-07-26 11:21 | 1.0025 | 2 | 1 | 78 | 0 | 2.005 | 1.0025 | 78.195 | 0
391776 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 10:31 | 2017-07-26 11:28 | 0.94972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94972 | 0 | 0
391777 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YENİKÖY TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 10:33 | 2017-07-26 14:25 | 3.8611 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1027.0556
391778 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK: CIHANBEYLI9 TR KOKCikis: CIHANBEYLI9 TR-CİHANBEYLİ TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 10:32 | 2017-07-26 12:43 | 2.1833 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 76.4167 | 0 | 32.75
391784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 10:35 | 2017-07-26 14:34 | 3.9842 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.8733
391803 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 10:54 | 2017-07-26 12:22 | 1.4614 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3069
391806 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F4-ÜRGÜP FİDERİ TR: GOREME3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 10:56 | 2017-07-26 18:17 | 7.3539 | 0 | 122 | 0 | 32 | 0 | 897.1744 | 0 | 235.3244
391807 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC1 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 10:56 | 2017-07-26 15:45 | 4.8036 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 81.6614
391813 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR1 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 10:58 | 2017-07-26 12:08 | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.4772
391817 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F9-BELEDİYE1 FİDERİ KOK: TR1.28 BAĞKENT EVLERİ KÖK KOKCikis: BAĞKENT EVLERİ KÖK-TR-1.36 SANAYİ DÖKÜMCÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 10:25 | 2017-07-26 13:43 | 3.2953 | 1 | 244 | 0 | 0 | 3.2953 | 804.0478 | 0 | 0
391819 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMIRCILER2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 11:00 | 2017-07-26 11:38 | 0.64222 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5689
391820 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT3 TR3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 11:03 | 2017-07-26 12:07 | 1.0675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0 | 0
391830 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 11:04 | 2017-07-26 11:44 | 0.65278 | 0 | 0 | 10 | 1678 | 0 | 0 | 6.5278 | 1095.3611
391834 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM: ORTAKONAK DM DMCikis: ORTAKONAK DM-ORTAKONAK KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 11:09 | 2017-07-26 18:00 | 6.8492 | 0 | 109 | 7 | 2 | 0 | 746.5592 | 47.9442 | 13.6983
391838 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK: KAMAN TR-23 KOKCikis: KAMAN TR-23-KAMAN TR31 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 11:11 | 2017-07-26 11:49 | 0.63 | 6 | 4339 | 0 | 4 | 3.78 | 2733.57 | 0 | 2.52
391843 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 11:07 | 2017-07-26 12:43 | 1.5969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5969
391851 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-EBEYİT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 11:19 | 2017-07-26 13:32 | 2.2225 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 188.9125 | 0 | 4.445
391857 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YOLOREN5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 11:24 | 2017-07-26 12:43 | 1.3172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3172
391862 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU83 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 11:25 | 2017-07-26 12:16 | 0.84889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84889 | 0 | 0
391865 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-51 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 10:59 | 2017-07-26 15:39 | 4.6733 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 350.5
391866 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-39A | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 11:31 | 2017-07-26 18:04 | 6.5581 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 242.6481 | 0 | 0
391870 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 11:32 | 2017-07-26 12:50 | 1.2914 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8742 | 0 | 0
391874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA5 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 11:34 | 2017-07-26 17:52 | 6.2878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2878
391877 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN 100.YIL10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 11:36 | 2017-07-26 14:58 | 3.3686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3686
391887 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM: KECILI DM DMCikis: KECILI DM-KOSTİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 11:21 | 2017-07-26 14:43 | 3.3742 | 0 | 0 | 5 | 76 | 0 | 0 | 16.8708 | 256.4367
391888 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: KIRKIŞLA KÖK 1 KOKCikis: KIRKIŞLA KÖK 1-KIRIKIŞLA MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 11:40 | 2017-07-26 13:06 | 1.4339 | 1 | 836 | 24 | 2 | 1.4339 | 1198.7311 | 34.4133 | 2.8678
391893 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMIRCILER2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 11:44 | 2017-07-26 13:00 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.5067
391896 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BEYBES1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 11:43 | 2017-07-26 14:48 | 3.0717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0717
391897 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DAGDERE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 11:45 | 2017-07-26 13:41 | 1.9219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9219
391900 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK: UGURLU KOK KOKCikis: UGURLU KOK-ÇAMLIK TR-1 KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 11:48 | 2017-07-26 20:08 | 8.3392 | 0 | 1061 | 4 | 35 | 0 | 8847.8558 | 33.3567 | 291.8708
391912 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis: E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 11:54 | 2017-07-26 17:20 | 5.4336 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 711.8031 | 0 | 0
391914 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALI ULVI KURUCU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 11:54 | 2017-07-26 14:45 | 2.8431 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85.2917
391922 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: HASANOBA KOK KOKCikis: HASANOBA KOK-KAYACIK ORTAOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 11:15 | 2017-07-26 12:39 | 1.4036 | 0 | 0 | 2 | 286 | 0 | 0 | 2.8072 | 401.4328
391923 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA9 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 11:59 | 2017-07-26 13:54 | 1.9197 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.3944 | 0 | 0
391925 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAZAMCA TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 12:01 | 2017-07-26 13:56 | 1.9203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9203 | 0 | 0
391931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) TR: ERENKOY7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 12:04 | 2017-07-26 15:11 | 3.1228 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 2748.0444
391932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 12:02 | 2017-07-26 15:23 | 3.3547 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.1283
391934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR 13 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 12:05 | 2017-07-26 12:44 | 0.65222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65222 | 0 | 0
391935 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI TR1 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 12:04 | 2017-07-26 16:32 | 4.4711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4711
391940 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F7-BOR 3 FİDERİ (15,8 KV) KOK: BOR TR5 KOKCikis: BOR TR-5 - BOR TR-6/7/8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 12:01 | 2017-07-26 13:46 | 1.7469 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 6.9878 | 45.4206
391942 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI TR11 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 12:12 | 2017-07-26 14:17 | 2.0892 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 144.1525
391947 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞI KOK: SOYHAN KOK KOKCikis: SOYHAN KÖK - DANAKUYUSU SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 12:13 | 2017-07-26 13:44 | 1.5219 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6536 | 0
391611 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: CUMHURİYET4 TR KOKCikis: CUMHURİYET4 TR-İNSU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 06:33 | 2017-07-26 09:48 | 3.2464 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19.4783 | 6.4928
391613 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BUYUKBURUNAGIL1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 09:01 | 2017-07-26 11:57 | 2.9331 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 211.18
391614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 09:00 | 2017-07-26 12:07 | 3.1244 | 0 | 0 | 1 | 421 | 0 | 0 | 3.1244 | 1315.3911
391615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK15 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 08:59 | 2017-07-26 14:28 | 5.4689 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65.6267
391616 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA5 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 09:03 | 2017-07-26 10:08 | 1.09 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | 0
391623 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YENICE2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 09:04 | 2017-07-26 12:00 | 2.9414 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 144.1281 | 0 | 0
391625 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGICIGIL TR6 (250 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 09:05 | 2017-07-26 10:58 | 1.8897 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 153.0675 | 0 | 0
391626 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BAHCELİEVLER TR 1.5 TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 09:06 | 2017-07-26 12:08 | 3.0386 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 1227.5989
391628 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: GOZTEPE KOK KOKCikis: GOZTEPE KOK-ESKİ TRT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 09:05 | 2017-07-26 12:59 | 3.9039 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7117 | 0
391955 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN TR 2 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 12:19 | 2017-07-26 16:25 | 4.0961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0961 | 0 | 0
391957 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGINDERESI3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 12:20 | 2017-07-26 15:03 | 2.7156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7156
391977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YUVA3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 12:42 | 2017-07-26 14:07 | 1.4192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4192 | 0 | 0
391980 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI5 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 12:36 | 2017-07-26 14:17 | 1.6892 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 79.3908
391981 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTACA ICME SUYU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 12:38 | 2017-07-26 15:03 | 2.4219 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 414.1525
391983 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASEVI YANI TR 3.37 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 10:24 | 2017-07-26 12:56 | 2.5411 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2467
391987 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BAYRAKCI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 12:47 | 2017-07-26 14:19 | 1.5275 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 340.6325
391988 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 20TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 12:48 | 2017-07-26 15:24 | 2.5936 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 121.8997 | 0 | 0
391990 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-27 TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 12:50 | 2017-07-26 14:23 | 1.5636 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 473.7742
391992 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR99 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 12:38 | 2017-07-26 15:13 | 2.5764 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 592.5694
391993 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK: 61 NOLU KOK KOKCikis: 61 NOLU KÖK - KARAPINAR TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 12:39 | 2017-07-26 14:28 | 1.8275 | 0 | 0 | 52 | 78 | 0 | 0 | 95.03 | 142.545
391995 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 12:58 | 2017-07-26 14:36 | 1.6386 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 299.8658 | 0 | 0
391998 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: TURKMENKARAHUYUK KOK KOKCikis: TURKMENKARAHUYUK KOK-TÜRKMENKARAHUYUK KÖY CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 13:03 | 2017-07-26 14:45 | 1.6931 | 0 | 0 | 93 | 194 | 0 | 0 | 157.4542 | 328.4528
392001 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: M TURKMEN ILKOKULU TR 2.6 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 13:07 | 2017-07-26 18:14 | 5.1242 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 517.5408 | 0 | 0
392007 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - TUZKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 13:16 | 2017-07-26 15:56 | 2.6633 | 1 | 734 | 19 | 9 | 2.6633 | 1954.8867 | 50.6033 | 23.97
392008 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30501 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 13:14 | 2017-07-26 15:36 | 2.3592 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.9508
392010 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis: KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 13:17 | 2017-07-26 15:04 | 1.7758 | 0 | 0 | 104 | 65 | 0 | 0 | 184.6867 | 115.4292
392012 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20501 TRCikis: D-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 13:18 | 2017-07-26 17:29 | 4.1953 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 742.5642
392031 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KILBASAN9 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 13:33 | 2017-07-26 18:07 | 4.5556 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 341.6667 | 0 | 0
392034 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 3 TRCikis: D-P (ÇEÇENLER SOL) | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 13:34 | 2017-07-26 15:32 | 1.9619 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47.0867 | 0 | 0
391757 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM: KAYMAKLI DM DMCikis: KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 17 KOK: 131 NOLU KOK KOKCikis: 13 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 10:19 | 2017-07-26 12:36 | 2.2936 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 139.9103 | 0
391767 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 10:21 | 2017-07-26 10:59 | 0.63444 | 3 | 1008 | 513 | 614 | 1.9033 | 639.52 | 325.47 | 389.5489
392053 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-37 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 13:48 | 2017-07-26 15:36 | 1.8028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4083 | 0 | 0
392055 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 13:48 | 2017-07-26 14:48 | 0.99833 | 0 | 0 | 5 | 144 | 0 | 0 | 4.9917 | 143.76
392056 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK: BOSTANDERE KOK KOKCikis: BOSTANDERE KOK-BOSTANDERE MAHALLE ÇIKIŞI TR: BOSTANDERE6 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 13:51 | 2017-07-26 14:45 | 0.89694 | 0 | 567 | 1 | 31 | 0 | 508.5675 | 0.89694 | 27.8053
392058 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUYUBASI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 13:49 | 2017-07-26 17:37 | 3.8003 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76.0056
392059 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YASARLAR1 TR TRCikis: C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 13:55 | 2017-07-26 17:58 | 4.0642 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 162.5667
392065 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 13:58 | 2017-07-26 15:48 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 95.68
392066 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YENICE2 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 14:00 | 2017-07-26 15:00 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104.8378
392071 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-8 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 14:06 | 2017-07-26 15:03 | 0.94472 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.005 | 0 | 0
392073 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 14:05 | 2017-07-26 15:01 | 0.93 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0
392075 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F5-BAYRAKÇI FİDERİ DM: KOZAGAC DM22 DMCikis: KOZAGAC DM22-KARAHÜYÜK 5 ÇIKIŞI TR: GULBAHCE2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 14:08 | 2017-07-26 17:42 | 3.5683 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 3179.385
392082 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: BAYAT KÖK KOKCikis: BAYAT KÖK - ALTUNHİSAR SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 14:14 | 2017-07-26 17:03 | 2.8172 | 0 | 0 | 64 | 57 | 0 | 0 | 180.3022 | 160.5817
392086 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR 24 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 14:16 | 2017-07-27 00:59 | 10.7108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7108 | 0 | 0
392087 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 14:18 | 2017-07-26 15:47 | 1.4783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4783 | 0 | 0
392089 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ DM: ISMIL DM DMCikis: İSMİL DM-İSMİL YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 14:20 | 2017-07-26 14:57 | 0.61028 | 22 | 0 | 98 | 48 | 13.4261 | 0 | 59.8072 | 29.2933
392094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 14:21 | 2017-07-26 17:15 | 2.8967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8967
392095 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: KARACASAR13 TR KOKCikis: KARACASAR13 TR - KARACASAR9 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 14:22 | 2017-07-26 15:24 | 1.0322 | 0 | 586 | 3 | 11 | 0 | 604.8822 | 3.0967 | 11.3544
392097 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK: MERKEZ TSK KOK1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 14:22 | 2017-07-26 21:33 | 7.1817 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 7.1817 | 373.4467
392098 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA9 TR TRCikis: E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 14:25 | 2017-07-26 17:27 | 3.0294 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 96.9422 | 0 | 0
392099 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 14:26 | 2017-07-26 18:16 | 3.8311 | 0 | 0 | 14 | 911 | 0 | 0 | 53.6356 | 3490.1422
392100 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS59 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 14:26 | 2017-07-26 15:25 | 0.98861 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 64.2597 | 0 | 0
392104 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACIDORT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 14:29 | 2017-07-26 19:56 | 5.4589 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81.8833
392116 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MARDESAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 12:44 | 2017-07-26 17:24 | 4.665 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.325
392119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-3C/1 ÇIKIŞI KOK: 3C 6TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 13:50 | 2017-07-26 17:55 | 4.0883 | 1 | 363 | 0 | 0 | 4.0883 | 1484.065 | 0 | 0
392120 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ KOK: YENICEOBA1 TR KOKCikis: YENICEOBA1 TR-YENİCEOBA TR 27 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 14:46 | 2017-07-26 15:28 | 0.69 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0
392128 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGICIGIL TR1 (250 KVA) | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 14:55 | 2017-07-26 18:03 | 3.1322 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 820.6422
392135 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PIRI MEHMET PASA3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 14:57 | 2017-07-26 16:23 | 1.4317 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0217 | 0 | 0
392137 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20804 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 15:03 | 2017-07-26 15:18 | 0.25361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25361
392152 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK: GUVERCINLIK4 TR KOKCikis: GUVERCINLIK4 TR-ÇİFT DEVRE SULAMA ESKİ F7 SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 15:14 | 2017-07-26 15:59 | 0.755 | 0 | 0 | 99 | 148 | 0 | 0 | 74.745 | 111.74
392154 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: USTUNLER TR 3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 15:12 | 2017-07-26 17:22 | 2.1619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1619 | 0 | 0
392157 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F4-AYRANCI FİDERİ DM: GOKCEYAZI DM DMCikis: GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI KOK: BUYUKDOGAN KOK KOKCikis: BUYUKDOGAN KOK-KARATEPE MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 15:15 | 2017-07-26 18:55 | 3.6692 | 0 | 0 | 4 | 232 | 0 | 0 | 14.6767 | 851.2467
392160 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP3 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 15:22 | 2017-07-26 16:55 | 1.5436 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.7647 | 0 | 0
392164 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR105 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 15:21 | 2017-07-26 18:50 | 3.4808 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 187.965
392178 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 15:26 | 2017-07-26 19:31 | 4.0811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0811 | 0 | 0
392189 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F4-YENİCEOBA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 15:37 | 2017-07-26 18:07 | 2.5053 | 0 | 36 | 8 | 0 | 0 | 90.19 | 20.0422 | 0
392192 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI TR10 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 15:44 | 2017-07-26 17:21 | 1.6208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6208 | 0 | 0
392194 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 13TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 15:41 | 2017-07-26 18:41 | 2.9989 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.9722 | 0 | 0
392197 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK: 4B 3A/TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 15:42 | 2017-07-26 16:22 | 0.66917 | 0 | 0 | 0 | 6553 | 0 | 0 | 0 | 4385.0492
392198 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM KOK: GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis: GÜMÜŞLER TR 1-GÜMÜŞLER TR 2,3,4,5,6,11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 15:50 | 2017-07-26 16:00 | 0.1725 | 5 | 1234 | 2 | 1 | 0.8625 | 212.865 | 0.345 | 0.1725
392199 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: CIVELEK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 15:47 | 2017-07-26 17:35 | 1.8036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8036
392201 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 15:51 | 2017-07-26 17:04 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 435.9083
392037 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK12 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 13:36 | 2017-07-26 15:42 | 2.1033 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 65.2033 | 0 | 0
392044 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 13:40 | 2017-07-26 15:06 | 1.4406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4406 | 0 | 0
392049 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS13 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 13:44 | 2017-07-26 19:08 | 5.3992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3992
392204 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY22 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 15:54 | 2017-07-26 17:21 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 147.305
392205 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENİKOY DSI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 15:54 | 2017-07-26 18:29 | 2.5831 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 118.8206
392208 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT ÇAYIRLIK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 15:55 | 2017-07-26 17:09 | 1.2439 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 74.6333
392211 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 15:58 | 2017-07-26 16:59 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0214
392232 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR-24 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 16:16 | 2017-07-26 17:44 | 1.4642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4642 | 0 | 0
392234 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGINDERESI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 16:18 | 2017-07-26 19:07 | 2.8194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8194
392240 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ KOK: CAVUS KOK 1 KOKCikis: CAVUS KOK 1-TOL - OĞLAKÇI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 16:20 | 2017-07-26 17:03 | 0.71194 | 0 | 0 | 4 | 182 | 0 | 0 | 2.8478 | 129.5739
392241 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: AKPINAR KOK KOKCikis: AKPINAR KOK-AKPINAR NAMLIKIŞLA CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 16:21 | 2017-07-26 18:11 | 1.8283 | 0 | 0 | 3 | 393 | 0 | 0 | 5.485 | 718.535
392244 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 12TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 16:08 | 2017-07-26 17:53 | 1.7375 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 861.8 | 0 | 0
392247 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM1 DMCikis: KARAMAN DM1 - TR-11301 ÇIKIŞI TR: TR 31103/A | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN ISINMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 16:17 | 2017-07-26 18:03 | 1.7619 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 1.7619 | 440.4861
392265 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ISHAKUSAGI1 KOK KOKCikis: PINARBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 16:43 | 2017-07-26 18:48 | 2.0825 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.165 | 0
392266 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BADEMDERE TR 5 KOKCikis: BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI TR: ÇAMARDI TR 15 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 16:45 | 2017-07-26 17:22 | 0.61444 | 0 | 4 | 0 | 55 | 0 | 2.4578 | 0 | 33.7944
392267 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: ERBISIM KOK KOKCikis: ERBİŞİM KÖK-ERBİŞİM TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 16:28 | 2017-07-26 19:11 | 2.7114 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 40.6708 | 18.9797 | 1860.0128
391703 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI TR: SOGUT1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 09:52 | 2017-07-26 14:55 | 5.0508 | 1 | 2527 | 9 | 1628 | 5.0508 | 12763.4558 | 45.4575 | 8222.7567
391705 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YALINÇEVRE1 TR1 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 09:52 | 2017-07-26 11:43 | 1.8631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8631 | 0 | 0
391709 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: DURHASANLI KOK KOKCikis: DURHASANLI KOK-SARIKARMAN ÇIKIŞI TR: SARIKARAMAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 09:43 | 2017-07-26 12:10 | 2.4431 | 0 | 163 | 14 | 195 | 0 | 398.2181 | 34.2028 | 476.3958
391710 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS12 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 09:53 | 2017-07-26 11:32 | 1.6481 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.4247 | 0 | 0
391712 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAG FABRIKASI USTU TR 3.10 TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 09:56 | 2017-07-26 12:12 | 2.2672 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 231.2567 | 0 | 0
391713 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: HIDIRLI KOK KOKCikis: HIDIRLI KOK-GÜVE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 09:57 | 2017-07-26 12:00 | 2.0514 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 586.6972
392301 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM05 TR03 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 17:10 | 2017-07-26 19:20 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 268.0122
392303 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA3 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 17:11 | 2017-07-26 18:12 | 1.0133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0
392270 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 16:38 | 2017-07-26 18:21 | 1.7164 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 1.7164 | 175.0717
392273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-4 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 16:51 | 2017-07-26 19:40 | 2.8122 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.5589
392278 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DR.ZIYA BARLAS TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 16:53 | 2017-07-26 18:18 | 1.4111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8222
392318 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: GÜLLÜORMAN MOD. KÖK KOKCikis: GÜLLÜORMAN MOD. KÖK-KOZAĞAÇ TOP.SU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 17:20 | 2017-07-26 19:39 | 2.3242 | 0 | 0 | 3 | 233 | 0 | 0 | 6.9725 | 541.5308
392328 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 17:35 | 2017-07-26 18:31 | 0.92611 | 19 | 4511 | 516 | 2221 | 17.5961 | 4177.6872 | 477.8733 | 2056.8928
392330 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR40 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 17:34 | 2017-07-26 20:10 | 2.6031 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2061
392331 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YAMALI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 17:34 | 2017-07-26 19:52 | 2.3108 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.4867
392333 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: İLHAN KÖK KOKCikis: İLHAN KÖK - HASANGAZİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 17:36 | 2017-07-26 22:25 | 4.8147 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 678.8758
392337 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOLAPDERE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 17:28 | 2017-07-26 18:23 | 0.91306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91306 | 0 | 0
392342 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS12 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 17:42 | 2017-07-26 18:32 | 0.83167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.8117 | 0 | 0
392343 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 62 NOLU BARAK KOK KOKCikis: 62 NOLU BARAK KOK - KIZILAĞIL/KÖŞEKTAŞ ÇIKIŞI TR: KIZILAGIL2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 17:42 | 2017-07-26 18:19 | 0.61417 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 65.1017
392361 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADIK TR1 TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 18:08 | 2017-07-26 19:08 | 1.0028 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119.3306 | 0 | 0
392362 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALTI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 18:06 | 2017-07-26 21:26 | 3.3186 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.7792
392363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 18:09 | 2017-07-26 18:44 | 0.58972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58972
392366 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-ÜRGÜP F10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 18:11 | 2017-07-26 18:43 | 0.54306 | 2 | 4098 | 135 | 4263 | 1.0861 | 2225.4417 | 73.3125 | 2315.0458
392367 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1051 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 18:11 | 2017-07-26 21:07 | 2.9372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9372
392373 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 18:15 | 2017-07-26 19:59 | 1.7383 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6917 | 0
392375 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 27TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 18:18 | 2017-07-26 20:05 | 1.7769 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51.5314 | 0 | 0
392378 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 6TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 18:21 | 2017-07-26 19:01 | 0.65722 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.2889 | 0 | 0
392380 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 3 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 18:23 | 2017-07-26 18:47 | 0.40056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.0083 | 0 | 0
392381 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK: TATLARIN GIRIS KOK TR: TATLARIN10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 18:22 | 2017-07-26 19:32 | 1.1689 | 0 | 0 | 31 | 211 | 0 | 0 | 36.2356 | 246.6356
392384 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YALINDAL1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 18:26 | 2017-07-26 19:55 | 1.4767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4767
392389 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: TEPEKOY1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 18:31 | 2017-07-26 23:21 | 4.8342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8342
392390 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA51 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 18:30 | 2017-07-26 19:38 | 1.1294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1294 | 0 | 0
392395 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKİ TR 5 TRCikis: C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 18:34 | 2017-07-26 19:28 | 0.90361 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.1444 | 0 | 0
392220 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 3 TRCikis: D-P (ÇEÇENLER SOL) | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 16:05 | 2017-07-26 16:27 | 0.35778 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.5867 | 0 | 0
392221 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: YUKARICIGIL TR1 (100 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 16:01 | 2017-07-26 18:56 | 2.9178 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 516.4467
392222 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR40 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 15:55 | 2017-07-26 17:18 | 1.3825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.765
392406 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 18:49 | 2017-07-26 19:15 | 0.43444 | 1 | 576 | 29 | 785 | 0.43444 | 250.24 | 12.5989 | 341.0389
392408 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F6-TORRAKLIK 1 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI KOK: KOCAS KOK KOKCikis: KOÇAŞ KÖK - KOÇAŞ-KARAKAYA ENH | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 18:48 | 2017-07-26 20:34 | 1.7803 | 0 | 0 | 6 | 112 | 0 | 0 | 10.6817 | 199.3911
392409 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KARGALI1TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 18:49 | 2017-07-26 20:22 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 52.6717
392410 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: KUCUK HASAN2 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 18:52 | 2017-07-26 19:33 | 0.67889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67889 | 0 | 0
392411 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11405 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 18:53 | 2017-07-26 19:42 | 0.81556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81556
392415 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK: BOSTANDERE KOK KOKCikis: BOSTANDERE KOK-BOSTANDERE MAHALLE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 18:57 | 2017-07-26 19:46 | 0.82611 | 0 | 567 | 1 | 31 | 0 | 468.405 | 0.82611 | 25.6094
392416 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOLAPDERE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 18:48 | 2017-07-26 20:39 | 1.8486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8486 | 0 | 0
392417 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 19:01 | 2017-07-26 21:25 | 2.4042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4042
392422 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: DOĞRUGÖZ DSİ KÖK KOKCikis: DOĞRUGÖZ DSİ KÖK-PAZAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 19:00 | 2017-07-26 20:46 | 1.7736 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 278.4569
392423 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-23 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 19:06 | 2017-07-26 19:28 | 0.35889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35889
392424 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOGANHISAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 18:55 | 2017-07-26 19:54 | 0.97556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97556 | 0 | 0
392425 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: DARIOZU TR1 TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 19:07 | 2017-07-26 22:43 | 3.6103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.0514
392426 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: SENIRIN KOK KABIN KOKCikis: SENIRIN KOK - SENIRIN BAĞ EVLER ÇIKIŞI TR: NEVSEHIR140 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 19:07 | 2017-07-26 20:56 | 1.8164 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.5114
392428 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 19:05 | 2017-07-26 19:28 | 0.38333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0
392439 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE SUBASI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 19:19 | 2017-07-26 20:27 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1417
392440 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI KOK: AVANOS TM F7 95 NOLU KOKCikis: AVANOS2 TM ESKİ F7 95 NOLU - FD 7 DEN GELEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 19:18 | 2017-07-26 21:47 | 2.4747 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.2219 | 0
392457 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN27 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 19:29 | 2017-07-26 22:21 | 2.8678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8678 | 0 | 0
392459 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM: GUVERCINLIK DM DMCikis: GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK: 22 NOLU KOK KOKCikis: 22 NOLU KOK - ÇARDAK KÖYÜ VE 16 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 19:35 | 2017-07-26 20:11 | 0.60111 | 0 | 0 | 12 | 500 | 0 | 0 | 7.2133 | 300.5556
392460 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL5 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 19:36 | 2017-07-26 21:10 | 1.5622 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.7467 | 0 | 0
392463 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KURŞUNLU TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 19:40 | 2017-07-26 21:07 | 1.4469 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.2797 | 0 | 0
392471 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 13:27 | 2017-07-26 20:43 | 7.2653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2653 | 0 | 0
392473 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: BESISIKLI KOK KOKCikis: SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI TR: SULUKLU3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 19:48 | 2017-07-26 22:15 | 2.4581 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 238.4314
392476 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: PINARBAŞI TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 19:56 | 2017-07-26 20:43 | 0.78083 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.4933
392479 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOLAPDERE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 20:03 | 2017-07-26 21:50 | 1.7889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7889 | 0 | 0
392481 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 20:05 | 2017-07-26 20:44 | 0.65028 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 12.3553 | 11.705
392489 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F12-EREZYON FİDERİ KOK: YAZAMCA KOK KOKCikis: YAZAMCA KOK-YENİYAYLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 20:08 | 2017-07-26 23:52 | 3.7264 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1792 | 0
392491 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F8-DÖRTYOL FİDERİ KOK: SAVASKOY KOK KOKCikis: SAVASKOY KOK-SAVAŞ TR-3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 20:08 | 2017-07-26 21:37 | 1.4833 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 | 1.4833 | 207.6667
392492 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-56 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 20:10 | 2017-07-26 21:22 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 56.5828
392493 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GÖZLÜ TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 20:13 | 2017-07-26 22:00 | 1.7786 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1144 | 0 | 0
392494 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR DM11 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 20:19 | 2017-07-26 21:25 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 146.7767
392167 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENISEHIR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 15:28 | 2017-07-26 18:15 | 2.7914 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 650.3936
392170 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 15:27 | 2017-07-26 20:07 | 4.6625 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 153.8625 | 0 | 0
392171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-25 21:18 | 2017-07-26 07:45 | 10.4528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4528 | 0 | 0
392176 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-7A GALERICILER SITESI TRCikis: C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-26 15:34 | 2017-07-26 17:06 | 1.5392 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 67.7233
392349 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 17:15 | 2017-07-26 18:40 | 1.4217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4217
392350 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME10 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 17:53 | 2017-07-26 19:53 | 2.0078 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 76.2956 | 0 | 0
392352 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F16-SURUC FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 15:59 | 2017-07-26 19:11 | 3.1964 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 115.07 | 0
392353 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TIPI KOY1 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 17:47 | 2017-07-26 18:45 | 0.96972 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 52.365
392354 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL4 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 16:16 | 2017-07-26 19:08 | 2.8753 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63.2561 | 0 | 0
392356 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 27TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 17:59 | 2017-07-26 18:48 | 0.81667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.6833 | 0 | 0
392359 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR3 TR3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 17:54 | 2017-07-26 18:08 | 0.23111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23111 | 0 | 0
392360 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM1 DMCikis: KARAMAN DM1 - TR-11301 ÇIKIŞI TR: TR 31104 | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN ISINMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 18:02 | 2017-07-26 18:28 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 192.705
392499 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN14 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 20:22 | 2017-07-26 21:04 | 0.69556 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 75.8156 | 0 | 0
392501 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KINIK1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 20:25 | 2017-07-27 01:36 | 5.1956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1956 | 0 | 0
392508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 2TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 20:31 | 2017-07-26 21:29 | 0.9675 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0
392510 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 20:32 | 2017-07-26 21:20 | 0.80194 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 77.7886
392514 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 20:30 | 2017-07-26 21:04 | 0.57583 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19.0025 | 0 | 0
392515 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 20:06 | 2017-07-26 22:31 | 2.4072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4072
392517 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 8TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 20:09 | 2017-07-26 21:16 | 1.1042 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37.5417 | 0 | 0
392521 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: BEYAĞIL KÖK KOKCikis: BEYAĞIL KÖK - BEYAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 20:41 | 2017-07-26 20:52 | 0.18083 | 0 | 0 | 11 | 675 | 0 | 0 | 1.9892 | 122.0625
392524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F4 KÖYLER FİDERİ KOK: YESILOVA1 TR KOKCikis: YESILOVA1 TR-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 20:26 | 2017-07-26 22:21 | 1.9119 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 55.4464 | 0
392528 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: KILBASAN KOK1 KOKCikis: KILBASAN KOK1-KILBASAN 1 ÇIKIŞI TR: KILBASAN11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 20:49 | 2017-07-26 22:55 | 2.1056 | 0 | 1112 | 1 | 10 | 0 | 2341.3778 | 2.1056 | 21.0556
392532 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 20:42 | 2017-07-26 23:05 | 2.3756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3756 | 0 | 0
392535 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 21:04 | 2017-07-26 22:27 | 1.3758 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7517
392552 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS34 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 21:20 | 2017-07-26 22:06 | 0.75417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2625
392557 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 21:28 | 2017-07-26 23:17 | 1.8008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8008 | 0 | 0
392558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI TR: YALNIZCEVIZ1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 21:36 | 2017-07-27 01:12 | 3.5967 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 348.8767
392559 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KURTUSAGI2 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 21:39 | 2017-07-26 23:43 | 2.0589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0589
392562 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: KARAHIDIR TR-8 KOKCikis: KARAHIDIR TR-8-KARAHIDIR BARAJ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 21:43 | 2017-07-26 22:41 | 0.97194 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.97194 | 4.8597
392565 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: CATALSU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 21:48 | 2017-07-26 23:08 | 1.3325 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.665
392566 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MARANGOZ SANAYI TR2 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 21:41 | 2017-07-26 22:17 | 0.60278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60278
392567 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI KOK: 211 NOLU KOK KOKCikis: 211 NOLU KÖK - 211 NOLU KÖK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 21:51 | 2017-07-26 23:11 | 1.3369 | 3 | 0 | 26 | 0 | 4.0108 | 0 | 34.7606 | 0
392572 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 22:05 | 2017-07-26 23:02 | 0.95111 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.3867 | 0 | 0
392576 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis: AYAZLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 22:17 | 2017-07-26 22:51 | 0.57028 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25.6625 | 0
392579 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F5-BOR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 22:18 | 2017-07-26 23:31 | 1.2214 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 201.5292 | 0
392582 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM2 KOK: ATLANTI KOK TR: ATLANTI TSK TR10 (100) | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 22:26 | 2017-07-26 23:11 | 0.74972 | 0 | 54 | 0 | 32 | 0 | 40.485 | 0 | 23.9911
392595 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: OLEMEZLIK KOK KOKCikis: OLEMEZLIK KOK-ÖLEMEZLİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-26 23:09 | 2017-07-27 01:43 | 2.5572 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 15.3433 | 17.9006
392598 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 23:20 | 2017-07-27 00:37 | 1.2878 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2878 | 0
392599 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK5 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 23:38 | 2017-07-27 00:08 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 46.9458
392604 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BOZCATEPE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 00:06 | 2017-07-27 01:59 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 116.87
392613 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK: KONAKLI 3.HAT KÖK KOKCikis: MEDAŞ MÜLKİYETLİ SULAMA KÖK BİNASI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 01:15 | 2017-07-27 02:38 | 1.3831 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 44.2578 | 0
392615 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: BOR TM TMCikis: F10-BADAK FİDERİ KOK: BEREKE KÖK KOKCikis: BEREKE KÖK - KAVUKLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 01:31 | 2017-07-27 05:58 | 4.4619 | 0 | 0 | 4 | 156 | 0 | 0 | 17.8478 | 696.0633
392616 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ERBISIM KOK KOKCikis: ERBİŞİM KÖK-ERBİŞİM TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 01:59 | 2017-07-27 02:53 | 0.90028 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 13.5042 | 6.3019 | 617.5906
392619 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CEDİDİYE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 03:10 | 2017-07-27 03:43 | 0.54417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54417
392543 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KÜRKCÜ TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 21:13 | 2017-07-26 23:37 | 2.3931 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 81.3639
392548 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK: PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis: PINARBAŞI KÖK1-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-26 21:13 | 2017-07-26 23:00 | 1.7886 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50.0811 | 0
392625 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR9 TR TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 04:44 | 2017-07-27 10:14 | 5.5006 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.505 | 0 | 0
392626 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM: ORTAKONAK DM DMCikis: ORTAKONAK DM-ÇENGİLTİ DM FİDER 12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 05:49 | 2017-07-27 06:41 | 0.86417 | 0 | 0 | 75 | 648 | 0 | 0 | 64.8125 | 559.98
392628 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 05:56 | 2017-07-27 07:04 | 1.1208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1208 | 0
392630 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F10-BELEDİYE2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 06:08 | 2017-07-27 10:12 | 4.0525 | 1 | 249 | 2 | 45 | 4.0525 | 1009.0725 | 8.105 | 182.3625
392631 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: ORTAKOY KOK-A KOKCikis: ORTAKOY KOK-A-TR23 CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 06:10 | 2017-07-27 07:57 | 1.7806 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 683.7333
392632 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK: AVANOS24 TR KOKCikis: AVANOS24 TR-AVANOS TR25 - 26 - 28 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 06:19 | 2017-07-27 08:31 | 2.2053 | 7 | 585 | 0 | 2 | 15.4369 | 1290.0875 | 0 | 4.4106
392633 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: BADEMDERE TR 5 KOKCikis: BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI TR: AKTAŞ TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 06:23 | 2017-07-27 08:41 | 2.3008 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 2.3008 | 218.5792
392638 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: ISTASYON TR20 KOKCikis: ISTASYON TR20-AYAKLI SU DEPOSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 06:49 | 2017-07-27 07:17 | 0.47361 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 31.2583 | 0 | 0.47361
392641 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-18 GASILHANE | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 06:55 | 2017-07-27 07:37 | 0.69528 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9528
392643 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK: TR 21608 KOKCikis: TR 21608-TR-21606 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 06:55 | 2017-07-27 07:30 | 0.59222 | 0 | 0 | 29 | 121 | 0 | 0 | 17.1744 | 71.6589
392645 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F5-BALIKLIOVA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 06:57 | 2017-07-27 07:34 | 0.61639 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 118.9631
392647 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZOREN TM TMCikis: F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM: AKORENKISLA DM DMCikis: AKORENKISLA DM-AKÖREN KIŞLA KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 07:00 | 2017-07-27 10:00 | 2.9914 | 0 | 0 | 6 | 153 | 0 | 0 | 17.9483 | 457.6825
392648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR 2 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 07:01 | 2017-07-27 10:36 | 3.5844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5844 | 0 | 0
392649 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK: BAGIRSI KOK KOKCikis: BAGIRSI KOK-DEMİRCİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 06:51 | 2017-07-27 09:42 | 2.855 | 0 | 0 | 3 | 122 | 0 | 0 | 8.565 | 348.31
392652 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK: BOSTANDERE KOK KOKCikis: BOSTANDERE KOK-BOSTANDERE MAHALLE ÇIKIŞI TR: BOSTANDERE6 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 06:59 | 2017-07-27 08:33 | 1.5678 | 0 | 567 | 1 | 31 | 0 | 888.93 | 1.5678 | 48.6011
392656 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI KOK: CAVUS KOK 2 KOKCikis: CAVUS KOK 2-ÇAVUŞ T.S.K KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 07:28 | 2017-07-27 08:59 | 1.5125 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3.025 | 12.1
392662 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR16 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 07:43 | 2017-07-27 09:20 | 1.6158 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 45.2433
392663 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 07:44 | 2017-07-27 11:26 | 3.7047 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8189
392668 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CALIS10 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 07:51 | 2017-07-27 16:10 | 8.3275 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 216.515 | 0 | 0
392669 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS11 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 07:52 | 2017-07-27 09:04 | 1.2067 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
392671 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞI KOK: KAMAN TR-6 KOKCikis: KAMAN TR-6-KAMAN TR8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 07:58 | 2017-07-27 08:24 | 0.42917 | 2 | 570 | 1 | 5 | 0.85833 | 244.625 | 0.42917 | 2.1458
392672 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 07:44 | 2017-07-27 10:35 | 2.8572 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 165.7189 | 0
392673 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ KOK: YENICEOBA1 TR KOKCikis: YENICEOBA1 TR-YENİCEOBA TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 07:40 | 2017-07-27 09:29 | 1.8203 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 218.4333 | 0 | 0
392674 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 08:05 | 2017-07-27 09:21 | 1.2631 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 149.0406 | 0 | 0
392675 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F10-SULAMA FİDERİ DM: TAŞPINAR DM1 DMCikis: TAŞPINAR DM1-YESILHAT D-1 KOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 08:05 | 2017-07-27 10:47 | 2.7067 | 3 | 0 | 20 | 0 | 8.12 | 0 | 54.1333 | 0
392676 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: KARACAOREN KOK KOKCikis: KARACAOREN KÖK - İCİK-ÖZYAYLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 08:03 | 2017-07-27 09:44 | 1.6883 | 0 | 0 | 7 | 46 | 0 | 0 | 11.8183 | 77.6633
392679 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: DEGIRMENKOY KOK KOKCikis: DEGIRMENKOY KOK-ULUPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 07:34 | 2017-07-27 09:01 | 1.4506 | 8 | 528 | 9 | 499 | 11.6044 | 765.8933 | 13.055 | 723.8272
392680 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK: 159 NOLU KIREC KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 08:07 | 2017-07-27 09:55 | 1.7958 | 16 | 2068 | 47 | 456 | 28.7333 | 3713.7833 | 84.4042 | 818.9
392681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR12 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 08:09 | 2017-07-27 09:09 | 1.0011 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162.18 | 0 | 0
392685 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 08:18 | 2017-07-27 10:02 | 1.7344 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 26.0167 | 12.1411 | 1189.8289
392687 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA KOYU2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:34 | 2017-07-27 22:30 | 7.9247 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 182.2686
392693 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YENİ CAMİ MODÜLER TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 08:32 | 2017-07-27 09:48 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 277.1567
392696 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ALTIPINAR1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 08:38 | 2017-07-27 10:13 | 1.5875 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 93.6625
392699 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR9 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 08:12 | 2017-07-27 10:25 | 2.2214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2214
392703 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM: KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 08:43 | 2017-07-27 11:52 | 3.1506 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 198.485 | 0 | 3.1506
392705 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HANDERESI TAR. SUL. TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 08:44 | 2017-07-27 11:43 | 2.9911 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9467
392713 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: HUYUKBURUN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 08:41 | 2017-07-27 09:05 | 0.39917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39917
392715 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: INONU1 TR UCHARMAN TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 08:45 | 2017-07-27 09:57 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2017
392724 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU TR10 KOK TRCikis: D Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 08:55 | 2017-07-27 11:58 | 3.0556 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 381.9444
392726 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGICIGIL TR8 (250 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 08:56 | 2017-07-27 11:50 | 2.9064 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 159.8514
392728 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KALEBALTA1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 08:55 | 2017-07-27 11:54 | 2.9889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9778 | 0 | 0
392730 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F13-ESKİL 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 08:51 | 2017-07-27 09:55 | 1.0711 | 5 | 677 | 624 | 1433 | 5.3556 | 725.1422 | 668.3733 | 1534.9022
392732 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACIDORT1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:00 | 2017-07-27 14:33 | 5.5508 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.9575
392733 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA2 TM TR: ORGENERALTURAL2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:00 | 2017-07-27 09:24 | 0.4075 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 78.24
392734 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-27 NUSRETİN TRAFO TRCikis: C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:01 | 2017-07-27 11:15 | 2.2275 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 118.0575
392735 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GUNEYDERE YESILVADI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:00 | 2017-07-27 14:28 | 5.4722 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 147.75
392736 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEREAŞIKLAR4 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:00 | 2017-07-27 14:34 | 5.5708 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 233.975
392737 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEREAŞIKLAR4 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:00 | 2017-07-27 12:57 | 3.9589 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 166.2733
392738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) TR: ERENKOY9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:00 | 2017-07-27 12:04 | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 2369.245
392739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK15 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:00 | 2017-07-27 16:06 | 7.0986 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 319.4375
392741 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI TR7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:02 | 2017-07-27 13:52 | 4.8358 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 420.7175
392742 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 09:02 | 2017-07-27 10:15 | 1.2228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2228 | 0 | 0
392744 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: KORPINAR KOK KOKCikis: KORPINAR KOK-KÖRPINAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:04 | 2017-07-27 14:58 | 5.8989 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 973.3167
392747 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK: F11-9 NOLU HATBASI KOK KOKCikis: F11-9 NOLU HATBASI KOK-F-14 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:05 | 2017-07-27 10:02 | 0.94889 | 0 | 0 | 82 | 94 | 0 | 0 | 77.8089 | 89.1956
392748 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 09:05 | 2017-07-27 09:36 | 0.51778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51778 | 0
392754 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAMISAGLI TR1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:08 | 2017-07-27 14:20 | 5.1992 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 176.7717
392758 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F6-ŞEHİR FİDERİ KOK: EREGLI1410 TR KOKCikis: EREGLI1410 TR-KARAMANYOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:09 | 2017-07-27 18:01 | 8.8622 | 1 | 139 | 2 | 335 | 8.8622 | 1231.8489 | 17.7244 | 2968.8444
392760 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ TR: DERINKUYU24 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:08 | 2017-07-27 12:13 | 3.0942 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 748.7883 | 0 | 0
392762 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: YENICE1 TR TRCikis: A+B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:08 | 2017-07-27 11:30 | 2.3603 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 313.9169
392765 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20804 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 09:08 | 2017-07-27 09:51 | 0.72167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72167
392767 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 09:08 | 2017-07-27 10:23 | 1.2581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 | 0
392769 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKHACI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 09:13 | 2017-07-27 12:48 | 3.5847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1694 | 0 | 0
392772 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 09:13 | 2017-07-27 19:58 | 10.7519 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21.5039 | 10.7519
392773 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKCASEHIR4 TR TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 09:13 | 2017-07-27 10:24 | 1.1881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1881 | 0 | 0
392779 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM KOK: ÇİFTLİK TR 3 KOKCikis: ÇİFTLİK TR 3-ÇİFTLİK TR 6,7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 09:17 | 2017-07-27 11:20 | 2.0483 | 0 | 6 | 5 | 56 | 0 | 12.29 | 10.2417 | 114.7067
392783 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-3C/1 ÇIKIŞI KOK: 3C 11TR KOKCikis: 3C 11TR-3C5 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:12 | 2017-07-27 14:27 | 5.2481 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 2524.3147 | 0 | 0
392786 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:18 | 2017-07-27 13:22 | 4.0608 | 1 | 1002 | 398 | 54 | 4.0608 | 4068.955 | 1616.2117 | 219.285
392787 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI6 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 09:18 | 2017-07-27 09:29 | 0.17972 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7.9078 | 0 | 0
392788 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ASAGIESENCE TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:19 | 2017-07-27 15:54 | 6.5819 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 92.1472 | 0 | 0
392794 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 09:21 | 2017-07-27 10:23 | 1.0325 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20.65 | 1.0325
392802 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: INCESU2 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:26 | 2017-07-27 13:26 | 4.0044 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 384.4267
392804 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM: KECILI DM DMCikis: KECILI DM-KONYA GIDACILAR 3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 09:08 | 2017-07-27 11:37 | 2.4878 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 460.2389
392806 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 09:31 | 2017-07-27 13:25 | 3.9008 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 351.075 | 0 | 0
392810 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1690 TR TRCikis: E Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:31 | 2017-07-27 12:04 | 2.5558 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 544.3925 | 0 | 0
392811 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM1-TR 1-1 ÇIKIŞI KOK: TR 2-9 KOKCikis: TR 2-9 - TR 2-8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 09:31 | 2017-07-27 11:40 | 2.1517 | 1 | 910 | 0 | 0 | 2.1517 | 1958.0167 | 0 | 0
392829 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMİNLİK TAR.SUL. TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 09:39 | 2017-07-27 11:16 | 1.6178 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.1778
392836 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: OZGURLER1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 09:50 | 2017-07-27 14:01 | 4.1875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1875
392838 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 09:51 | 2017-07-27 10:11 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 15519 | 0 | 0 | 0 | 5173
392839 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU TR 9 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 09:49 | 2017-07-27 14:16 | 4.4531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4531 | 0 | 0
392840 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PARK TRAFO 12 TR TRCikis: J Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:51 | 2017-07-27 12:23 | 2.5194 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 700.4056
392847 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KALFALAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 09:56 | 2017-07-27 12:09 | 2.2233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2233
392856 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KABAKLI TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 09:59 | 2017-07-27 18:12 | 8.2156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2156 | 0 | 0
392857 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F8-HASANOBA FİDERİ KOK: BEYLERCE KOK-1 KOKCikis: BEYLERCE KOK-1-BEYLERCE KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 09:56 | 2017-07-27 12:02 | 2.1047 | 4 | 0 | 12 | 66 | 8.4189 | 0 | 25.2567 | 138.9117
392859 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: DEĞİRMENLİ TR 8 KOKCikis: DEĞİRMENLİ TR 8-DEĞİRMENLİ TR 7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 10:00 | 2017-07-27 13:46 | 3.7614 | 4 | 145 | 1 | 1 | 15.0456 | 545.4014 | 3.7614 | 3.7614
392861 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI KOK: KURUGOL KOK KOKCikis: KURUGOL KOK-TÜRK-TUR GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 10:01 | 2017-07-27 10:59 | 0.955 | 0 | 0 | 13 | 293 | 0 | 0 | 12.415 | 279.815
392862 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: UCKUYU1 TR TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 10:01 | 2017-07-27 15:09 | 5.1344 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 159.1678
392863 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK: CEMIL KOK KOKCikis: CEMIL KOK-CEMİL VE KÖYLER ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 10:02 | 2017-07-27 12:58 | 2.9306 | 0 | 0 | 66 | 994 | 0 | 0 | 193.4167 | 2912.9722
392864 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F6-ŞEHİR-2 FİDERİ KOK: GÜLLÜCE KÖK KOKCikis: GÜLLÜCE KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 10:03 | 2017-07-27 10:31 | 0.46972 | 4 | 271 | 33 | 551 | 1.8789 | 127.2947 | 15.5008 | 258.8169
392868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 8TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 09:22 | 2017-07-27 10:36 | 1.2386 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.3514 | 0 | 0
392874 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI KOK: YENİCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 10:07 | 2017-07-27 10:52 | 0.75556 | 1 | 1031 | 123 | 14 | 0.75556 | 778.9778 | 92.9333 | 10.5778
392884 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUÖREN TR1 TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 10:12 | 2017-07-27 12:04 | 1.8517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8517
392894 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN59 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 10:22 | 2017-07-27 21:13 | 10.8517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8517 | 0 | 0
392897 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: ORTAKOY17 TR KOKCikis: ORTAKOY17 TR-ORTAKÖY TR43 VE TR31 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 10:23 | 2017-07-27 12:00 | 1.6153 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1.6153 | 71.0722
392898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GENCOSMAN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 10:22 | 2017-07-27 15:10 | 4.8033 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 278.5933
392901 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR21 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 10:22 | 2017-07-27 14:43 | 4.3383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6767 | 0 | 0
392906 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 10:27 | 2017-07-27 13:01 | 2.5603 | 0 | 684 | 1 | 6 | 0 | 1751.23 | 2.5603 | 15.3617
392907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 18TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 10:26 | 2017-07-27 13:48 | 3.3667 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 2747.2 | 0 | 0
392913 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 10:31 | 2017-07-27 13:19 | 2.8019 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 834.9794
392915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAKOVA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 10:32 | 2017-07-27 16:48 | 6.2711 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 94.0667
392935 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA6 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 10:37 | 2017-07-27 15:14 | 4.6239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6239 | 0 | 0
392936 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR44 TR ( HAKIM KONAKLARI1 ) | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 10:45 | 2017-07-27 11:26 | 0.69083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69083 | 0 | 0
392942 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME6 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 10:43 | 2017-07-27 12:28 | 1.7539 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 213.9744 | 0 | 0
392960 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ TR: SARILAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 10:58 | 2017-07-27 17:46 | 6.8022 | 0 | 103 | 4 | 302 | 0 | 700.6289 | 27.2089 | 2054.2711
392961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK38 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 11:25 | 2017-07-27 12:09 | 0.73889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73889 | 0 | 0
392963 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR TR11 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 11:02 | 2017-07-27 11:43 | 0.67111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67111
392969 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KOK KOKCikis: BOYALITEPE KÖK - KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 10:49 | 2017-07-27 12:06 | 1.2889 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.7556 | 0
392970 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F2-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM2 DMCikis: KARAMAN DM2 - TR-20501 ÇIKIŞI TR: TR 20504 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 10:56 | 2017-07-27 11:39 | 0.71056 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 440.5444
392972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 11:06 | 2017-07-27 12:03 | 0.94611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94611
392975 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: OMERHACILI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 11:08 | 2017-07-27 20:43 | 9.5897 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 575.3833 | 0 | 0
392980 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 7TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 11:10 | 2017-07-27 11:53 | 0.71472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4294 | 0 | 0
392983 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALARBAHCELER2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 11:16 | 2017-07-27 12:48 | 1.5478 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 61.9111
392984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ULUAĞAÇ SULAMA TR9 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 11:16 | 2017-07-27 13:34 | 2.2939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2939
392986 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK: DEMIRCI KOK 2 KOKCikis: DEMIRCI KOK 2-DEMİRCİ TR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 11:18 | 2017-07-27 12:13 | 0.9025 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.9275
392987 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1520 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 11:17 | 2017-07-27 13:48 | 2.5108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5108 | 0 | 0
392989 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK15 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 11:20 | 2017-07-27 12:48 | 1.4564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4564
392995 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KALANKALDI TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 11:22 | 2017-07-27 20:21 | 8.9764 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 98.7403
392948 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 10:47 | 2017-07-27 14:53 | 4.1061 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86.2283 | 0 | 0
392951 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 10:54 | 2017-07-27 19:04 | 8.1614 | 27 | 15874 | 89 | 3683 | 220.3575 | 129553.8872 | 726.3636 | 30058.3953
392812 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:31 | 2017-07-27 12:11 | 2.6606 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 122.3856
392817 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ KOK: TAVSANCALI TR7 KOKCikis: TAVSANCALI TR7-TAVŞANÇALI TR9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 09:33 | 2017-07-27 10:16 | 0.72889 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.5778 | 0 | 0
392818 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR4 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 09:34 | 2017-07-27 18:07 | 8.5433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5433
392820 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI TR: SOGUT1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:36 | 2017-07-27 14:48 | 5.1944 | 1 | 2527 | 9 | 1628 | 5.1944 | 13126.3611 | 46.75 | 8456.5556
392821 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F5-BALIKLIOVA FİDERİ DM: BALIKLAVA DM DMCikis: BALIKLAVA DM - F-5 BOZKIR ÇIKIŞI KOK: PINARCIK KÖK KOKCikis: PINARCIK KÖK-AYDIN KIŞLA ÇIKIŞI TR: KUSCA TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 09:38 | 2017-07-27 14:53 | 5.2561 | 0 | 0 | 7 | 513 | 0 | 0 | 36.7928 | 2696.385
393020 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANSEYH1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 10:38 | 2017-07-27 11:55 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833
393029 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: ULUPINAR TR-5 KOKCikis: ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI TARIMSAL ÇIKIŞI TR: ULUPINAR TR-5 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 11:54 | 2017-07-27 21:49 | 9.9164 | 2 | 1 | 58 | 1 | 19.8328 | 9.9164 | 575.1506 | 9.9164
393030 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BALCIKHISAR1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 11:57 | 2017-07-27 22:46 | 10.8253 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 184.0297
393031 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CUKURBAG1 TR SARIVELILER TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 10:39 | 2017-07-27 15:45 | 5.0911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0911 | 0 | 0
393033 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK11 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 11:58 | 2017-07-27 15:55 | 3.9592 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 490.9367 | 0 | 0
393035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI8 TR TRCikis: E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 12:01 | 2017-07-27 16:03 | 4.0389 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 254.45
393047 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SULEYMAN SAH 2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 12:04 | 2017-07-27 12:51 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333
393048 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TMO ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 12:03 | 2017-07-27 13:07 | 1.0744 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 68.7644
393057 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR84 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 11:56 | 2017-07-27 12:58 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 85.0978
393069 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN LOJMAN TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 12:19 | 2017-07-27 13:24 | 1.0817 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.0217 | 0 | 0
393077 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KOSKER1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 12:30 | 2017-07-27 15:26 | 2.9289 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 199.1644 | 0 | 0
393079 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUGDAY PAZARI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 12:31 | 2017-07-27 13:33 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.1519
393081 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: IHSANIYE TR1 (100 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 12:34 | 2017-07-27 14:05 | 1.5239 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41.145
393082 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F4-YENİCEOBA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 12:34 | 2017-07-27 13:24 | 0.8375 | 29 | 3442 | 170 | 403 | 24.2875 | 2882.675 | 142.375 | 337.5125
393083 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 12:34 | 2017-07-27 13:18 | 0.72806 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 168.9089
393086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENISEHIR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 12:33 | 2017-07-27 19:43 | 7.1608 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1668.4742
393090 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 12:43 | 2017-07-27 13:08 | 0.42278 | 0 | 0 | 164 | 15519 | 0 | 0 | 69.3356 | 6561.0883
393094 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 12:43 | 2017-07-27 13:14 | 0.52472 | 0 | 1 | 175 | 533 | 0 | 0.52472 | 91.8264 | 279.6769
393100 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTACA ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 12:51 | 2017-07-27 13:23 | 0.54444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54444
393106 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK: BOSTANDERE KOK KOKCikis: BOSTANDERE KOK-BOSTANDERE MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 12:51 | 2017-07-27 14:22 | 1.5147 | 0 | 567 | 1 | 31 | 0 | 858.8475 | 1.5147 | 46.9564
393107 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KURANCILI6 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 12:54 | 2017-07-27 23:03 | 10.1572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1572 | 0 | 0
393109 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 12:39 | 2017-07-27 13:12 | 0.55278 | 92 | 51772 | 1173 | 13917 | 50.8556 | 28618.4111 | 648.4083 | 7693.0083
393110 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 12:41 | 2017-07-27 13:17 | 0.59139 | 72 | 18608 | 2337 | 6430 | 42.58 | 11004.5644 | 1382.0758 | 3802.6306
393111 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-ÇAĞLAYAN ÇIKIŞI TR: CAGLAYAN3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 12:55 | 2017-07-27 14:43 | 1.7925 | 0 | 575 | 0 | 381 | 0 | 1030.6875 | 0 | 682.9425
393114 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-37 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 12:55 | 2017-07-27 14:16 | 1.3383 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.045 | 0 | 0
393115 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGICIGIL TR9 (100 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 12:38 | 2017-07-27 13:56 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45.4417
393116 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU11 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 12:57 | 2017-07-27 15:55 | 2.9739 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 121.9294
393117 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK3 TR TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 12:58 | 2017-07-27 15:44 | 2.7717 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 182.93 | 0 | 0
393126 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AKCATAS1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 13:03 | 2017-07-27 15:39 | 2.6031 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 247.2903
393127 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: TASKINPASA2 TR TRCikis: C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 13:02 | 2017-07-27 17:58 | 4.9308 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 221.8875
393128 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK: GUVERCINLIK SULAMA KOK2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 13:01 | 2017-07-27 15:51 | 2.8275 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 87.6525 | 0
393131 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES DM: BALCILAR DM KOK: TAŞKENT KÖK2 TR: KEŞEFLİ 2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 13:08 | 2017-07-27 20:22 | 7.2367 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 882.8733
393134 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR27 TR TRCikis: A/B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 13:12 | 2017-07-27 14:19 | 1.1161 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.0189 | 0 | 0
393143 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU83 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 13:18 | 2017-07-27 14:45 | 1.4481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4481
393144 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 12:19 | 2017-07-27 14:36 | 2.2972 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.0528
393148 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAMLI DIS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 13:20 | 2017-07-27 15:32 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.195
393152 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ KOK: BEYSEHIR TR 31 KOKCikis: BEYSEHIR TR 31-BEYŞEHİR TR-56 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 13:22 | 2017-07-27 14:00 | 0.63194 | 2 | 992 | 6 | 161 | 1.2639 | 626.8889 | 3.7917 | 101.7431
393155 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 12:54 | 2017-07-27 13:29 | 0.58472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58472
393157 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN TR 2 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 13:26 | 2017-07-27 17:27 | 4.0197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0197 | 0 | 0
393158 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: MERNEK Y.3 TR19 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 13:26 | 2017-07-27 13:59 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 28.86
393161 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARAHALLI TR2 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 13:00 | 2017-07-27 14:02 | 1.0306 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2444
393164 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 13:28 | 2017-07-27 19:36 | 6.1306 | 41 | 4 | 338 | 0 | 251.3528 | 24.5222 | 2072.1278 | 0
393172 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SEKER MURAT5 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 13:33 | 2017-07-27 16:25 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1003.3333
393174 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM: DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis: DM 24-YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 6 ÇIKIŞI KOK: YAYLAPINAR UHUD 2 TR KOKCikis: YAYLAPINAR UHUD 2 TR -HASANKÖY 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 13:33 | 2017-07-27 16:22 | 2.8242 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 389.735
393175 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: KARATEPE KÖK KOKCikis: KARATEPE KÖK - KARATEPE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 12:28 | 2017-07-27 14:31 | 2.0461 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2.0461 | 16.3689
393177 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F10-AVANOS DM2 FİDERİ KOK: 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis: 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-KARAKAYA, SOFULAR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 13:34 | 2017-07-27 14:37 | 1.0431 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 538.2167
393180 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUGDAY PAZARI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 13:40 | 2017-07-27 14:35 | 0.91417 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.7125 | 0 | 0
393183 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-38 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 13:41 | 2017-07-27 14:47 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 344.3
393212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN LOJMAN TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:01 | 2017-07-27 15:53 | 1.8714 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 69.2414 | 0 | 0
393227 | 1 | KONYA | HADİM | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:11 | 2017-07-27 15:16 | 1.0803 | 0 | 301 | 0 | 1 | 0 | 325.1636 | 0 | 1.0803
393228 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:09 | 2017-07-27 15:36 | 1.4497 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 173.9667
393229 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYHAN6 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:12 | 2017-07-27 18:20 | 4.1447 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 136.7758 | 0 | 0
393230 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK: COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis: COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-AKÇAŞEHİR ÇIKIŞI TR: AKCASEHIR15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:07 | 2017-07-27 17:33 | 3.4319 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 346.6264 | 0 | 0
393237 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:13 | 2017-07-27 15:23 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1675
393238 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ KOK: KELHASAN1 TR KOKCikis: KELHASAN1 TR-TURANLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:12 | 2017-07-27 15:07 | 0.91889 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 209.5067
393240 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GORE10 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:16 | 2017-07-27 18:54 | 4.6372 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 454.4478 | 0 | 0
393241 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK: KAMAN TR-8 KOKCikis: KAMAN TR-8-KAMAN TR12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 13:56 | 2017-07-27 19:06 | 5.1661 | 2 | 94 | 0 | 2 | 10.3322 | 485.6144 | 0 | 10.3322
393242 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM KOK: FEVZİYE KÖK | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:19 | 2017-07-27 14:58 | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.1333
393243 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARADIKEN TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:18 | 2017-07-27 16:13 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92
393257 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK TR 7 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 13:33 | 2017-07-27 16:22 | 2.8228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6456 | 0 | 0
393258 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ELMAYURDU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:23 | 2017-07-27 15:07 | 0.74111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74111
393261 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYHAN3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:28 | 2017-07-27 18:20 | 3.8692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8692 | 0 | 0
393263 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK14 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 13:31 | 2017-07-27 15:26 | 1.9028 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 207.4028
393264 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOGLU3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:29 | 2017-07-27 15:33 | 1.0644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0 | 0
393266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:19 | 2017-07-27 15:57 | 1.6419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6419 | 0 | 0
393267 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACIDORT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 14:31 | 2017-07-27 19:30 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64.7833
393270 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FATIH MH TR13 (250 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:28 | 2017-07-27 15:27 | 0.97778 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 81.1556 | 0 | 0
393272 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:30 | 2017-07-27 15:03 | 0.55194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55194 | 0 | 0
393278 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BALCILAR10 TR10 TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:30 | 2017-07-27 15:44 | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.5231
393279 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: HASAN ICI YAYLASI1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:35 | 2017-07-27 15:34 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.985
393281 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ DM: ISMIL DM DMCikis: İSMİL DM-İSMİL1 TR ÇIKIŞI KOK: ISMIL5 TR KOKCikis: ISMIL5 TR-ISMIL10 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:35 | 2017-07-27 15:54 | 1.3097 | 4 | 624 | 183 | 67 | 5.2389 | 817.2667 | 239.6792 | 87.7514
393283 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 20TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:36 | 2017-07-27 15:59 | 1.3842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3842 | 0 | 0
393284 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F8-HASANOBA FİDERİ KOK: KORKMAZLAR RMU KOKCikis: KORKMAZLAR RMU-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:39 | 2017-07-27 17:11 | 2.5453 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 5.0906 | 68.7225 | 0
393286 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGICIGIL TR10 (100 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:38 | 2017-07-27 15:28 | 0.82944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82944
393192 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI KOK: KURUGOL KOK KOKCikis: KURUGOL KOK-OBRUK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 13:47 | 2017-07-27 18:11 | 4.405 | 0 | 0 | 16 | 45 | 0 | 0 | 70.48 | 198.225
393194 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SAVAS YAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 13:50 | 2017-07-27 14:36 | 0.76222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76222
393195 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GOKCE2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 13:42 | 2017-07-27 16:06 | 2.3864 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 140.7969
393197 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-42 TMO GÜBRE DEPOLARI TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 13:55 | 2017-07-27 16:16 | 2.3567 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 223.8833
393201 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AVDANCIK TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 13:53 | 2017-07-27 14:40 | 0.79639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79639
393288 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU83A TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:40 | 2017-07-27 15:40 | 0.99444 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 422.6389 | 0 | 0
393289 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:39 | 2017-07-27 16:33 | 1.8925 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 124.905
393290 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F4-BAŞKUYU FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:41 | 2017-07-27 20:07 | 5.4394 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.0761 | 0
393293 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20504 TRCikis: C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:35 | 2017-07-27 15:15 | 0.66861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66861
393296 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK: ALHAN KÖK KOKCikis: ALHAN KÖK-OKUL ARKASI SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:46 | 2017-07-27 17:30 | 2.7367 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 147.78
393303 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS9 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:51 | 2017-07-27 16:59 | 2.1403 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8417 | 0 | 0
393309 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KURANCILI2 TR TRCikis: A-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:57 | 2017-07-27 21:30 | 6.555 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 294.975 | 0 | 0
393319 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUGDAY PAZARI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:05 | 2017-07-27 16:49 | 1.7258 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 88.0175
393325 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI7 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:03 | 2017-07-27 19:31 | 4.4722 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 563.5 | 0 | 0
393329 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:09 | 2017-07-27 16:14 | 1.0881 | 12 | 1164 | 47 | 1600 | 13.0567 | 1266.4967 | 51.1386 | 1740.8889
393330 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:10 | 2017-07-27 17:14 | 2.0692 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 480.0467
393332 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CICEKLIK TR 1.13 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:13 | 2017-07-27 18:18 | 3.0883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0883 | 0 | 0
393333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 13A TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:07 | 2017-07-27 18:59 | 3.8767 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 77.5333 | 0 | 0
393335 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F12-EREZYON FİDERİ KOK: YAZAMCA KOK KOKCikis: YAZAMCA KOK-YENİYAYLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:12 | 2017-07-27 18:59 | 3.7789 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7789 | 0
393339 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: YUKARICIGIL TR1 (100 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:14 | 2017-07-27 16:08 | 0.90194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90194
393342 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:15 | 2017-07-27 23:04 | 7.8194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.6389
393344 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KALEÖNÜ1 TR12 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:15 | 2017-07-27 15:30 | 0.2475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2475
393346 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F4-ÜRGÜP FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:16 | 2017-07-27 18:00 | 2.725 | 3 | 1292 | 3 | 93 | 8.175 | 3520.7 | 8.175 | 253.425
393218 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: VODAFONE AGACTEPESI BAZ IST TR 50 KVA | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:07 | 2017-07-27 15:17 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 269.6283
393220 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:04 | 2017-07-27 14:50 | 0.76278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76278
393222 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KOSKERKIZILAY1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:08 | 2017-07-27 15:28 | 1.3342 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 66.7083 | 0 | 0
393362 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UZUNHARMANLAR3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:28 | 2017-07-27 16:53 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 142.4194
393365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ KOK: 3C 8TR KOKCikis: 3C 8TR-3C9-10-26 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 15:25 | 2017-07-27 18:31 | 3.1003 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 5952.5333 | 0 | 0
393371 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN16 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:30 | 2017-07-27 16:14 | 0.73472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73472
393373 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:31 | 2017-07-27 15:59 | 0.4625 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 40.2375
393377 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAYALI 1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:34 | 2017-07-27 18:09 | 2.5789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5789
393381 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SEVINCLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:33 | 2017-07-27 18:14 | 2.6894 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 207.0872 | 0 | 0
393385 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZANFER3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:38 | 2017-07-27 19:01 | 3.3897 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.9486
393389 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU2 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:41 | 2017-07-27 17:16 | 1.5908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 0 | 0
393390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F5-PINARBAŞI FİDERİ KOK: SIZMA KOK KOKCikis: SIZMA KOK - SIZMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:42 | 2017-07-27 19:48 | 4.1058 | 0 | 17 | 4 | 925 | 0 | 69.7992 | 16.4233 | 3797.8958
393416 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KAYAPINAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:55 | 2017-07-27 17:06 | 1.1922 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 209.8311
393421 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: KASOREN1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 16:02 | 2017-07-27 17:55 | 1.8831 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 129.9308
393434 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HOCAFARUK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 14:14 | 2017-07-27 18:47 | 4.5594 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 3127.7789
393436 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR28 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:07 | 2017-07-27 16:59 | 0.86472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86472 | 0 | 0
393437 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31103 TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:12 | 2017-07-27 17:01 | 0.82417 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.725
392919 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM KOK: AZATLI KÖK KOKCikis: AZATLI KÖK-ASMASIZ-SULTANPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 10:35 | 2017-07-27 17:20 | 6.7483 | 3 | 444 | 0 | 29 | 20.245 | 2996.26 | 0 | 195.7017
392926 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI TR3 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 10:40 | 2017-07-27 16:51 | 6.1908 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 216.6792
392929 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: FILIKCI YESILHAT KOK KOKCikis: FILIKCI YESILHAT KOK-FİLİKÇİ YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 10:18 | 2017-07-27 11:59 | 1.6803 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 134.4222 | 0
393438 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UCPINAR 2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:09 | 2017-07-27 17:30 | 1.3461 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.7689
393440 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL5 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:51 | 2017-07-27 18:35 | 1.7267 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 157.1267 | 0 | 0
393441 | 1 | KONYA | KULU | TR: DEMIRCESME YAYLASI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:09 | 2017-07-27 17:30 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.5103
393442 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 4TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 19:23 | 2017-07-27 19:44 | 0.34472 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 140.3019 | 0 | 0
393445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SULUTAS3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:12 | 2017-07-27 20:47 | 4.5881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5881
393448 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMİNLİK TAR.SUL. TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:12 | 2017-07-27 21:46 | 5.5564 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.5639
393449 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ISHAKUSAGI1 KOK KOKCikis: PINARBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:11 | 2017-07-27 19:38 | 3.4453 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 124.03 | 13.7811
393455 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU87 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:17 | 2017-07-27 17:19 | 1.0425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0425 | 0 | 0
393456 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK5 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-27 16:19 | 2017-07-27 18:32 | 2.2172 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 243.8944 | 0 | 0
393457 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 24TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:16 | 2017-07-27 17:50 | 1.5619 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.7433 | 0 | 0
393458 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU20 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:19 | 2017-07-27 19:07 | 2.8042 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 72.9083 | 0 | 0
393459 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK TR 9 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:19 | 2017-07-27 18:44 | 2.4183 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6733 | 0 | 0
393462 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: TASKINPASA3 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:21 | 2017-07-27 18:37 | 2.2658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2658
393463 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ TR: IHLARA7 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:21 | 2017-07-27 23:01 | 6.6597 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 1351.9236 | 0 | 6.6597
393467 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 19TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:23 | 2017-07-27 17:56 | 1.5497 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 122.4281 | 0 | 0
393468 | 1 | KONYA | HADİM | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK: BAĞBAŞI KÖK KOKCikis: BAĞBAŞI KÖK-BAĞBAŞI BAHÇELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:22 | 2017-07-27 17:24 | 1.0406 | 1 | 367 | 0 | 11 | 1.0406 | 381.8839 | 0 | 11.4461
393399 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PIRI MEHMET PASA2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:48 | 2017-07-27 16:49 | 1.0161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0322 | 0 | 0
393400 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: MERDIVENLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:48 | 2017-07-27 16:48 | 0.99667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.97
393401 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: ORTAILICEK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:44 | 2017-07-27 17:40 | 1.9336 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 65.7428
393405 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR21 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:46 | 2017-07-27 19:10 | 3.4067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 0 | 0
393409 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YELATAN TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:53 | 2017-07-27 17:15 | 1.3556 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 143.6889
393490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:23 | 2017-07-27 19:06 | 3.7161 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 527.6878 | 0 | 0
393492 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK18 TR TRCikis: B-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:34 | 2017-07-27 20:08 | 3.5647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5647 | 0 | 0
393493 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis: YAMAN KONFEKSİYON | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:33 | 2017-07-27 17:06 | 0.5525 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 88.4
393494 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F2-SANAYİ FİDERİ DM: DM-16 - AKINCILAR KOK: MEHMET AKIF2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:26 | 2017-07-27 17:47 | 2.3583 | 0 | 0 | 0 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 3492.6917
393496 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA2 TR TRCikis: E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:31 | 2017-07-27 20:18 | 3.7781 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 245.5736
393512 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-17A TRCikis: 4.ÇIKIŞ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:41 | 2017-07-27 17:33 | 0.86194 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 165.4933 | 0 | 0
393514 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP24 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:40 | 2017-07-27 19:55 | 3.2547 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 175.755 | 0 | 0
393515 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:44 | 2017-07-27 19:20 | 2.6017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6017 | 0 | 0
393520 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYKO SITELERI TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:41 | 2017-07-27 17:37 | 0.92611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8522
393523 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 12TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:48 | 2017-07-27 17:54 | 2.1044 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 1043.8044 | 0 | 0
393539 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YALINÇEVRE1 TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:50 | 2017-07-27 18:05 | 1.2442 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 267.4958 | 0 | 0
393541 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK: BASKUYU1 KOK KOKCikis: BASKUYU1 KOK-SACIKARA1 TR ÇIKIŞI TR: SACIKARA1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 13:45 | 2017-07-27 21:45 | 7.995 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1271.205
393542 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: 8 KATLILAR TR 3.23A TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:54 | 2017-07-27 18:44 | 1.8433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8433 | 0 | 0
393543 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YELATAN TR 1 TRCikis: SULAMALAR ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:55 | 2017-07-27 18:49 | 1.9069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9069
393546 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:56 | 2017-07-27 18:50 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.585
393548 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU KOK: BESISIKLI KOK KOKCikis: SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI TR: HACIOMEROGLU3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:58 | 2017-07-27 18:59 | 2.0214 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 177.8822
393551 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM: URGUP DM2 DMCikis: URGUP DM2-ÜRGÜP SKM FD 9 ÇIKIŞI KOK: ULASLI COKEK KOK KOKCikis: ULASLI COKEK KOK-ULAŞ - ÇÖKEK ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:59 | 2017-07-27 19:28 | 2.4839 | 0 | 0 | 7 | 423 | 0 | 0 | 17.3872 | 1050.685
393554 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AVDANCIK TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:56 | 2017-07-27 18:06 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 87.0528
393555 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR2 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:14 | 2017-07-27 19:41 | 3.4556 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 127.8556 | 0 | 0
393579 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA -1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:11 | 2017-07-27 17:22 | 0.17889 | 0 | 0 | 124 | 13088 | 0 | 0 | 22.1822 | 2341.2978
393582 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN44 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:07 | 2017-07-29 03:49 | 9.7047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7047 | 0 | 0
393584 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI16 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:01 | 2017-07-27 23:12 | 8.1919 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.9597 | 0 | 0
393587 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F11-KARAPINAR2 FİDERİ KOK: KARAPINAR TR10 KOKCikis: KARAPINAR TR10-TR8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:08 | 2017-07-27 17:57 | 0.81472 | 2 | 1795 | 15 | 9 | 1.6294 | 1462.4264 | 12.2208 | 7.3325
393589 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: CUKURBAG KOK KOKCikis: CUKURBAG KOK-ÇUKURBAĞ GRUP ÇIKIŞI TR: CATAK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:11 | 2017-07-27 22:51 | 5.6661 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 515.6161
393590 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR95 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:15 | 2017-07-27 18:25 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 419.1
393591 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 4 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:10 | 2017-07-27 17:45 | 0.58528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58528
393610 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-16A SULEYMAN CAMI YANI TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:22 | 2017-07-27 19:25 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47.0797
393612 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CIMELI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:29 | 2017-07-27 19:29 | 1.9958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9958
393613 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: KAYASU4 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:30 | 2017-07-27 18:38 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5022
393614 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: HİMMETLİ KÖK KOKCikis: HİMMETLİ KÖK - KIZILÖREN AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:29 | 2017-07-27 17:58 | 0.49139 | 4 | 23 | 129 | 143 | 1.9656 | 11.3019 | 63.3892 | 70.2686
393617 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOGRU1TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:34 | 2017-07-27 18:53 | 1.3181 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.3153
393618 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KINDIRA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:14 | 2017-07-27 21:33 | 5.325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.325
393635 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SAĞLIK OCAĞI TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:43 | 2017-07-27 20:21 | 2.6314 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 81.5731
393638 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ASAGIESENCE TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:43 | 2017-07-27 18:47 | 1.0625 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.5625 | 0 | 0
393641 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK ICMESUYU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:45 | 2017-07-27 21:33 | 3.8069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8069
393645 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: KORTULU KOK KOKCikis: KORTULU KOK-SIDIKLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:43 | 2017-07-27 18:28 | 0.75306 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 35.3936
393646 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F15-LALEBAHÇE FİDERİ KOK: BEYBES5 TR TR: BEYBES5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN ISINMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:51 | 2017-07-27 19:05 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 196
393648 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SEVINDIK4 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:47 | 2017-07-27 19:08 | 1.3456 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37.6756 | 0 | 0
393650 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: OZYAYLA1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:47 | 2017-07-27 19:08 | 1.3472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3472
393651 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:47 | 2017-07-27 18:33 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.8
393660 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAVUKLAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:54 | 2017-07-27 19:27 | 1.5364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5364
393476 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:24 | 2017-07-27 18:48 | 2.3933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3933 | 0 | 0
393477 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis: E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:17 | 2017-07-27 17:19 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.315
393478 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:26 | 2017-07-27 19:51 | 3.4139 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.725 | 0
393479 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR6 TR6 KAYAARDI TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:26 | 2017-07-27 18:58 | 2.5339 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 73.4828
393483 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YUKARI KIZILCA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:27 | 2017-07-28 00:37 | 8.1628 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 269.3717
393485 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KIRELI TR 6 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:29 | 2017-07-27 18:17 | 1.7914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7914 | 0 | 0
393486 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIRAZLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:31 | 2017-07-27 17:59 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 117.2889
393663 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YASARLAR1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:53 | 2017-07-27 18:30 | 2.6164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6164
393665 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:56 | 2017-07-27 21:02 | 3.0939 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 327.9522
393666 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK: KIZIK SULAMA KOK1 KOKCikis: KIZIK SULAMA KOK1-KIZIK YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:56 | 2017-07-27 19:46 | 1.8347 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5042 | 0
393674 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI TR: KARAKUYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:50 | 2017-07-27 21:56 | 5.1008 | 23 | 1225 | 0 | 23 | 117.3192 | 6248.5208 | 0 | 117.3192
393677 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: ORTAILICEK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:01 | 2017-07-27 19:43 | 1.7061 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 58.0078
393686 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KIRELI TR 6 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:47 | 2017-07-27 18:12 | 1.4178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 0 | 0
393690 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SIVRIOGLU TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:07 | 2017-07-27 19:58 | 1.8539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8539
393691 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR73 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:10 | 2017-07-27 20:01 | 1.8444 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.9556
393698 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM2 DMCikis: KOLUKISA DM2-HACIMEHMETLİ ÇIKIŞI KOK: KARAYORUKLU KOK KOKCikis: KARAYORUKLU KOK-ATLANTI GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:15 | 2017-07-27 21:00 | 2.7578 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2733 | 0
393700 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARACAOREN1 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:16 | 2017-07-27 20:11 | 1.9144 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 103.38
393706 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: OVAKAVAGI1 TR KOKCikis: OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 11:38 | 2017-07-27 20:57 | 9.3197 | 1 | 48 | 37 | 293 | 9.3197 | 447.3467 | 344.8297 | 2730.6786
393707 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: CUKURBAG KOK KOKCikis: CUKURBAG KOK-ÇUKURBAĞ GRUP ÇIKIŞI TR: GOCER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:22 | 2017-07-28 02:13 | 7.8517 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 7.8517 | 188.44
393710 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YAGMURLU BUYUKOBA TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:24 | 2017-07-27 19:56 | 1.5361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0722
393711 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM2 DMCikis: KOLUKISA DM2-HACIMEHMETLİ ÇIKIŞI KOK: ATLANTI KOK KOKCikis: ATLANTI KOK-ATLANTI3 TR ÇIKIŞI TR: ATLANTI12 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:25 | 2017-07-27 20:24 | 1.9875 | 0 | 10 | 1 | 37 | 0 | 19.875 | 1.9875 | 73.5375
393525 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F3-YARMA FİDERİ KOK: KUCUKKOY KOK KOKCikis: KUCUKKOY KOK-ÖZEL SULAMA 2 ŞAKİROGULLARI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 13:50 | 2017-07-27 18:49 | 4.9869 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 344.0992 | 4.9869
393526 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DR.ZIYA BARLAS TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:47 | 2017-07-27 19:27 | 2.6656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6656
393527 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR56 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:47 | 2017-07-27 17:15 | 0.45917 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 17.9075 | 0 | 0
393529 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:45 | 2017-07-27 17:52 | 1.1247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | 0 | 0
393530 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60503 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:46 | 2017-07-27 17:36 | 0.83139 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.965
393531 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-42 TMO GÜBRE DEPOLARI TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:41 | 2017-07-27 18:32 | 1.8458 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 180.8917
393533 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKYER SOKAK TR 3.45A TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:45 | 2017-07-27 20:17 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.18
393535 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KUKURTHUYUGU TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:42 | 2017-07-27 18:23 | 1.6892 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3783
393714 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: ADSIZ KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:23 | 2017-07-27 19:39 | 1.2611 | 1 | 1211 | 7 | 27 | 1.2611 | 1527.2056 | 8.8278 | 34.05
393716 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: GÜNEY ALTAY KÖK KOKCikis: GÜNEY ALTAY KÖK - ALTAY/KAYADELİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:23 | 2017-07-27 21:06 | 2.7153 | 0 | 0 | 7 | 94 | 0 | 0 | 19.0069 | 255.2361
393717 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM1-TR 1-7 ÇIKIŞI KOK: SAZLICA TR 1 KOKCikis: SAZLICA TR 1-SAZLICA TR 3 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:26 | 2017-07-27 21:16 | 2.8272 | 2 | 220 | 9 | 30 | 5.6544 | 621.9889 | 25.445 | 84.8167
393722 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORPINAR TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:11 | 2017-07-27 19:54 | 1.7231 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 151.6289
393724 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR36 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:32 | 2017-07-27 20:10 | 1.6428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6428 | 0 | 0
393729 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU87 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:25 | 2017-07-27 20:00 | 1.5842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5842 | 0 | 0
393731 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F4-KARASINIR FİDERİ KOK: ILITERE KOK KOKCikis: ILITERE KOK-İLİTERE ÇIKŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:35 | 2017-07-27 20:26 | 1.8528 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.9694 | 0
393733 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: AYRANCI DM DMCikis: AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI TR: ANDIKARA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:38 | 2017-07-27 20:46 | 2.1269 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.5389
393735 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: VIRAJ TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:39 | 2017-07-27 19:03 | 0.40667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40667 | 0 | 0
393739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK15 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 19:18 | 2017-07-27 21:43 | 2.4178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4178
393742 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TASPINAR YAYLASI2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:42 | 2017-07-27 20:44 | 2.0331 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48.7933 | 0 | 0
393743 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇUKURBAĞ TR 3 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:45 | 2017-07-27 21:52 | 3.1108 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 192.8717
393764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YANYURT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 19:00 | 2017-07-27 22:39 | 3.6481 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 445.0628
393765 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 19:00 | 2017-07-27 20:03 | 1.0461 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 144.3633
393769 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - TUZKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 19:02 | 2017-07-27 19:49 | 0.7875 | 1 | 734 | 19 | 9 | 0.7875 | 578.025 | 14.9625 | 7.0875
393772 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT8 TR TRCikis: A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 19:08 | 2017-07-27 20:49 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 47.3667
393775 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKARCA5 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:29 | 2017-07-28 01:25 | 6.9342 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 242.6958 | 0 | 0
393776 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 19:08 | 2017-07-27 20:46 | 1.6406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6406 | 0 | 0
393778 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MAKINE PARKI TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 19:13 | 2017-07-27 20:05 | 0.86889 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.1644
393780 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GOKSUGUZEL1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 19:14 | 2017-07-28 00:03 | 4.8203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8203
393785 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 19:16 | 2017-07-27 21:21 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.085
393787 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: TAŞKESİĞİYAYLASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 19:19 | 2017-07-27 22:52 | 3.5464 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 336.9069
393500 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK: KEMERHİSAR TR34 KOKCikis: KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:35 | 2017-07-27 19:36 | 3.005 | 0 | 0 | 2 | 2473 | 0 | 0 | 6.01 | 7431.365
393509 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DERE3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:38 | 2017-07-27 17:40 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2533
393511 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS34 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 16:40 | 2017-07-27 18:13 | 1.5586 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42.0825
393789 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK: ORGES KOK KOKCikis: ORGES KÖK - BEREKET UN FABRİKA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 19:21 | 2017-07-27 20:14 | 0.88056 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3.5222 | 0 | 7.0444 | 0
393790 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYHEKIM1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 19:22 | 2017-07-27 20:43 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3433
393793 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK: GÜLLÜORMAN MOD. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:18 | 2017-07-27 21:28 | 3.1747 | 0 | 0 | 3 | 233 | 0 | 0 | 9.5242 | 739.7103
393799 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BAJDARLIK TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 19:17 | 2017-07-27 22:20 | 3.0419 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.3356
393801 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM: GÖLCÜK DM DMCikis: GÖLCÜK DM-AĞCAŞAR ESKİ 15 LİK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 19:21 | 2017-07-27 23:20 | 3.9975 | 0 | 0 | 68 | 7 | 0 | 0 | 271.83 | 27.9825
393802 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM: KIRSEHIR DM1 DMCikis: KIRSEHIR DM1 - TR1-112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 19:23 | 2017-07-27 20:03 | 0.66694 | 0 | 0 | 3 | 1928 | 0 | 0 | 2.0008 | 1285.8689
393810 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ8 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 19:32 | 2017-07-27 23:46 | 4.2225 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67.56 | 0 | 0
393623 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK6 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:34 | 2017-07-27 18:12 | 0.62611 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 98.2994 | 0 | 0
393624 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDİL KÖYÜ 1. KISIM SULAMA KOOP. TR 2 59546 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:37 | 2017-07-27 23:57 | 6.3339 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.6694
393626 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR28 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:38 | 2017-07-27 20:26 | 2.8039 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 625.2672
393627 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: HACIMIRZA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:32 | 2017-07-27 18:17 | 0.75667 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 62.0467
393629 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: HACPINAR9 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:41 | 2017-07-27 18:27 | 0.77306 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.8228
393632 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HÜSNİYE TAR.SUL.TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:42 | 2017-07-27 21:34 | 3.8728 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100.6922
393825 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F15-GÖLCÜK-2 FİDERİ KOK: DM03 TR20 KOKCikis: DM03 TR20-DAHİLİ Trafo ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 19:48 | 2017-07-27 20:46 | 0.96139 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.0733 | 0
393829 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE24 TR TRCikis: C KOLU ATILGAN SK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 19:51 | 2017-07-27 20:47 | 0.92556 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 54.6078
393836 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 19:57 | 2017-07-27 20:19 | 0.36694 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 47.3358
393840 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KAPALI OTOPARK TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 19:51 | 2017-07-27 20:24 | 0.54917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54917
393843 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-3 TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:00 | 2017-07-27 20:14 | 0.23722 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.9817
393844 | 1 | KONYA | HADİM | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK: KARABÜK KÖK KOKCikis: KARABÜK KÖK-PAYALLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 08:27 | 2017-07-28 13:54 | 5.4447 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1448.2961
393846 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:05 | 2017-07-27 20:47 | 0.69528 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 29.2017
393847 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAYALI 1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:07 | 2017-07-27 21:02 | 0.92028 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 153.6864
393848 | 1 | KONYA | HADİM | TR: SÖĞÜTCÜK1 TR21 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:04 | 2017-07-27 22:36 | 2.5208 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 163.8542
393868 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK15 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:41 | 2017-07-27 22:29 | 3.795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.795
393869 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:25 | 2017-07-27 21:25 | 1.0069 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38.2639 | 0 | 0
393870 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CUKURAGIL1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:14 | 2017-07-27 21:43 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.475
393871 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU3 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:19 | 2017-07-27 22:14 | 1.9108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.5733 | 0 | 0
393872 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SARAYCIK1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:24 | 2017-07-27 21:49 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.8
393873 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYAVSAR TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:24 | 2017-07-27 22:22 | 1.9719 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 86.7656 | 0 | 0
393878 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KARAKAPI YAYLASI TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:29 | 2017-07-27 21:41 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1883
393880 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU64 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:30 | 2017-07-27 21:32 | 1.0319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0
393881 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:30 | 2017-07-27 23:05 | 2.5803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5803 | 0 | 0
393889 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR-12 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:37 | 2017-07-27 22:01 | 1.3897 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 84.7731 | 0 | 0
393892 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKOY3 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:39 | 2017-07-28 00:55 | 4.2583 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 234.2083 | 0 | 0
393893 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KORKMAZLAR TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:41 | 2017-07-27 22:15 | 1.5761 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6089 | 0 | 0
393894 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: HARMANDALI5 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:29 | 2017-07-27 23:13 | 2.7289 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1022 | 0 | 0
393902 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ISAKLI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:43 | 2017-07-28 01:27 | 4.7358 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 483.055
393903 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:45 | 2017-07-27 23:31 | 2.7689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7689 | 0 | 0
393905 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: İMRENLER TR 2 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:45 | 2017-07-28 00:15 | 3.5028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0056 | 0 | 0
393906 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:49 | 2017-07-27 22:11 | 1.3722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3722 | 0 | 0
393911 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: ABALI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:54 | 2017-07-27 22:50 | 1.9292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9292
393918 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT YAYLASI1 TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:56 | 2017-07-27 23:02 | 2.1072 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.2867
393921 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:53 | 2017-07-27 23:29 | 2.5939 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1878 | 0 | 0
393922 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP11 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:12 | 2017-07-27 22:02 | 1.8406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8406
393925 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR6 TR TRCikis: B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:50 | 2017-07-27 21:56 | 1.1086 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32.1497 | 0 | 0
393928 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR58 TR TRCikis: F KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 21:06 | 2017-07-27 22:10 | 1.0642 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34.0533
393930 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOMURCULER1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 21:07 | 2017-07-27 22:16 | 1.1572 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6289
393933 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM: GÖLCÜK DM DMCikis: GÖLCÜK DM-AKTAŞ İNLİ ÇIKIŞI KOK: AKTAŞ SULAMA KÖK KOKCikis: AKTAŞ SULAMA KÖK-TR 8-18 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 21:11 | 2017-07-28 00:30 | 3.3131 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 149.0875 | 0
393934 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ULKU ILKOKULYANI2 TR TRCikis: A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 21:12 | 2017-07-27 22:45 | 1.5575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6725 | 0 | 0
393008 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR8 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 11:41 | 2017-07-27 12:06 | 0.43083 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 106.8467
393009 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-37 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 11:42 | 2017-07-27 12:26 | 0.73444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0
393940 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: YUKARI KAYALAR TR 4 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 21:18 | 2017-07-27 22:51 | 1.5419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5419 | 0 | 0
393947 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR YAYLASI1 TR1 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 21:25 | 2017-07-27 23:04 | 1.6475 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.54
393948 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAVUKLAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 21:26 | 2017-07-27 22:49 | 1.3803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3803
393949 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK: BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK KOKCikis: BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK-AZİZİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 21:25 | 2017-07-27 22:02 | 0.62472 | 0 | 857 | 62 | 223 | 0 | 535.3869 | 38.7328 | 139.3131
393954 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-8 LİSE KARŞISI TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 21:36 | 2017-07-27 21:58 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667
393955 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: SELIME4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 08:45 | 2017-07-27 19:01 | 10.2733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2733 | 0 | 0
393959 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR9 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:43 | 2017-07-27 22:39 | 1.9278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9278 | 0 | 0
393960 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F6-KADINHANI FİDERİ DM: AKPLAS DM DMCikis: AKPLAS DM-SADIKLAR KÖK ÇIKIŞI KOK: SADIKLAR KOK KOKCikis: SADIKLAR KÖK-ELDEŞ KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 21:37 | 2017-07-27 22:45 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 173.6861
393963 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20504 TRCikis: C-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 21:44 | 2017-07-27 22:01 | 0.29083 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 37.5175
393964 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KAMYON GARAJI TR 1.20B TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 21:44 | 2017-07-27 22:06 | 0.36917 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9533
393968 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEKNECUKUR KOYU TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 21:47 | 2017-07-27 23:05 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 63.9178
393971 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FAHRETTIN ALTAY MH TR37 (250 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 21:55 | 2017-07-27 22:11 | 0.26528 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 14.325 | 0 | 0
393973 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YELLICE1 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 21:55 | 2017-07-27 23:20 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167
393974 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI2 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 21:57 | 2017-07-27 22:49 | 0.85472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.8208 | 0 | 0
393976 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 21:40 | 2017-07-27 22:16 | 0.59861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59861
393982 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUT YAYLASI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:55 | 2017-07-27 22:57 | 2.0244 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 105.2711 | 0 | 0
393989 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 22:27 | 2017-07-28 06:48 | 8.3486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3486 | 0 | 0
393996 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1553 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 22:37 | 2017-07-27 23:40 | 1.0597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0597 | 0 | 0
393997 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: KARAHIDIR TR-8 KOKCikis: KARAHIDIR TR-8-KARAHIDIR BARAJ ÇIKIŞI TR: KARAHIDIR TR-8 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 22:46 | 2017-07-28 01:16 | 2.5028 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 122.6361 | 0 | 0
393998 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 22:47 | 2017-07-28 00:17 | 1.4981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4981
393593 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis: ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 10:25 | 2017-07-27 17:26 | 7.0247 | 0 | 0 | 17 | 567 | 0 | 0 | 119.4203 | 3983.0175
393599 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM1 DMCikis: KARAMAN DM1 - TR-11301 ÇIKIŞI TR: TR 31104 | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN ISINMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:19 | 2017-07-27 18:54 | 1.5819 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 700.8014
393600 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU8 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:23 | 2017-07-27 17:35 | 0.19611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19611 | 0 | 0
394014 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 23:44 | 2017-07-28 01:19 | 1.5869 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 58.7169 | 0 | 0
394016 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-8 LİSE KARŞISI TRCikis: F Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 23:43 | 2017-07-28 02:20 | 2.6161 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.9383
393568 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-10 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:06 | 2017-07-27 18:55 | 1.8203 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 302.1661 | 0 | 0
393573 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: KARATEPE KÖK KOKCikis: KARATEPE KÖK - ÇUKURKUYU FİDERİ GİRİŞİ | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:04 | 2017-07-27 22:23 | 5.3044 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.0444 | 0
393576 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUYUBASI1 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:04 | 2017-07-27 21:28 | 4.4133 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 414.8533 | 0 | 0
393577 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR50 TR TRCikis: 1 NOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:08 | 2017-07-27 18:09 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1333
394001 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR1 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 22:54 | 2017-07-28 00:01 | 1.1122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1122
394006 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 9 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 22:57 | 2017-07-28 00:47 | 1.8447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8447 | 0 | 0
394007 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 23:11 | 2017-07-28 00:43 | 1.5378 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6133 | 0 | 0
394009 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 23:21 | 2017-07-28 00:10 | 0.81694 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44.9319 | 0 | 0
394011 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20504 TRCikis: C-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-27 23:34 | 2017-07-28 00:36 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 133.9092
393756 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: UCKUYU1 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:52 | 2017-07-28 01:20 | 6.4636 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.1725
393758 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2D 4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:16 | 2017-07-27 20:03 | 1.785 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0
393759 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:57 | 2017-07-27 19:57 | 0.99833 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 87.8533
393761 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:56 | 2017-07-27 19:30 | 0.55778 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18.4067 | 0 | 0
393762 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-14 TRCikis: A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 18:57 | 2017-07-27 19:37 | 0.67528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67528
394026 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F9-BELEDİYE1 FİDERİ KOK: TR 1.18 SANAYI ESKI KOKCikis: TR 1.18 SANAYI ESKI-TR-1.17 NİHAT DAYANIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 00:47 | 2017-07-28 04:06 | 3.3081 | 3 | 1579 | 0 | 0 | 9.9242 | 5223.4197 | 0 | 0
394028 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: UCKUYU1 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 02:10 | 2017-07-28 09:29 | 7.3189 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 117.1022
394029 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: PAZARKAYA1 KOK KOKCikis: PAZARKAYA1 KOK-MEVLUTLU1 KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 03:00 | 2017-07-28 05:33 | 2.5581 | 0 | 0 | 39 | 563 | 0 | 0 | 99.7642 | 1440.1853
394033 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F5-KALSİTÇİLER FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 04:05 | 2017-07-28 07:33 | 3.4728 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 27.7822 | 24.3094
394035 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 04:36 | 2017-07-28 04:52 | 0.25583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.51167 | 0 | 0
394038 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK: GEVREKLI KOK KOKCikis: GEVREKLI KOK-BOSTANDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 05:30 | 2017-07-28 06:10 | 0.67306 | 0 | 0 | 7 | 834 | 0 | 0 | 4.7114 | 561.3283
394041 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 05:48 | 2017-07-28 09:50 | 4.0344 | 0 | 0 | 39 | 108 | 0 | 0 | 157.3433 | 435.72
394043 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 05:52 | 2017-07-28 08:49 | 2.9539 | 1 | 0 | 11 | 116 | 2.9539 | 0 | 32.4928 | 342.6511
394044 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK: KEMERHİSAR TR34 KOKCikis: KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-1 GİRİŞİ TR: KEMERHİSAR TR10 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 06:03 | 2017-07-28 07:24 | 1.3472 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60.625
394049 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ KOK: YENICEOBA1 TR KOKCikis: YENICEOBA1 TR-OFİS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 06:15 | 2017-07-28 07:09 | 0.90556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3389 | 0 | 0
394053 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: TEPE KABIN KOK KOKCikis: TEPE KABİN KÖK-KİLEDERE SUL.ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 06:26 | 2017-07-28 09:58 | 3.5261 | 9 | 31 | 90 | 4 | 31.735 | 109.3094 | 317.35 | 14.1044
394054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM DMCikis: KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK: YESILDERE KOK KOKCikis: YESILDERE KOK-YEŞİLDEREÇIKIŞI TR: YESILDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 06:28 | 2017-07-28 09:15 | 2.7847 | 0 | 283 | 1 | 2 | 0 | 788.0764 | 2.7847 | 5.5694
394058 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK: KULU23 TR KOKCikis: KULU23 TR-KULU TR88 RİNG ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 06:27 | 2017-07-28 07:04 | 0.625 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 110.625 | 0 | 0
394060 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F8-BOR 5 FİDERİ KOK: BOR TR23 KOKCikis: BOR TR-23 - BOR TR-24/25 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 06:46 | 2017-07-28 08:23 | 1.6169 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 176.2469
394065 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM: AVANOS DM2 DMCikis: AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 06:56 | 2017-07-28 08:15 | 1.3189 | 6 | 1533 | 3 | 2 | 7.9133 | 2021.8567 | 3.9567 | 2.6378
394067 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK: SULTANHANI24 TR KOKCikis: SULTANHANI24 TR-SULTANHANI 2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 07:09 | 2017-07-28 08:12 | 1.0556 | 22 | 3176 | 56 | 44 | 23.2222 | 3352.4444 | 59.1111 | 46.4444
394068 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KUZIN1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 07:09 | 2017-07-28 09:07 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.84
394069 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-17A TRCikis: 4.ÇIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 07:10 | 2017-07-28 08:29 | 1.3183 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 54.0517 | 0 | 0
394071 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR TR1 TRCikis: A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 07:14 | 2017-07-28 09:36 | 2.3681 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7361
394072 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F4 KÖYLER FİDERİ KOK: ARATOL KOK-1 KOKCikis: ARATOL KOK-1-ARATOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 07:24 | 2017-07-28 09:13 | 1.8211 | 2 | 2 | 6 | 657 | 3.6422 | 3.6422 | 10.9267 | 1196.47
394078 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MADENSEHRI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 07:31 | 2017-07-28 10:18 | 2.7858 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 108.6475
394080 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F4-YENİCEOBA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 07:30 | 2017-07-28 09:35 | 2.0889 | 29 | 3442 | 170 | 403 | 60.5778 | 7189.9556 | 355.1111 | 841.8222
394081 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 07:31 | 2017-07-28 10:09 | 2.6314 | 1 | 1002 | 398 | 54 | 2.6314 | 2636.6517 | 1047.2928 | 142.095
394082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM2 DMCikis: AKSARAY DM2-2A/2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 07:28 | 2017-07-28 08:53 | 1.4211 | 2 | 391 | 0 | 60 | 2.8422 | 555.6544 | 0 | 85.2667
394083 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OLMEZ1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 07:41 | 2017-07-28 08:46 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4333
394089 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SARIKOY1 TR TRCikis: B-C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 07:51 | 2017-07-28 09:23 | 1.5308 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 64.295
394095 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - TUZKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 08:01 | 2017-07-28 08:44 | 0.725 | 1 | 734 | 19 | 9 | 0.725 | 532.15 | 13.775 | 6.525
394105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TMCikis: F5-KOYLER FİDERİ KOK: SIZMA KOK KOKCikis: SIZMA KOK - SIZMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 08:16 | 2017-07-28 12:23 | 4.1125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1125 | 0
394106 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: HATIP DM28 IM: DEDEKORKUT IM KOK: HATUNSARAY KÖK TR: GOKYURT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 08:19 | 2017-07-28 10:20 | 2.0219 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 440.7839
394107 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: MADEN TR1 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 08:27 | 2017-07-28 10:49 | 2.3739 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.4867
394113 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 08:31 | 2017-07-28 09:50 | 1.3139 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 11.825 | 6.5694
394114 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN55 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 08:34 | 2017-07-28 13:39 | 5.0839 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 345.7044 | 0 | 0
394121 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20504 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 08:14 | 2017-07-28 11:12 | 2.9636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9636
393855 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR109 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:15 | 2017-07-27 22:53 | 2.6347 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.3472
393856 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: VANLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:13 | 2017-07-27 20:52 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 37.1133
393858 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR73 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:16 | 2017-07-27 21:22 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.3256
393859 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL7 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:18 | 2017-07-27 22:17 | 1.9867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9867 | 0 | 0
393862 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI29 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 20:13 | 2017-07-27 21:38 | 1.4142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 0 | 0
394132 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KANLICA4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 08:47 | 2017-07-28 09:49 | 1.0328 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1639 | 0 | 0
394133 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR4 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 08:48 | 2017-07-28 09:32 | 0.73722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73722
393357 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR10 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 15:20 | 2017-07-27 16:42 | 1.3731 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.1036
394150 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU11 TR TRCikis: C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 09:00 | 2017-07-28 11:58 | 2.9692 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 130.6433
394151 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: BOZTEPE TR-14 KOKCikis: BOZTEPE TR-14-MALYA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 09:00 | 2017-07-28 14:17 | 5.2775 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 5.2775 | 654.41
394152 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK: ASAGI CIGIL KOK KOKCikis: AŞAĞI ÇİĞİL KÖK-YUKARI ÇİĞİL TR 1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 09:00 | 2017-07-28 11:00 | 1.9983 | 1 | 896 | 3 | 313 | 1.9983 | 1790.5067 | 5.995 | 625.4783
394153 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACIDORT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 09:01 | 2017-07-28 14:28 | 5.4522 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81.7833
394155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) TR: OZALAN2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 09:00 | 2017-07-28 12:28 | 3.4594 | 0 | 0 | 1 | 1338 | 0 | 0 | 3.4594 | 4628.7367
394156 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEREAŞIKLAR2 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 09:00 | 2017-07-28 10:57 | 1.9428 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 52.455
394158 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIRAZLI1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 09:00 | 2017-07-28 15:07 | 6.1189 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.1889
394159 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ASAGIESENCE TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 09:02 | 2017-07-28 17:36 | 8.5706 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 368.5339 | 0 | 0
394160 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BAYAT1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 09:00 | 2017-07-28 14:12 | 5.1992 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 410.7342
394162 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MURADIYE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 09:02 | 2017-07-28 12:59 | 3.9569 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 280.9431
394163 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA34 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 09:00 | 2017-07-28 14:25 | 5.4153 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 222.0264 | 0 | 0
394165 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F3-ESKİ MORTAŞ FİDERİ TR: KARABULAK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 09:02 | 2017-07-28 10:00 | 0.96167 | 0 | 0 | 3 | 447 | 0 | 0 | 2.885 | 429.865
394166 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK: CAYIR KOK KOKCikis: CAYIR KOK-ÇAYIR-YEŞİLYURT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 09:02 | 2017-07-28 10:12 | 1.1625 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1.1625 | 33.7125
394175 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR9 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 09:05 | 2017-07-28 11:21 | 2.2619 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 126.6689 | 0 | 0
394176 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: KORPINAR KOK KOKCikis: KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 09:05 | 2017-07-28 10:03 | 0.95528 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1.9106 | 24.8372
394189 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: PINARBASI TR 3 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 09:07 | 2017-07-28 10:35 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46
394193 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS4 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 09:11 | 2017-07-28 09:34 | 0.37444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37444 | 0 | 0
394201 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 09:10 | 2017-07-28 10:13 | 1.0433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0433
394203 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-KIZIKÖZÜ ÇIKIŞI TR: KARGINMESE TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 09:15 | 2017-07-28 11:24 | 2.1583 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 2.1583 | 207.2
394205 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI TR5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 09:16 | 2017-07-28 12:59 | 3.7092 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 693.6142
394208 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HÜSNİYE TR1 TRCikis: C Kolu | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 09:16 | 2017-07-28 17:17 | 8.0156 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 456.8867
394213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM: GÖLCÜK DM DMCikis: GÖLCÜK DM-UZAY GIDA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 09:19 | 2017-07-28 11:27 | 2.1306 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 125.7028 | 0
394240 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 09:36 | 2017-07-28 16:45 | 7.1508 | 146 | 6525 | 1105 | 976 | 1044.0217 | 46659.1875 | 7901.6708 | 6979.2133
394255 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR DM16 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 09:02 | 2017-07-28 10:30 | 1.4803 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 195.3967
394261 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR82 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 09:41 | 2017-07-28 15:29 | 5.8053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8053 | 0 | 0
394266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F2-BOSNA HERSEK FİDERİ DM: DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis: DM3-BOSNAHERSEK16 TR ÇIKIŞI KOK: BOSNAHERSEK16 TR KOKCikis: BOSNAHERSEK16 TR - BOSNAHERSEK17 TR ÇIKIŞI TR: BOSNAHERSEK61 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 09:59 | 2017-07-28 13:14 | 3.2472 | 1 | 1684 | 2 | 66 | 3.2472 | 5468.3222 | 6.4944 | 214.3167
394244 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 09:38 | 2017-07-28 11:31 | 1.8825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8825 | 0 | 0
394246 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 09:37 | 2017-07-28 10:56 | 1.3097 | 5 | 677 | 624 | 1433 | 6.5486 | 886.6819 | 817.2667 | 1876.8319
394251 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA19 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 09:36 | 2017-07-28 11:34 | 1.9678 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 74.7756 | 0 | 0
394254 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 09:43 | 2017-07-28 09:58 | 0.23944 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0.47889 | 13.8878
394267 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI5 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 10:00 | 2017-07-28 11:03 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 143.0128
394268 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 10:39 | 2017-07-28 13:21 | 2.7006 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4011 | 0
394272 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK: TATLARIN10 TR KOKCikis: TATLARIN10 TR-ÇİFTLİK TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 10:02 | 2017-07-28 11:01 | 0.96861 | 0 | 0 | 27 | 58 | 0 | 0 | 26.1525 | 56.1794
394275 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 10:03 | 2017-07-28 16:33 | 6.5022 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 182.0622 | 0 | 0
394293 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: KORPINAR KOK KOKCikis: KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 10:13 | 2017-07-28 11:02 | 0.81389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81389 | 0
394296 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: SARAY5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 10:19 | 2017-07-28 11:59 | 1.6683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6683
394305 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK: PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis: PINARBAŞI KÖK1-PINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 10:17 | 2017-07-28 11:39 | 1.3628 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 365.2244
394307 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK TR 6 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 10:27 | 2017-07-28 12:38 | 2.1775 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5325
394323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM1-TR 1-7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 10:34 | 2017-07-28 11:59 | 1.4169 | 2 | 220 | 9 | 30 | 2.8339 | 311.7278 | 12.7525 | 42.5083
394141 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK: YENIKENT SULAMA KOK KOKCikis: YENIKENT SULAMA KOK-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 06:54 | 2017-07-28 10:20 | 3.4336 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 199.1494 | 0
394147 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: HACI MIRZA KOK KOKCikis: HACIMIRZA KÖK-HAMİT TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 08:58 | 2017-07-28 10:58 | 2.0064 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0064 | 0
394327 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI10 TR TRCikis: C-D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 10:38 | 2017-07-28 12:35 | 1.9456 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 107.0056 | 0 | 0
394334 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SEYHLER1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 10:42 | 2017-07-28 15:20 | 4.6311 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 162.0889
394335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 17TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 10:40 | 2017-07-28 11:28 | 0.80361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6253 | 0 | 0
394337 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 10:43 | 2017-07-28 14:22 | 3.6467 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 218.8
394339 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN16 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 10:41 | 2017-07-28 12:20 | 1.6556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6556 | 0 | 0
394340 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ICIK1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 10:42 | 2017-07-28 12:46 | 2.0636 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1272
394343 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: OZANCIK5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 10:46 | 2017-07-28 11:54 | 1.1225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1225 | 0 | 0
394350 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CINGIR TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 10:56 | 2017-07-28 13:56 | 2.9978 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.9733
394355 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGICIGIL TR4 (100 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 11:01 | 2017-07-28 12:32 | 1.5189 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 154.9267 | 0 | 0
394374 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 11:08 | 2017-07-28 14:04 | 2.9322 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.0511 | 0 | 0
394375 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI3 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 11:07 | 2017-07-28 11:59 | 0.85972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85972 | 0 | 0
394380 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM TMCikis: F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM: KOZAKLI DM DMCikis: KOZAKLI DM - FİDER-5 KALECİK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 11:16 | 2017-07-28 14:42 | 3.4283 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 34.2833 | 0 | 6.8567
394392 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK: SUBAŞI KÖK KOKCikis: SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 11:31 | 2017-07-28 12:09 | 0.63139 | 0 | 0 | 116 | 3 | 0 | 0 | 73.2411 | 1.8942
394417 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR12 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 11:46 | 2017-07-28 12:05 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31
394419 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI KOK: KURUGOL KOK KOKCikis: KURUGOL KOK-OBRUK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 11:47 | 2017-07-28 13:36 | 1.8067 | 2 | 0 | 60 | 888 | 3.6133 | 0 | 108.4 | 1604.32
394420 | 1 | KONYA | KULU | TR: GUZEL YAYLA1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 11:47 | 2017-07-28 12:58 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.9317
394424 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 11:23 | 2017-07-28 11:54 | 0.51333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 21.56 | 0 | 0
394429 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 11:48 | 2017-07-28 12:50 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0222
394436 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DİKİLİTAŞ TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 11:58 | 2017-07-28 13:44 | 1.7678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7678 | 0 | 0
394444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) TR: AKINCILAR 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 12:05 | 2017-07-28 15:34 | 3.4817 | 0 | 0 | 1 | 484 | 0 | 0 | 3.4817 | 1685.1267
394445 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY 1 TR TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 09:38 | 2017-07-28 12:21 | 2.7181 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 171.2375 | 0 | 0
394447 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK31 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 12:09 | 2017-07-28 15:01 | 2.8697 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60.2642 | 0 | 0
394448 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: 8 KATLILAR TR 3.23A | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 12:09 | 2017-07-28 15:02 | 2.8819 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 239.2014 | 0 | 0
394452 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AVUC2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 12:11 | 2017-07-28 15:36 | 3.4175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4175
394283 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KAMENI TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 10:07 | 2017-07-28 12:35 | 2.4647 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 204.5719 | 0 | 0
394285 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F10-YUNAK FİDERİ KOK: DORTYOL1 TR KOKCikis: KARATAŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 09:00 | 2017-07-28 12:13 | 3.2272 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 1623.2928
394287 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: İÇMELİ KÖK2 KOKCikis: İÇMELİ KÖK 2 - KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 10:10 | 2017-07-28 12:36 | 2.4308 | 0 | 0 | 12 | 460 | 0 | 0 | 29.17 | 1118.1833
394289 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM03 TR04 TRCikis: 2 NOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 10:13 | 2017-07-28 10:27 | 0.23139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23139
394461 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI5 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 12:20 | 2017-07-28 14:59 | 2.6528 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 156.5139 | 0 | 0
394467 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: CUKURBAG KOK KOKCikis: CUKURBAG KOK-ÇUKURBAĞ GRUP ÇIKIŞI TR: CATAK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 11:19 | 2017-07-28 15:12 | 3.8828 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 353.3328
394474 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR ATA-1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 12:37 | 2017-07-28 13:29 | 0.86944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86944
394478 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK: BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK KOKCikis: BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK-AZİZİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 12:43 | 2017-07-28 17:58 | 5.2528 | 0 | 857 | 62 | 223 | 0 | 4501.6306 | 325.6722 | 1171.3694
394479 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA5 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 12:43 | 2017-07-28 12:54 | 0.18111 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13.04
394480 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 4 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 12:45 | 2017-07-28 13:22 | 0.62056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4822
394485 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F10-BADAK FİDERİ KOK: BEREKE KÖK KOKCikis: BEREKE KÖK - DAPUR SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 12:49 | 2017-07-28 15:15 | 2.4317 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 34.0433 | 9.7267
394486 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM11/TR10 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 12:50 | 2017-07-28 14:04 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 135.2083
394491 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KEÇİKALESİ TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 12:55 | 2017-07-28 18:30 | 5.5825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5825
394493 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇUKURBAĞ TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 13:00 | 2017-07-28 13:58 | 0.97389 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 60.3811
394494 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 62 NOLU BARAK KOK KOKCikis: 62 NOLU BARAK KOK - FD 6 DAN GELEN GİRİŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 13:00 | 2017-07-28 16:04 | 3.0731 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1207.7108
394495 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI3 TR TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 13:00 | 2017-07-28 18:12 | 5.1978 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.7911
394496 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU12 TR TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 13:00 | 2017-07-28 16:00 | 2.9908 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71.78 | 0 | 0
394500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK: SULTANHANI5 TR KOKCikis: SULTANHANI5 TR-KIRKOBA ÇIKIŞI TR: SULTANHANI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 13:04 | 2017-07-28 17:16 | 4.1931 | 9 | 872 | 2 | 65 | 37.7375 | 3656.3444 | 8.3861 | 272.5486
394507 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F2-ALEMDAR FİDERİ KOK: ABDITOLU RMU KOKCikis: ABDITOLU RMU-ABDİTOLU KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 13:30 | 2017-07-28 15:44 | 2.2408 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 2.2408 | 385.4233
394508 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN38 TR TRCikis: D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 13:30 | 2017-07-28 18:43 | 5.2167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 193.0167 | 0 | 0
394509 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR10 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 13:06 | 2017-07-28 14:02 | 0.93056 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41.875
394511 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOMISINI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 13:40 | 2017-07-28 16:02 | 2.3619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3619
394514 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1055 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 13:42 | 2017-07-28 13:59 | 0.27056 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.5994 | 0 | 0
394520 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA50 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 13:46 | 2017-07-28 17:24 | 3.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0
394521 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: BELISIRMA2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 13:47 | 2017-07-28 16:00 | 2.2231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2231
394523 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK: KOKEZ KOK KOKCikis: KOKEZ KOK-YÜKSECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 13:47 | 2017-07-28 15:11 | 1.3947 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.6575 | 0
394528 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI 3.HAT KÖK-5 TR22 TRCikis: 1.ÇIKIŞ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 12:45 | 2017-07-28 18:30 | 5.7575 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.2725
394530 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR14 TR TRCikis: A1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 13:52 | 2017-07-28 14:36 | 0.72889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72889
394545 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI SANAYI1 TR TRCikis: N KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 14:04 | 2017-07-28 14:49 | 0.74278 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 31.1967 | 0 | 0
394547 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUNESLI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 14:06 | 2017-07-28 18:26 | 4.3389 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 464.2611
394548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 17TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 13:51 | 2017-07-28 14:59 | 1.1275 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8925 | 0 | 0
394551 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA34 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 14:07 | 2017-07-28 19:23 | 5.2642 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 110.5475 | 0 | 0
394552 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ DM: CATALHUYUK DM DMCikis: CATALHUYUK DM-KARAASLAN16 TR ÇIKIŞI KOK: KARAASLAN16 TR KOKCikis: KARAASLAN16 TR-SARACOGLU27 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 14:06 | 2017-07-28 19:43 | 5.6108 | 12 | 233 | 2 | 10 | 67.33 | 1307.3242 | 11.2217 | 56.1083
394553 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES TMCikis: F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM: BALCILAR DM DMCikis: BALCILAR DM-GÖKSU SANTRAL GİRİŞİ FİDER 3 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 14:06 | 2017-07-28 17:52 | 3.7797 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 918.4725
394554 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK12 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 14:09 | 2017-07-28 18:37 | 4.4667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 169.7333 | 0 | 0
394555 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KOK KOKCikis: BOYALITEPE KOK-YENİKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 14:10 | 2017-07-28 15:58 | 1.7936 | 0 | 0 | 48 | 135 | 0 | 0 | 86.0933 | 242.1375
394566 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F8-HASANOBA FİDERİ KOK: BEYLERCE KOK-2 KOKCikis: BEYLERCE KOK-2-ALİBEYHÜĞÜ TARAFI ÖZEL SULAMA ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 14:12 | 2017-07-28 16:36 | 2.4081 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 168.5639 | 2.4081
394568 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 14:14 | 2017-07-28 14:53 | 0.64611 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 56.2117
394570 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR16 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 14:00 | 2017-07-28 15:40 | 1.6628 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 88.1272
394582 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACIDORT2 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 14:33 | 2017-07-28 19:14 | 4.6856 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.2833
394585 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOSTANDERE DSI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 14:34 | 2017-07-28 15:22 | 0.78583 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 125.7333
394219 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: AFYON YOLU TR5 TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 09:22 | 2017-07-28 10:32 | 1.1661 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 87.4583 | 0 | 0
394220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 09:03 | 2017-07-28 12:37 | 3.5556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5556 | 0 | 0
394227 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP25 TR TRCikis: B Kolu | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 09:28 | 2017-07-28 14:48 | 5.3325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3325 | 0 | 0
394228 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ORTAOBA TR2 TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 09:29 | 2017-07-28 15:07 | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 163.3667
394600 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR91 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 14:45 | 2017-07-28 17:11 | 2.4208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4208
394603 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR140 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 14:48 | 2017-07-28 16:39 | 1.8572 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.4294
394604 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOKİ 7.ETAP-2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 14:46 | 2017-07-28 15:39 | 0.88111 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 726.0356 | 0 | 0
394616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F15 ŞEHİR-3 FİDERİ KOK: 3C 33TR KOKCikis: 3C 33TR-3C33B GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 15:02 | 2017-07-28 17:02 | 2.0047 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 2.0047 | 2425.7139 | 0 | 0
394619 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 34TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 14:44 | 2017-07-28 18:35 | 3.8433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6867 | 0 | 0
394630 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR24 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 15:13 | 2017-07-28 17:05 | 1.8614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8614 | 0 | 0
394632 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK: KATRANCI KOK1 KOKCikis: KATRANCI KOK 1-KAPUTAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 15:11 | 2017-07-28 22:12 | 7.0219 | 0 | 0 | 131 | 29 | 0 | 0 | 919.8747 | 203.6364
394634 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI KOK: GULSEHIR2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 15:14 | 2017-07-28 15:34 | 0.33639 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 79.7242 | 0 | 0.33639
394636 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUMUSDUGUN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 15:10 | 2017-07-28 16:58 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 100.1
394641 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGICIGIL TR4 (100 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 15:18 | 2017-07-28 15:42 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15.2
394644 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK: SARAY KOK KOKCikis: SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 16:00 | 2017-07-28 16:33 | 0.54833 | 2 | 412 | 6 | 12 | 1.0967 | 225.9133 | 3.29 | 6.58
394645 | 1 | KONYA | HADİM | TR: PAYALAR1 TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 15:21 | 2017-07-28 17:55 | 2.5606 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 225.3289 | 0 | 0
394650 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: ÇELTİK TR7 KÖK KOKCikis: TR8-12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 15:24 | 2017-07-28 15:57 | 0.55167 | 2 | 669 | 11 | 15 | 1.1033 | 369.065 | 6.0683 | 8.275
394652 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR23 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 15:24 | 2017-07-28 15:55 | 0.51556 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17.0133
394657 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KUCUK ERDOGDU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 14:20 | 2017-07-28 17:00 | 2.6728 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.4189
394658 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI TR: BAYAVSAR TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 15:33 | 2017-07-28 16:19 | 0.77194 | 0 | 507 | 0 | 2 | 0 | 391.3758 | 0 | 1.5439
394660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKSARAY TOKI TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 15:34 | 2017-07-28 16:09 | 0.58583 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 170.4775 | 0 | 0
394661 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDACILAR3 TR TRCikis: G KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 15:18 | 2017-07-28 16:44 | 1.4244 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.3089
394664 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KECİMEN1 TR1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 15:39 | 2017-07-28 17:59 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3281
394666 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: KORTULU KOK KOKCikis: KORTULU KOK-KORTULU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 15:23 | 2017-07-28 17:26 | 2.0408 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10.2042 | 2.0408
394668 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KARAOVA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 15:36 | 2017-07-28 16:51 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.0489
394673 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY9 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 15:44 | 2017-07-28 16:22 | 0.63639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63639
394685 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 15:50 | 2017-07-28 23:30 | 7.6558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6558 | 0 | 0
394688 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SEVINDIK1 TR TRCikis: B-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 15:47 | 2017-07-28 18:55 | 3.1292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1292 | 0 | 0
394693 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR TR11 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 15:52 | 2017-07-28 17:38 | 1.7589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7589 | 0 | 0
394695 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-52 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 15:56 | 2017-07-28 17:42 | 1.7692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7692
394697 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI9 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 15:59 | 2017-07-28 17:03 | 1.0811 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4056
394704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 12TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 16:08 | 2017-07-28 16:49 | 0.68778 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 205.6456 | 0 | 0
394709 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 15:20 | 2017-07-28 19:04 | 3.7325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7325 | 0
394711 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU9 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 16:13 | 2017-07-28 17:27 | 1.2325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2325 | 0 | 0
394539 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEYH SADRETTIN3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 13:52 | 2017-07-28 14:47 | 0.91722 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 232.0572
394540 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 4 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 14:00 | 2017-07-28 15:15 | 1.2567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2567
394720 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F3-RİNG-1 FİDERİ KOK: FIDER 3-4 CEVRE RING KOK KOKCikis: FIDER 3-4 CEVRE RING KOK-DEREKÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 16:20 | 2017-07-28 18:10 | 1.83 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.66 | 1.83
394725 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-26 GOCMENLER TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 16:02 | 2017-07-28 18:02 | 2.0092 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 395.8058
394726 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUGDAY PAZARI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 16:13 | 2017-07-28 17:08 | 0.92972 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.3836
394731 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: SARIVELILER KOK KOKCikis: SARIVELİLER KÖK-ADİLLER ÇIKIŞI TR: ADILLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 16:24 | 2017-07-28 18:41 | 2.2792 | 1 | 368 | 0 | 0 | 2.2792 | 838.7333 | 0 | 0
394745 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK: CULFA KOK KOKCikis: CULFA KOK-KOKEZ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 15:07 | 2017-07-28 18:48 | 3.6758 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 139.6817 | 0
394746 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKCAÖREN TR3 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 16:51 | 2017-07-28 19:22 | 2.5211 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.2111
394747 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU CARDAKLAR2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 16:40 | 2017-07-28 18:01 | 1.3514 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.7306 | 0 | 0
394750 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOCLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 16:40 | 2017-07-28 18:33 | 1.8753 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 165.0244
394756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 10TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-28 16:51 | 2017-07-28 18:02 | 1.1839 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 107.7339 | 0 | 0
394757 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CUMHURİYET4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 16:50 | 2017-07-28 18:53 | 2.0469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | 0
394773 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK45 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 16:58 | 2017-07-28 19:12 | 2.2369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2369 | 0 | 0
394778 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60814 TRCikis: C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 17:03 | 2017-07-28 19:30 | 2.4522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4522
394790 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARAHALLI TR2 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 17:09 | 2017-07-28 18:21 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2097
394791 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR35/A TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 17:09 | 2017-07-28 18:32 | 1.3947 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7631
394819 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: KARACASAR5 TR KOKCikis: KARACASAR5 TR - KARACASAR7,8 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 17:31 | 2017-07-28 17:54 | 0.37806 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.75611 | 0.37806
394822 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU TR 7 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 17:32 | 2017-07-28 19:12 | 1.6533 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 543.9467 | 0 | 0
394825 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: CUKURBAG KOK KOKCikis: CUKURBAG KOK-ÇUKURBAĞ GRUP ÇIKIŞI TR: CATAK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:14 | 2017-07-28 22:34 | 4.3372 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 394.6872
394827 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK: EDİKLİ SUL KÖK5 KOKCikis: EDİKLİ SULAMALAR 16.KABİN - TREN YOLU TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 17:36 | 2017-07-28 19:10 | 1.5758 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 78.7917 | 0
394742 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 16:37 | 2017-07-28 17:36 | 0.98167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98167 | 0 | 0
394743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 16:39 | 2017-07-28 18:16 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6219
394833 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR30 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 17:43 | 2017-07-28 20:48 | 3.0864 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5183 | 0 | 0
394841 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ TR: HADIMI3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 17:57 | 2017-07-28 21:12 | 3.2442 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 1768.0708
394847 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI11 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:00 | 2017-07-28 20:42 | 2.6972 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 248.1444 | 0 | 0
394848 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI6 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 17:06 | 2017-07-28 19:39 | 2.5556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.8889 | 0 | 0
394852 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1331 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:05 | 2017-07-28 19:06 | 1.0203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0406 | 0 | 0
394855 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE1 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:08 | 2017-07-28 20:06 | 1.9683 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 72.8283
394858 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI2 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:11 | 2017-07-28 19:17 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9222
394859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:13 | 2017-07-28 19:22 | 1.1531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1531
394865 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR4 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:17 | 2017-07-28 20:09 | 1.8733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8733 | 0 | 0
394867 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: KARAKISLA KOK KOKCikis: KARAKISLA KOK-KARAKIŞLA YH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:17 | 2017-07-28 19:52 | 1.5758 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5758 | 0
394870 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SADIKLAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:21 | 2017-07-28 21:16 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9158
394874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: SUDURAGI DM DMCikis: SUDURAGI DM-SUDURAĞI KÖK2 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:22 | 2017-07-28 19:26 | 1.0667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0
394876 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YEŞİLYURT TR7 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:24 | 2017-07-28 19:03 | 0.64944 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8967
394877 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EYLIKLER1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:21 | 2017-07-28 19:37 | 1.2653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2653
394879 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN4 TR4 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:28 | 2017-07-28 19:08 | 0.67028 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.4164
394758 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR12 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 15:05 | 2017-07-28 17:46 | 2.6889 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7556
394766 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOMURCULER2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 16:54 | 2017-07-28 17:58 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2175
394901 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KORKMAZLAR TR1 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:50 | 2017-07-28 20:21 | 1.5267 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.7933
394908 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11201 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:54 | 2017-07-28 19:37 | 0.71111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71111
394910 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F6-ŞEHİR FİDERİ IM: EREGLI IM 1300 IMCikis: İM1300-ŞEHİT MEHMET TÜFEKÇİ ÇIKIŞI (15,8 KV) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:57 | 2017-07-28 19:29 | 0.53361 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 417.8175 | 0 | 0
394913 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK6 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:57 | 2017-07-28 20:55 | 1.9717 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8583 | 0 | 0
394914 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 19:01 | 2017-07-28 20:33 | 1.525 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 497.15 | 0
394915 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ DM: DM01/TR-01 DMCikis: DM01-DM06 ÇIKIŞI 2 ( RİNG ) IM: DM06 TR01 IMCikis: DM06 TR01-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 19:01 | 2017-07-28 19:32 | 0.50694 | 0 | 0 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0.50694 | 74.0139
394924 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-44 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 19:16 | 2017-07-28 19:55 | 0.65222 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 41.7422
394882 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR-6 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:34 | 2017-07-28 19:46 | 1.2058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2058 | 0 | 0
394894 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:40 | 2017-07-28 19:00 | 0.33806 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 78.4289
394895 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: YENIMAHALLE1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:43 | 2017-07-28 20:12 | 1.4767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4767
394898 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:47 | 2017-07-28 19:40 | 0.87194 | 1 | 1396 | 14 | 585 | 0.87194 | 1217.2344 | 12.2072 | 510.0875
394925 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI3 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 19:14 | 2017-07-28 20:02 | 0.80278 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6194
394927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CIMENCIK2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 20:18 | 2017-07-28 22:09 | 1.8558 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 57.5308
394931 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI KOK: OGUZELİ KÖK TR1 KOKCikis: OGUZELİ KÖK TR1 - DANAKUYUSU ENH TR: HAS YAYLA1 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 19:22 | 2017-07-28 21:11 | 1.8186 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54.5583
394932 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 19:23 | 2017-07-28 20:30 | 1.1069 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 75.2722 | 0 | 0
394939 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 19:31 | 2017-07-28 21:13 | 1.7 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 0 | 0
394940 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH TR15 (630 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:57 | 2017-07-28 19:54 | 0.95694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9139
394943 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F12-EREZYON FİDERİ KOK: YAZAMCA KOK KOKCikis: YAZAMCA KOK-YENİYAYLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 19:34 | 2017-07-28 22:29 | 2.9192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9192 | 0
394948 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: YENIDOGAN KOK KOKCikis: YENIDOGAN KOK-YUNUSLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 19:39 | 2017-07-28 20:17 | 0.63556 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 119.4844
394950 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARKENT1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 19:41 | 2017-07-28 20:21 | 0.67556 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.4844
394953 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA2 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 19:35 | 2017-07-28 20:46 | 1.1922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1922 | 0 | 0
394957 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-EBEYİT ÇIKIŞI TR: FAKILI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 19:38 | 2017-07-28 21:15 | 1.6147 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 6.4589 | 37.1386
394958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 19:46 | 2017-07-28 23:46 | 3.9964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9964
394959 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR6 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 19:46 | 2017-07-28 21:05 | 1.3186 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 59.3375 | 0 | 0
394967 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR16 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 19:54 | 2017-07-28 20:25 | 0.51528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51528
394971 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI4B TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 19:51 | 2017-07-28 23:04 | 3.2186 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.3722 | 0 | 0
394974 | 1 | KONYA | HADİM | TR: TAŞPINAR1 TR6 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 19:59 | 2017-07-28 20:41 | 0.70028 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 117.6467 | 0 | 0
394976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KIZILCAKUYU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 20:08 | 2017-07-28 22:45 | 2.6253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6253
394978 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-55 HIZIRAGA-2 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 20:02 | 2017-07-28 20:55 | 0.89083 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.1267
394980 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: H.ABDULLAH TR 6 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 20:12 | 2017-07-28 21:50 | 1.6306 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44.025 | 0 | 0
394985 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 20:13 | 2017-07-28 21:58 | 1.7489 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.4756 | 0 | 0
394992 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60814 TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 20:21 | 2017-07-28 20:57 | 0.60333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60333
394993 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-ÜZÜMLÜ-YEŞİLDAĞ ÇIKIŞI TR: UZUMLU TR 7 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 20:20 | 2017-07-28 20:59 | 0.64889 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 194.0178 | 0 | 0
394994 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC3 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 20:22 | 2017-07-28 22:21 | 1.9722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9722 | 0 | 0
394995 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: HACIHALILLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 20:23 | 2017-07-28 21:34 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 50.9072
395013 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE17 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 20:40 | 2017-07-28 22:07 | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4511
395017 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 20:43 | 2017-07-28 22:02 | 1.3181 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2264 | 0
395018 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK: ALACATI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 20:44 | 2017-07-28 21:48 | 1.0661 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1983 | 0
395023 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKCASEHIR8 TR TRCikis: C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 20:52 | 2017-07-28 22:35 | 1.7181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | 0 | 0
395028 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 20:56 | 2017-07-28 21:43 | 0.79417 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 79.4167 | 0 | 0
395033 | 1 | KONYA | KULU | TR: SAZ YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 21:00 | 2017-07-28 21:47 | 0.78194 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.8194
395034 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL5 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 21:06 | 2017-07-28 22:17 | 1.1989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1989 | 0 | 0
395038 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL6 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 21:08 | 2017-07-28 21:57 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 89.1
395048 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG15 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 21:19 | 2017-07-28 22:21 | 1.0342 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 52.7425 | 0 | 0
395051 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ KOK: CIHANBEYLI2 TR KOKCikis: CIHANBEYLI2 TR-ATÇEKEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 21:28 | 2017-07-28 22:08 | 0.66861 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 233.3453 | 0 | 0
395052 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA2 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 21:29 | 2017-07-28 22:41 | 1.1953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1953 | 0 | 0
395060 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK: UGURLU KOK KOKCikis: UGURLU KOK-ÇAMLIK TR-1 KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 21:44 | 2017-07-28 23:44 | 1.9925 | 0 | 1061 | 9 | 91 | 0 | 2114.0425 | 17.9325 | 181.3175
395064 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: KAMPÜS TR TR: KESECIK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 21:51 | 2017-07-28 22:17 | 0.44389 | 0 | 0 | 2 | 918 | 0 | 0 | 0.88778 | 407.49
395065 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F4-AYRANCI FİDERİ DM: GOKCEYAZI DM DMCikis: GOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 21:51 | 2017-07-28 23:01 | 1.1653 | 0 | 0 | 15 | 458 | 0 | 0 | 17.4792 | 533.6972
395068 | 1 | KONYA | HADİM | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK: KORUALAN KOK KOKCikis: KORUALAN KOK-KORUALAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 21:52 | 2017-07-28 22:22 | 0.50556 | 0 | 695 | 0 | 10 | 0 | 351.3611 | 0 | 5.0556
395069 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK: HUGLU 1 TR KOKCikis: HUGLU 1 TR-HUĞLU TR-5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 21:55 | 2017-07-29 02:29 | 4.5633 | 1 | 367 | 0 | 7 | 4.5633 | 1674.7433 | 0 | 31.9433
395070 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN6 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 21:44 | 2017-07-28 23:15 | 1.5244 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 71.6489 | 0 | 0
395000 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F17-BUSAN FİDERİ DM: BUSAN DM DMCikis: BUSAN DM-MESVA ÇIKIŞI TR: ABDULKADIR ERTURK TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 20:29 | 2017-07-28 21:19 | 0.84139 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42.0694
395001 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN35 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 20:23 | 2017-07-28 21:51 | 1.4597 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 75.9056 | 0 | 0
395007 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F1-TORUNLAR FİDERİ KOK: GOKPINAR KOK 1 KOKCikis: GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 20:36 | 2017-07-28 21:32 | 0.94333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8867 | 0
395010 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGLIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-28 20:32 | 2017-07-28 21:11 | 0.64639 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 29.7339 | 0 | 0
395012 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: HUYUK TR 13 KOKCikis: HUYUK TR 13-MUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 20:40 | 2017-07-28 22:28 | 1.795 | 0 | 516 | 0 | 8 | 0 | 926.22 | 0 | 14.36
395087 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: GOLKASI KÖK KOKCikis: GOLKASI KÖK-EMEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 21:03 | 2017-07-28 23:07 | 2.0583 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 671.0167 | 0 | 0
395092 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CECELI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 22:59 | 2017-07-28 23:36 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.5
395094 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOLYUZU1 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 23:07 | 2017-07-28 23:50 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.04
395098 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F7-GEVREKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 23:15 | 2017-07-28 23:50 | 0.59194 | 0 | 0 | 10 | 1678 | 0 | 0 | 5.9194 | 993.2828
395100 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA3 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 23:15 | 2017-07-29 00:37 | 1.3628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3628 | 0 | 0
395106 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 23:43 | 2017-07-29 10:45 | 11.0392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0392 | 0 | 0
395107 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 23:49 | 2017-07-29 01:29 | 1.6667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
395112 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI3B TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 23:59 | 2017-07-29 01:14 | 1.2475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2475 | 0 | 0
395113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ KOK: 3C 33TR KOKCikis: 3C 33TR-3C18 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 00:11 | 2017-07-29 05:21 | 5.1603 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 5155.1175 | 0 | 0
395114 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK: OZAY KOK KABIN KOKCikis: OZAY KOK - KARACAŞAR ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 00:02 | 2017-07-29 04:59 | 4.9486 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 4.9486 | 143.5097
395120 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 02:28 | 2017-07-29 04:30 | 2.0386 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 38.7336 | 4.0772
395123 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA11 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 05:33 | 2017-07-29 06:29 | 0.9275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9275 | 0 | 0
395077 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA TR 6 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 22:11 | 2017-07-28 23:34 | 1.3761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3761 | 0 | 0
395081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CEKICLER1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 22:23 | 2017-07-29 01:05 | 2.705 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 178.53
395124 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 05:44 | 2017-07-29 06:19 | 0.58361 | 21 | 566 | 538 | 2662 | 12.2558 | 330.3239 | 313.9828 | 1553.5728
395126 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BALIKLAVA DM DMCikis: BALIKLAVA DM - SARAY KÖK ÇIKIŞII | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 05:27 | 2017-07-29 08:21 | 2.9031 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 0 | 2.9031 | 598.0294
395127 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F3-BELÖREN FİDERİ KOK: ORENBOYALI2 TR KOKCikis: ORENBOYALI2 TR-ÖREN BOYALI KÖY CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 05:57 | 2017-07-29 10:10 | 4.2169 | 0 | 0 | 2 | 310 | 0 | 0 | 8.4339 | 1307.2528
395128 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: BOZTEPE TR-14 KOKCikis: BOZTEPE TR-14-MALYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 05:55 | 2017-07-29 09:55 | 4.0064 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 8.0128 | 396.6325
395130 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: CUKURBAG KOK KOKCikis: CUKURBAG KOK-ÇUKURBAĞ GRUP ÇIKIŞI TR: CATAK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 06:04 | 2017-07-29 11:10 | 5.1072 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 464.7572
395134 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: BAĞLAMA TR 7 KOKCikis: BAĞLAMA TR 7-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 06:26 | 2017-07-29 12:33 | 6.1114 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91.6708 | 0
395135 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: KARATEPE KÖK KOKCikis: KARATEPE KÖK - AS İNŞAAT KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 06:33 | 2017-07-29 07:39 | 1.0956 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 3.2867 | 25.1978
395136 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BALIKLAVA DM DMCikis: BALIKLAVA DM - SARAY KÖK ÇIKIŞII | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 06:38 | 2017-07-29 08:16 | 1.6392 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 0 | 1.6392 | 337.6683
395138 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: BEYSEHIR YENI DM DMCikis: BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 2 ÇIKIŞI KOK: CAVUS KOK 1 KOKCikis: CAVUS KOK 1-TOL - OĞLAKÇI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 06:40 | 2017-07-29 07:23 | 0.7175 | 0 | 0 | 4 | 182 | 0 | 0 | 2.87 | 130.585
395141 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTACA ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 06:47 | 2017-07-29 08:03 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667
395142 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 06:51 | 2017-07-29 07:34 | 0.70556 | 8 | 1444 | 1 | 18 | 5.6444 | 1018.8222 | 0.70556 | 12.7
395143 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 06:57 | 2017-07-29 09:45 | 2.7986 | 0 | 0 | 16 | 39 | 0 | 0 | 44.7778 | 109.1458
395147 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F16-FUAR FİDERİ DM: FUAR DM DMCikis: FUAR DM-KONSAN 6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 07:07 | 2017-07-29 07:41 | 0.56861 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.56861 | 3.4117
395149 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F5 ALTINKAYA FİDERİ KOK: TOPAKKAYA1 TR KOKCikis: TOPAKKAYA1 TR-TOPAKKAYA TR4-5 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 07:05 | 2017-07-29 08:28 | 1.3761 | 8 | 299 | 2 | 15 | 11.0089 | 411.4572 | 2.7522 | 20.6417
395157 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HARMANPINAR1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 07:18 | 2017-07-29 09:16 | 1.9575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9575 | 0 | 0
395160 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: KORTULU KOK KOKCikis: KORTULU KOK-KORTULU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 07:09 | 2017-07-29 10:06 | 2.9553 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14.7764 | 2.9553
395161 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK: SEKIZLI KOK KOKCikis: SEKIZLI KOK-ÇİNGİR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 07:29 | 2017-07-29 10:25 | 2.9328 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.8656 | 8.7983
395162 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 07:15 | 2017-07-29 09:44 | 2.4961 | 0 | 0 | 3 | 117 | 0 | 0 | 7.4883 | 292.045
395166 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ DM: DM01/TR-01 DMCikis: DM01-TURBE IM-DM14 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: NEVSEHIR138 TR KOKCikis: NEVSEHIR138 TR-TR139-KOYDES ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 07:31 | 2017-07-29 08:31 | 1.0028 | 6 | 0 | 24 | 1 | 6.0167 | 0 | 24.0667 | 1.0028
395168 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KANLICA4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 07:38 | 2017-07-29 08:39 | 1.0119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0597 | 0 | 0
395170 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENİYILDIZ TR2 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 07:50 | 2017-07-29 11:26 | 3.5956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5956
395171 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKOY TM TMCikis: F7-AKÇAKENT FİDERİ DM: CICEKDAGI DM DMCikis: ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK: SAFALI KÖK KOKCikis: SAFALI KÖK-SAFALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 07:52 | 2017-07-29 10:10 | 2.3019 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1136
395176 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI3B TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 07:59 | 2017-07-29 09:12 | 1.2164 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.895 | 0 | 0
395177 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF8 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 08:02 | 2017-07-29 11:06 | 3.0683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0683
395178 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT TR2 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 07:59 | 2017-07-29 09:38 | 1.6408 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2817
395180 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ KOK: YENICEOBA1 TR KOKCikis: YENICEOBA1 TR-YENİCEOBA TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 08:05 | 2017-07-29 09:46 | 1.6786 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.6786 | 8.3931 | 0 | 0
395182 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KIRIMINI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 08:07 | 2017-07-29 09:56 | 1.8225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8225
395184 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F15-ORTAOBA KOK: KARALGAZI KOK KOKCikis: KARALGAZI KOK-DEMİRYURT GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 01:19 | 2017-07-29 09:33 | 8.2392 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.9567 | 0
395185 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEPEKOY TR2 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 08:07 | 2017-07-29 10:08 | 2.0175 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 58.5075
395186 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK: AKPINAR TR-3 KOKCikis: AKPINAR TR-3-KÖŞKER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 08:04 | 2017-07-29 09:00 | 0.925 | 0 | 300 | 7 | 468 | 0 | 277.5 | 6.475 | 432.9
395187 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: GURSU1 KOK KOKCikis: GURSU1 KOK-ERDOGDU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 07:59 | 2017-07-29 11:03 | 3.06 | 0 | 0 | 73 | 574 | 0 | 0 | 223.38 | 1756.44
395190 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F4-ÜRGÜP FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 07:51 | 2017-07-29 19:28 | 11.6233 | 0 | 0 | 66 | 994 | 0 | 0 | 767.14 | 11553.5933
395197 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA13 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 08:23 | 2017-07-29 10:38 | 2.2433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2433
395201 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ1B TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 08:23 | 2017-07-29 15:20 | 6.9589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9589 | 0 | 0
395202 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CILLER1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 08:25 | 2017-07-29 12:39 | 4.2258 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 135.2267
395227 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: POLATLI TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 08:55 | 2017-07-29 11:34 | 2.6542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6542
395230 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: CUKURKENT KOK KOKCikis: CUKURKENT KOK-GÖRÜNMEZ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 09:00 | 2017-07-29 14:34 | 5.5597 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1840.2681
395231 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ASAGIESENCE TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 09:00 | 2017-07-29 15:24 | 6.3956 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.56 | 0 | 0
395232 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F10-HACIABDULLAH FİDERİ DM: GÖLCÜK DM DMCikis: GÖLCÜK DM-AKTAŞ İNLİ ÇIKIŞI KOK: KARATEPE SULAMA KÖK KOKCikis: KARATEPE SULAMA KÖK-HASAKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 08:41 | 2017-07-29 12:11 | 3.4989 | 1 | 4 | 27 | 0 | 3.4989 | 13.9956 | 94.47 | 0
395233 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F11-PİRİBEYLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 09:01 | 2017-07-29 15:46 | 6.7525 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 10169.265
395234 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARABULAK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 09:00 | 2017-07-29 11:48 | 2.7969 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 293.6792
395235 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 09:01 | 2017-07-29 15:44 | 6.7222 | 8 | 3092 | 62 | 63 | 53.7778 | 20785.1111 | 416.7778 | 423.5
395236 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ KOK: TUZLUKCU TR1 KOK KOKCikis: TUZLUKCU TR1 KOK-YUKARI MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 09:01 | 2017-07-29 12:20 | 3.3272 | 0 | 422 | 0 | 2 | 0 | 1404.0878 | 0 | 6.6544
395252 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F7-EMİRGAZİ FİDERİ KOK: SELVILI-SARITOPALLI KÖK KOKCikis: SELVILI-SARITOPALLI KÖK-SELVİLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 09:15 | 2017-07-29 09:57 | 0.69056 | 0 | 0 | 23 | 285 | 0 | 0 | 15.8828 | 196.8083
395253 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60503 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 10:09 | 2017-07-29 10:26 | 0.27972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27972
395285 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: GUVERCINLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 09:27 | 2017-07-29 10:59 | 1.5306 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.0806
395286 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUT1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 09:33 | 2017-07-29 15:11 | 5.6319 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1391.0903
395287 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI TR: KOZAGAC1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 09:34 | 2017-07-29 14:12 | 4.6303 | 1 | 2527 | 9 | 1628 | 4.6303 | 11700.7119 | 41.6725 | 7538.0922
395289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK3 TR TRCikis: C-D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 07:46 | 2017-07-29 14:20 | 6.5669 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1392.1922
395293 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINEKSARAY2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 09:39 | 2017-07-29 12:57 | 3.3003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3003
395263 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEREAŞIKLAR6 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 09:21 | 2017-07-29 09:51 | 0.51028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51028
395266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK: CAYIR KOK KOKCikis: CAYIR KOK-ÇAYIR-YEŞİLYURT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 09:21 | 2017-07-29 14:14 | 4.8719 | 0 | 689 | 42 | 342 | 0 | 3356.7697 | 204.6217 | 1666.205
395270 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 3 TRCikis: E-P (ÇEÇENLER SAĞ) | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 09:25 | 2017-07-29 10:49 | 1.4014 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 81.2806 | 0 | 0
395275 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: AKPINAR1 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 09:27 | 2017-07-29 09:42 | 0.24083 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 49.3708
395278 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: AYRANCI DM KOK: AYRANCI KOK KOKCikis: AYRANCI KOK-DOKUZYOL ÇIKIŞI TR: AYRANCI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 09:31 | 2017-07-29 11:57 | 2.4278 | 3 | 27 | 7 | 303 | 7.2833 | 65.55 | 16.9944 | 735.6167
395311 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 10:00 | 2017-07-29 10:16 | 0.26556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53111 | 0 | 0
395316 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: KAYMAKLI DM DMCikis: KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 17 KOK: KAPAS KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 10:04 | 2017-07-29 17:27 | 7.3844 | 2 | 0 | 146 | 0 | 14.7689 | 0 | 1078.1289 | 0
395317 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 10:05 | 2017-07-29 11:21 | 1.2664 | 0 | 0 | 4 | 124 | 0 | 0 | 5.0656 | 157.0322
395320 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ KOK: YENICEOBA1 TR KOKCikis: YENICEOBA1 TR-YENİCEOBA TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 10:05 | 2017-07-29 11:19 | 1.2358 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.2358 | 6.1792 | 0 | 0
395327 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 10:14 | 2017-07-29 14:11 | 3.9508 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.705 | 0
395331 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDACILAR3 TR TRCikis: H KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 10:16 | 2017-07-29 11:12 | 0.93528 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 44.8933
395337 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1322 TR TRCikis: F Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 10:10 | 2017-07-29 13:51 | 3.6867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6867 | 0 | 0
395343 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: AHIRIGUZEL1 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 10:24 | 2017-07-29 14:33 | 4.1603 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 112.3275 | 0 | 0
395344 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: NURGUZ1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 10:24 | 2017-07-29 15:49 | 5.4192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4192
395373 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 10:38 | 2017-07-29 11:16 | 0.62667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62667 | 0 | 0
395374 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F6-ŞEHİR FİDERİ IM: EREGLI IM 1300 KOK: EREGLI1452 TR KOKCikis: EREGLI1452 TR-ALHAN YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 10:51 | 2017-07-29 13:14 | 2.3778 | 3 | 183 | 0 | 0 | 7.1333 | 435.1333 | 0 | 0
395383 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-9 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 10:56 | 2017-07-29 11:22 | 0.42861 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 72.0067 | 0 | 0
395384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK2 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 10:57 | 2017-07-29 14:26 | 3.4872 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 261.5417
395386 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR2 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 10:56 | 2017-07-29 12:11 | 1.2378 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.7556 | 0 | 0
395387 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN YAS 2. KISIM 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 10:59 | 2017-07-29 11:34 | 0.57194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57194
395390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA8 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 11:01 | 2017-07-29 11:17 | 0.27417 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10.6925 | 0 | 0
395392 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR TR-3 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 11:00 | 2017-07-29 18:06 | 7.1108 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.4433 | 0 | 0
395396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10105 TRCikis: A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 11:07 | 2017-07-29 12:13 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 106.7269
395404 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 11:12 | 2017-07-29 15:56 | 4.7394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7394
395406 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK: KEMERHİSAR TR34 KOKCikis: KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 11:17 | 2017-07-29 12:05 | 0.79111 | 0 | 0 | 2 | 2473 | 0 | 0 | 1.5822 | 1956.4178
395427 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F11-PİRİBEYLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 11:28 | 2017-07-29 11:58 | 0.49278 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 742.1233
395432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 11:33 | 2017-07-29 13:18 | 1.7428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4856 | 0 | 0
395434 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIZILOREN5 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 11:32 | 2017-07-29 14:21 | 2.8139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8139
395437 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK: TOL KOK KOKCikis: TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 11:36 | 2017-07-29 12:21 | 0.75083 | 4 | 182 | 77 | 666 | 3.0033 | 136.6517 | 57.8142 | 500.055
395440 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10803 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 11:38 | 2017-07-29 12:47 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1547
395446 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ALTIPINAR2 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 11:44 | 2017-07-29 12:25 | 0.68861 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.0356
395448 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: AYVALCA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 11:45 | 2017-07-29 13:13 | 1.4689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4689
395238 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 09:01 | 2017-07-29 11:38 | 2.6133 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 420.7467 | 0 | 0
395241 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA25 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 09:02 | 2017-07-29 10:54 | 1.8636 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 87.5897 | 0 | 0
395243 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GUNEYDERE1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 09:02 | 2017-07-29 11:09 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 120.65
395244 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK31 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 09:02 | 2017-07-29 11:55 | 2.8817 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69.16 | 0 | 0
395245 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: DM26-ALAKOVA DM DMCikis: DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 09:02 | 2017-07-29 09:24 | 0.36944 | 0 | 0 | 231 | 68 | 0 | 0 | 85.3417 | 25.1222
395246 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERECAMİKEBİR4 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 09:02 | 2017-07-29 13:26 | 4.3903 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 627.8097
395247 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACIDORT2 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 09:02 | 2017-07-29 15:09 | 6.1128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.015
395249 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR.TR-23 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 09:06 | 2017-07-29 09:45 | 0.64861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64861 | 0 | 0
395452 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: AYRANCI DM KOK: AYRANCI KOK KOKCikis: AYRANCI KOK-DOKUZYOL ÇIKIŞI TR: AYRANCI7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 11:47 | 2017-07-29 12:55 | 1.1372 | 4 | 948 | 0 | 0 | 4.5489 | 1078.0867 | 0 | 0
395454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F2-SANAYİ FİDERİ DM: DM-16 ( AKINCILAR ) DMCikis: DM-16 - ESENLER 1 TR ÇIKIŞI TR: ESENLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 11:50 | 2017-07-29 13:15 | 1.4231 | 0 | 0 | 2 | 4004 | 0 | 0 | 2.8461 | 5697.9144
395465 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK: f8-40 VADOFONE KOK KOKCikis: f8-40 VADOFONE KOK - BİMS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 12:01 | 2017-07-29 14:32 | 2.5236 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20.1889 | 20.1889
395467 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1064 TR--SOLSAHIL TSK TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 12:01 | 2017-07-29 12:38 | 0.61944 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7694
395470 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR.TR-23 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 11:52 | 2017-07-29 15:55 | 4.0558 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 93.2842 | 0 | 0
395471 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: KARAATLI TR 1 KOKCikis: KARAATLI TR 1-KARAATLI TR 5,6,7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 12:04 | 2017-07-29 17:15 | 5.1961 | 0 | 185 | 0 | 52 | 0 | 961.2806 | 0 | 270.1978
395472 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 10:52 | 2017-07-29 13:10 | 2.2939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2939
395475 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-ÜZÜMLÜ-YEŞİLDAĞ ÇIKIŞI KOK: YESILDAG KOK KOKCikis: YESILDAG KOK-YEŞİLDAĞ ÇIKIŞI TR: YESILDAG TR 8 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 11:08 | 2017-07-29 15:01 | 3.8797 | 1 | 895 | 0 | 20 | 3.8797 | 3472.3514 | 0 | 77.5944
395482 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE 2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 10:51 | 2017-07-29 12:45 | 1.8914 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7828
395489 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK: 159 NOLU KIREC KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 12:19 | 2017-07-29 12:50 | 0.5175 | 16 | 2068 | 47 | 456 | 8.28 | 1070.19 | 24.3225 | 235.98
395218 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK: TR3-46 COSAR PETROL KOKCikis: TR3-46 / MODELLAND ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 08:39 | 2017-07-29 09:04 | 0.41167 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.41167 | 5.7633
395219 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: MEVLANA 8 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 08:39 | 2017-07-29 09:35 | 0.93111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93111
395224 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE 2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 08:50 | 2017-07-29 11:15 | 2.4192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4192
395494 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 12:30 | 2017-07-29 21:30 | 9.0014 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 873.1347
395508 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK: GOLKASI KÖK KOKCikis: GOLKASI KÖK-EMEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 12:42 | 2017-07-29 15:29 | 2.7933 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 910.6267 | 0 | 0
395514 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TABUROGLU TR1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 12:46 | 2017-07-29 14:28 | 1.7031 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5153
395518 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: MURTAZA TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 12:59 | 2017-07-29 16:17 | 3.3022 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 310.4089 | 0 | 0
395519 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR13 TR (OZELDEN DEVIR) TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 13:00 | 2017-07-29 17:38 | 4.6322 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 101.9089
395520 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: CIGDEM1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 13:00 | 2017-07-29 15:41 | 2.6819 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 201.1458 | 0 | 0
395521 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK11 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 13:00 | 2017-07-29 15:02 | 2.0306 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 121.8333 | 0 | 0
395524 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-YUKARI YOL ÇIKIŞI KOK: ERMENEK3/A TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 13:03 | 2017-07-29 14:49 | 1.7703 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 782.4628 | 0 | 0
395526 | 1 | KONYA | HADİM | TR: TAŞPINAR1 TR6 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 13:03 | 2017-07-29 14:13 | 1.1592 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 289.7917 | 0 | 0
395529 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: GURSU1 KOK KOKCikis: GURSU1 KOK-ERDOGDU ÇIKIŞI TR: ERDOGDU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 13:08 | 2017-07-29 16:03 | 2.9164 | 0 | 0 | 2 | 263 | 0 | 0 | 5.8328 | 767.0103
395531 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F6-HATUNSARAY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 13:08 | 2017-07-29 15:24 | 2.2758 | 0 | 7 | 202 | 2 | 0 | 15.9308 | 459.7183 | 4.5517
395550 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI KOK: HACIBEKTAS TR1 KOKCikis: HACIBEKTAS TR1-KARABURNA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 13:25 | 2017-07-29 13:42 | 0.27889 | 0 | 0 | 15 | 1580 | 0 | 0 | 4.1833 | 440.6444
395552 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY13 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 13:25 | 2017-07-29 14:05 | 0.66306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66306
395554 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 13:27 | 2017-07-29 21:57 | 8.5006 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.5017
395555 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HARMANPINAR1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 13:29 | 2017-07-29 16:58 | 3.4864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4864 | 0 | 0
395557 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 13:32 | 2017-07-29 18:03 | 4.5231 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 723.6889 | 0 | 0
395560 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCESEKI2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 13:35 | 2017-07-29 14:43 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 81.38
395562 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 13:36 | 2017-07-29 14:11 | 0.58333 | 0 | 0 | 21 | 32 | 0 | 0 | 12.25 | 18.6667
395565 | 1 | KONYA | KULU | TR: AGILBASI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 13:36 | 2017-07-29 14:32 | 0.93528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93528 | 0 | 0
395566 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GEDIKOREN TR1 (80 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 13:41 | 2017-07-29 15:36 | 1.9228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9228
395567 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZKENT ICME SUYU TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 13:41 | 2017-07-29 17:45 | 4.0661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0661
395570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KAMISLIKUYU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 13:46 | 2017-07-29 18:13 | 4.4561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4561
395574 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA2 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 13:47 | 2017-07-29 13:57 | 0.16778 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 13.7578 | 0 | 0
395578 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-25 TERMINAL TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 13:50 | 2017-07-29 14:22 | 0.53667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.22
395580 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F4-ÇELTİK2 FİDERİ KOK: TURGUT KOK KOKCikis: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 13:53 | 2017-07-29 15:41 | 1.8072 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 1.8072 | 294.5772
395581 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY56 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 13:54 | 2017-07-29 14:29 | 0.59194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59194
395588 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOK: KARACADAG KOK KOKCikis: KARACADAG KOK-KOZANLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 14:02 | 2017-07-29 17:03 | 3.0139 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72.3333 | 0 | 0
395590 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR 2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 14:03 | 2017-07-29 15:27 | 1.4011 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 107.8856
395591 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F7-EMİRGAZİ FİDERİ KOK: SELVILI-SARITOPALLI KÖK KOKCikis: SELVILI-SARITOPALLI KÖK-SELVİLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 10:18 | 2017-07-29 14:20 | 4.0358 | 0 | 0 | 23 | 285 | 0 | 0 | 92.8242 | 1150.2125
395593 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS20 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 14:04 | 2017-07-29 20:11 | 6.1203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.3608 | 0 | 0
395595 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 14:07 | 2017-07-29 15:09 | 1.0361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0361 | 0 | 0
395596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 14:09 | 2017-07-29 15:02 | 0.88222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88222
395599 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DM: KAYMAKLI DM DMCikis: KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 17 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 14:11 | 2017-07-29 15:23 | 1.2108 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 73.8608 | 0
395601 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis: F6-SARIYAHŞİ FİDERİ KOK: SARIYAHSI8 TR KOKCikis: SARIYAHSI8 TR-BEKDİK KÖYÜ ÇIKIŞI TR: BEKDIK1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 14:14 | 2017-07-29 15:08 | 0.89639 | 0 | 103 | 4 | 147 | 0 | 92.3281 | 3.5856 | 131.7692
395610 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: OVALIBAĞ TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 14:23 | 2017-07-29 18:38 | 4.2453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2453
395615 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: AYRANCI DM DMCikis: AYRANCI DM-BÖĞECİK ÇIKIŞI KOK: BOGECIK KOK KOKCikis: BOGECIK KOK-BÖĞECİK ÇIKIŞI TR: SAVRAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 14:31 | 2017-07-29 15:13 | 0.68722 | 0 | 0 | 6 | 148 | 0 | 0 | 4.1233 | 101.7089
395618 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACIDORT2 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 14:35 | 2017-07-29 19:51 | 5.2772 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 142.485
395622 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KAMISLIKUYU TR3 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 14:38 | 2017-07-29 18:39 | 4.0183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0183
395629 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: HACIBEKTAS TR1 KOKCikis: HACIBEKTAS TR1-KARABURNA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 14:31 | 2017-07-29 16:00 | 1.4775 | 0 | 0 | 15 | 1580 | 0 | 0 | 22.1625 | 2334.45
395536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 33TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 13:14 | 2017-07-29 16:16 | 3.0297 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 296.9128 | 0 | 0
395539 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-5 ANADOLU LİSESİ ALTI TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 13:08 | 2017-07-29 13:50 | 0.70556 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2333
395543 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F11-İNSUYU FİDERİ KOK: PINARBAŞI KÖK 3 KOKCikis: PINARBAŞI KÖK 3-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 12:11 | 2017-07-29 18:22 | 6.1725 | 0 | 0 | 69 | 549 | 0 | 0 | 425.9025 | 3388.7025
395544 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK ICMESUYU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 13:12 | 2017-07-29 16:04 | 2.8642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8642
395545 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UCHUYUK2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 13:23 | 2017-07-29 15:23 | 1.9928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9928
395299 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F11-PİRİBEYLİ FİDERİ KOK: HASANBEYLER KOK KOKCikis: HASANBEYLER KAPAKLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 09:45 | 2017-07-29 11:23 | 1.6306 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.8278
395303 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: GOYNUK4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 09:50 | 2017-07-29 11:04 | 1.2372 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.5072 | 0 | 0
395304 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F8-YENİCE FİDERİ KOK: KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKCikis: KARGIN YENİCE KOK TR1-KARGINYENİCE TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 09:43 | 2017-07-29 10:48 | 1.0781 | 0 | 575 | 1 | 13 | 0 | 619.8819 | 1.0781 | 14.0147
395306 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK: KATRANCI KOK2 KOKCikis: KATRANCI KOK2-SETİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 09:52 | 2017-07-29 13:00 | 3.1278 | 0 | 0 | 19 | 176 | 0 | 0 | 59.4278 | 550.4889
395307 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN TR 1 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 09:52 | 2017-07-29 15:31 | 5.6461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6461 | 0 | 0
395639 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 15:07 | 2017-07-29 15:57 | 0.83083 | 0 | 0 | 61 | 479 | 0 | 0 | 50.6808 | 397.9692
395645 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: HUYUKBURUN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 15:15 | 2017-07-29 15:36 | 0.35222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35222
395647 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 15TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 15:17 | 2017-07-29 15:49 | 0.53806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3806 | 0 | 0
395656 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1662 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 15:30 | 2017-07-29 20:31 | 5.0142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0142 | 0 | 0
395658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK60 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 15:34 | 2017-07-29 16:02 | 0.47028 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 118.0397 | 0 | 0
395668 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PARK TRAFO 12 TR TRCikis: J Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 15:43 | 2017-07-29 16:43 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0011
395672 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 15:37 | 2017-07-29 16:14 | 0.62222 | 342 | 15383 | 4233 | 5216 | 212.8 | 9571.6444 | 2633.8667 | 3245.5111
395675 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER5 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 15:52 | 2017-07-29 16:25 | 0.54167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54167 | 0 | 0
395676 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AGALAR TR2 (100 KVA) TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 15:49 | 2017-07-29 18:36 | 2.7742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7742
395350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGLIK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 10:26 | 2017-07-29 13:51 | 3.4089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4089 | 0 | 0
395353 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: ILYASLAR ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 10:29 | 2017-07-29 12:54 | 2.4086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4086
395354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE SUBASI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 10:30 | 2017-07-29 11:46 | 1.2664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2664
395358 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F10-EREĞLİ2 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 10:30 | 2017-07-29 11:38 | 1.1211 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3633 | 0
395360 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ULUKISLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 10:36 | 2017-07-29 15:44 | 5.1389 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 760.5556 | 0 | 0
395677 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21503 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 15:54 | 2017-07-29 19:07 | 3.2231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2231
395678 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ASAGIESENCE TR 3 TRCikis: C-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 15:50 | 2017-07-29 17:35 | 1.7486 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 278.0292 | 0 | 0
395682 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 16:01 | 2017-07-29 16:34 | 0.55139 | 4 | 604 | 143 | 743 | 2.2056 | 333.0389 | 78.8486 | 409.6819
395683 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: UNERLER TR1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 15:59 | 2017-07-29 18:08 | 2.1447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1447
395684 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1443 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 16:03 | 2017-07-29 19:59 | 3.9367 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 267.6933 | 0 | 0
395690 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ESKICIRAKLIK YANI19 TR TRCikis: A-F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 16:03 | 2017-07-29 17:39 | 1.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0
395691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ DM: DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMCikis: DM8-SELAHADDIN EYYUBI18 TR ÇIKIŞI KOK: SELAHADDIN EYYUBI21 TR TR: SELAHADDIN EYYUBI21 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 16:16 | 2017-07-29 18:58 | 2.7072 | 2 | 1238 | 0 | 0 | 5.4144 | 3351.5411 | 0 | 0
395693 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: GURSU1 KOK KOKCikis: GURSU1 KOK-ERDOGDU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 16:18 | 2017-07-29 17:07 | 0.82139 | 0 | 0 | 2 | 263 | 0 | 0 | 1.6428 | 216.0253
395698 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 16:26 | 2017-07-29 17:47 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3475
395699 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HIMMETLI TR 2 TRCikis: SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 16:29 | 2017-07-29 17:51 | 1.3658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3658
395704 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: GÖKTEPE KÖK-2 KOKCikis: GÖKTEPE KÖK2-ÇUKURBAĞ ÇIKIŞIİ TR: CUKURBAG2 TR SARIVELILER | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 16:36 | 2017-07-29 17:39 | 1.0531 | 0 | 334 | 13 | 853 | 0 | 351.7206 | 13.6897 | 898.2564
395706 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: HACIBEKTAS TR1 KOKCikis: HACIBEKTAS TR1-KARABURNA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 16:34 | 2017-07-29 17:11 | 0.60889 | 0 | 0 | 15 | 1580 | 0 | 0 | 9.1333 | 962.0444
395712 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI9 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 16:45 | 2017-07-29 18:00 | 1.2567 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100.5333
395713 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 8 TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 16:45 | 2017-07-29 18:59 | 2.2317 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.78 | 0 | 0
395714 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK: KIZILDAG KOK KOKCikis: KIZILDAG KOK-KIRAN-GÜZYURDU KÖY. ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 16:45 | 2017-07-29 18:44 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.2128
395716 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: POLATLI TR1 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 16:50 | 2017-07-29 18:56 | 2.1044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1044
395719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 16:54 | 2017-07-29 20:00 | 3.0933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0933 | 0 | 0
395721 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY56 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 16:54 | 2017-07-29 18:33 | 1.6564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6564
395726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F4 KÖYLER FİDERİ KOK: YESILTEPE1 TR KOKCikis: YESILTEPE1 TR-YEŞİLTEPE5-6-7-8-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 16:59 | 2017-07-29 19:06 | 2.1103 | 0 | 486 | 1 | 11 | 0 | 1025.595 | 2.1103 | 23.2131
395727 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM: TOPRAKLIK DM DMCikis: TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 16:56 | 2017-07-29 19:42 | 2.7731 | 0 | 0 | 95 | 425 | 0 | 0 | 263.4403 | 1178.5486
395729 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20805 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 17:01 | 2017-07-29 17:51 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.845
395736 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS32 TR TRCikis: C+D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 16:57 | 2017-07-29 17:34 | 0.61083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61083
395746 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK 11 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 17:17 | 2017-07-29 20:14 | 2.9489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9489 | 0 | 0
395748 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 17:20 | 2017-07-29 20:41 | 3.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0
395752 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1031 TR TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 17:26 | 2017-07-29 19:26 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 105.735
395753 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUÖREN TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 17:27 | 2017-07-29 19:22 | 1.9128 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 116.6794
395754 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK29 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 17:30 | 2017-07-29 19:32 | 2.0336 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 166.7561 | 0 | 0
395756 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1455 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 17:30 | 2017-07-29 19:30 | 2.0047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0047 | 0 | 0
395759 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM: GÖDENE DM (DM 29) DMCikis: GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI KOK: MERAM BEL.GEL.ATLI SPOR.VE REH.MER. KOKCikis: MERAM BEL.GEL.ATLI SPOR.VE REH.MER. - DM-28 A'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 17:29 | 2017-07-29 18:03 | 0.55889 | 0 | 0 | 94 | 2949 | 0 | 0 | 52.5356 | 1648.1633
395761 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ KOK: ASIKLAR KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 16:58 | 2017-07-29 19:13 | 2.2478 | 0 | 0 | 15 | 1580 | 0 | 0 | 33.7167 | 3551.4889
395764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 19TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-29 17:32 | 2017-07-29 18:12 | 0.66444 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 43.8533 | 0 | 0
395767 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F4-KURUSEKİ FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: GÖKTEPE KÖK-2 KOKCikis: GÖKTEPE KÖK2-ÇUKURBAĞ ÇIKIŞIİ TR: GUNDER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 17:33 | 2017-07-29 22:59 | 5.4419 | 0 | 334 | 13 | 853 | 0 | 1817.6094 | 70.7453 | 4641.9786
395769 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIK TAR.SUL. TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 17:34 | 2017-07-29 20:32 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.88
395778 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-6 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 17:40 | 2017-07-29 18:02 | 0.37833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37833
395781 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AHIRLI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 17:40 | 2017-07-29 18:00 | 0.33778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33778 | 0 | 0
395782 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 7TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 17:43 | 2017-07-29 19:33 | 1.8361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1806 | 0 | 0
395783 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F4-KARASINIR FİDERİ KOK: ILITERE KOK KOKCikis: ILITERE KOK-İLİTERE ÇIKŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 17:43 | 2017-07-29 18:50 | 1.1156 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.7333 | 0
395787 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK: YAZIHUYUK6 TR KOKCikis: YAZIHUYUK6 TR - YAZIHUYUK8 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 17:50 | 2017-07-29 19:32 | 1.6939 | 8 | 500 | 0 | 8 | 13.5511 | 846.9444 | 0 | 13.5511
395791 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK: 54 NOLU KOK KOKCikis: 54 NOLU KOK-AVANOS YEŞİL HAT ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 17:40 | 2017-07-29 18:33 | 0.88722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88722 | 0
395799 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: YAGMURLU KOK KOKCikis: YAGMURLU KOK-KORTULU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 18:03 | 2017-07-29 18:43 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.9267
395814 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YENICEKAYA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 18:25 | 2017-07-29 19:33 | 1.1408 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.8025
395816 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F17-IŞIKLAR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 18:27 | 2017-07-29 19:20 | 0.88722 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6617 | 0
395817 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ6 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 18:26 | 2017-07-29 20:18 | 1.8719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8719 | 0 | 0
395818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 15:32 | 2017-07-29 19:57 | 4.4147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4147 | 0 | 0
395820 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ISAKOY1 TR TRCikis: SOKAK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 18:33 | 2017-07-29 18:59 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 58.91
395821 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK8 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 18:35 | 2017-07-29 19:40 | 1.0744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0744 | 0 | 0
395824 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BAKIM EVI KOZLUBUCAK TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 18:36 | 2017-07-29 21:34 | 2.9681 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.5847
395801 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-ATLANTI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 18:07 | 2017-07-29 19:07 | 1.0025 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0025 | 1.0025
395803 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞI KOK: KAMAN TR-8 KOKCikis: KAMAN TR-8-KAMAN TR12 ÇIKIŞI TR: KAMAN10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 18:11 | 2017-07-29 19:09 | 0.97222 | 2 | 97 | 0 | 2 | 1.9444 | 94.3056 | 0 | 1.9444
395843 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK7 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 19:09 | 2017-07-29 19:37 | 0.46417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.1775 | 0 | 0
395847 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 19:11 | 2017-07-29 19:44 | 0.54917 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 36.7942 | 0 | 0
395848 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 19:11 | 2017-07-29 19:49 | 0.62694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62694
395850 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ISHAKUSAGI1 KOK KOKCikis: PINARBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 19:16 | 2017-07-29 19:57 | 0.6725 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0175 | 0
395857 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI TR: HACIBEKTAS29 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 19:24 | 2017-07-29 19:39 | 0.2575 | 3 | 1654 | 1 | 65 | 0.7725 | 425.905 | 0.2575 | 16.7375
395859 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU5 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 19:33 | 2017-07-29 20:20 | 0.78139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78139
395860 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOMEK1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 19:35 | 2017-07-29 21:10 | 1.5889 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 46.0778 | 0 | 0
395831 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SADIKLAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 18:49 | 2017-07-30 05:37 | 10.8031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8031
395833 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: HATIP DM28 DMCikis: HATIP DM28-HATIP 7 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 18:46 | 2017-07-29 21:16 | 2.5033 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.5567
395835 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR9 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 18:55 | 2017-07-29 20:36 | 1.6911 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 1210.8356
395837 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: KOZLUCA KÖK KOKCikis: KOZLUCA KÖK - KOÇAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 18:57 | 2017-07-29 19:13 | 0.26083 | 0 | 0 | 7 | 476 | 0 | 0 | 1.8258 | 124.1567
395865 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLI2 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 19:42 | 2017-07-29 21:12 | 1.5019 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.5175
395868 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DEGIRMEN6 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 19:48 | 2017-07-29 20:57 | 1.1514 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3028 | 0 | 0
395869 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F8-ULUS FİDERİ KOK: KARAPINAR TR31 KOKCikis: KARAPINAR TR31-TR38 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 19:49 | 2017-07-29 20:13 | 0.415 | 6 | 4288 | 9 | 23 | 2.49 | 1779.52 | 3.735 | 9.545
395873 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KÖKEZ1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 19:56 | 2017-07-29 21:02 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0981
395876 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT TR3 TRCikis: A Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 20:01 | 2017-07-29 23:17 | 3.265 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.59
395877 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM: KAYAONU DM DMCikis: KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK: TASKALE KOK KOKCikis: TASKALE KOK-TAŞKALE ÇIKIŞI TR: TASKALE2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 19:55 | 2017-07-29 21:19 | 1.4067 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 178.6467
395882 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI TR1118 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 20:05 | 2017-07-29 21:06 | 1.0114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.1822 | 0 | 0
395891 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK: BASKUYU1 KOK KOKCikis: BASKUYU1 KOK-SACIKARA1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 20:14 | 2017-07-29 22:17 | 2.0542 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.325 | 0
395893 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 20:16 | 2017-07-29 21:12 | 0.93194 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 88.5347
395894 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: CATMAKAYAYAYLASI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 20:14 | 2017-07-29 23:44 | 3.4933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4933
395897 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: VIRAJ TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 20:18 | 2017-07-29 21:41 | 1.38 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 56.58 | 0 | 0
395899 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 20:17 | 2017-07-29 22:02 | 1.7542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7542
395902 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HÜSNİYE TR3 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 20:21 | 2017-07-29 21:34 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.905
395903 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AVSAR1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 20:17 | 2017-07-29 21:59 | 1.6892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6892
395915 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BUYUKKARTAL1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 20:31 | 2017-07-29 22:07 | 1.6081 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.0806
395916 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F8-YENİCE FİDERİ KOK: KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKCikis: KARGIN YENİCE KOK TR1-KARGINYENİCE TR2 ÇIKIŞI TR: KARGIN YENİCE TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 20:33 | 2017-07-29 21:32 | 0.99444 | 0 | 575 | 1 | 13 | 0 | 571.8056 | 0.99444 | 12.9278
395918 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ DM: YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis: YENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI KOK: KUSCA1 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 20:34 | 2017-07-29 23:12 | 2.6375 | 3 | 2199 | 53 | 414 | 7.9125 | 5799.8625 | 139.7875 | 1091.925
395920 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BABAKONAGI1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 20:25 | 2017-07-29 22:53 | 2.4711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4711 | 0 | 0
395922 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21605/A TRCikis: A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 20:43 | 2017-07-29 21:17 | 0.57444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57444
395928 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ŞEYHLER TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 20:42 | 2017-07-29 22:20 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 366.3125
395933 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM: GÖDENE DM (DM 29) DMCikis: GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI KOK: HATUNSARAY KÖK KOKCikis: HATUNSARAY KÖK-GÜNEYDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 19:19 | 2017-07-29 21:07 | 1.8133 | 0 | 0 | 3 | 788 | 0 | 0 | 5.44 | 1428.9067
395937 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 9 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 21:04 | 2017-07-29 21:54 | 0.83639 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 44.3286 | 0 | 0
395939 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: KARAPINAR6 TR KOKCikis: KARAPINAR6 TR-TR 3 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 21:09 | 2017-07-29 22:37 | 1.4611 | 0 | 0 | 128 | 2092 | 0 | 0 | 187.0222 | 3056.6444
395941 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: ERDOGDU2 TR TRCikis: A Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 18:57 | 2017-07-29 22:10 | 3.2236 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77.3667
395945 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA 1TR TRCikis: C Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 21:30 | 2017-07-29 23:14 | 1.7347 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.0417
395951 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1452 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 21:48 | 2017-07-29 22:30 | 0.69944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69944 | 0 | 0
395952 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TIPI KOY1 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 21:51 | 2017-07-29 22:38 | 0.77306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77306
395955 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK: TR 21608 KOKCikis: TR 21608-TR-21606 ÇIKIŞI TR: TR 21604 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 21:51 | 2017-07-29 22:27 | 0.59667 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 118.7367
395960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 22:07 | 2017-07-29 22:30 | 0.38139 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 30.8925
395961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 10TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 22:02 | 2017-07-30 01:54 | 3.8631 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3153 | 0 | 0
395970 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DESTIGIN2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 22:36 | 2017-07-29 23:26 | 0.83861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6772 | 0 | 0
395976 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: KARAPINAR6 TR KOKCikis: KARAPINAR6 TR-TR 3 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-29 23:09 | 2017-07-29 23:43 | 0.57611 | 0 | 0 | 128 | 2092 | 0 | 0 | 73.7422 | 1205.2244
395977 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 23:10 | 2017-07-30 01:00 | 1.8322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8322 | 0 | 0
395980 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F2-DEREÇİNE FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 23:39 | 2017-07-29 23:58 | 0.32806 | 12 | 1164 | 47 | 1600 | 3.9367 | 381.8567 | 15.4186 | 524.8889
395987 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TIPI KOY1 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 | 2017-07-30 04:56 | 4.9339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9339
395989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-3C/1 ÇIKIŞI KOK: 3C 17TR KOKCikis: 3C 17TR-3C15 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 00:07 | 2017-07-30 04:13 | 4.1006 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 7381 | 0 | 0
395996 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: ORTAKARAOREN KOK TR: ORTAKARAOREN 11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 00:36 | 2017-07-30 00:53 | 0.29083 | 0 | 0 | 5 | 1788 | 0 | 0 | 1.4542 | 520.01
395999 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK: KARAYOLLARI TR 2.3 KOKCikis: KARAYOLLARI TR 2.3-SERVİS TrafoSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 00:41 | 2017-07-30 04:01 | 3.3303 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 89.9175 | 0 | 26.6422
396003 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK: CUCU KÖK KOKCikis: CUCU KÖK - KARANLIKDERE TR-5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 23:51 | 2017-07-30 01:21 | 1.51 | 0 | 0 | 13 | 1360 | 0 | 0 | 19.63 | 2053.6
396008 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SAZLIPINAR TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 01:15 | 2017-07-30 03:21 | 2.1017 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.9317
396011 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN9 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-29 23:47 | 2017-07-30 02:00 | 2.2231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2231 | 0 | 0
396012 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: KECILI DM DMCikis: KECILI DM-DERYA 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 02:00 | 2017-07-30 02:48 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.025
396013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F6-ZAFER SANAYİ FİDERİ DM: DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis: DM-15A-HOROZLUHAN20TR ÇIKIŞI (ATABEY Sk.) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 02:00 | 2017-07-30 03:49 | 1.8153 | 4 | 47 | 0 | 0 | 7.2611 | 85.3181 | 0 | 0
396015 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: KIRELİ TR 12 KOKCikis: KIRELİ TR 12-ÇAVUŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 02:28 | 2017-07-30 04:41 | 2.2264 | 1 | 471 | 0 | 25 | 2.2264 | 1048.6292 | 0 | 55.6597
396023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: ALTINEKIN TM TMCikis: F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM: ALTINEKIN DM DMCikis: ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 05:56 | 2017-07-30 08:22 | 2.4269 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 791.1839 | 0
396024 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM KOK: ERMENEK3 TR KOKCikis: ERMENEK 3TR-ERMENEK 3/A ÇIKIŞI TR: ERMENEK18 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 06:10 | 2017-07-30 07:18 | 1.1286 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 498.8461 | 0 | 0
396027 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM1 DMCikis: AKSARAY DM1-AMBAR-1B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 06:12 | 2017-07-30 07:50 | 1.6333 | 7 | 411 | 0 | 3 | 11.4333 | 671.3 | 0 | 4.9
396028 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis: F3-ERMENEK FİDERİ DM: ERMENEK DM DMCikis: ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK: TEPEBASI KOK KOKCikis: TEPEBAŞI KÖK- TEPEBAŞI KÖYLER GRUBU ÇIKŞI TR: BOZYAKA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 06:25 | 2017-07-30 07:53 | 1.46 | 0 | 0 | 5 | 1491 | 0 | 0 | 7.3 | 2176.86
396030 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: MAHMUTLU KÖK KOKCikis: MAHMUTLU KÖK-MAHMUTLU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 06:23 | 2017-07-30 10:45 | 4.3725 | 0 | 0 | 4 | 288 | 0 | 0 | 17.49 | 1259.28
396032 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-30 06:49 | 2017-07-30 10:25 | 3.59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 0
396039 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: KOLUKISA DM1 DMCikis: KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI KOK: KOLUKISA TARIMSAL KOK KOKCikis: KOLUKISA KOK-SAÇIKARA YOLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 07:05 | 2017-07-30 10:10 | 3.0756 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1511 | 0
396041 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ KOK: BOYALITEPE KOK KOKCikis: BOYALITEPE KOK-KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 07:08 | 2017-07-30 09:53 | 2.7556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7556 | 0
396042 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: İLHAN KÖK KOKCikis: İLHAN KÖK - GÜMÜŞ MONOBLOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 06:58 | 2017-07-30 09:13 | 2.2364 | 0 | 0 | 21 | 4132 | 0 | 0 | 46.9642 | 9240.7589
396050 | 1 | KONYA | MERAM | TR: INLICE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 07:36 | 2017-07-30 09:51 | 2.2442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2442
396065 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F3-KILBASAN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 08:00 | 2017-07-30 09:56 | 1.9356 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.0978 | 0
396066 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21514 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 08:00 | 2017-07-30 09:03 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0486
396068 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 08:04 | 2017-07-30 10:13 | 2.1597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1597
396069 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ISAKOY1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 08:10 | 2017-07-30 09:26 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2675
396071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIGOZLUKUYU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-30 08:13 | 2017-07-30 11:25 | 3.1939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1939 | 0 | 0
396072 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F4-ÜRGÜP FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 08:16 | 2017-07-30 19:44 | 11.4597 | 0 | 0 | 66 | 994 | 0 | 0 | 756.3417 | 11390.9639
396075 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 08:16 | 2017-07-30 09:33 | 1.2842 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 297.9267
396082 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI TR: BOZKIR6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 08:32 | 2017-07-30 10:45 | 2.2128 | 0 | 264 | 0 | 5 | 0 | 584.1733 | 0 | 11.0639
396086 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: KORPINAR KOK KOKCikis: KORPINAR KOK-KÖRPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 08:49 | 2017-07-30 10:58 | 2.1589 | 0 | 0 | 16 | 359 | 0 | 0 | 34.5422 | 775.0411
396087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU5 TR TRCikis: B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 08:49 | 2017-07-30 10:00 | 1.1819 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4556 | 0 | 0
396088 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: AHIRLI KOK KOKCikis: AHIRLI KOK-AHIRLI ÇIKIŞI TR: AHIRLI4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 08:49 | 2017-07-30 11:43 | 2.8992 | 0 | 520 | 0 | 1 | 0 | 1507.5667 | 0 | 2.8992
396091 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ KOK: TUZLUKCU TR1 KOK KOKCikis: TUZLUKCU TR1 KOK-AŞAGI MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 08:58 | 2017-07-30 12:00 | 3.0306 | 3 | 691 | 0 | 16 | 9.0917 | 2094.1139 | 0 | 48.4889
396092 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: BOYALIK 1 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 09:01 | 2017-07-30 12:30 | 3.4914 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 429.4408
396094 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-ÇAĞLAYAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 09:02 | 2017-07-30 11:53 | 2.8481 | 0 | 616 | 0 | 21 | 0 | 1754.4022 | 0 | 59.8092
396095 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN39 TR TRCikis: G KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 09:03 | 2017-07-30 14:17 | 5.2253 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 88.8297 | 0 | 0
396103 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KOPRUBASI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 09:11 | 2017-07-30 14:17 | 5.0992 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 86.6858
396104 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: BESCI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 09:11 | 2017-07-30 11:24 | 2.2089 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 57.4311
396105 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: ORTAKARAOREN KOK TR: ORTAKARAOREN 11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 09:10 | 2017-07-30 14:26 | 5.2606 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 815.3861
396106 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS25 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 09:14 | 2017-07-30 11:35 | 2.3494 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 347.7178 | 0 | 0
396107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F7-SCADA FİDERİ IM: IM-5 SCADA TR: DEVLET HASTANESI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 09:13 | 2017-07-30 11:39 | 2.4389 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0 | 0 | 2.4389 | 1463.3333
396108 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F17-KARAASLAN FİDERİ KOK: YENI MAHALLE1 TR KOKCikis: YENI MAHALLE1 TR-FETIH1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 09:15 | 2017-07-30 13:47 | 4.5367 | 0 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 5003.9433 | 0 | 0
396109 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F-7 ARITMA FİDERİ KOK: ARITMA KOK KOKCikis: ARITMA KOK-KOMBOYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 09:14 | 2017-07-30 13:28 | 4.2314 | 92 | 908 | 3 | 48 | 389.2878 | 3842.1011 | 12.6942 | 203.1067
396111 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F10-TATLICAK FİDERİ DM: TATLICAK DM DMCikis: TATLICAK DM-BÜZCÜLER1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 09:13 | 2017-07-30 19:43 | 10.4958 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 272.8917 | 0 | 0
396117 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM TMCikis: F6-KADINHANI FİDERİ DM: KADINHANI DM DMCikis: KADINHANI DM-ULKU İLKOKULU YANI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 09:20 | 2017-07-30 13:12 | 3.8761 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 945.7711 | 0 | 0
396118 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F2-DÖRTYOL FİDERİ DM: YENİDOĞAN DAĞITIM MERKEZİ DMCikis: YENİDOĞAN DAĞITIM MERKEZİ-KARAALİ HATBAŞI KÖK GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 09:19 | 2017-07-30 09:59 | 0.665 | 0 | 832 | 0 | 13 | 0 | 553.28 | 0 | 8.645
396119 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHMET DEDE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-30 09:21 | 2017-07-30 12:05 | 2.7369 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.1064
396120 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F8-ALTİNOVA FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: ERTUGRUL KOK KOKCikis: ERTUGRUL KOK-FİDER-8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 09:21 | 2017-07-30 13:19 | 3.9722 | 0 | 0 | 23 | 314 | 0 | 0 | 91.3611 | 1247.2778
396121 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 09:14 | 2017-07-30 12:14 | 3.0019 | 40 | 7793 | 8 | 16 | 120.0778 | 23394.1531 | 24.0156 | 48.0311
396122 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F9-GOZLU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: TETIK SUBAP KOK KOKCikis: TETIK SUBAP KOK-TETİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 09:23 | 2017-07-30 14:34 | 5.1825 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.365 | 5.1825
396125 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 58 METERİS ÇIKIŞI KOK: NEVSEHIR51 TR KOKCikis: NEVSEHIR51 TR-TR 32 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 09:27 | 2017-07-30 09:52 | 0.41028 | 0 | 1 | 2 | 619 | 0 | 0.41028 | 0.82056 | 253.9619
396130 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK13 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 09:32 | 2017-07-30 12:09 | 2.6078 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 91.2722 | 0 | 0
396131 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F16-FUAR FİDERİ DM: FUAR DM DMCikis: FUAR DM-İMSAN DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 09:34 | 2017-07-30 16:16 | 6.7028 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 361.95
396132 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F1-ERLER-1 FİDERİ DM: ERLER DM DMCikis: DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI KOK: ERLER KOK KOKCikis: ERLER KOK-ERLER KOY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 09:33 | 2017-07-30 14:58 | 5.42 | 4 | 556 | 27 | 3219 | 21.68 | 3013.52 | 146.34 | 17446.98
396134 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-30 09:32 | 2017-07-30 10:32 | 0.99889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99889 | 0 | 0
396139 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARPUZLARIN EVİ TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-30 09:40 | 2017-07-30 11:00 | 1.3339 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 108.045
396140 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: TEPESİDELİK KÖK KOKCikis: TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 09:37 | 2017-07-30 12:22 | 2.7517 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.7717 | 0
396141 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1613 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 09:28 | 2017-07-30 10:25 | 0.94306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94306
396147 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOSTANDERE7 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-30 09:49 | 2017-07-30 16:30 | 6.6733 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.02
396151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F16-CUMHURİYET FİDERİ DM: DM-15A ( KONALTAS DM ) KOK: HOROZLUHAN14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 10:01 | 2017-07-30 16:26 | 6.4092 | 9 | 47 | 0 | 0 | 57.6825 | 301.2308 | 0 | 0
396158 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: SEYHOMERLİ TR1 TRCikis: B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-30 10:04 | 2017-07-30 15:23 | 5.3239 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 212.9556
396159 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK: KARACAOREN KOK KOKCikis: KARACAOREN KÖK - KARAPINAR ÇIKIŞI TR: KARAPINAR5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 10:03 | 2017-07-30 12:04 | 2.0075 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 254.9525 | 0 | 2.0075
396161 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-ÇAT SULUSARAY ÇIKIŞI TR: SULUSARAY7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 10:03 | 2017-07-30 11:14 | 1.1936 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3.5808 | 4.7744
396162 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GUNDER1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 10:06 | 2017-07-30 14:44 | 4.6303 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 333.38 | 0 | 0
396164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ KOK: 5D 6TR KOKCikis: 5D 6TR-5D7 ÇIKIŞ TR: 5D 7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 10:10 | 2017-07-30 13:14 | 3.0689 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 1427.0333 | 0 | 0
396169 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR63 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 10:16 | 2017-07-30 15:20 | 5.065 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 471.045
396171 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TOKI5 TR TRCikis: F Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-30 10:20 | 2017-07-30 11:55 | 1.595 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.785 | 0 | 0
396172 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM: AKHUYUK DM DMCikis: AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 10:22 | 2017-07-30 12:03 | 1.6825 | 21 | 12 | 158 | 358 | 35.3325 | 20.19 | 265.835 | 602.335
396175 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: KAYMAKLI DM DMCikis: KAYMAKLI DM ÖZLÜCE ÇIKIŞI KOK: OZLUCE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 10:23 | 2017-07-30 11:49 | 1.4314 | 0 | 0 | 33 | 430 | 0 | 0 | 47.2358 | 615.4972
396183 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KAYMAKAMLIK TR7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 10:32 | 2017-07-30 11:26 | 0.90611 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 62.5217 | 0 | 0
396186 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKHACI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 10:34 | 2017-07-30 11:37 | 1.0458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0917 | 0 | 0
396187 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 10:37 | 2017-07-30 12:24 | 1.7786 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 183.1969 | 0 | 0
396053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 15TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 07:36 | 2017-07-30 09:39 | 2.0561 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 96.6372 | 0 | 0
396054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 4TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-30 07:36 | 2017-07-30 10:18 | 2.7061 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 110.9506 | 0 | 0
396057 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ KOK: CAVUS KOK 1 KOKCikis: CAVUS KOK 1-TOL - OĞLAKÇI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 07:55 | 2017-07-30 08:58 | 1.0486 | 0 | 0 | 1 | 363 | 0 | 0 | 1.0486 | 380.6458
396060 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: EMMIOGLU KOK KOKCikis: EMMIOGLU KOK-BOZAKHAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-30 07:59 | 2017-07-30 09:39 | 1.6644 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6444 | 0
396061 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN8 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 07:58 | 2017-07-30 09:50 | 1.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0
396063 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F17-YENIKENT FİDERİ KOK: AKHAN KOK-2 KOKCikis: AKHAN KOK2-İNCESU ÇIKIŞI TR: BESERKACYAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 07:59 | 2017-07-30 10:45 | 2.7739 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5478 | 0
396195 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU5 TR TRCikis: B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 10:36 | 2017-07-30 14:20 | 3.7431 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.9444 | 0 | 0
396199 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F3-HÜYÜK FİDERİ KOK: CUKURKENT KOK KOKCikis: CUKURKENT KOK-ÇUKURKENT-BUDAK-TUĞLA FAB.ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 09:54 | 2017-07-30 11:06 | 1.2008 | 0 | 224 | 0 | 96 | 0 | 268.9867 | 0 | 115.28
396201 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F10-DM6/2 FİDERİ DM: KARAMAN DM6 DMCikis: KARAMAN DM6 - DM6-DM3 B RİNGİ TR: TR 20511 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 10:48 | 2017-07-30 11:17 | 0.47222 | 0 | 0 | 4 | 1026 | 0 | 0 | 1.8889 | 484.5
396202 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: CATMAKAYAYAYLASI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 10:48 | 2017-07-30 18:31 | 7.7208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7208
396204 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: İLMEN TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 10:46 | 2017-07-30 11:40 | 0.90528 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.5792
396214 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1521 TR TRCikis: E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 11:03 | 2017-07-30 12:10 | 1.1142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | 0 | 0
396225 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA -1 TM TMCikis: F14-DUTLU FİDERİ DM: GÖDENE DM (DM 29) DMCikis: GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI KOK: HATUNSARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-30 11:14 | 2017-07-30 13:06 | 1.8608 | 0 | 0 | 98 | 3179 | 0 | 0 | 182.3617 | 5915.5892
396227 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK: ESENTEPE KOK KOKCikis: ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 11:17 | 2017-07-30 11:58 | 0.68278 | 0 | 15 | 7 | 686 | 0 | 10.2417 | 4.7794 | 468.3856
396228 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ORNEKKOY2 TR TRCikis: B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 11:19 | 2017-07-30 13:38 | 2.3214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3214
396236 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 11:26 | 2017-07-30 12:59 | 1.5442 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 64.855
396240 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÜSTÜNKAYA TR1 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 11:33 | 2017-07-30 13:09 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 134.4
396243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 11:37 | 2017-07-30 12:29 | 0.85611 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 27.3956 | 0 | 0
396250 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 10:05 | 2017-07-30 17:52 | 7.7819 | 0 | 1040 | 49 | 166 | 0 | 8093.2222 | 381.3153 | 1291.8028
396253 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BOYALI1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 11:53 | 2017-07-30 12:25 | 0.52278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52278
396257 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOK: KARACADAG KOK KOKCikis: KARACADAG KOK-KÖSTENGİL-KIRKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 11:56 | 2017-07-30 12:53 | 0.94917 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0.94917 | 89.2217
396262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 12:05 | 2017-07-30 12:48 | 0.72333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72333
396264 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY48 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 12:09 | 2017-07-30 13:31 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7194
396266 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ KOK: CAVUS KOK 1 KOKCikis: CAVUS KOK 1-TOL - OĞLAKÇI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 12:12 | 2017-07-30 14:58 | 2.7689 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 2.7689 | 66.4533
396272 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUSEYINLER1 TR TRCikis: A-B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 12:22 | 2017-07-30 12:39 | 0.28778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28778
396288 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: BOYALIK1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 12:37 | 2017-07-30 15:17 | 2.6669 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 69.3406
396293 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F6-ÇELTİK1 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-30 12:46 | 2017-07-30 13:06 | 0.33444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66889 | 0
396297 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SAADETLER MAH1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 12:52 | 2017-07-30 19:13 | 6.3486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3486
396298 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM: TUYAP DM DMCikis: TUYAP DM-4 MK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 12:59 | 2017-07-30 16:59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 220
396314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 13:03 | 2017-07-30 13:49 | 0.76417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76417
396316 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1464 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 13:19 | 2017-07-30 14:12 | 0.86694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86694 | 0 | 0
396317 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KÖŞK TR 1 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 13:18 | 2017-07-30 15:14 | 1.9253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9253 | 0 | 0
396320 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1418 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 13:24 | 2017-07-30 17:15 | 3.8622 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 185.3867
396322 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: ÇELTİK TR7 KÖK KOKCikis: TR8-12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 13:27 | 2017-07-30 14:34 | 1.1269 | 2 | 669 | 11 | 15 | 2.2539 | 753.9258 | 12.3964 | 16.9042
396323 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-30 13:28 | 2017-07-30 15:52 | 2.4019 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 329.0664 | 0 | 0
396275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GENCOSMAN2TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 12:25 | 2017-07-30 14:25 | 1.9972 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 171.7611
396278 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKARCA3 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 12:28 | 2017-07-30 12:48 | 0.34167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34167 | 0 | 0
396279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK43 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-30 12:19 | 2017-07-30 15:22 | 3.0372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0372
396281 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA3 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-30 12:29 | 2017-07-30 13:00 | 0.51389 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 38.0278 | 0 | 0
396284 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN 100.YIL7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 12:32 | 2017-07-30 12:58 | 0.41889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41889
396337 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KAMISLIKUYU TR3 TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 14:03 | 2017-07-30 18:17 | 4.2308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2308
396340 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN35 TR TRCikis: C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 14:11 | 2017-07-30 17:17 | 3.1133 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 65.38 | 0 | 0
396344 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIGOZLUKUYU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 14:19 | 2017-07-30 15:09 | 0.83472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83472 | 0 | 0
396348 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI KOK: KURUGOL KOK KOKCikis: KURUGOL KOK-TÜRK-TUR GRUBU ÇIKIŞI TR: PINARKAYA | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 14:20 | 2017-07-30 15:09 | 0.80806 | 0 | 0 | 4 | 82 | 0 | 0 | 3.2322 | 66.2606
396350 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: UZUNCA YAYLA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 14:25 | 2017-07-30 16:23 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9611
396351 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F1-ERLER-1 FİDERİ DM: ERLER DM DMCikis: DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 14:26 | 2017-07-30 14:56 | 0.49639 | 10 | 1160 | 4 | 8 | 4.9639 | 575.8111 | 1.9856 | 3.9711
396353 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY41 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 14:26 | 2017-07-30 15:56 | 1.4908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4908
396354 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 14:28 | 2017-07-30 14:50 | 0.36333 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 10.5367 | 1.8167
396355 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TMCikis: F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 14:30 | 2017-07-30 16:13 | 1.7122 | 0 | 74 | 394 | 1034 | 0 | 126.7044 | 674.6156 | 1770.4378
396356 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 4TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 14:30 | 2017-07-30 15:29 | 0.98528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9264 | 0 | 0
396359 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK: ORTAKARAOREN KOK TR: ORTAKARAOREN 11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 14:31 | 2017-07-30 16:25 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 295.275
396361 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1418 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 14:37 | 2017-07-30 17:18 | 2.6753 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 214.0222 | 0 | 0
396365 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: AKTOPRAK TR1 KOKCikis: AKTOPRAK TR-1 - AKTOPRAK TR-7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 14:43 | 2017-07-30 16:26 | 1.7119 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 1160.6983
396368 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARAHALLI TR2 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 14:41 | 2017-07-30 15:17 | 0.60306 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6183
396372 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: ESKIKISLA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-30 13:56 | 2017-07-30 15:16 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3319
396376 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI STAD1 TR5 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 14:58 | 2017-07-30 16:17 | 1.3175 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.0325 | 0 | 0
396378 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1241 TR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 15:00 | 2017-07-30 18:09 | 3.1511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1511 | 0 | 0
396381 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: NASUFKUYU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 15:04 | 2017-07-30 15:40 | 0.60667 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.4933
396391 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 6TR TRCikis: SOKAK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 15:30 | 2017-07-30 18:20 | 2.8278 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 1770.1889 | 0 | 0
396392 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SARAYONU ICME SUYU30 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 15:30 | 2017-07-30 17:18 | 1.8058 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4175
396396 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ KOK: HIRFANLI KOK KOKCikis: HIRFANLI KOK-KIZIKÖZÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 15:25 | 2017-07-30 18:34 | 3.1486 | 0 | 13 | 0 | 31 | 0 | 40.9319 | 0 | 97.6069
396400 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR4 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 15:42 | 2017-07-30 18:46 | 3.0592 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 403.81
396409 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK2 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 16:00 | 2017-07-30 16:33 | 0.54694 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18.5961 | 0 | 0
396410 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 15:59 | 2017-07-30 18:09 | 2.1694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1694
396326 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis: NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-ESKİ ÜSTÜNLER ÇIKIŞI KOK: HUGLU 1 TR KOKCikis: HUGLU 1 TR-HUĞLU TR-5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 13:31 | 2017-07-30 14:45 | 1.2314 | 1 | 459 | 0 | 10 | 1.2314 | 565.2075 | 0 | 12.3139
396327 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS17 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 13:33 | 2017-07-30 15:52 | 2.3094 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 191.6839 | 0 | 0
396329 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 13:33 | 2017-07-30 17:09 | 3.6008 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 252.0583 | 0 | 0
396330 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 13:36 | 2017-07-30 17:16 | 3.6547 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 95.0228 | 0 | 0
396333 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 13:41 | 2017-07-30 14:43 | 1.0394 | 10 | 4006 | 23 | 1110 | 10.3944 | 4164.0144 | 23.9072 | 1153.7833
396300 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM: ILGIN TM TMCikis: F6-KADINHANI FİDERİ KOK: TURSUNLU1 KOK KOKCikis: TURSUNLU1 KOK-TURSUNLU ÇIKIŞI TR: KOKLUCE1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 13:01 | 2017-07-30 15:57 | 2.9414 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 464.7394
396301 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM: KECILI DM DMCikis: KECILI DM-DERYA 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 13:00 | 2017-07-30 18:03 | 5.0458 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 464.2167
396303 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR20 TR TRCikis: C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 13:01 | 2017-07-30 15:33 | 2.5367 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 119.2233 | 0 | 0
396304 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK12 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 13:02 | 2017-07-30 15:10 | 2.1339 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.6067 | 0 | 0
396305 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 13:06 | 2017-07-30 14:10 | 1.0697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0697 | 0 | 0
396306 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F2-TURGUT FİDERİ KOK: TURGUT KOK KOKCikis: TURGUT MERKEZ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-30 13:09 | 2017-07-30 14:49 | 1.6736 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3681 | 0
396308 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HÜSNİYE TAR.SUL.TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 13:09 | 2017-07-30 15:26 | 2.2778 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 59.2222
396310 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CUMHURİYET4 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 13:11 | 2017-07-30 15:28 | 2.2994 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 108.0739 | 0 | 0
396419 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI TR: HACIHALILLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 16:03 | 2017-07-30 17:55 | 1.8603 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 132.0797
396425 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILIBAGBASI TR3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 16:14 | 2017-07-30 17:11 | 0.95667 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.1333
396427 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KURANCILI TR4 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 16:25 | 2017-07-30 20:29 | 4.0628 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 215.3272 | 0 | 0
396433 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 16:20 | 2017-07-30 18:13 | 1.8692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8692 | 0 | 0
396449 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PAMUKCU UN DEGIRMENI2 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 16:51 | 2017-07-30 17:57 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.095
396451 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F10-EREĞLİ2 FİDERİ KOK: EREGLI1250 TR(tarım kredi bina) KOKCikis: EREGLI1250 TR(tarım kredi bina)-TR1240 BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 16:55 | 2017-07-30 17:34 | 0.64556 | 1 | 1236 | 0 | 0 | 0.64556 | 797.9067 | 0 | 0
396452 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK20 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 16:55 | 2017-07-30 17:28 | 0.54861 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 34.5625 | 0 | 0
396455 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 16:59 | 2017-07-30 18:09 | 1.1775 | 8 | 1444 | 1 | 18 | 9.42 | 1700.31 | 1.1775 | 21.195
396456 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR40 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-30 17:04 | 2017-07-30 18:03 | 0.98528 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 252.2311
396458 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: BASMAKCI KÖK KOKCikis: BASMAKCI KÖK - KÜRKÇÜ/POSTALLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 17:09 | 2017-07-30 20:06 | 2.9583 | 0 | 0 | 2 | 285 | 0 | 0 | 5.9167 | 843.125
396460 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-2A TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 17:10 | 2017-07-30 17:55 | 0.75306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5061
396461 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKOREN TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 17:11 | 2017-07-30 19:15 | 2.0628 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.7533
396463 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI7 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 17:14 | 2017-07-30 17:40 | 0.42361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42361 | 0 | 0
396464 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: DEDELİ KÖK KOKCikis: DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 17:15 | 2017-07-30 21:28 | 4.2253 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.9286 | 0
396465 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis: YUKSEKLI KOK 54 - GÜMÜŞKENT ÇIKIŞI TR: GUMUSKENT9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 17:13 | 2017-07-30 18:42 | 1.4844 | 0 | 90 | 3 | 1 | 0 | 133.6 | 4.4533 | 1.4844
396469 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI CARSI1 TR3 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 17:25 | 2017-07-30 18:22 | 0.94194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94194 | 0 | 0
396474 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1680 TR TRCikis: C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 17:34 | 2017-07-30 18:33 | 0.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9875 | 0 | 0
396482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F17-REAL FİDERİ DM: DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMCikis: DM8-SELAHADDIN EYYUBI18 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 17:53 | 2017-07-30 18:39 | 0.76722 | 2 | 1238 | 0 | 0 | 1.5344 | 949.8211 | 0 | 0
396485 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 17:53 | 2017-07-30 22:35 | 4.7131 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8522 | 0 | 0
396486 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3-53 TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 17:56 | 2017-07-30 18:52 | 0.93139 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 45.6381
396488 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KAYIRLI TR 2 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 17:57 | 2017-07-30 19:19 | 1.3711 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 68.5556 | 0 | 0
396504 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 18:14 | 2017-07-30 23:15 | 5.0008 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225.0375 | 0 | 0
396509 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR22 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 18:27 | 2017-07-30 20:46 | 2.3092 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.7292
396512 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: TUZKOY1 TR KOKCikis: TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI TR: RAMAZAN OZDEMIR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 18:28 | 2017-07-30 20:24 | 1.9314 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 9.6569 | 32.8336
396513 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM: GÖLCÜK DM DMCikis: GÖLCÜK DM-HASAKÖY SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-30 18:36 | 2017-07-30 20:09 | 1.5547 | 0 | 0 | 151 | 4 | 0 | 0 | 234.7631 | 6.2189
396518 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM: BOZKIR DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 18:48 | 2017-07-30 19:53 | 1.0731 | 1 | 657 | 0 | 0 | 1.0731 | 704.9975 | 0 | 0
396521 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN1 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-30 18:52 | 2017-07-30 20:46 | 1.9078 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 70.5878
396524 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALARBAHCELER1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 18:57 | 2017-07-30 21:38 | 2.6878 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 137.0767
396529 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI1TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 19:03 | 2017-07-30 20:34 | 1.5125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.025
396534 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYSEHIR TM TMCikis: F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM: BEYSEHIR YENI DM DMCikis: BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-44-AVDANCIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 19:09 | 2017-07-30 19:33 | 0.40278 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 150.2361
396541 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR21 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-30 19:19 | 2017-07-30 21:30 | 2.1803 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.9831
396544 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: Y HACIAHMETLI TRCikis: A Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 19:21 | 2017-07-30 20:26 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.275
396546 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI KOK: KURUGOL KOK KOKCikis: KURUGOL KOK-TÜRK-TUR GRUBU ÇIKIŞI TR: PINARKAYA | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 19:23 | 2017-07-30 21:17 | 1.8903 | 0 | 0 | 4 | 82 | 0 | 0 | 7.5611 | 155.0028
396550 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CARDAKLAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 19:12 | 2017-07-30 20:15 | 1.0489 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53.4933 | 0 | 0
396551 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GOKCEYURT TR1 (100 KVA) TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 19:27 | 2017-07-30 21:40 | 2.2125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | 0 | 0
396552 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI8 TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 19:24 | 2017-07-30 20:29 | 1.0775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0
396555 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ARDICKAYA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 19:32 | 2017-07-30 20:56 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.74
396556 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F4-ÜRGÜP FİDERİ TR: GORE3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 19:32 | 2017-07-30 20:47 | 1.2558 | 0 | 122 | 0 | 32 | 0 | 153.2117 | 0 | 40.1867
396559 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 19:37 | 2017-07-30 19:49 | 0.19278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19278 | 0 | 0
396565 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREICI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 19:53 | 2017-07-31 06:55 | 11.0253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0253 | 0 | 0
396569 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SARIHIDIR1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 20:00 | 2017-07-30 20:32 | 0.54028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54028
396571 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT4 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 20:04 | 2017-07-30 21:48 | 1.7386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7386 | 0 | 0
396574 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM: CENGILTI DM DMCikis: CENGILTI DM-DSİ POMPA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 20:12 | 2017-07-30 21:09 | 0.93667 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0.93667 | 85.2367
396575 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK: KONAKLI KÖK-7 KOKCikis: KONAKLI 2.HAT 7.KABİN - TR 45,56 GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 20:14 | 2017-07-30 22:11 | 1.9458 | 1 | 9 | 91 | 0 | 1.9458 | 17.5125 | 177.0708 | 0
396577 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ISAKOY1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 20:15 | 2017-07-30 22:26 | 2.1775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1775
396578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARATAS2 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 20:09 | 2017-07-31 00:18 | 4.155 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 610.785
396582 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: KAYASU3 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 20:21 | 2017-07-30 22:09 | 1.8069 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 70.4708 | 0 | 0
396588 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AVDAN TR1 (100 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 20:22 | 2017-07-30 23:22 | 2.9961 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 383.5022
396589 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR22 TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 20:29 | 2017-07-30 21:21 | 0.86806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4722 | 0 | 0
396599 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA29 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-30 20:38 | 2017-07-30 22:47 | 2.1608 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.6992 | 0 | 0
396605 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KEÇİKALESİ TR5 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 20:45 | 2017-07-30 21:51 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38.5292
396610 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 19:04 | 2017-07-30 21:17 | 2.2069 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 77.2431 | 0 | 0
396623 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS10 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 21:30 | 2017-07-30 23:26 | 1.9258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9258
396627 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: VIRAJ TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 21:54 | 2017-07-30 22:49 | 0.92694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92694 | 0 | 0
396636 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR7 TRCikis: C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 22:34 | 2017-07-30 22:54 | 0.33917 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 23.0633 | 0 | 0
396638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAYMIS4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 22:36 | 2017-07-31 00:54 | 2.3067 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 89.96
396639 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS4 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 22:39 | 2017-07-30 23:22 | 0.72806 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.4819 | 0 | 0
396640 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR13 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-30 22:46 | 2017-07-30 23:42 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7
396643 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20510 TRCikis: C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 23:02 | 2017-07-30 23:46 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.735
396647 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: EGRIKUYU1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 23:19 | 2017-07-31 00:25 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0942
396649 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: E.KARGACI YOLU KOK 1113 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 23:20 | 2017-07-31 01:06 | 1.7653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5306 | 0 | 0
396651 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK8 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 23:17 | 2017-07-31 02:39 | 3.365 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57.205
396652 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-117 TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 23:24 | 2017-07-31 01:50 | 2.4422 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 322.3733
396654 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 23:25 | 2017-07-31 00:29 | 1.0644 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 127.7333
396659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-3C/1 ÇIKIŞI KOK: 3C 28TR KOKCikis: 3C 28TR-3C29-30 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 00:13 | 2017-07-31 04:40 | 4.4511 | 0 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 6529.78 | 0 | 0
396661 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 23:24 | 2017-07-31 00:36 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1992
396664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 10TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 23:51 | 2017-07-31 02:21 | 2.4881 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 121.9147 | 0 | 0
396665 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-65 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 00:56 | 2017-07-31 03:38 | 2.6972 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 75.5222
396666 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM3 DMCikis: AKSARAY DM3-3C/1 ÇIKIŞI KOK: 3C 27TR KOKCikis: 3C 27TR-3C28 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 01:40 | 2017-07-31 04:43 | 3.0531 | 1 | 2341 | 0 | 0 | 3.0531 | 7147.2031 | 0 | 0
396667 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TMCikis: F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM: KECILI DM DMCikis: KECILI DM-İM7 B BARASI ÇIKIŞI TR: MATBAACILAR3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 02:01 | 2017-07-31 02:47 | 0.76417 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 35.1517
396668 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 02:14 | 2017-07-31 02:29 | 0.24861 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 29.8333
396671 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GORE3 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 02:49 | 2017-07-31 08:48 | 5.9825 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 574.32
396672 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SORKUN MODÜLER TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 02:55 | 2017-07-31 05:04 | 2.1386 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 230.97
396673 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: E.KARGACI YOLU KOK 1113 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 03:06 | 2017-07-31 03:58 | 0.85861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85861 | 0 | 0
396688 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: CUMHURİYET4 TR KOKCikis: CUMHURİYET4 TR-TOTAL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 05:59 | 2017-07-31 06:43 | 0.73056 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24.1083 | 0 | 0
396695 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI KOK: AVANOS TM F7 95 NOLU KOKCikis: AVANOS2 TM ESKİ F7 95 NOLU - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 06:06 | 2017-07-31 08:44 | 2.6264 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.8903 | 0
396696 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM: KIRSEHIR DM1 DMCikis: KIRSEHIR DM1 - TR1-125 KOK: TR1-122 KOKCikis: TR1-122-TR1-120 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 06:31 | 2017-07-31 07:07 | 0.60722 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 726.845
396697 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ DM: YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis: YENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI KOK: KUSCA1 TR KOKCikis: KUSCA1 TR-KUŞÇA TR 4 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 06:35 | 2017-07-31 09:18 | 2.7189 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 516.5889 | 0 | 0
396698 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F10-BADAK FİDERİ KOK: SESLIKAYA KÖK KOKCikis: SESLIKAYA KÖK - BEREKE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 06:38 | 2017-07-31 07:34 | 0.91917 | 0 | 0 | 31 | 312 | 0 | 0 | 28.4942 | 286.78
396700 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR7 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 06:46 | 2017-07-31 11:22 | 4.5956 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.36
396701 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 06:47 | 2017-07-31 09:11 | 2.4144 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 289.7333
396703 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK: AKARCA1 TR KOKCikis: AKARCA1 TR-AKARCA TR2 ÇIKIŞ TR: AKARCA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 06:58 | 2017-07-31 08:21 | 1.3861 | 0 | 268 | 0 | 4 | 0 | 371.4778 | 0 | 5.5444
396706 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYNARCA TR3 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 07:09 | 2017-07-31 08:04 | 0.91861 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3489
396710 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR FİDERİ DM: KARAMAN DM1 DMCikis: KARAMAN DM1-DM-2 A RİNGİ TR: TR 21601 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 06:35 | 2017-07-31 07:46 | 1.1958 | 0 | 0 | 10 | 520 | 0 | 0 | 11.9583 | 621.8333
396711 | 1 | KONYA | MERAM | TR: INLICE1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 06:56 | 2017-07-31 10:56 | 4.0075 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 380.7125
396714 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK: DUTLUTEPE KOK KOKCikis: DUTLUTEPE KOK-BUCAKKIŞLA GRUP ÇIKIŞI TR: DUMADERESI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 06:58 | 2017-07-31 09:19 | 2.3481 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 162.0158
396717 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F6-HATUNSARAY FİDERİ DM: SECME DM DMCikis: SECME DM-HATUNSARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 07:03 | 2017-07-31 08:24 | 1.3569 | 0 | 10 | 9 | 54 | 0 | 13.5694 | 12.2125 | 73.275
396718 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: PINARBASI TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 07:11 | 2017-07-31 10:17 | 3.1156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1156
396722 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 07:37 | 2017-07-31 08:43 | 1.0986 | 0 | 0 | 3 | 150 | 0 | 0 | 3.2958 | 164.7917
396723 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 07:37 | 2017-07-31 09:41 | 2.0706 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.1411 | 2.0706
396675 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR26 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 05:01 | 2017-07-31 06:06 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.4578
396677 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM DMCikis: DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 05:42 | 2017-07-31 07:41 | 1.9794 | 41 | 4 | 338 | 0 | 81.1572 | 7.9178 | 669.0522 | 0
396678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM: AKSARAY DM2 DMCikis: AKSARAY DM2-2C/1 ÇIKIŞI KOK: 2C 10TR KOKCikis: 2C 10TR-2C11/A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 05:43 | 2017-07-31 08:34 | 2.8539 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 159.8178 | 0 | 0
396679 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F3-YENİ OTOGAR FİDERİ KOK: TR1-71 KOKCikis: TR1-71-TR1-60 ÇIKIŞI TR: TR1-58 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 05:46 | 2017-07-31 06:54 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 204.3583
396680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 12 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 05:50 | 2017-07-31 09:03 | 3.2122 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.7589 | 0 | 0
396681 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK: YAĞCILAR TR 3.11 KOKCikis: YAĞCILAR TR 3.11-KOZAĞAÇ TR 3.51 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 05:34 | 2017-07-31 06:43 | 1.1464 | 5 | 731 | 2 | 70 | 5.7319 | 838.0103 | 2.2928 | 80.2472
396683 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: İLMEN TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 05:43 | 2017-07-31 09:24 | 3.6944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6944 | 0 | 0
396686 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F4-KALABA 2 FİDERİ KOK: 159 NOLU KIREC KOK KOKCikis: 159 NOLU KIREC KOK-KALABA TM FD5 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 05:58 | 2017-07-31 06:19 | 0.36028 | 16 | 2068 | 47 | 456 | 5.7644 | 745.0544 | 16.9331 | 164.2867
396737 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARATAS2 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 08:11 | 2017-07-31 09:16 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0722
396738 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F6-ARIKÖREN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 08:12 | 2017-07-31 09:25 | 1.2183 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 0
396740 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ KOK: ISLIK MODULER KOK KOKCikis: ISLIK MODULER KOK-SULAMA BATI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 08:19 | 2017-07-31 10:15 | 1.9328 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8656 | 0
396741 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK: DEMIRKAZIK KOK KOKCikis: DEMİRKAZIK KÖK - DEMİRKAZIK ÇIKIŞI TR: PINARBAŞI TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 08:07 | 2017-07-31 08:49 | 0.70833 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0.70833 | 67.2917
396743 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SULUKLU1 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 08:26 | 2017-07-31 10:35 | 2.1636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1636
396745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 08:26 | 2017-07-31 09:17 | 0.84861 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 69.5861
396724 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR13 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 07:42 | 2017-07-31 08:50 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5289
396728 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK: 159 NOLU KIREC KOK KOKCikis: 159 NOLU KIREC KOK-ÇALIŞ - TOPAKLI ENH. ÇIKIŞ TR: CALIS7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 07:51 | 2017-07-31 08:40 | 0.80861 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 258.7556 | 0 | 0
396729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F6-ZAFER SANAYİ FİDERİ DM: DM-1 ( DIKILITAS DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 07:52 | 2017-07-31 08:48 | 0.92833 | 6 | 535 | 0 | 0 | 5.57 | 496.6583 | 0 | 0
396730 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-78A MAHRUKATCILAR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 07:49 | 2017-07-31 09:41 | 1.8564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8564
396734 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F8-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK: CEMIL KOK TR: MURAT TEZCAN | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 08:05 | 2017-07-31 18:44 | 10.6497 | 0 | 0 | 66 | 994 | 0 | 0 | 702.8817 | 10585.8239
396753 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11206 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 08:41 | 2017-07-31 10:03 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 1170.8033
396756 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM: NIGDE IM2 IMCikis: İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI KOK: TR 2-29 KOKCikis: TR 2-29-TR 2-27 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 08:43 | 2017-07-31 10:03 | 1.33 | 0 | 133 | 0 | 37 | 0 | 176.89 | 0 | 49.21
396758 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1690 TR TRCikis: F Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 08:45 | 2017-07-31 10:03 | 1.2978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2978 | 0 | 0
396780 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: YENICE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 09:00 | 2017-07-31 12:54 | 3.8906 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 466.8667 | 0 | 0
396781 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 ( ERENKOY ) TR: HOCACIHAN 100.YIL1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 09:01 | 2017-07-31 12:11 | 3.1614 | 0 | 0 | 1 | 877 | 0 | 0 | 3.1614 | 2772.5381
396782 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: YENICE2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 09:01 | 2017-07-31 12:56 | 3.9094 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 273.6611 | 0 | 0
396783 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ DM: OVACIK DM DMCikis: ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ULUAĞAÇ-ÜÇKAPILI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 09:00 | 2017-07-31 12:30 | 3.5003 | 0 | 0 | 4 | 380 | 0 | 0 | 14.0011 | 1330.1056
396784 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI TR9 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 09:02 | 2017-07-31 11:29 | 2.4569 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 110.5625
396785 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: BAJDARLIK KÖK KOKCikis: BAJDARLIK KÖK - BAJDARLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 09:01 | 2017-07-31 14:59 | 5.9619 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 71.5433 | 125.2008
396786 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDISEHIR TM TMCikis: F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM: BOZKIR DM DMCikis: BOZKIR DM-ÇAĞLAYAN ÇIKIŞI TR: CAGLAYAN2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 09:01 | 2017-07-31 12:00 | 2.9911 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 1139.6133 | 0 | 0
396787 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK: EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis: EGRİKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 09:03 | 2017-07-31 15:45 | 6.695 | 0 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 40.17 | 261.105
396791 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KOPRUBASI2 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 09:06 | 2017-07-31 13:26 | 4.3289 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 233.76
396808 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES DM: HADİM DM KOK: KORUALAN KOK KOKCikis: KORUALAN KOK-KORUALAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 09:15 | 2017-07-31 10:07 | 0.86111 | 0 | 695 | 0 | 10 | 0 | 598.4722 | 0 | 8.6111
396812 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F5-MUCUR KÖYLER KOK: DEDELİ KÖK KOKCikis: DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 09:17 | 2017-07-31 10:32 | 1.2592 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.6283 | 0
396819 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR1 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 09:24 | 2017-07-31 15:04 | 5.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0
396837 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F1-ERLER-1 FİDERİ DM: ERLER DM DMCikis: DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 09:33 | 2017-07-31 13:59 | 4.4303 | 6 | 0 | 35 | 0 | 26.5817 | 0 | 155.0597 | 0
396838 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F3-BELÖREN FİDERİ KOK: SARIOĞLAN KÖK KOKCikis: SARIOĞLAN KÖK-TR-2 ÇIKIŞI TR: SARIOGLAN2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 09:36 | 2017-07-31 13:30 | 3.8939 | 0 | 335 | 1 | 23 | 0 | 1304.4528 | 3.8939 | 89.5594
396839 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 15TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 09:38 | 2017-07-31 12:42 | 3.0631 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.6306 | 0 | 0
396840 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUT1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 09:35 | 2017-07-31 15:27 | 5.8606 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 310.6094
396841 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 57 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 09:41 | 2017-07-31 11:20 | 1.6533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | 0 | 0
396843 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAYMIS6 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 09:42 | 2017-07-31 12:08 | 2.4272 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 128.6428
396847 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 09:45 | 2017-07-31 13:43 | 3.9656 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 3231.9278 | 0 | 0
396852 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK: DOĞRUGÖZ DSİ KÖK KOKCikis: DOĞRUGÖZ DSİ KÖK-PAZAKAYA ÇIKIŞI TR: SOGUTLU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 08:43 | 2017-07-31 11:14 | 2.5167 | 6 | 891 | 468 | 2446 | 15.1 | 2242.35 | 1177.8 | 6155.7667
396854 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CUKURAGIL3 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 09:50 | 2017-07-31 11:03 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.1461
396855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DOLLUKYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 09:50 | 2017-07-31 11:07 | 1.2808 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1233
396860 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK: KIRKIŞLA KÖK 1 KOKCikis: KIRKIŞLA KÖK 1-KARABAĞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATII | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 09:57 | 2017-07-31 10:47 | 0.83944 | 0 | 0 | 54 | 1298 | 0 | 0 | 45.33 | 1089.5989
396824 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 2 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 09:22 | 2017-07-31 13:55 | 4.5608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5608 | 0 | 0
396827 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIZILDAGYENIYAPAN1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 09:26 | 2017-07-31 10:54 | 1.4689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4689
396829 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 09:31 | 2017-07-31 11:11 | 1.6631 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 271.0781
396831 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY6 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 09:31 | 2017-07-31 09:59 | 0.47417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47417 | 0 | 0
396867 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TMCikis: F4-KALABA 2 FİDERİ KOK: KALABA10 TR KOKCikis: KALABA10 TR-KALABA TR 12-13-14-15 ÇIKIŞI TR: KALABA12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 10:02 | 2017-07-31 13:50 | 3.8081 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 521.7036 | 0 | 0
396868 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP44 TR TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 10:02 | 2017-07-31 13:19 | 3.2753 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 628.8533 | 0 | 0
396870 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DISPANSER YANI TR 2.26 TRCikis: B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 10:05 | 2017-07-31 11:34 | 1.4819 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.6389 | 0 | 0
396873 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: HÜYÜK KÖK KOKCikis: HÜYÜK KÖK - HÜYÜK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 10:03 | 2017-07-31 10:26 | 0.38444 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.3044 | 0
396874 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F4-AYRANCI FİDERİ DM: GOKCEYAZI DM DMCikis: GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI KOK: GAYBI KOK KOKCikis: GAYBI KOK-GAYBİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 10:08 | 2017-07-31 11:50 | 1.7003 | 0 | 0 | 5 | 455 | 0 | 0 | 8.5014 | 773.6264
396875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 10:07 | 2017-07-31 10:56 | 0.82111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82111 | 0 | 0
396881 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR6 TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 10:01 | 2017-07-31 12:47 | 2.7733 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8667
396888 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 10:15 | 2017-07-31 15:11 | 4.9253 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 320.1431 | 0 | 0
396889 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KORASI2 TR TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 10:15 | 2017-07-31 12:27 | 2.1931 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.8611 | 0 | 0
396767 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR 8 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 08:50 | 2017-07-31 11:24 | 2.5756 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.9356 | 0 | 0
396770 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERINKUYU TM TMCikis: F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM: DERINKUYU DM TR: DERINKUYU26 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 09:00 | 2017-07-31 11:48 | 2.7989 | 146 | 6525 | 1105 | 976 | 408.6378 | 18262.75 | 3092.7722 | 2731.7156
396772 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TMCikis: F1-LADİK FİDERİ KOK: SAHOREN KOK KOKCikis: SAHORENKOK-ŞAHÖREN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 09:00 | 2017-07-31 12:17 | 3.2806 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 203.3944
396773 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK45 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 09:00 | 2017-07-31 09:29 | 0.49694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49694
396774 | 1 | KONYA | DERBENT | TM: KONYA2 TM TMCikis: F19-YAZIR FİDERİ DM: BASARAKAVAK DM DMCikis: BASARAKAVAK DM-DERBENT 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 08:59 | 2017-07-31 14:28 | 5.4939 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 5.4939 | 258.2128
396775 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM TMCikis: F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK: KEÇİKALE KÖK KOKCikis: KEÇİKALE KÖK - KEÇİKALE TR-1 ÇIKIŞI TR: KEÇİKALESİ TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 08:53 | 2017-07-31 10:10 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 686.7833
396776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR78 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 09:00 | 2017-07-31 10:40 | 1.6733 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 229.2467 | 0 | 0
396777 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: STAD TR5 KOKCikis: STAD TR5-KONUKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 09:02 | 2017-07-31 13:59 | 4.9556 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 307.2444 | 0 | 0
396778 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR31 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 09:00 | 2017-07-31 10:10 | 1.1661 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 89.7906 | 0 | 0
396779 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BASKOY1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 09:02 | 2017-07-31 12:00 | 2.9689 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 198.9156
396892 | 1 | KONYA | KULU | TM: CİHANBEYLİ TM TMCikis: F3-BULDUK FİDERİ KOK: ÇÖL KÖK KOKCikis: ÇÖL KÖK-ÇÖL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 09:27 | 2017-07-31 14:48 | 5.3422 | 0 | 0 | 10 | 222 | 0 | 0 | 53.4222 | 1185.9733
396893 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI10A TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 10:18 | 2017-07-31 12:13 | 1.9097 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3681 | 0 | 0
396896 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM: CAYAGZI DM DMCikis: ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK: KORPINAR KOK KOKCikis: KORPINAR KOK-KÖRPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 10:22 | 2017-07-31 13:29 | 3.1153 | 1 | 597 | 68 | 2616 | 3.1153 | 1859.8208 | 211.8389 | 8149.5667
396901 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KÜPLÜCEYAYLASI TR1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 10:21 | 2017-07-31 12:35 | 2.2364 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 71.5644
396902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 10:24 | 2017-07-31 13:15 | 2.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8536
396905 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-49 HIZIRAGAEKIZAGIL YOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 10:24 | 2017-07-31 17:15 | 6.8456 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 869.3856
396907 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR11 TRCikis: A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 10:25 | 2017-07-31 13:09 | 2.7367 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 84.8367
396908 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F7-OVACIK FİDERİ DM: OVACIK DM DMCikis: ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI TR: YEŞİLOVA TR 1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 10:25 | 2017-07-31 14:03 | 3.6217 | 0 | 0 | 2 | 139 | 0 | 0 | 7.2433 | 503.4117
396910 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR TR3 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 10:24 | 2017-07-31 14:48 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4
396914 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARASENIR6 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 10:24 | 2017-07-31 11:19 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667
396915 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK: YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis: YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 10:27 | 2017-07-31 11:13 | 0.76778 | 0 | 0 | 2 | 177 | 0 | 0 | 1.5356 | 135.8967
396920 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 09:01 | 2017-07-31 11:17 | 2.2733 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0
396926 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KILBASAN10 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 10:31 | 2017-07-31 14:49 | 4.3019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3019 | 0 | 0
396792 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GUNDOGDU1 TR TRCikis: A-D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 09:06 | 2017-07-31 11:50 | 2.7375 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 79.3875
396793 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YALINDAL1 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 09:07 | 2017-07-31 11:44 | 2.6153 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 115.0722
396794 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI GARAJ1 TR2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 09:07 | 2017-07-31 10:50 | 1.7247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7247 | 0 | 0
396795 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 72 TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 09:06 | 2017-07-31 11:41 | 2.5858 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.9592 | 0 | 0
396802 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM TMCikis: F6-KADINHANI FİDERİ KOK: HACIPIRLI KOK KOKCikis: HACIPIRLI KOK-HACIPİRLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 09:13 | 2017-07-31 10:41 | 1.4633 | 0 | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 | 2.9267 | 141.9433
396806 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 09:16 | 2017-07-31 10:34 | 1.3078 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 66.6967 | 0 | 0
396952 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR10 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 11:01 | 2017-07-31 13:30 | 2.4808 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9233 | 0 | 0
396966 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1-3 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 11:10 | 2017-07-31 11:45 | 0.58361 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 23.9281 | 0 | 0
396972 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: İLMEN TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 11:14 | 2017-07-31 12:22 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1431
396988 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 11:19 | 2017-07-31 16:29 | 5.1606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1606 | 0 | 0
396989 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM: GULSEHIR IM IMCikis: GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK: HAMZALI SULAMA KOK KOKCikis: HAMZALI SULAMA KOK - HAMZALI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 11:22 | 2017-07-31 14:14 | 2.8653 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.4403 | 0
396990 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 09:46 | 2017-07-31 12:36 | 2.8275 | 1 | 1211 | 7 | 27 | 2.8275 | 3424.1025 | 19.7925 | 76.3425
396995 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 4 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 11:22 | 2017-07-31 12:06 | 0.73944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73944 | 0 | 0
396996 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM: TR3 (3. NOLU DM) DMCikis: TR-3 (3. NOLU DM)-TR2-20 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 11:29 | 2017-07-31 13:30 | 2.0211 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 1289.4689
396999 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: OZYAYLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 11:29 | 2017-07-31 11:40 | 0.18139 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 18.6831
397001 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA 1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 11:28 | 2017-07-31 13:39 | 2.1783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1783
397007 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS TR2 TRCikis: A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 11:32 | 2017-07-31 13:50 | 2.2964 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 59.7061 | 0 | 0
397020 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR57 TR TRCikis: A KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 11:43 | 2017-07-31 13:12 | 1.4817 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 373.38
397029 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-11 - ERENKOY TR: HOCACIHAN 100.YIL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 11:58 | 2017-07-31 15:38 | 3.6622 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 684.8356
397032 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 17TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 11:57 | 2017-07-31 12:25 | 0.46639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6639 | 0 | 0
397035 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HAYDARLI TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 11:52 | 2017-07-31 15:07 | 3.2586 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.3964
397037 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIZILDAGYENIYAPAN1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 11:57 | 2017-07-31 15:26 | 3.4883 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 540.6917
397041 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F13-ALAY FİDERİ KOK: ALAY TR 1 KOKCikis: ALAY TR 1-ALAY TR2-3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 12:04 | 2017-07-31 12:42 | 0.63222 | 3 | 80 | 8 | 40 | 1.8967 | 50.5778 | 5.0578 | 25.2889
397043 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI TR1 TRCikis: A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 12:06 | 2017-07-31 15:21 | 3.2544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2544
397047 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 15TR TRCikis: E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 12:12 | 2017-07-31 12:49 | 0.61861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4744 | 0 | 0
397049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 12:15 | 2017-07-31 14:05 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
397053 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30104 TRCikis: A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 12:20 | 2017-07-31 13:11 | 0.84194 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 60.62
397057 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GOKSU HES | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 12:21 | 2017-07-31 12:44 | 0.38056 | 0 | 577 | 0 | 91 | 0 | 219.5806 | 0 | 34.6306
397065 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KURUGOL1 TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 12:26 | 2017-07-31 19:25 | 6.9883 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76.8717
397067 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE19 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 12:30 | 2017-07-31 13:57 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4536
397075 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YALINDAL1 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 12:32 | 2017-07-31 15:06 | 2.5686 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 179.8028
397078 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 12:35 | 2017-07-31 20:32 | 7.9481 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 3560.7289
397079 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: ORTAKÖY TM KOK: PIRLI KOK YENI KOKCikis: PIRLI KOK YENI-SARIKARMAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 12:36 | 2017-07-31 15:06 | 2.4922 | 0 | 439 | 13 | 48 | 0 | 1094.0856 | 32.3989 | 119.6267
397096 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21503 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 13:05 | 2017-07-31 13:27 | 0.3675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3675
397099 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1276 TR TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 13:08 | 2017-07-31 14:04 | 0.93306 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 91.4394 | 0 | 0
397101 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 13:15 | 2017-07-31 13:51 | 0.58944 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22.9883 | 0 | 0
397102 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR30 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 13:12 | 2017-07-31 14:13 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0153
396974 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM TMCikis: F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM: KARAMAN BS2 DM DMCikis: KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK: COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis: COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-SUDURAGI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 11:15 | 2017-07-31 11:49 | 0.56833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8417 | 0
396978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3E 5TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 11:14 | 2017-07-31 12:58 | 1.7383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.215 | 0 | 0
396984 | 1 | KONYA | KULU | TR: ALTILAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 11:21 | 2017-07-31 12:34 | 1.2217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2217
396986 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: UGURLU TR 1 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 11:20 | 2017-07-31 15:20 | 4.0108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0108
396987 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SAZGECIT2 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 11:22 | 2017-07-31 13:16 | 1.8939 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 138.2539 | 0 | 0
397103 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 1 TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 13:15 | 2017-07-31 18:22 | 5.1094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1094
397104 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE9 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 13:16 | 2017-07-31 17:46 | 4.4939 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 525.785
397105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA34 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 13:18 | 2017-07-31 18:05 | 4.7925 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 129.3975 | 0 | 0
397110 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM TMCikis: F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK: BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis: BOZCAMAHMUT KOK 1-FİDER 7 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 13:23 | 2017-07-31 14:11 | 0.79056 | 5 | 677 | 624 | 1433 | 3.9528 | 535.2061 | 493.3067 | 1132.8661
397113 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA15 TR TRCikis: A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 13:29 | 2017-07-31 15:22 | 1.8892 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 90.68 | 0 | 0
397120 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS31 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 13:31 | 2017-07-31 15:57 | 2.4267 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 82.5067 | 0 | 0
397144 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI4 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 13:55 | 2017-07-31 14:54 | 0.98056 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44.125 | 0 | 0
397146 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA9 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 13:43 | 2017-07-31 16:05 | 2.3644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7289 | 0 | 0
397148 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAYMIS4 TR TRCikis: B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 14:01 | 2017-07-31 18:22 | 4.3578 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 104.5867
397149 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: ULUKIŞLA TR2 KOKCikis: ULUKIŞLA TR-2 - ULUKIŞLA TR-3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 10:44 | 2017-07-31 16:25 | 5.6794 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 460.035
397151 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: SAKYATAN KOK KOKCikis: SAKYATAN KOK-BAKIRTOLU CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 14:01 | 2017-07-31 14:50 | 0.81111 | 2 | 159 | 1 | 15 | 1.6222 | 128.9667 | 0.81111 | 12.1667
397153 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKIN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 14:01 | 2017-07-31 16:16 | 2.2492 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 161.94 | 0 | 0
397179 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE7 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 14:24 | 2017-07-31 15:16 | 0.87472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87472
397206 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NIGDE-2 TM TMCikis: F9-HÜYÜK FİDERİ KOK: GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis: GÜMÜŞLER TR 1-GÜMÜŞLER TR 2,3,4,5,6,11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 14:27 | 2017-07-31 17:19 | 2.8714 | 5 | 1234 | 2 | 1 | 14.3569 | 3543.2939 | 5.7428 | 2.8714
397208 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR4 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 14:28 | 2017-07-31 15:37 | 1.1447 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 193.4581
397209 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM: ÇİFTLİK DM DMCikis: ÇİFTLİK DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 14:31 | 2017-07-31 18:10 | 3.6419 | 2 | 1454 | 21 | 1318 | 7.2839 | 5295.3872 | 76.4808 | 4800.0828
397212 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F13-AKHUYUK1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 14:42 | 2017-07-31 15:46 | 1.0667 | 21 | 566 | 538 | 2662 | 22.4 | 603.7333 | 573.8667 | 2839.4667
397213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ACIPINAR5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 14:42 | 2017-07-31 18:01 | 3.3186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3186 | 0 | 0
397219 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN TR 1 TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 14:47 | 2017-07-31 17:09 | 2.3644 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 349.9378 | 0 | 0
397225 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDACILAR3 TR TRCikis: H KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 14:54 | 2017-07-31 15:56 | 1.0358 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.8958
396933 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TMCikis: F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK: İLHAN KÖK KOKCikis: İLHAN KÖK - HASANGAZİ ÇIKIŞI TR: ILHAN TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 10:34 | 2017-07-31 12:24 | 1.8372 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 213.1178
396940 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: EMINLER1 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 10:43 | 2017-07-31 12:21 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64
396943 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR13 TR (OZELDEN DEVIR) TRCikis: A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 10:50 | 2017-07-31 15:26 | 4.5975 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.975
397169 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YAGMURLU BUYUKOBA TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 14:06 | 2017-07-31 18:47 | 4.6775 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0325
397170 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FATIH MH TR36 (160 KVA) TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 14:13 | 2017-07-31 14:50 | 0.62972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62972 | 0 | 0
397171 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 13:21 | 2017-07-31 15:01 | 1.6647 | 2 | 1717 | 239 | 1968 | 3.3294 | 2858.3281 | 397.8686 | 3276.1733
397232 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR25 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 14:52 | 2017-07-31 20:35 | 5.7278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7278
397237 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM: TR3 (3. NOLU DM) DMCikis: TR-3 (3. NOLU DM)-TR2-20 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 14:56 | 2017-07-31 16:08 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 763.8278
397252 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1377 TR TRCikis: A Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 15:13 | 2017-07-31 16:03 | 0.82667 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 166.9867 | 0 | 0
397255 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis: 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI TR: BUYUKKARAOVA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 15:06 | 2017-07-31 16:15 | 1.1583 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1.1583 | 70.6583
397256 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK: TOZLUKUYU KOK KOKCikis: TOZLUKUYU KOK-TOZLUKUYU ÇUKIŞI TR: PEYNIRLIKYAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 15:15 | 2017-07-31 15:55 | 0.66722 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 134.7789 | 0 | 0
397259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGLIK2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 15:11 | 2017-07-31 18:37 | 3.4411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8822 | 0 | 0
397267 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: ILISU2 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 15:23 | 2017-07-31 17:27 | 2.065 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0
397189 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-22 TRCikis: C KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 14:13 | 2017-07-31 14:58 | 0.75722 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 58.3061 | 0 | 0
397190 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis: F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK: KORTULU KOK KOKCikis: KORTULU KOK-KORTULU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 14:27 | 2017-07-31 16:50 | 2.3872 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 348.5344
397192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARATAS2 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 14:27 | 2017-07-31 15:12 | 0.75583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75583
397195 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOÇAK TEKAĞAÇ MEVKİ TR2 TRCikis: B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 14:29 | 2017-07-31 15:59 | 1.5056 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.6056
397199 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-65A ASAFIN EVININ YANI TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 14:33 | 2017-07-31 18:44 | 4.1767 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 187.95
397201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 15TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 14:36 | 2017-07-31 16:13 | 1.6211 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.2111 | 0 | 0
397202 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KÖMÜRCÜ TR 2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 14:27 | 2017-07-31 15:17 | 0.82861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82861
397272 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KAYIOREN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 15:31 | 2017-07-31 18:25 | 2.8969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8969
397279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 15:36 | 2017-07-31 16:03 | 0.44889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44889
397298 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-16 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 15:54 | 2017-07-31 19:28 | 3.5767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5767 | 0 | 0
397300 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM: TR127 TURBE IM IMCikis: TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 50 ŞEHİR-1 ANA CADDE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 15:52 | 2017-07-31 16:29 | 0.61167 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 253.23
397302 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 15:44 | 2017-07-31 23:55 | 8.1878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1878
397303 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 15:56 | 2017-07-31 16:35 | 0.63833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63833 | 0 | 0
397305 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOZKIR YOLU18 TR TRCikis: A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 15:58 | 2017-07-31 18:35 | 2.6253 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 70.8825
397322 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F9-MERKEZ FİDERİ KOK: OKCU7 TR KOKCikis: OKCU7 TR-ZİRAAT OKULU CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 16:11 | 2017-07-31 17:02 | 0.84139 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 44.5936 | 0 | 0
397333 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ASAGIGONDELEN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 16:23 | 2017-07-31 18:29 | 2.1047 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.1992
396440 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHISAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 16:36 | 2017-07-30 17:33 | 0.94361 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 54.7294
396442 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM TMCikis: F10-BADAK FİDERİ KOK: BADAK KÖK KOKCikis: BADAK KÖK - CUMALİ AKDEMİR SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 14:29 | 2017-07-30 18:41 | 4.1944 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 88.0833 | 8.3889
396443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-30 16:46 | 2017-07-30 18:35 | 1.8133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8133
397350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BABAKONAGI1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 16:29 | 2017-07-31 19:46 | 3.2831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2831 | 0 | 0
397352 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-78A MAHRUKATCILAR TRCikis: D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 16:36 | 2017-07-31 23:22 | 6.7606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7606
397353 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BALCILAR10 TR10 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 16:35 | 2017-07-31 18:26 | 1.8472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8472
397369 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: AKMEZAR3 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 16:55 | 2017-07-31 18:55 | 2.0031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0031
397372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 16:48 | 2017-07-31 17:42 | 0.89556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89556
397376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 16:55 | 2017-07-31 17:48 | 0.88917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88917 | 0 | 0
397378 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIPINAR1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 16:59 | 2017-07-31 19:30 | 2.5169 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5508
397387 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: KUCUKABDIUSAGI TR1 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 17:10 | 2017-07-31 18:45 | 1.5842 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38.02
397400 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS4 TR TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 17:15 | 2017-07-31 17:48 | 0.53639 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.7736 | 0 | 0
397402 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1442 TR TRCikis: D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 15:43 | 2017-07-31 20:04 | 4.3494 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 143.5317 | 0 | 0
397403 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TMCikis: F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK: YAVSANLIK KABIN KOKCikis: YAVŞANLIK KÖK-YAVŞANLIK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 17:20 | 2017-07-31 17:34 | 0.22528 | 13 | 64 | 271 | 55 | 2.9286 | 14.4178 | 61.0503 | 12.3903
397404 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE2 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 16:42 | 2017-07-31 18:57 | 2.2581 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2903
397405 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 17:12 | 2017-07-31 18:09 | 0.95639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95639
397407 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TMCikis: F4-YARMA FİDERİ KOK: SAKYATAN KOK KOKCikis: SAKYATAN KOK-BAKIRTOLU CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 17:22 | 2017-07-31 18:21 | 0.98389 | 2 | 159 | 1 | 15 | 1.9678 | 156.4383 | 0.98389 | 14.7583
397408 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 17:21 | 2017-07-31 18:56 | 1.5889 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.1889 | 0 | 0
397289 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIZILDAGYENIYAPAN1 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 15:39 | 2017-07-31 17:59 | 2.3364 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 105.1375
397293 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 TMCikis: F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM: AVANOS DM1 DMCikis: AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK: 62 NOLU BARAK KOK KOKCikis: 62 NOLU BARAK KOK - KIZILAĞIL/KÖŞEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 15:50 | 2017-07-31 17:32 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.6878
397338 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU16 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-07-31 16:26 | 2017-07-31 17:12 | 0.76667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.0333 | 0 | 0
397340 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TMCikis: F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM: TR3 (3. NOLU DM) DMCikis: TR-3 (3. NOLU DM)-TR2-20 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 15:46 | 2017-07-31 17:47 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 1288.76
397341 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI ORTA OBA TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 16:28 | 2017-07-31 17:15 | 0.78722 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.0211
397348 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR2 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 16:33 | 2017-07-31 18:09 | 1.6031 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 62.5192 | 0 | 0
397415 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 17:27 | 2017-07-31 18:13 | 0.77389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77389 | 0 | 0
397449 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TMCikis: F2-SARAYONU FİDERİ DM: GOZLU DM KOK: SARAYONU KOK KOKCikis: SARAYONU KOK-RİNG1 ÇIKIŞI TR: DERYA UN FAB. | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 17:54 | 2017-07-31 18:08 | 0.22861 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0.22861 | 11.2019 | 0 | 0
397452 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TMCikis: F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM: KAMAN DM DMCikis: KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK: SAVCILI TR-1 KOKCikis: SAVCILI TR-1-SAVCILI TR4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 17:56 | 2017-07-31 19:14 | 1.3003 | 4 | 237 | 1 | 2 | 5.2011 | 308.1658 | 1.3003 | 2.6006
397459 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI TR1118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 18:08 | 2017-07-31 22:27 | 4.3208 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 194.4375 | 0 | 0
397463 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA 3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 18:09 | 2017-07-31 19:54 | 1.7547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7547
397468 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK1 TR TRCikis: D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 18:12 | 2017-07-31 23:42 | 5.5064 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1365.5844 | 0 | 0
397469 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN13 TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 18:01 | 2017-07-31 19:01 | 0.99528 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.9386 | 0 | 0
397471 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F7-ALTINOVA FİDERİ DM: BIRIMLER DM DMCikis: BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI TR: ABDIL KARAGOZ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 18:15 | 2017-07-31 19:09 | 0.90417 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.8083 | 0.90417
397432 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1377 TR TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 17:40 | 2017-07-31 18:38 | 0.97639 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 188.4431 | 0 | 0
397433 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA2 TM TMCikis: F15-KARAKAYA FİDERİ DM: DM-17 ( AKYOKUS ) DMCikis: DM-17 - AKYOKUŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 17:35 | 2017-07-31 23:59 | 6.395 | 0 | 0 | 3 | 3213 | 0 | 0 | 19.185 | 20547.135
397436 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK50 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 17:32 | 2017-07-31 18:27 | 0.92472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92472 | 0 | 0
397439 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TMCikis: F6-HATUNSARAY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 17:43 | 2017-07-31 18:47 | 1.0661 | 0 | 7 | 202 | 2 | 0 | 7.4628 | 215.3544 | 2.1322
397443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 10TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 17:45 | 2017-07-31 21:02 | 3.2897 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5794 | 0 | 0
397444 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE3 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 17:48 | 2017-07-31 20:43 | 2.9233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9233
397446 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA2 TR TRCikis: A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 17:53 | 2017-07-31 18:18 | 0.41889 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 51.5233 | 0 | 0
397472 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 18:19 | 2017-07-31 20:25 | 2.1003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1003 | 0 | 0
397473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA21 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 18:20 | 2017-07-31 18:48 | 0.4675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4675
397476 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F1-TORUNLAR FİDERİ DM: CELTIK KOK1 DMCikis: TANERYALÇIN DM-ÇELTİK YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 18:22 | 2017-07-31 19:09 | 0.77028 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1622 | 0
397484 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI30 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 18:20 | 2017-07-31 19:28 | 1.1331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1331 | 0 | 0
397485 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F13-MEYİL FİDERİ KOK: CUKURCA KOK KOKCikis: CUKURCA KOK-YAVŞANÇUKURU ÇIKIŞI TR: ADEM KARDAS | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 18:32 | 2017-07-31 19:52 | 1.3419 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0258 | 0
397489 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 18:36 | 2017-07-31 23:15 | 4.6503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6503
397490 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR6 TRCikis: A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 18:37 | 2017-07-31 21:50 | 3.2089 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 102.6844
397491 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1055 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 18:40 | 2017-07-31 19:32 | 0.87361 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 59.4056 | 0 | 0
397492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 15TR TRCikis: D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 15:58 | 2017-07-31 19:08 | 3.1686 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 478.4603 | 0 | 0
397493 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU1 TR TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 18:41 | 2017-07-31 21:06 | 2.4086 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 69.8497 | 0 | 0
397494 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F2-DİNEK FİDERİ KOK: YENISU KOK KOKCikis: YENISU KOK-DİNEKSARAY RMU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 18:42 | 2017-07-31 20:17 | 1.5908 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 41.3617 | 7.9542 | 0
397309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 15TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 15:56 | 2017-07-31 18:15 | 2.3111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.1111 | 0 | 0
397311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3E 5TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 16:00 | 2017-07-31 19:18 | 3.3044 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9133 | 0 | 0
397315 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE TR 6 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 16:03 | 2017-07-31 18:23 | 2.3342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3342 | 0 | 0
397316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI21 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 16:07 | 2017-07-31 17:23 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2556
397321 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F10-BELEDİYE2 FİDERİ DM: ISTASYON DM DMCikis: ISTASYON DM TR AA2-AKYEM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 16:10 | 2017-07-31 16:47 | 0.61361 | 1 | 41 | 7 | 13 | 0.61361 | 25.1581 | 4.2953 | 7.9769
397497 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: AVANOS TM1 TMCikis: F4-ESKİ ÜRGÜP FİDERİ TR: GOREME10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 18:38 | 2017-07-31 19:33 | 0.91861 | 1 | 62 | 0 | 2 | 0.91861 | 56.9539 | 0 | 1.8372
397505 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM TMCikis: F6-KADINHANI FİDERİ DM: ILGIN DM44 DMCikis: ILGIN DM 44-AKPLAS DM ÇIKIŞI KOK: OLUKPINAR KOK KOKCikis: OLUKPINAR KÖK-ZAFERİYE TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 18:59 | 2017-07-31 19:59 | 0.995 | 0 | 0 | 18 | 274 | 0 | 0 | 17.91 | 272.63
397506 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR20 TRCikis: B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 18:57 | 2017-07-31 23:35 | 4.6314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6314
397507 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 15TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 17:16 | 2017-07-31 21:35 | 4.3281 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.2806 | 0 | 0
397508 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR6 TR TRCikis: B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 18:59 | 2017-07-31 19:26 | 0.44778 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 28.6578 | 0 | 0
397515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 17TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 19:11 | 2017-07-31 20:39 | 1.4603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4603 | 0 | 0
397518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 19:14 | 2017-07-31 20:03 | 0.81778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81778
397519 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: EREN EKO TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 19:15 | 2017-07-31 19:40 | 0.41389 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.45
397524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA4 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 19:27 | 2017-07-31 20:42 | 1.2606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2606 | 0 | 0
397525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR FERAH EVLER-2 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 19:25 | 2017-07-31 21:14 | 1.8081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8081 | 0 | 0
397531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TMCikis: F11-ORGANİZE FİDERİ KOK: GOZTEPE KOK KOKCikis: GOZTEPE KOK-ESKİ TRT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 19:34 | 2017-07-31 22:00 | 2.4292 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4333 | 0
397533 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ODABAŞI KÖK1 KOKCikis: ODABAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 19:38 | 2017-07-31 20:34 | 0.94556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7822 | 0
397536 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK TR4 (160 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 19:48 | 2017-07-31 21:05 | 1.2819 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8458 | 0 | 0
397537 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAŞ TR 2A TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 19:48 | 2017-07-31 20:28 | 0.67056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6822 | 0 | 0
397542 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TMCikis: F5-HASANOBA FİDERİ TR: AHMET CIBUK | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 19:51 | 2017-07-31 20:28 | 0.61972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61972 | 0
397543 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TMCikis: F8-MUCUR MERKEZ DM: MUCUR DM DMCikis: MUCUR DM-MUCUR 2 KOK: TR-16 HASTANE KOKCikis: TR-16 HASTANE-TR-17 ACIÖZ YOLU ÇIKIŞI TR: MUCUR TR-17 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 19:53 | 2017-07-31 20:13 | 0.34333 | 7 | 1379 | 0 | 21 | 2.4033 | 473.4567 | 0 | 7.21
397544 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOSTANDERE8 TR TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 19:52 | 2017-07-31 21:05 | 1.2064 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4447
397552 | 1 | KONYA | KULU | TR: BOZAN1 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 19:58 | 2017-07-31 21:20 | 1.3594 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.3456
397553 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F13-ACIGOL TM FİDERİ IM: ACIGOL IM IMCikis: ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK: KIZILKAYA KOK KOKCikis: KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 19:53 | 2017-07-31 20:46 | 0.87778 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7778 | 0
397556 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KUZIN1 TR TRCikis: B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 19:55 | 2017-07-31 20:14 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13.3
397557 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1375 TR TRCikis: D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 20:01 | 2017-07-31 20:42 | 0.67944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67944 | 0 | 0
397563 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 20:05 | 2017-07-31 22:10 | 2.0808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0808 | 0 | 0
397564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK27 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 20:03 | 2017-07-31 20:29 | 0.42917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42917 | 0 | 0
397566 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: MIKAIL1 TR TRCikis: A+D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 20:07 | 2017-07-31 21:21 | 1.2342 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40.7275
397569 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: UGURLU1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 20:09 | 2017-07-31 20:53 | 0.72722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72722
397570 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TARLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 20:13 | 2017-07-31 23:46 | 3.5506 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 511.28
397571 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F13-ODABAŞI FİDERİ KOK: ODABAŞI KÖK1 KOKCikis: ODABAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 20:14 | 2017-07-31 20:48 | 0.56444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1289 | 0
397578 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-73B TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 20:19 | 2017-07-31 21:16 | 0.94083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94083
397581 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI BUYUK OBA TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 20:22 | 2017-07-31 20:57 | 0.5925 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.48
397585 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ZAFERIYE TR1 (160 KVA) TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 20:24 | 2017-07-31 21:28 | 1.0611 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 67.9111
397595 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA19 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 20:32 | 2017-07-31 21:47 | 1.2486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | 0 | 0
397598 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU92 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 20:36 | 2017-07-31 23:22 | 2.7628 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 215.4967 | 0 | 0
397601 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU5 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 20:37 | 2017-07-31 23:21 | 2.7461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7461 | 0 | 0
397603 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARMAGAN3 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 20:40 | 2017-07-31 21:48 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1256
397607 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ALAKOVA TM TMCikis: F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ KOK: COMAKLI KOK 1 KOKCikis: ÇOMAKLI KÖK -BORUKTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 19:28 | 2017-07-31 21:43 | 2.2489 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1214.4
397613 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU IÇME SUYU TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 20:52 | 2017-07-31 21:24 | 0.54083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54083 | 0 | 0
397614 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: PAZARYERI TR 1.8B TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 20:56 | 2017-07-31 22:08 | 1.1942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1942 | 0 | 0
397617 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TMCikis: F2-KOLUKISA FİDERİ DM: PUSAT DMCikis: PUSAT DM-ATLANTI KOK KOK: ATLANTI KOK KOKCikis: ATLANTI KOK-SU DEPOSU13 TR ÇIKIŞI TR: ATLANTI10 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 20:57 | 2017-07-31 23:33 | 2.5919 | 0 | 61 | 0 | 32 | 0 | 158.1086 | 0 | 82.9422
397622 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM TMCikis: F1-KULU1 FİDERİ DM: KULU DM DMCikis: KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 21:04 | 2017-07-31 22:59 | 1.9086 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 767.2617 | 0 | 0
397628 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKSEHIR TM TMCikis: F8-DÖRTYOL FİDERİ KOK: SAVASKOY KOK KOKCikis: SAVASKOY KOK-SAVAŞ TR-3 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 21:19 | 2017-07-31 22:21 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.735
397633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TUMOSAN TM TMCikis: F17-YENIKENT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 21:26 | 2017-07-31 22:39 | 1.2281 | 25 | 4530 | 671 | 417 | 30.7014 | 5563.0917 | 824.0253 | 512.0992
397644 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM TMCikis: F6-ARIKÖREN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 21:42 | 2017-08-01 09:22 | 11.6628 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.9767 | 0
397645 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ORHANIYE TR2 (100 KVA) TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 21:34 | 2017-07-31 23:15 | 1.6803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6803
397648 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: RAUF ORBAY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 21:47 | 2017-07-31 23:10 | 1.3853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3853
397653 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 22:03 | 2017-07-31 22:21 | 0.305 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0
397661 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA19 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 22:25 | 2017-07-31 22:46 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
397663 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR TR3 TRCikis: B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 22:35 | 2017-07-31 23:26 | 0.85528 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.9739
397666 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: TM2 NEVSEHIR TMCikis: F11-NEVŞEHİR MERKEZ 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 22:40 | 2017-07-31 23:41 | 1.0131 | 0 | 0 | 44 | 21936 | 0 | 0 | 44.5744 | 22222.3867
397677 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HAMIT TR-2 TRCikis: B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 22:52 | 2017-07-31 23:39 | 0.78583 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35.3625 | 0 | 0
397681 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 22:59 | 2017-07-31 23:54 | 0.90944 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.90944 | 6.3661
397682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA19 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 22:59 | 2017-07-31 23:29 | 0.49833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99667 | 0 | 0
397683 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-22A TRCikis: A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 23:00 | 2017-07-31 23:23 | 0.37667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10.9233 | 0 | 0
397690 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELIKSAH4 TR TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 23:24 | 2017-07-31 23:53 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48333
397696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU TSK5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 23:37 | 2017-08-01 01:39 | 2.0231 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 117.3372 | 0 | 0
397698 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA19 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 23:56 | 2017-08-01 00:33 | 0.615 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0
398850 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60503 TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-28 18:42 | 2017-07-28 23:55 | 5.2158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2158 | 0 | 0
398864 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN44 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-27 17:06 | 2017-07-27 23:47 | 6.6789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6789 | 0 | 0
398882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CIMELIYENI KOY2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-03 09:28 | 2017-07-03 15:45 | 6.2869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2869
398977 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR6 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 19:49 | 2017-07-31 22:55 | 3.1008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1008
399015 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: HANYERISARIKAYA1 TR TRCikis: B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-07 14:34 | 2017-07-07 16:48 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.235
399024 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR-51 TRCikis: C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-06 09:32 | 2017-07-06 11:51 | 2.3217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3217 | 0 | 0
399056 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUSCA1 TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-09 15:39 | 2017-07-09 17:50 | 2.1781 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 686.0875
397131 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: OZALAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 13:34 | 2017-07-31 14:33 | 0.9875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9875
397132 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KEMAL GURASLAN TR TRCikis: A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-31 13:41 | 2017-07-31 14:14 | 0.54694 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7347
397142 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM TMCikis: F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK: KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis: AYAZLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-07-31 13:53 | 2017-07-31 14:36 | 0.72583 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.2583 | 0
399906 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 08:37 | 2017-07-11 10:15 | 1.6347 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 73.5625 | 0 | 0
399911 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-11 12:09 | 2017-07-11 12:45 | 0.59278 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 26.675 | 0 | 0
409001 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM TMCikis: F6-KADINHANI FİDERİ DM: AKPLAS DM DMCikis: AKPLAS DM-FIDER1 CIKIS KOK: IHSANIYE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU BAĞLANTI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-07-05 05:31 | 2017-07-05 06:16 | 0.74361 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 1.4872 | 55.0272