## EPF-35
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-35
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | ŞUBAT
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
380188 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 23:56:51 | 01.03.2021 00:55:00 | 0.96917 | 0 | 1376 | 27 | 8 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 120.983 | 39.111 | 6.432 | 9.906 | 26.831 | 0 | 0 | 203.263
380186 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 23:25:36 | 28.02.2021 23:54:00 | 0.47333 | 0 | 1103 | 297 | 12 | 74 | 337 | 4 | 6 | 0 | 125.94 | 157.227 | 3.264 | 290.767 | 29.216 | 20.633 | 2.025 | 629.072
380177 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6708909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2021 23:04:51 | 28.02.2021 23:51:00 | 0.76917 | 0 | 1297 | 21 | 18 | 6 | 209 | 1 | 0 | 0 | 168.509 | 14.253 | 0.898 | 13.611 | 57.103 | 29.357 | 0 | 283.731
380173 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6875005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 22:54:12 | 28.02.2021 23:50:00 | 0.93 | 0 | 9 | 18 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.345 | 32.622 | 1.218 | 50.327 | 0.687 | 0 | 0 | 88.199
380166 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515937834 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 22:16:04 | 28.02.2021 22:51:00 | 0.58222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
380164 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517002955 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 22:03:45 | 28.02.2021 22:48:00 | 0.7375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324
380163 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11410758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 22:00:00 | 28.02.2021 22:56:00 | 0.93333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 3.628
380158 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6934812 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 21:36:07 | 28.02.2021 22:51:00 | 1.2481 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 2.671 | 0 | 7.01 | 0 | 0 | 12.607
380149 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | BR6681500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 21:00:00 | 28.02.2021 22:58:00 | 1.9667 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 2.18 | 0 | 5.785 | 0 | 0 | 8.452
380147 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direk | BR6764957 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 20:49:08 | 28.02.2021 22:11:00 | 1.3644 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
380146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6988061 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 20:48:49 | 28.02.2021 21:30:00 | 0.68639 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.834 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 8.237
380142 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7036738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 20:17:39 | 28.02.2021 21:13:00 | 0.9225 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.684 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 11.719
380137 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 20:12:50 | 28.02.2021 21:43:00 | 1.5028 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.199 | 0 | 18.889 | 0 | 0 | 0 | 31.088
380128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6868027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:54:47 | 28.02.2021 21:22:00 | 1.4536 | 0 | 512 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 102.643 | 0.511 | 0 | 0 | 36.504 | 0 | 0 | 139.658
380135 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517275660 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:49:33 | 28.02.2021 21:02:00 | 1.2075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
380116 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6559427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:43:00 | 28.02.2021 22:03:50 | 2.3472 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 25.94 | 0 | 0 | 154.284 | 79.33 | 0 | 0 | 259.554
380155 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322475 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:37:44 | 28.02.2021 21:48:00 | 2.1711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102
380110 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515927769 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:16:24 | 28.02.2021 20:05:00 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
380080 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212619 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 18:21:01 | 28.02.2021 18:52:00 | 0.51639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197
380097 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO10832387 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 18:09:17 | 28.02.2021 19:13:00 | 1.0619 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0 | 2.933
380064 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:52:33 | 28.02.2021 19:02:00 | 1.1575 | 1 | 686 | 1 | 11 | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 148.313 | 0 | 0.39 | 10.661 | 31.142 | 0 | 0 | 190.506
380050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:22:31 | 28.02.2021 19:06:00 | 1.7247 | 0 | 0 | 16 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.148 | 7.352 | 23.293 | 0 | 0 | 0 | 75.793
380045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7051086 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:13:02 | 28.02.2021 17:47:00 | 0.56611 | 0 | 115 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.065 | 0 | 0.216 | 0 | 2.787 | 0 | 0 | 21.068
380039 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516215079 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:05:43 | 28.02.2021 17:44:00 | 0.63806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199
380038 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:01:01 | 28.02.2021 17:47:00 | 0.76639 | 0 | 248 | 0 | 33 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 34.177 | 0 | 3.397 | 25.798 | 18.079 | 0 | 0 | 81.451
380036 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517126693 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:54:50 | 28.02.2021 17:27:00 | 0.53611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
380033 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10832552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:51:14 | 28.02.2021 17:51:00 | 0.99611 | 0 | 122 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.835 | 0 | 0.459 | 0 | 5.379 | 0 | 0 | 22.673
380029 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:45:01 | 28.02.2021 18:19:51 | 1.5806 | 0 | 310 | 103 | 20 | 4 | 56 | 1 | 5 | 0 | 127.271 | 144.012 | 10.869 | 23.242 | 30.511 | 0.184 | 12.193 | 348.282
380029 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:45:01 | 28.02.2021 18:28:53 | 1.7311 | 0 | 177 | 55 | 12 | 5 | 32 | 0 | 2 | 0 | 51.854 | 108.31 | 4.043 | 69.475 | 18.894 | 0 | 0.054 | 252.63
380035 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6825644 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:36:49 | 28.02.2021 17:14:00 | 0.61972 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0.136 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 1.163
380023 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:34:59 | 28.02.2021 17:43:00 | 1.1336 | 0 | 460 | 0 | 20 | 2 | 76 | 1 | 0 | 0 | 106.789 | 0 | 9.465 | 0 | 19.539 | 7.043 | 0 | 142.836
380020 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6799952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:32:44 | 28.02.2021 17:41:00 | 1.1378 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.323 | 0 | 0.465 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 29.938
380027 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6648773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:30:01 | 28.02.2021 17:34:00 | 1.0664 | 0 | 16 | 60 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.135 | 79.219 | 0.159 | 0.407 | 1.427 | 0.278 | 0 | 84.625
380008 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8862524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:01:47 | 28.02.2021 16:26:00 | 0.40361 | 0 | 104 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.926 | 0 | 0.563 | 0 | 6.256 | 0 | 0 | 21.745
379980 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6995430 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 15:01:58 | 28.02.2021 17:01:00 | 1.9839 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.215 | 0 | 0 | 0 | 4.433 | 0 | 0 | 16.648
379970 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:31:01 | 28.02.2021 15:01:00 | 0.49972 | 0 | 69 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2.282 | 0 | 0.17 | 3.047 | 2.658 | 95.837 | 0 | 103.994
379967 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517405441 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:27:27 | 28.02.2021 17:06:00 | 2.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531
379963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6864601 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:24:49 | 28.02.2021 14:55:00 | 0.50306 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.908 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 16.638
379962 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6772021 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:24:24 | 28.02.2021 15:15:00 | 0.84333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
379960 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:22:57 | 28.02.2021 15:00:00 | 0.6175 | 1 | 590 | 25 | 10 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.292 | 29.589 | 20.286 | 0.007 | 1.273 | 3.255 | 0 | 0 | 54.702
379944 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9086984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 13:37:04 | 28.02.2021 14:59:00 | 1.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.452 | 0 | 45.594 | 165.046
379942 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9086982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 13:36:14 | 28.02.2021 14:58:00 | 1.3628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.196 | 0 | 21.281 | 85.477
379946 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO10748348 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:34:14 | 28.02.2021 14:22:00 | 0.79611 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201
379930 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7080081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:22:37 | 28.02.2021 14:21:00 | 0.97306 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.415 | 0 | 0.394 | 0 | 2.158 | 0 | 0 | 9.967
379918 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515907947 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:06:50 | 28.02.2021 14:36:00 | 1.4861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
379912 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6654527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 13:02:21 | 28.02.2021 15:56:00 | 2.8942 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 213.664 | 0 | 0 | 0 | 67.266 | 0 | 0 | 280.93
379913 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515915218 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:01:58 | 28.02.2021 14:14:00 | 1.2006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
379910 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 13:00:18 | 28.02.2021 14:30:00 | 1.495 | 0 | 257 | 8 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.916 | 9.51 | 0.344 | 126.495 | 3.18 | 0 | 0 | 177.445
379909 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6973118 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 13:00:01 | 28.02.2021 14:25:00 | 1.4164 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.529 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 9.307
379908 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516737186 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:51:07 | 28.02.2021 13:18:00 | 0.44806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
379902 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515700988 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:42:09 | 28.02.2021 13:39:00 | 0.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222
379900 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516240508 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:30:26 | 28.02.2021 13:41:00 | 1.1761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
379917 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8949749 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:26:29 | 28.02.2021 13:15:00 | 0.80861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 1.853
379872 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7080081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:38:17 | 28.02.2021 12:28:00 | 0.82861 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0.335 | 0 | 1.819 | 0 | 0 | 8.814
379869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:34:14 | 28.02.2021 12:47:00 | 1.2128 | 1 | 686 | 1 | 11 | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 132.51 | 0 | 0.452 | 9.852 | 31.131 | 0 | 0 | 173.945
379907 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7132961 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:30:24 | 28.02.2021 13:48:00 | 2.2933 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.709 | 0 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | 24.057
379858 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516058152 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:08:54 | 28.02.2021 12:12:00 | 1.0517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
379833 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6681807 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2021 10:56:33 | 28.02.2021 14:54:00 | 3.9575 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46.189 | 0 | 0 | 0 | 357.015 | 0 | 0 | 403.204
379830 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7001610 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 10:53:14 | 28.02.2021 11:25:00 | 0.52944 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5.597 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 0 | 0.09 | 6.871
379817 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6883042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 10:30:11 | 28.02.2021 15:32:00 | 5.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.697 | 0 | 9.697
379814 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515999169 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 10:25:06 | 28.02.2021 11:40:00 | 1.2483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
379827 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO10289071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 10:20:46 | 28.02.2021 10:59:00 | 0.63722 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 1.386
379809 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6952383 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 10:06:08 | 28.02.2021 11:25:47 | 1.3275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 13.716 | 0 | 0 | 0 | 94.302 | 0 | 16.66 | 124.678
379808 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11078260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 10:06:00 | 28.02.2021 11:23:00 | 1.2833 | 0 | 1069 | 47 | 5 | 7 | 188 | 2 | 3 | 0 | 279.373 | 85.83 | 2.119 | 112.284 | 92.368 | 6.725 | 2.81 | 581.509
379802 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 10:01:50 | 28.02.2021 11:56:01 | 1.9031 | 0 | 66 | 3 | 1 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 13.152 | 9.138 | 0 | 77.082 | 5.636 | 102.419 | 0 | 207.427
379803 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6563385 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 10:01:49 | 28.02.2021 11:58:00 | 1.9364 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.191
379800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6632351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 10:00:35 | 28.02.2021 11:56:00 | 1.9236 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.477 | 0 | 0 | 0 | 17.876 | 0 | 0 | 33.353
379799 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 10:00:08 | 28.02.2021 10:54:00 | 0.89778 | 0 | 3 | 31 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 18.981 | 13.758 | 126.661 | 0 | 0 | 0 | 159.607
379782 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 09:37:45 | 28.02.2021 09:41:13 | 0.05778 | 0 | 375 | 40 | 17 | 29 | 157 | 1 | 0 | 0 | 31.289 | 47.704 | 16.059 | 51.883 | 42.599 | 0.149 | 0 | 189.683
379777 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6905574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:31:15 | 28.02.2021 11:29:00 | 1.9625 | 0 | 660 | 1 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 262.288 | 3.404 | 0 | 6.922 | 21.382 | 0 | 0 | 293.996
379776 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6553059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:30:08 | 28.02.2021 14:10:00 | 4.6644 | 0 | 54 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34.59 | 0 | 0 | 1.989 | 3.737 | 0.557 | 0.034 | 40.907
379850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7001881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 09:22:58 | 28.02.2021 11:19:00 | 1.9339 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 22.522 | 0 | 0 | 0 | 11.169 | 0 | 0.554 | 34.245
379773 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2021 09:12:43 | 28.02.2021 10:41:40 | 1.4825 | 0 | 474 | 5 | 6 | 3 | 137 | 0 | 0 | 0 | 118.581 | 13.594 | 2.436 | 19.918 | 81.842 | 0 | 0 | 236.371
379764 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:01:38 | 28.02.2021 11:46:00 | 2.7394 | 0 | 481 | 0 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 163.716 | 0 | 28.738 | 0 | 58.043 | 0 | 0 | 250.497
379763 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:00:46 | 28.02.2021 09:20:46 | 0.33333 | 0 | 12714 | 9 | 162 | 36 | 1650 | 29 | 25 | 0 | 1989.814 | 9.181 | 27.833 | 222.774 | 817.578 | 211.948 | 30.797 | 3309.925
379763 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:00:46 | 28.02.2021 13:58:00 | 4.9539 | 0 | 562 | 0 | 19 | 18 | 545 | 26 | 31 | 0 | 406.545 | 0 | 16.672 | 645.341 | 1196.956 | 3586.291 | 677.242 | 6529.047
379762 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:00:19 | 28.02.2021 09:20:00 | 0.32806 | 1 | 7800 | 0 | 152 | 23 | 1661 | 19 | 43 | 0 | 1114.32 | 0 | 12.844 | 549.324 | 570.61 | 426.114 | 77.466 | 2750.678
379762 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:00:19 | 28.02.2021 14:03:00 | 5.0447 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 457 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.031 | 831.859 | 20.405 | 227.707 | 1097.002
379761 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11059914 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:00:05 | 28.02.2021 11:59:00 | 2.9819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.916 | 340.424 | 211.742 | 28.716 | 601.798
379760 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 08:58:49 | 28.02.2021 11:01:00 | 2.0364 | 1 | 16 | 97 | 2 | 14 | 9 | 0 | 0 | 16.794 | 0 | 398.23 | 0 | 275.849 | 0 | 0 | 0 | 690.873
379751 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6969566 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 08:37:40 | 28.02.2021 09:27:04 | 0.82333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.347 | 0 | 9.77 | 19.117
379749 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6889710 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 08:31:11 | 28.02.2021 09:52:00 | 1.3469 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.498 | 0 | 0 | 0 | 64.004 | 0 | 0 | 80.502
379740 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6626354 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 07:30:00 | 28.02.2021 08:23:00 | 0.88333 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.086 | 0 | 0.009 | 0 | 3.638 | 0 | 0 | 11.733
379729 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6713869 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 05:30:04 | 28.02.2021 06:44:00 | 1.2322 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 75.414 | 0 | 0 | 0 | 37.507 | 0 | 0 | 112.921
379718 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7257289 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 04:37:06 | 28.02.2021 05:10:00 | 0.54833 | 0 | 1488 | 7 | 8 | 21 | 400 | 5 | 12 | 0 | 63.088 | 11.931 | 0.275 | 82.564 | 38.299 | 44.734 | 18.411 | 259.302
379708 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7093459 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 04:31:14 | 28.02.2021 06:00:00 | 1.4794 | 0 | 321 | 0 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36.946 | 0 | 0.733 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 37.699
379704 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7054636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 03:59:05 | 28.02.2021 04:28:00 | 0.48194 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.712 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 7.983
379701 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR10951219 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 03:38:33 | 28.02.2021 04:49:00 | 1.1742 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 36.255 | 0 | 0 | 0 | 6.231 | 0 | 0 | 42.486
379699 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7081521 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 03:33:03 | 28.02.2021 03:47:00 | 0.2325 | 0 | 1432 | 0 | 0 | 9 | 446 | 0 | 0 | 0 | 108.158 | 0 | 0 | 166.956 | 93.407 | 0 | 0 | 368.521
379667 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 03:02:56 | 28.02.2021 03:06:48 | 0.06444 | 0 | 16549 | 2 | 0 | 11 | 1635 | 1 | 2 | 0 | 2361.707 | 0 | 0 | 123.621 | 1220.471 | 29.501 | 12.51 | 3747.81
379666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 03:01:53 | 28.02.2021 03:05:36 | 0.06194 | 0 | 15938 | 1 | 0 | 19 | 1286 | 0 | 1 | 0 | 2274.966 | 1.076 | 0 | 147.068 | 727.429 | 0 | 1.491 | 3152.03
379665 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6879957 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 03:00:15 | 28.02.2021 04:30:00 | 1.4958 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25.071 | 0 | 0.277 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 27.453
379664 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6892829 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 02:59:37 | 28.02.2021 03:30:00 | 0.50639 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.827 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 14.146
379663 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7045558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 02:59:03 | 28.02.2021 04:20:00 | 1.3492 | 0 | 283 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.495 | 0 | 0 | 0 | 6.587 | 0 | 0 | 55.082
379661 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8990255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 02:45:06 | 28.02.2021 03:43:00 | 0.965 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 58.807 | 0 | 0 | 0 | 23.617 | 0 | 0 | 82.424
379659 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6566384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 02:30:59 | 28.02.2021 02:44:00 | 0.21694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384.237 | 0 | 0 | 0 | 1384.237
379657 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 02:06:28 | 28.02.2021 02:20:42 | 0.23722 | 0 | 1488 | 7 | 8 | 21 | 400 | 4 | 12 | 0 | 108.431 | 18.095 | 0.416 | 133.432 | 60.889 | 71.865 | 29.681 | 422.809
379655 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6869428 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 02:00:43 | 28.02.2021 02:51:00 | 0.83806 | 0 | 261 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.119 | 0 | 0.173 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 29.244
379654 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6577039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 01:59:08 | 28.02.2021 02:28:00 | 0.48111 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 2.804 | 0 | 0 | 25.354
379649 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6758723 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 01:16:39 | 28.02.2021 01:57:00 | 0.6725 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.66 | 0 | 0 | 0 | 3.647 | 0 | 0 | 31.307
379647 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6534274 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 01:04:24 | 28.02.2021 02:00:00 | 0.92667 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 20.894 | 0 | 0 | 0 | 24.011 | 0 | 9.257 | 54.162
379645 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6602616 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 01:00:42 | 28.02.2021 01:52:00 | 0.855 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.238 | 0 | 0.468 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 14.63
379644 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6707867 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 01:00:21 | 28.02.2021 01:29:00 | 0.4775 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.109 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 0 | 0 | 19.04
379643 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6761920 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 01:00:18 | 28.02.2021 02:46:00 | 1.7617 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20.399 | 0 | 5.079 | 0 | 17.865 | 0 | 0 | 43.343
379642 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6992056 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 00:59:43 | 28.02.2021 02:31:00 | 1.5214 | 0 | 198 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.629 | 0 | 0.581 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 24.449
379639 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6772520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 00:45:00 | 28.02.2021 01:57:00 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.529 | 5.812 | 106.969 | 490.31
379638 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6883418 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 00:40:44 | 28.02.2021 01:54:00 | 1.2211 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.819
379636 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7045362 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 00:31:41 | 28.02.2021 01:53:00 | 1.3553 | 0 | 150 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.154 | 0 | 0.881 | 0 | 1.903 | 0 | 0 | 19.938
379632 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 00:02:16 | 28.02.2021 00:56:00 | 0.89556 | 0 | 352 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 45.57 | 0 | 0.273 | 0 | 7.042 | 0 | 0 | 52.885
379624 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 21:43:10 | 28.02.2021 03:00:00 | 5.2806 | 0 | 775 | 1 | 4 | 8 | 131 | 0 | 0 | 0 | 436.253 | 1.004 | 0.255 | 187.908 | 137.9 | 0 | 0 | 763.32
379618 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6777096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 20:58:05 | 27.02.2021 22:09:00 | 1.1819 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80.583 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 83.683
379614 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516203430 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 20:38:10 | 27.02.2021 21:18:00 | 0.66389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
379612 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732964 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 20:27:02 | 27.02.2021 21:56:00 | 1.4828 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.21 | 0 | 0.5 | 0 | 6.062 | 0 | 0 | 23.772
379600 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 19:39:41 | 27.02.2021 20:38:00 | 0.97194 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.594 | 0 | 52.355 | 0 | 37.779 | 0 | 96.728
379599 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732963 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 19:32:16 | 27.02.2021 20:28:00 | 0.92889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.139 | 0 | 0 | 0 | 1.538 | 0 | 0 | 4.677
379593 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7106834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 19:21:36 | 27.02.2021 20:18:00 | 0.94 | 0 | 643 | 0 | 0 | 2 | 58 | 1 | 1 | 0 | 71.537 | 0 | 0 | 1.413 | 14.468 | 0.012 | 0.595 | 88.025
379607 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6745972 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 19:12:43 | 27.02.2021 20:46:00 | 1.5547 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.427 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 10.917
379589 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515801288 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 19:07:47 | 27.02.2021 19:49:00 | 0.68694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256
379585 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6877360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 18:58:42 | 27.02.2021 20:09:00 | 1.1717 | 0 | 98 | 77 | 1 | 31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13.24 | 111.875 | 0.04 | 366.173 | 14.01 | 0 | 0 | 505.338
379582 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6816622 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 18:55:42 | 27.02.2021 19:33:00 | 0.62167 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.383 | 0 | 0.242 | 0 | 7.177 | 0 | 0 | 15.802
379576 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6637886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 18:47:42 | 27.02.2021 19:07:00 | 0.32167 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.695 | 0 | 0.904 | 0 | 3.139 | 0 | 0 | 10.738
379610 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direk | BR6816673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 18:42:39 | 27.02.2021 20:27:00 | 1.7392 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.364 | 0 | 2.962 | 0 | 6.146 | 0 | 0 | 14.472
379587 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6616737 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 18:26:21 | 27.02.2021 19:34:00 | 1.1275 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0.297 | 0 | 1.696 | 0 | 0 | 2.853
379517 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | ISO6837569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 17:36:31 | 27.02.2021 19:00:00 | 1.3914 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.374 | 0 | 0 | 0 | 10.204 | 0 | 0 | 21.578
379516 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516922109 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 17:36:03 | 27.02.2021 18:56:00 | 1.3325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
379514 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11413151 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 17:33:24 | 27.02.2021 18:18:00 | 0.74333 | 4 | 175 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2.342 | 21.96 | 3.241 | 0 | 11.227 | 4.859 | 0 | 0 | 43.629
379569 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6710548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 17:12:33 | 27.02.2021 19:01:00 | 1.8075 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.608 | 0 | 0.721 | 0 | 8.239 | 0 | 0 | 36.568
379596 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515960861 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:49:00 | 27.02.2021 19:41:00 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.037
379490 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6696514 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:46:05 | 27.02.2021 17:51:00 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0.884
379489 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direk | BR6575156 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:45:08 | 27.02.2021 18:37:00 | 1.8644 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.435 | 0 | 0 | 0 | 6.507 | 0 | 0 | 28.942
379495 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263397 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:34:46 | 27.02.2021 18:39:00 | 2.0706 | 0 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 3.662 | 0 | 0 | 0 | 21.562
379484 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517122441 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:32:28 | 27.02.2021 17:11:00 | 0.64222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
379483 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:29:15 | 27.02.2021 18:49:00 | 2.3292 | 0 | 71 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.282 | 4.594 | 0 | 63.188 | 1.892 | 0 | 0 | 82.956
379482 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7271563 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:25:10 | 27.02.2021 17:58:00 | 1.5472 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.305 | 0 | 20.695 | 0 | 0 | 0 | 31
379474 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517047873 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:16:00 | 27.02.2021 18:09:00 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
379462 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516054808 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 15:44:59 | 27.02.2021 19:25:00 | 3.6669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476
379459 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517132653 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 15:43:12 | 27.02.2021 16:50:00 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 0 | 0 | 0.927
379444 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 15:21:18 | 27.02.2021 15:47:00 | 0.42833 | 0 | 228 | 4 | 22 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 15.053 | 1.235 | 2.279 | 8.057 | 2.589 | 7.932 | 0 | 37.145
379442 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7051475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 15:20:37 | 27.02.2021 16:24:00 | 1.0564 | 0 | 1 | 58 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.673 | 1.968 | 0.946 | 0 | 0.251 | 0 | 74.838
379425 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO7089539 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 15:00:22 | 27.02.2021 16:59:00 | 1.9772 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.963 | 0 | 0.075 | 0 | 11.959 | 0 | 0 | 22.997
379422 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6918163 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:54:00 | 27.02.2021 15:32:00 | 0.63333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.669 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 5.035
379418 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517188937 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:43:52 | 27.02.2021 19:25:00 | 4.6856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
379413 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515661712 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:37:04 | 27.02.2021 14:59:00 | 0.36556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
379411 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212862 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:35:04 | 27.02.2021 15:35:00 | 0.99889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
379409 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7007825 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:34:16 | 27.02.2021 15:55:00 | 1.3456 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639
379398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6681724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 14:16:06 | 27.02.2021 15:28:00 | 1.1983 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 283.581 | 0 | 0 | 0 | 59.39 | 0 | 0.047 | 343.018
379389 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517285630 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:03:46 | 27.02.2021 15:30:00 | 1.4372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
379385 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6658994 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 14:00:46 | 27.02.2021 16:46:00 | 2.7539 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.526 | 0 | 0 | 0 | 6.276 | 0 | 0 | 45.802
379382 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515159989 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:55:35 | 27.02.2021 15:09:00 | 1.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0.146
379381 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6951713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:54:31 | 27.02.2021 15:08:00 | 1.2247 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 0.008 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 2.52
379363 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6886302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:33:34 | 27.02.2021 15:07:38 | 1.5678 | 0 | 394 | 7 | 2 | 13 | 74 | 0 | 0 | 0 | 72.704 | 29.45 | 0.49 | 80.068 | 56.118 | 0 | 0 | 238.83
379363 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7574465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:33:34 | 27.02.2021 15:41:47 | 2.1369 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.609 | 7.059 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 27.908
379419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517013089 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:59:43 | 27.02.2021 15:07:00 | 2.1214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531
379342 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516076476 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:52:47 | 27.02.2021 13:13:00 | 0.33694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
379337 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6820081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:50:13 | 27.02.2021 14:14:00 | 1.3964 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.881 | 0 | 0 | 0 | 8.548 | 0 | 0 | 16.429
379329 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517079257 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:31:44 | 27.02.2021 14:51:00 | 2.3211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271
379324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direk | 516754961 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:22:52 | 27.02.2021 13:34:00 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52
379303 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6560136 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:07:04 | 27.02.2021 12:54:00 | 0.78222 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 57.836 | 0 | 0 | 0 | 15.697 | 0 | 0 | 73.533
379302 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516053497 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:05:11 | 27.02.2021 12:28:00 | 0.38028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192
379300 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7145664 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:01:18 | 27.02.2021 13:58:00 | 1.945 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.749 | 0 | 0.027 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 21.196
379297 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO10661469 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 12:00:06 | 27.02.2021 16:52:59 | 4.8814 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.812 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 29.071
379298 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 70483 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:59:25 | 27.02.2021 14:00:00 | 2.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.482 | 0 | 0 | 2.482
379296 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6883392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:57:12 | 27.02.2021 12:21:00 | 0.39667 | 0 | 415 | 2 | 2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 31.714 | 0.665 | 0.714 | 9.112 | 6.759 | 0 | 0 | 48.964
379277 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262046 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:28:33 | 27.02.2021 12:57:00 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037
379274 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:19:11 | 27.02.2021 11:32:00 | 0.21361 | 3 | 1943 | 74 | 36 | 65 | 434 | 8 | 2 | 5.631 | 167.315 | 126.527 | 17.604 | 357.347 | 88.813 | 77.203 | 0.035 | 840.475
379304 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6544080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:09:10 | 27.02.2021 14:26:00 | 3.2806 | 0 | 88 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.81 | 0 | 4.508 | 0 | 8.961 | 0 | 0 | 43.279
379266 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515972316 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:05:29 | 27.02.2021 12:17:00 | 1.1919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
379251 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6777704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 10:53:48 | 27.02.2021 15:28:00 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.278 | 0 | 14.278
379246 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517389185 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:50:53 | 27.02.2021 11:56:00 | 1.0853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
379236 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:42:52 | 27.02.2021 11:31:00 | 0.80222 | 0 | 108 | 70 | 2 | 5 | 31 | 0 | 1 | 0 | 28.463 | 67.637 | 0.015 | 36.918 | 7.496 | 0 | 3.257 | 143.786
379236 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:42:52 | 27.02.2021 12:46:03 | 2.0531 | 0 | 247 | 250 | 9 | 39 | 75 | 2 | 4 | 0 | 117.509 | 454.31 | 7.363 | 418.341 | 44.82 | 36.568 | 24.287 | 1103.198
379254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6811222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:37:09 | 27.02.2021 10:51:00 | 0.23083 | 0 | 415 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.605 | 0 | 0.011 | 0 | 13.353 | 0 | 0 | 49.969
379275 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:30:09 | 27.02.2021 11:28:00 | 0.96417 | 0 | 133 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.871 | 3.562 | 0.271 | 16.918 | 3.079 | 0 | 0 | 43.701
379216 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948703 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 10:30:00 | 27.02.2021 15:23:00 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.847 | 0 | 8.847
379208 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6960705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 10:11:40 | 27.02.2021 13:54:00 | 3.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.431 | 0 | 5.431
379206 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517184707 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:06:02 | 27.02.2021 10:51:00 | 0.74944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213
379203 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | BR6957660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 10:01:48 | 27.02.2021 13:54:00 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.772 | 0 | 11.772
379202 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515312448 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:01:02 | 27.02.2021 11:13:00 | 1.1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
379201 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6582514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 10:00:54 | 27.02.2021 12:00:00 | 1.985 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.723 | 0 | 0.519 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | 10.834
379199 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6715913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 10:00:18 | 27.02.2021 13:58:00 | 3.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.56 | 0 | 8.56
379200 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO10839326 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 10:00:17 | 27.02.2021 11:00:00 | 0.99528 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.826 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.421
379198 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 10:00:07 | 27.02.2021 17:56:00 | 7.9314 | 0 | 1607 | 2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1216.099 | 27.002 | 0 | 0 | 236.612 | 0 | 0 | 1479.713
379195 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6715621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:59:07 | 27.02.2021 14:55:00 | 4.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.272 | 0 | 10.272
379214 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6552763 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 09:33:45 | 27.02.2021 12:01:00 | 2.4542 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 161.482 | 0 | 0 | 0 | 47.21 | 0 | 0 | 208.692
379177 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6901045 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 09:33:11 | 27.02.2021 10:54:00 | 1.3469 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.517 | 0 | 0 | 0 | 2.604 | 0 | 0 | 6.121
379176 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6855732 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:31:28 | 27.02.2021 12:04:00 | 2.5422 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.055 | 0 | 0 | 0 | 1.409 | 0 | 0 | 18.464
379166 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM | BR6751892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:01:13 | 27.02.2021 10:20:00 | 1.3131 | 0 | 3492 | 256 | 3 | 205 | 493 | 13 | 7 | 0 | 927.075 | 825.964 | 1.19 | 2803.869 | 296.94 | 658.695 | 60.33 | 5574.063
379164 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764139 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:00:45 | 27.02.2021 16:51:00 | 7.8375 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105.067 | 0 | 0 | 2.063 | 9.246 | 0 | 0 | 116.376
379163 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO7125176 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:00:25 | 27.02.2021 13:59:00 | 4.9764 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.591 | 0 | 0 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 20.57
379162 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732624 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:00:02 | 27.02.2021 13:55:00 | 4.9161 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 76.067 | 0 | 0 | 0 | 55.908 | 0 | 0 | 131.975
379165 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6630635 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 08:50:07 | 27.02.2021 10:00:00 | 1.1647 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 38.081 | 0 | 0 | 0 | 7.324 | 0 | 20.153 | 65.558
379174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6802211 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 08:47:41 | 27.02.2021 10:12:00 | 1.4053 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.889 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 25.279
379151 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517262415 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 08:39:18 | 27.02.2021 10:20:00 | 1.6783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
379175 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517134357 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 08:33:35 | 27.02.2021 09:43:00 | 1.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0.771
379150 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 08:31:58 | 27.02.2021 08:52:00 | 0.33389 | 0 | 61 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.495 | 4.575 | 2.838 | 0.87 | 4.17 | 0 | 0 | 15.948
379139 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6804834 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 07:31:35 | 27.02.2021 09:11:00 | 1.6569 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.688 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 21.94
379138 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6600250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 07:28:48 | 27.02.2021 08:25:00 | 0.93667 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.632 | 0 | 6.415 | 0 | 4.635 | 0 | 0 | 23.682
379130 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 07:19:01 | 27.02.2021 08:10:00 | 0.84972 | 0 | 1068 | 29 | 4 | 4 | 185 | 2 | 3 | 0 | 137.726 | 32.611 | 1.083 | 15.878 | 52.422 | 9.73 | 4.628 | 254.078
379119 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7071007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 04:29:34 | 27.02.2021 04:51:00 | 0.35722 | 0 | 575 | 2 | 4 | 16 | 76 | 2 | 0 | 0 | 33.957 | 3.01 | 0.354 | 12.411 | 11.241 | 66.309 | 0 | 127.282
379118 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6687035 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 04:15:29 | 27.02.2021 05:14:00 | 0.97528 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 0.134 | 0 | 3.573 | 0 | 0 | 8.397
379114 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6852030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 03:31:44 | 27.02.2021 04:27:00 | 0.92111 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9.275 | 0 | 0 | 0 | 2.741 | 0 | 0 | 12.016
379113 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6745280 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 03:30:59 | 27.02.2021 05:21:00 | 1.8336 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28.853 | 0 | 0 | 0 | 3.695 | 0 | 0 | 32.548
379109 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7110355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 03:17:44 | 27.02.2021 04:12:00 | 0.90444 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 5.687 | 0 | 0.539 | 0 | 5.3 | 0 | 0.606 | 12.132
379108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | BR6619878 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 03:10:59 | 27.02.2021 03:15:00 | 0.06694 | 4 | 2418 | 12 | 57 | 55 | 642 | 5 | 0 | 1.772 | 138.391 | 1.906 | 2.092 | 71.054 | 19.692 | 113.915 | 0 | 348.822
379101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | BR6619833 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 03:02:41 | 27.02.2021 03:22:00 | 0.32194 | 6 | 1191 | 517 | 52 | 125 | 236 | 18 | 0 | 6.381 | 123.921 | 704.98 | 13.798 | 557.039 | 52.474 | 90.711 | 0 | 1549.304
379100 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | BR6619813 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 03:02:36 | 27.02.2021 03:22:00 | 0.32333 | 5 | 2596 | 21 | 28 | 28 | 329 | 2 | 0 | 1.68 | 228.355 | 37.864 | 4.542 | 759.286 | 67.066 | 14.429 | 0 | 1113.222
379099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | BR6619857 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 03:01:37 | 27.02.2021 03:14:00 | 0.20639 | 0 | 8822 | 84 | 555 | 168 | 1745 | 14 | 2 | 0 | 858.888 | 92.632 | 54.812 | 809.422 | 422.118 | 221.088 | 6.935 | 2465.895
379098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | BR6619851 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 03:01:04 | 27.02.2021 03:24:00 | 0.38222 | 0 | 1910 | 156 | 133 | 64 | 725 | 2 | 0 | 0 | 259.874 | 101.852 | 41.645 | 397.113 | 183.452 | 2453.162 | 0 | 3437.098
379097 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7077190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 03:00:54 | 27.02.2021 03:54:00 | 0.885 | 0 | 280 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.43 | 0 | 0.173 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 32.046
379096 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7005457 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 03:00:10 | 27.02.2021 04:00:00 | 0.99722 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.735 | 0 | 0.013 | 0 | 3.194 | 0 | 0 | 5.942
379106 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6680653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 02:44:08 | 27.02.2021 02:50:00 | 0.09778 | 0 | 13476 | 2 | 10 | 58 | 4618 | 0 | 3 | 0 | 374.977 | 0 | 0 | 27.556 | 372.509 | 0 | 2.928 | 777.97
379086 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6678111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 02:30:10 | 27.02.2021 03:25:00 | 0.91389 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.711 | 0 | 0 | 0 | 4.174 | 0 | 0 | 13.885
379085 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 02:30:09 | 27.02.2021 03:29:00 | 0.98083 | 0 | 377 | 1 | 10 | 2 | 28 | 1 | 3 | 0 | 32.358 | 0.442 | 0.718 | 47.826 | 6.196 | 4.719 | 12.915 | 105.174
379081 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6620555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 02:00:09 | 27.02.2021 02:56:00 | 0.93083 | 0 | 267 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.232 | 0 | 0.019 | 0 | 3.361 | 0 | 0 | 26.612
379075 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6768551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 01:30:31 | 27.02.2021 02:24:00 | 0.89139 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 8.284
379072 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6903659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 01:05:18 | 27.02.2021 01:44:00 | 0.645 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 22.519 | 0 | 0.004 | 0 | 1.852 | 0 | 5.528 | 29.903
379071 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6641310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 01:01:51 | 27.02.2021 02:49:00 | 1.7858 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36.924 | 0 | 0 | 0 | 18.078 | 0 | 0 | 55.002
379070 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 01:00:57 | 27.02.2021 01:59:00 | 0.9675 | 0 | 511 | 1 | 18 | 4 | 50 | 1 | 1 | 0 | 34.793 | 1.13 | 1.052 | 44.103 | 7.989 | 0.081 | 0.59 | 89.738
379069 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11316672 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 01:00:24 | 27.02.2021 02:51:00 | 1.8433 | 0 | 78 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.028 | 0 | 2.523 | 176.258 | 19.186 | 0 | 0 | 216.995
379068 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6746082 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 01:00:03 | 27.02.2021 01:30:00 | 0.49917 | 0 | 213 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.446 | 0 | 0.008 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 23.228
379066 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7148759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:32:56 | 27.02.2021 02:27:00 | 1.9011 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 216.502 | 0 | 0 | 0 | 67.602 | 0 | 0 | 284.104
379065 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6760545 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:30:36 | 27.02.2021 00:57:00 | 0.44 | 0 | 91 | 0 | 13 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 6.069 | 0 | 0.259 | 0 | 41.522 | 0 | 0 | 47.85
379064 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR8656142 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:30:04 | 27.02.2021 01:25:00 | 0.91556 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.125 | 0 | 0 | 0 | 2.709 | 0 | 0 | 11.834
379063 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6601024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:30:01 | 27.02.2021 01:25:00 | 0.91639 | 2 | 660 | 16 | 18 | 21 | 119 | 1 | 0 | 1.818 | 43.664 | 43.587 | 1.979 | 89.356 | 17.886 | 50.088 | 0 | 248.378
379062 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7095371 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:29:52 | 27.02.2021 00:56:00 | 0.43556 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.998 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 19.883
379061 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6707905 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:14:06 | 27.02.2021 02:37:00 | 2.3817 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.443 | 0 | 0 | 0 | 10.276 | 0 | 0 | 33.719
379060 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:12:47 | 27.02.2021 02:34:00 | 2.3536 | 0 | 460 | 0 | 20 | 2 | 76 | 1 | 0 | 0 | 148.404 | 0 | 14.884 | 0 | 23.523 | 21.329 | 0 | 208.14
379059 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | BR6528798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:11:45 | 27.02.2021 01:52:00 | 1.6708 | 0 | 99 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.971 | 0 | 0 | 11.144 | 1.288 | 0 | 0 | 28.403
379058 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR9187882 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:11:19 | 27.02.2021 00:27:00 | 0.26139 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.624 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 22.034
379057 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6948767 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:09:19 | 27.02.2021 00:27:00 | 0.29472 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 56.163 | 0 | 0 | 64.663
379056 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11471736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:09:17 | 27.02.2021 00:57:00 | 0.79528 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 67.735 | 0 | 0 | 0 | 35.713 | 0 | 0 | 103.448
379055 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6982663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 00:00:59 | 27.02.2021 00:55:00 | 0.90028 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 115.237 | 0 | 0 | 0 | 27.086 | 0 | 0 | 142.323
379053 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6757882 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 23:59:44 | 27.02.2021 00:56:00 | 0.93778 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 346 | 0 | 1 | 0 | 29.291 | 0 | 0.148 | 0 | 59.324 | 0 | 3.517 | 92.28
379052 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6621198 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 23:35:53 | 27.02.2021 00:13:00 | 0.61861 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.943 | 0 | 0.096 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 4.408
379033 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516925858 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 21:20:35 | 26.02.2021 21:57:00 | 0.60694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
379027 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6922546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 20:48:51 | 26.02.2021 21:39:00 | 0.83583 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.172 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 9.699
379021 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO10937857 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 20:23:02 | 26.02.2021 22:12:00 | 1.8161 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 5.226
379002 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517282188 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 19:36:20 | 26.02.2021 21:40:00 | 2.0611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371
378999 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515336136 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 19:27:32 | 26.02.2021 21:02:00 | 1.5744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
378998 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6627500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 19:22:33 | 26.02.2021 20:33:00 | 1.1742 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45.601 | 0 | 0 | 0 | 22.968 | 0 | 0 | 68.569
378991 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792076 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 19:13:13 | 26.02.2021 19:50:00 | 0.61306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
378992 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6922546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 19:04:41 | 26.02.2021 20:09:00 | 1.0719 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.567 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 13.4
378977 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO7109891 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 18:51:16 | 26.02.2021 20:11:00 | 1.3289 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.957 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 7.977
379000 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO9361729 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 18:50:44 | 26.02.2021 20:21:00 | 1.5044 | 0 | 157 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 23.24 | 0 | 0 | 2.047 | 1.906 | 0 | 5.36 | 32.553
378945 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057358 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 18:04:14 | 26.02.2021 19:03:00 | 0.97944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148
378972 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516759168 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:39:24 | 26.02.2021 19:11:00 | 1.5267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366
378930 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515703895 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:30:59 | 26.02.2021 18:08:00 | 0.61694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
378929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:30:54 | 26.02.2021 18:15:39 | 0.74583 | 0 | 28 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2.966 | 0.833 | 0 | 25.715 | 3.888 | 0.379 | 0.307 | 34.088
378923 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515998043 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:21:19 | 26.02.2021 18:13:00 | 0.86139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311
378924 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6558887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:21:09 | 26.02.2021 18:04:00 | 0.71417 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7.518 | 0 | 0.055 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 10.483
378915 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7036169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:11:10 | 26.02.2021 18:03:00 | 0.86389 | 0 | 817 | 0 | 91 | 7 | 193 | 3 | 2 | 0 | 81.899 | 0 | 7.521 | 8.326 | 67.037 | 68.997 | 13.327 | 247.107
378910 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:02:10 | 26.02.2021 17:41:00 | 0.64722 | 1 | 60 | 19 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 2.856 | 7.733 | 26.383 | 2.656 | 30.327 | 5.615 | 0 | 0 | 75.57
378911 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6525327 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:01:38 | 26.02.2021 18:10:00 | 1.1394 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 13.556 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0 | 6.362 | 20.527
378909 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:59:30 | 26.02.2021 18:03:43 | 1.0703 | 0 | 0 | 105 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.445 | 0 | 192.391 | 0 | 0 | 0 | 362.836
378900 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | ISO6905798 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:30:42 | 26.02.2021 18:11:00 | 1.6717 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.411 | 0 | 13.763 | 77.174
378890 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO10748065 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 16:30:03 | 26.02.2021 18:00:00 | 1.4992 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.913 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 8.17
378891 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR6949865 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:29:41 | 26.02.2021 18:43:00 | 2.2219 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 8.443 | 0 | 8.886 | 43.899
378888 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515239563 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:28:24 | 26.02.2021 17:46:00 | 1.2933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
378884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6858356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:14:34 | 26.02.2021 17:06:00 | 0.85722 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.848 | 0 | 0.202 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 9.54
378885 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6745637 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:55:06 | 26.02.2021 17:04:00 | 1.1483 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.028 | 0 | 0.019 | 0 | 3.016 | 0 | 0 | 21.063
378873 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062287 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:45:19 | 26.02.2021 16:41:00 | 0.92806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
378870 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6752876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:38:06 | 26.02.2021 15:50:55 | 0.21361 | 1 | 11 | 4 | 1 | 11 | 13 | 8 | 0 | 0.933 | 0 | 0.693 | 1.378 | 61.069 | 13.815 | 552.66 | 0 | 630.548
378868 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 422824 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:31:31 | 26.02.2021 17:16:00 | 1.7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51
378869 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7114296 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:31:26 | 26.02.2021 16:00:00 | 0.47611 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.409 | 0 | 0 | 0 | 4.939 | 0 | 0 | 30.348
378866 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6729499 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:31:21 | 26.02.2021 15:55:00 | 0.39417 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.829
378831 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:21:35 | 26.02.2021 17:58:00 | 2.6069 | 4 | 103 | 132 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0.072 | 54.574 | 606.316 | 71.057 | 361.036 | 53.049 | 0 | 0 | 1146.104
378850 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7067983 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:08:36 | 26.02.2021 15:26:00 | 0.29 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.82 | 0 | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 30.239
378849 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7096791 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 15:04:12 | 26.02.2021 17:20:00 | 2.2633 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.95 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 48.39
378848 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7096787 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 15:03:14 | 26.02.2021 17:00:00 | 1.9461 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.893 | 0 | 0 | 0 | 1.883 | 0 | 0 | 18.776
378847 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 15:00:05 | 26.02.2021 18:45:00 | 3.7486 | 0 | 1420 | 0 | 5 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 433.343 | 0 | 2.659 | 228.713 | 171.675 | 0 | 0 | 836.39
378830 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516078953 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 14:34:32 | 26.02.2021 15:31:00 | 0.94111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
378826 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 14:31:00 | 26.02.2021 15:31:00 | 1 | 0 | 6591 | 10 | 11 | 24 | 1431 | 6 | 2 | 0 | 1490.5 | 15.872 | 2.019 | 525.399 | 913.33 | 729.152 | 3.323 | 3679.595
378810 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6851465 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 13:43:23 | 26.02.2021 14:10:00 | 0.44361 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.227 | 0 | 0 | 0 | 2.859 | 0 | 0 | 21.086
378807 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6876889 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 13:30:29 | 26.02.2021 14:34:00 | 1.0586 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 17.859 | 0 | 0 | 0 | 93.002 | 0 | 18.941 | 129.802
378807 | 2 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6876892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 13:30:29 | 26.02.2021 16:11:34 | 2.6847 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 25.195 | 0 | 0 | 0 | 271.688 | 0 | 0 | 296.883
378797 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6978172 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 13:00:00 | 26.02.2021 14:58:00 | 1.9667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.558 | 0 | 0 | 0 | 10.523 | 0 | 0 | 19.081
378795 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | BR6615030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 12:58:54 | 26.02.2021 15:54:00 | 2.9183 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.883
378788 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7043765 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 12:37:03 | 26.02.2021 13:32:00 | 0.91583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.795 | 0 | 4.232 | 12.027
378784 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 12:30:00 | 26.02.2021 17:44:00 | 5.2333 | 1 | 686 | 1 | 11 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 552.494 | 0 | 2.003 | 51.48 | 158.327 | 0 | 0 | 764.304
378774 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6704013 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 12:18:20 | 26.02.2021 13:07:00 | 0.81111 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.866 | 0 | 0 | 0 | 5.357 | 0 | 0 | 18.223
378772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7051086 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 12:11:19 | 26.02.2021 12:55:00 | 0.72806 | 0 | 115 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.53 | 0 | 0.226 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 20.006
378767 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6682705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 12:01:52 | 26.02.2021 12:29:21 | 0.45806 | 0 | 1227 | 0 | 1 | 6 | 186 | 0 | 0 | 0 | 182.513 | 0 | 0.001 | 83.804 | 125.759 | 0 | 0 | 392.077
378755 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516038688 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:41:08 | 26.02.2021 12:58:00 | 1.2811 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68
378751 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517418167 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:35:39 | 26.02.2021 16:34:00 | 4.9725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
378740 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6687247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:15:18 | 26.02.2021 12:03:00 | 0.795 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.393 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.593
378730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10749030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 11:02:47 | 26.02.2021 13:42:00 | 2.6536 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.268 | 0 | 0 | 0 | 102.64 | 0 | 0 | 110.908
378729 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6761478 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 11:02:27 | 26.02.2021 11:38:00 | 0.5925 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.064 | 0 | 2.367 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 15.361
378725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6544132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:58:06 | 26.02.2021 11:35:00 | 0.615 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 4 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 93.201 | 0 | 49.734 | 143.093
378711 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6723871 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:30:09 | 26.02.2021 11:48:00 | 1.2975 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.242 | 0 | 0.215 | 0 | 4.802 | 0 | 0 | 22.259
378700 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO7009532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:16:16 | 26.02.2021 15:36:00 | 5.3289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.533 | 0 | 800.451 | 0 | 819.984
378694 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9447889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:02:41 | 26.02.2021 17:14:00 | 7.1886 | 0 | 252 | 12 | 1 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 398.993 | 60.233 | 0 | 1189.571 | 289.903 | 0 | 0 | 1938.7
378693 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6859369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:01:03 | 26.02.2021 11:00:00 | 0.9825 | 0 | 1523 | 101 | 30 | 30 | 206 | 3 | 0 | 0 | 134.511 | 160.463 | 4.477 | 193.66 | 37.344 | 15.17 | 0 | 545.625
378692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648044 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:00:49 | 26.02.2021 11:59:00 | 1.9697 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.794 | 0 | 0 | 0 | 19.52 | 0 | 0 | 68.314
378691 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6738317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:00:42 | 26.02.2021 10:56:00 | 0.92167 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.474
378690 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | SDK Çıkışı | ISO6959901 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:00:27 | 26.02.2021 11:56:00 | 1.9258 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.155 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 0 | 0 | 18.415
378689 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO9515488 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:00:20 | 26.02.2021 15:01:00 | 5.0111 | 0 | 43 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.461 | 0 | 7.09 | 0 | 34.056 | 0 | 0 | 57.607
378688 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6573930 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:00:06 | 26.02.2021 10:59:00 | 0.98167 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.678 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 4.67
378687 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7047634 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:59:57 | 26.02.2021 12:01:00 | 2.0175 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.091 | 0 | 0.494 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 6.61
378686 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO11246267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:59:52 | 26.02.2021 12:58:00 | 2.9689 | 0 | 74 | 197 | 0 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.902 | 619.749 | 0 | 996.155 | 10.271 | 0 | 0 | 1671.077
378680 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517378463 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:53:51 | 26.02.2021 10:49:00 | 0.91917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.178 | 0 | 0 | 3.178
378678 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516076795 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:51:49 | 26.02.2021 10:15:00 | 0.38639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
378677 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516225643 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:50:01 | 26.02.2021 10:38:00 | 0.79972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0.537
378665 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6553396 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:36:47 | 26.02.2021 11:14:00 | 1.6203 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4.853 | 0 | 0.882 | 0 | 14.691 | 0 | 27.261 | 47.687
378662 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6885519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:33:22 | 26.02.2021 15:02:00 | 5.4772 | 0 | 733 | 1 | 0 | 1 | 67 | 4 | 1 | 0 | 526.695 | 9.368 | 0 | 5.917 | 153.469 | 727.642 | 0 | 1423.091
378658 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6673080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:30:51 | 26.02.2021 11:06:00 | 1.5858 | 0 | 127 | 0 | 33 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22.221 | 0 | 5.772 | 0 | 17.908 | 0 | 0 | 45.901
378657 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6749315 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:30:08 | 26.02.2021 12:09:00 | 2.6478 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.176 | 0 | 0 | 0 | 5.572 | 0 | 0 | 16.748
378660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:30:00 | 26.02.2021 17:24:00 | 7.9 | 4 | 310 | 0 | 20 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 327.488 | 0 | 10.369 | 243.242 | 323.202 | 0 | 0 | 904.301
378654 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6899812 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:29:47 | 26.02.2021 11:30:00 | 2.0036 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.61 | 0 | 0.005 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 22.748
378653 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6999452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:29:20 | 26.02.2021 12:00:00 | 2.5111 | 0 | 204 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.395 | 0 | 0 | 143.832 | 7.096 | 0 | 0 | 218.323
378650 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:19:32 | 26.02.2021 10:30:00 | 1.1744 | 0 | 19 | 23 | 6 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.767 | 132.218 | 0.856 | 82.186 | 3.899 | 0 | 0 | 222.926
378646 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:15:13 | 26.02.2021 09:59:00 | 0.72972 | 0 | 158 | 0 | 20 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 19.228 | 0 | 1.673 | 0 | 1.231 | 80.205 | 0 | 102.337
378642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:13:50 | 26.02.2021 09:26:00 | 0.20278 | 5 | 1079 | 132 | 26 | 51 | 201 | 9 | 0 | 6.083 | 139.021 | 271.383 | 10.266 | 338.265 | 85.95 | 180.525 | 0 | 1031.493
378637 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:08:15 | 26.02.2021 10:27:36 | 1.3225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.04 | 0 | 0 | 0 | 141.04
378635 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7101086 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:04:38 | 26.02.2021 13:58:00 | 4.8894 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 19.533 | 0 | 3.223 | 0 | 17.175 | 0 | 71.439 | 111.37
378634 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6539227 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:01:26 | 26.02.2021 10:27:00 | 1.4261 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.13 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 44.54
378629 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7067977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:00:16 | 26.02.2021 13:54:00 | 4.8956 | 0 | 683 | 0 | 2 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 470.593 | 0 | 0 | 0 | 56.707 | 0 | 0 | 527.3
378628 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6959685 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:00:07 | 26.02.2021 10:56:00 | 1.9314 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.022 | 0 | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 0 | 27.934
378630 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 08:59:26 | 26.02.2021 13:57:00 | 4.9594 | 0 | 392 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 230.999 | 2.335 | 1.202 | 0 | 68.593 | 0 | 300.098 | 603.227
378619 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6656499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 08:28:26 | 26.02.2021 09:29:00 | 1.0094 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.357 | 0 | 19.357
378608 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8284470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 07:53:57 | 26.02.2021 11:06:00 | 3.2008 | 0 | 20 | 8 | 0 | 9 | 50 | 4 | 5 | 0 | 0 | 38.849 | 0 | 227.735 | 829.832 | 1672.515 | 626.561 | 3395.492
378600 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6581225 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 07:02:31 | 26.02.2021 08:40:00 | 1.6247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.286 | 0 | 0 | 39.286
378595 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6839608 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 05:00:00 | 26.02.2021 05:31:00 | 0.51667 | 0 | 802 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 117.689 | 0 | 0.175 | 0 | 28.763 | 0 | 0 | 146.627
378590 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR7090538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 04:00:38 | 26.02.2021 04:11:00 | 0.17278 | 0 | 441 | 0 | 0 | 3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 68.421 | 0 | 0 | 46.097 | 41.057 | 42.205 | 0 | 197.78
378589 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6582888 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 04:00:03 | 26.02.2021 04:57:00 | 0.94917 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.666 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 15.133
378585 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6682438 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 03:33:44 | 26.02.2021 05:44:00 | 2.1711 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 38.32 | 0 | 4.246 | 0 | 34.861 | 0 | 0 | 77.427
378582 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6533427 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 03:30:04 | 26.02.2021 04:00:00 | 0.49889 | 0 | 224 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.342 | 0 | 0.114 | 0 | 1.557 | 0 | 0 | 15.013
378572 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 03:20:07 | 26.02.2021 03:23:44 | 0.06028 | 10 | 5047 | 17 | 239 | 30 | 1092 | 20 | 13 | 6.984 | 250.871 | 18.278 | 26.67 | 73.975 | 151.011 | 98.679 | 10.235 | 636.703
378571 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 03:18:24 | 26.02.2021 03:23:15 | 0.08083 | 0 | 4760 | 1 | 0 | 11 | 775 | 0 | 5 | 0 | 455.373 | 0 | 0 | 52.041 | 151.526 | 0 | 18.892 | 677.832
378570 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 03:17:14 | 26.02.2021 03:23:44 | 0.10833 | 0 | 4374 | 1 | 0 | 9 | 492 | 1 | 5 | 0 | 424.013 | 0 | 0 | 25.423 | 97.521 | 0.205 | 1.979 | 549.141
378577 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6544292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 03:04:11 | 26.02.2021 04:33:00 | 1.4803 | 0 | 669 | 11 | 33 | 4 | 300 | 0 | 1 | 0 | 124.023 | 12.818 | 10.963 | 23.033 | 116.332 | 0 | 0.158 | 287.327
378569 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7005825 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 03:01:12 | 26.02.2021 03:53:00 | 0.86333 | 0 | 87 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3.607 | 0 | 0.211 | 0 | 2.154 | 0 | 0 | 5.972
378568 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6571922 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 03:00:03 | 26.02.2021 03:56:00 | 0.9325 | 0 | 523 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46.871 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 48.77
378567 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 02:52:10 | 26.02.2021 03:04:00 | 0.19722 | 0 | 1260 | 15 | 56 | 11 | 537 | 0 | 3 | 0 | 34.161 | 2.841 | 2.639 | 11.238 | 26.764 | 0 | 0.77 | 78.413
378566 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6750253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 02:29:59 | 26.02.2021 03:30:00 | 1.0003 | 0 | 420 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 51.469 | 0 | 0.149 | 0 | 14.97 | 0 | 0 | 66.588
378565 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6660673 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 02:27:45 | 26.02.2021 02:58:00 | 0.50417 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.83 | 0 | 0 | 0 | 3.007 | 0 | 0 | 36.837
378563 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6932260 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 02:15:59 | 26.02.2021 03:10:00 | 0.90028 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.392 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 26.826
378562 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6712108 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 02:01:13 | 26.02.2021 02:26:00 | 0.41306 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 96.452 | 0 | 0 | 0 | 29.243 | 0 | 0 | 125.695
378561 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6940767 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 02:00:35 | 26.02.2021 02:15:00 | 0.24028 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.967 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 57.41
378560 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6898411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 02:00:01 | 26.02.2021 02:59:00 | 0.98306 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.267 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 18.707
378559 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6965565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 01:31:32 | 26.02.2021 02:27:00 | 0.92444 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 13.226 | 0 | 0 | 0 | 22.223 | 0 | 0 | 35.449
378558 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7026120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 01:01:23 | 26.02.2021 03:00:00 | 1.9769 | 0 | 113 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.713 | 0 | 1.902 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 20.644
378557 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6929144 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 01:00:43 | 26.02.2021 02:11:00 | 1.1714 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.021 | 0 | 0.125 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 26.014
378556 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7124375 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 01:00:39 | 26.02.2021 01:58:00 | 0.95583 | 0 | 185 | 0 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 21.765 | 0 | 0.696 | 0 | 14.165 | 0 | 0 | 36.626
378555 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7062135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 01:00:28 | 26.02.2021 01:58:00 | 0.95889 | 0 | 140 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.219 | 0 | 0.215 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 10.549
378554 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7088019 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 01:00:18 | 26.02.2021 01:19:00 | 0.31167 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38.34 | 0 | 0 | 0 | 14.401 | 0 | 0 | 52.741
378552 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6918285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 01:00:16 | 26.02.2021 02:30:00 | 1.4956 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 27.752 | 0 | 1.203 | 0 | 8.414 | 0 | 0 | 37.369
378553 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7080986 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 01:00:13 | 26.02.2021 01:55:00 | 0.91306 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.403 | 0 | 0 | 0 | 2.284 | 0 | 0 | 20.687
378551 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6915508 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 01:00:01 | 26.02.2021 02:17:00 | 1.2831 | 0 | 275 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 16.812 | 0 | 0.204 | 0 | 3.105 | 0 | 7.404 | 27.525
378550 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7087641 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 01:00:01 | 26.02.2021 02:00:00 | 0.99972 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.095 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 15.165
378549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 00:45:00 | 26.02.2021 01:45:00 | 1 | 0 | 146 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.988 | 0 | 1.003 | 0 | 3.816 | 0 | 0 | 14.807
378548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8840761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 00:35:30 | 26.02.2021 01:15:00 | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.26 | 0 | 16.573 | 51.833
378546 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE11214418 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 00:32:39 | 26.02.2021 01:24:00 | 0.85583 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.158 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 20.518
378545 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6765324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 00:30:16 | 26.02.2021 01:25:00 | 0.91222 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16.063 | 0 | 0 | 0 | 11.341 | 0 | 0 | 27.404
378544 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6635055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 00:30:14 | 26.02.2021 01:11:00 | 0.67944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.23 | 0 | 0.443 | 29.673
378540 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6549973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 23:59:31 | 26.02.2021 01:57:00 | 1.9581 | 0 | 169 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.99 | 0 | 0.684 | 0 | 3.415 | 0 | 0 | 40.089
378526 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 21:44:10 | 25.02.2021 22:18:00 | 0.56389 | 0 | 1112 | 5 | 4 | 32 | 114 | 4 | 0 | 0 | 67.789 | 0 | 0.078 | 25.876 | 8.976 | 57.985 | 0 | 160.704
378516 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516083025 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 21:04:34 | 25.02.2021 21:48:00 | 0.72389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323
378507 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6976749 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 20:24:34 | 25.02.2021 21:26:00 | 1.0239 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | 2.269 | 0 | 0 | 18.999
378491 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062602 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:58:02 | 25.02.2021 20:20:00 | 0.36611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
378519 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7145897 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:54:45 | 25.02.2021 21:48:00 | 1.8875 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 49.67 | 0 | 0 | 0 | 13.043 | 0 | 0 | 62.713
378485 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7149131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:50:07 | 25.02.2021 20:55:00 | 1.0814 | 0 | 42 | 47 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.607 | 0 | 158.586 | 0 | 2.965 | 0 | 235.158
378487 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:49:12 | 25.02.2021 22:45:00 | 2.93 | 0 | 4822 | 9 | 4 | 14 | 900 | 0 | 1 | 0 | 3296.672 | 111.596 | 0.839 | 73.592 | 714.449 | 0 | 3.532 | 4200.68
378484 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6740179 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:43:58 | 25.02.2021 20:23:00 | 0.65056 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.868 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 6.788
378474 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516038688 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:09:12 | 25.02.2021 19:41:00 | 0.53 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.068
378469 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7083028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:03:18 | 25.02.2021 20:01:00 | 0.96167 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.843 | 0 | 0 | 0 | 11.365 | 0 | 0 | 41.208
378447 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516987964 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 18:06:03 | 25.02.2021 18:40:00 | 0.56583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
378449 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6558887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 18:05:36 | 25.02.2021 19:19:00 | 1.2233 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 14.167 | 0 | 0.089 | 0 | 4.624 | 0 | 0 | 18.88
378445 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6857136 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 18:01:40 | 25.02.2021 19:10:00 | 1.1389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.185 | 0 | 0 | 0 | 1.847 | 0 | 0 | 8.032
378437 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 17:45:03 | 25.02.2021 18:28:00 | 0.71583 | 0 | 119 | 13 | 1 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 17.414 | 15.132 | 0 | 55.969 | 4.505 | 0.465 | 0 | 93.485
378435 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7038487 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 17:41:51 | 25.02.2021 18:02:00 | 0.33583 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.508 | 0 | 0.01 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 5.488
378432 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 17:23:59 | 25.02.2021 18:43:00 | 1.3169 | 0 | 377 | 8 | 4 | 15 | 51 | 4 | 1 | 0 | 100.632 | 7.072 | 0.32 | 72.868 | 30.002 | 193.804 | 0.625 | 405.323
378417 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517317813 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 17:09:14 | 25.02.2021 17:25:00 | 0.26278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
378406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6801858 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:54:00 | 25.02.2021 18:05:00 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.025 | 0 | 0 | 31.025
378402 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6707613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:52:02 | 25.02.2021 18:09:00 | 1.2828 | 0 | 537 | 1 | 3 | 3 | 55 | 3 | 0 | 0 | 146.704 | 0 | 0 | 1.957 | 39.561 | 575.24 | 0 | 763.462
378429 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7001881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:36:52 | 25.02.2021 17:36:00 | 0.98556 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 13.213 | 0 | 0 | 0 | 5.759 | 0 | 0.745 | 19.717
378395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | ISO6761562 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:32:02 | 25.02.2021 17:02:00 | 0.49944 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.108 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 3.938
378394 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7018260 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 16:30:41 | 25.02.2021 17:34:00 | 1.0553 | 0 | 194 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.725 | 0 | 0.231 | 0 | 2.875 | 0 | 0 | 41.831
378366 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535211611 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:53:24 | 25.02.2021 17:22:00 | 1.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 1.225
378364 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6587793 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:50:38 | 25.02.2021 16:54:00 | 1.0561 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 7.015 | 0 | 0 | 10.15
378360 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:43:37 | 25.02.2021 15:56:00 | 0.20639 | 1 | 52 | 155 | 2 | 63 | 24 | 12 | 1 | 0.735 | 1.45 | 101.681 | 0 | 216.702 | 0.118 | 656.938 | 0.4 | 978.024
378355 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535120652 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:23:58 | 25.02.2021 19:20:00 | 3.9339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363
378390 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | LINE10275938 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:14:01 | 25.02.2021 16:41:00 | 1.4497 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.606 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 8.864
378350 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | BR6756070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:09:17 | 25.02.2021 15:46:00 | 0.61194 | 0 | 2895 | 267 | 24 | 44 | 337 | 16 | 11 | 0 | 287.735 | 314.46 | 6.705 | 282.545 | 107.554 | 32.187 | 53.485 | 1084.671
378359 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6560136 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 14:43:36 | 25.02.2021 16:40:00 | 1.94 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 129.099 | 0 | 0 | 0 | 34.745 | 0 | 0 | 163.844
378296 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6919690 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 14:32:05 | 25.02.2021 14:53:00 | 0.34861 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96
378295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8749012 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 14:30:09 | 25.02.2021 15:31:00 | 1.0142 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 2.367 | 0 | 0 | 17.267
378277 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 14:00:01 | 25.02.2021 14:39:00 | 0.64972 | 0 | 1515 | 4 | 190 | 8 | 165 | 3 | 7 | 0 | 145.561 | 6.81 | 17.619 | 193.348 | 64.147 | 230.467 | 87.711 | 745.663
378261 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6558327 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 13:31:08 | 25.02.2021 16:13:00 | 2.6978 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.749 | 0 | 0 | 0 | 22.896 | 0 | 0 | 53.645
378269 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6707613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:28:15 | 25.02.2021 14:04:00 | 0.59583 | 0 | 537 | 1 | 3 | 3 | 55 | 3 | 0 | 0 | 56.909 | 0 | 0 | 1.096 | 21.335 | 464.516 | 0 | 543.856
378242 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6612663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 13:01:59 | 25.02.2021 14:05:00 | 1.0503 | 0 | 413 | 1 | 0 | 5 | 35 | 0 | 1 | 0 | 43.653 | 1.881 | 0 | 6.856 | 10.731 | 0 | 10.033 | 73.154
378241 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7059053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 13:00:37 | 25.02.2021 17:51:00 | 4.8397 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.069 | 0 | 0 | 0 | 23.167 | 0 | 0 | 87.236
378240 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 13:00:14 | 25.02.2021 17:53:00 | 4.8794 | 0 | 1420 | 0 | 5 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 549.825 | 0 | 3.743 | 327.138 | 229.035 | 0 | 0 | 1109.741
378237 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7050343 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 12:59:45 | 25.02.2021 15:00:00 | 2.0042 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.549 | 0 | 1.002 | 0 | 1.841 | 0 | 0 | 20.392
378238 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6974014 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 12:59:38 | 25.02.2021 17:49:00 | 4.8228 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.181 | 0 | 0 | 0 | 8.496 | 0 | 0 | 20.677
378236 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7116609 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 12:59:10 | 25.02.2021 16:00:00 | 3.0139 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.456 | 0 | 0 | 0 | 22.012 | 0 | 0 | 48.468
378208 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 12:24:14 | 25.02.2021 12:52:00 | 0.46278 | 2 | 105 | 16 | 0 | 8 | 30 | 1 | 0 | 0.516 | 19.359 | 15.026 | 0 | 42.813 | 24.922 | 5.253 | 0 | 107.889
378279 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6628333 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 12:21:06 | 25.02.2021 14:03:00 | 1.6983 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.701 | 12.332
378186 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 12:05:09 | 25.02.2021 12:18:59 | 0.23056 | 0 | 2735 | 5 | 23 | 11 | 1379 | 3 | 1 | 0 | 837.905 | 1.833 | 10.466 | 566.522 | 2346.866 | 101.413 | 4.282 | 3869.287
378172 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO10843366 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 12:02:06 | 25.02.2021 17:00:00 | 4.965 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 82.082 | 0 | 0 | 0 | 12.802 | 0 | 21.987 | 116.871
378170 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ISO7010821 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 12:00:19 | 25.02.2021 12:45:00 | 0.74472 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.863 | 0 | 0 | 0 | 14.559 | 0 | 0 | 34.422
378165 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517395746 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:52:10 | 25.02.2021 13:38:00 | 1.7639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
378157 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515849014 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:38:47 | 25.02.2021 12:18:00 | 0.65361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
378153 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | BR7066082 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 11:30:17 | 25.02.2021 12:30:00 | 0.99528 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.266
378153 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6552563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 11:30:17 | 25.02.2021 12:31:00 | 1.0119 | 0 | 331 | 4 | 0 | 1 | 47 | 1 | 3 | 0 | 31.166 | 3.029 | 0 | 0 | 19.567 | 19.797 | 0.686 | 74.245
378338 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6876187 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:25:42 | 25.02.2021 15:25:00 | 3.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.973 | 0 | 0 | 0 | 2.973
378132 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6839344 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 11:01:40 | 25.02.2021 12:01:00 | 0.98889 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.31
378131 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6807472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 11:01:13 | 25.02.2021 12:20:00 | 1.3131 | 0 | 122 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.669 | 28.591 | 0 | 53.604 | 1.884 | 0 | 0 | 106.748
378130 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Dağıtım Transformatörü | ISO6837094 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 11:00:38 | 25.02.2021 14:59:00 | 3.9728 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.677 | 0 | 0 | 0 | 21.424 | 0 | 0 | 92.101
378120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6876538 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:36:25 | 25.02.2021 10:55:00 | 0.30972 | 0 | 261 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.757 | 0 | 0.126 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 13.672
378113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7112969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:29:32 | 25.02.2021 11:00:37 | 0.51806 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 99.481 | 0 | 0 | 0 | 9.697 | 0 | 0 | 109.178
378113 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6966044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:29:32 | 25.02.2021 11:26:00 | 0.94111 | 0 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 543.705 | 0 | 0 | 0 | 16.488 | 0 | 0 | 560.193
378113 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6927411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:29:32 | 25.02.2021 11:47:40 | 1.3022 | 0 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 657.276 | 0 | 0 | 0 | 442.947 | 0 | 0 | 1100.223
378097 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6922424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:16:08 | 25.02.2021 10:34:00 | 0.29778 | 0 | 324 | 1 | 4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 39.23 | 0.418 | 0.575 | 0 | 26.723 | 0 | 0 | 66.946
378085 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6674041 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:06:57 | 25.02.2021 11:51:00 | 1.7342 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 2.116
378082 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:04:28 | 25.02.2021 12:40:00 | 2.5922 | 1 | 989 | 6 | 0 | 15 | 105 | 5 | 2 | 0.059 | 393.254 | 18.742 | 0 | 320.978 | 84.855 | 774.457 | 41.001 | 1633.346
378081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6632418 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:03:57 | 25.02.2021 11:33:00 | 1.4842 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.538
378078 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:03:27 | 25.02.2021 11:34:00 | 1.5092 | 0 | 25 | 63 | 0 | 28 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 72.45 | 0 | 363.316 | 18.069 | 0 | 0 | 455.444
378077 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | SDK Çıkışı | ISO8656143 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:02:23 | 25.02.2021 15:00:00 | 4.9603 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.194 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 0 | 0 | 32.104
378076 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6936656 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:01:48 | 25.02.2021 14:56:00 | 4.9033 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.552 | 0 | 1.031 | 0 | 14.277 | 0 | 0 | 54.86
378074 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7034007 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:00:53 | 25.02.2021 11:28:00 | 1.4519 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.347 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 10.558
378072 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6775601 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:00:41 | 25.02.2021 15:02:00 | 5.0219 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 89.046 | 0 | 0 | 0 | 50.883 | 0 | 0 | 139.929
378071 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6573904 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:00:07 | 25.02.2021 12:04:00 | 2.0647 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.206 | 0 | 0.515 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 14.383
378069 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6679707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:00:02 | 25.02.2021 10:55:00 | 0.91611 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.298 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 10.314
378128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6675367 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:58:29 | 25.02.2021 11:09:00 | 1.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.756 | 0 | 0 | 27.756
378070 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6966770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:58:29 | 25.02.2021 12:23:00 | 2.4086 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 99.315 | 0 | 0 | 0 | 46.78 | 0 | 0 | 146.095
378070 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | BR6976748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:58:29 | 25.02.2021 12:30:13 | 2.5289 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94.601 | 0 | 0 | 0 | 73.64 | 0 | 0 | 168.241
378094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6782954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:55:19 | 25.02.2021 11:00:00 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.95 | 0 | 11.039 | 134.989
378064 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6647989 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:47:27 | 25.02.2021 10:38:00 | 0.8425 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.912 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 6.799
378063 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:47:17 | 25.02.2021 10:38:02 | 0.84583 | 0 | 589 | 1 | 10 | 13 | 122 | 0 | 0 | 0 | 28.279 | 0 | 1.041 | 35.138 | 10.854 | 0 | 0 | 75.312
378054 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516083047 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:33:17 | 25.02.2021 10:19:00 | 0.76194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
378052 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6552994 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:32:44 | 25.02.2021 13:41:00 | 4.1378 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.589 | 0 | 0.087 | 0 | 103.048 | 0 | 0 | 129.724
378050 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6876814 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:31:44 | 25.02.2021 12:23:00 | 2.8544 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.288 | 0 | 0 | 0 | 5.872 | 0 | 0 | 26.16
378049 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6921289 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:31:22 | 25.02.2021 13:56:00 | 4.4106 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.364 | 0 | 0 | 0 | 52.076 | 0 | 0 | 97.44
378048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:30:58 | 25.02.2021 14:29:00 | 4.9672 | 0 | 180 | 0 | 5 | 0 | 126 | 4 | 0 | 0 | 115.864 | 0 | 42.758 | 0 | 281.444 | 670.179 | 0 | 1110.245
378047 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6727934 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:30:20 | 25.02.2021 11:29:00 | 1.9778 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.072 | 0 | 0.065 | 0 | 11.96 | 0 | 0 | 19.097
378043 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7024423 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:30:07 | 25.02.2021 17:16:00 | 7.7647 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.193 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.362
378044 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:30:04 | 25.02.2021 14:28:00 | 4.9656 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.688 | 0 | 252.314 | 18.644 | 89.695 | 0 | 369.341
378045 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6801160 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:29:17 | 25.02.2021 11:02:00 | 1.5453 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 20.509 | 0 | 0.034 | 0 | 5.32 | 0 | 4.394 | 30.257
378086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6878812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:28:26 | 25.02.2021 10:17:00 | 0.80944 | 1 | 161 | 2 | 3 | 2 | 44 | 2 | 0 | 1.262 | 15.314 | 0 | 0.023 | 0 | 0.921 | 91.82 | 0 | 109.34
378040 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:22:53 | 25.02.2021 10:26:44 | 1.0642 | 0 | 30 | 0 | 33 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4.007 | 0 | 5.824 | 22.851 | 3.887 | 4.195 | 0 | 40.764
378040 | 2 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO8420645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:22:53 | 25.02.2021 10:28:07 | 1.0872 | 0 | 183 | 0 | 29 | 1 | 59 | 7 | 4 | 0 | 23.968 | 0 | 3.512 | 0 | 23.031 | 497.865 | 94.117 | 642.493
378034 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6882951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:15:00 | 25.02.2021 17:10:00 | 7.9167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 269.155 | 0 | 0 | 0 | 48.959 | 0 | 0 | 318.114
378037 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6551622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMASETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:14:26 | 25.02.2021 11:06:00 | 1.8594 | 0 | 374 | 0 | 22 | 1 | 42 | 2 | 3 | 0 | 108.593 | 0 | 3.924 | 1.252 | 37.185 | 191.602 | 58.853 | 401.409
378030 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516169252 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:07:24 | 25.02.2021 09:56:00 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324
378027 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6638088 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:01:34 | 25.02.2021 10:32:00 | 1.5072 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.909 | 0 | 0.573 | 0 | 1.887 | 0 | 0 | 5.369
378026 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6756872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:01:05 | 25.02.2021 12:59:00 | 3.9653 | 0 | 213 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 126.768 | 0 | 2.038 | 0 | 128.514 | 0 | 0 | 257.32
378025 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6618916 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:01:04 | 25.02.2021 09:35:00 | 0.56556 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.665 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 12.828
378024 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6590797 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:00:58 | 25.02.2021 11:47:00 | 2.7672 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69.087 | 0 | 0 | 0 | 14.668 | 0 | 0 | 83.755
378023 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:00:36 | 25.02.2021 13:42:00 | 4.69 | 0 | 392 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 224.137 | 2.266 | 1.167 | 0 | 64.896 | 0 | 312.96 | 605.426
378022 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6937465 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:00:02 | 25.02.2021 09:56:00 | 0.93278 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.672 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 4.641
378021 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6981200 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 08:59:29 | 25.02.2021 11:54:00 | 2.9086 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 82.069 | 0 | 0.152 | 0 | 88.139 | 0 | 0 | 170.36
378017 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515922175 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:56:53 | 25.02.2021 09:30:00 | 0.55194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
378010 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6674193 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:36:25 | 25.02.2021 10:12:00 | 1.5931 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 2.781
378006 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6859539 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:27:03 | 25.02.2021 09:19:00 | 0.86583 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.551
378001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516251293 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:17:32 | 25.02.2021 13:31:00 | 5.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.425 | 0 | 0 | 3.425
377999 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | BR6756070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 08:02:56 | 25.02.2021 09:04:38 | 1.0283 | 0 | 2895 | 267 | 24 | 44 | 337 | 16 | 11 | 0 | 309.04 | 416.806 | 8.88 | 355.604 | 137.071 | 39.589 | 69.95 | 1336.94
377999 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7149131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 08:02:56 | 25.02.2021 15:45:00 | 7.7011 | 0 | 42 | 47 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 653.495 | 0 | 1447.303 | 0 | 49.695 | 0 | 2150.493
377997 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 07:59:49 | 25.02.2021 08:15:00 | 0.25306 | 0 | 786 | 0 | 46 | 4 | 138 | 0 | 0 | 0 | 29.102 | 0 | 1.09 | 0.075 | 9.106 | 0 | 0 | 39.373
377998 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6551622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMASETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 07:53:23 | 25.02.2021 08:19:00 | 0.42694 | 0 | 374 | 0 | 22 | 1 | 42 | 2 | 3 | 0 | 21.963 | 0 | 0.87 | 0.262 | 7.77 | 39.467 | 12.676 | 83.008
377992 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7147232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 07:38:23 | 25.02.2021 08:13:00 | 0.57694 | 0 | 3991 | 0 | 0 | 2 | 433 | 0 | 2 | 0 | 445.864 | 0 | 0 | 56.575 | 148.891 | 0 | 0.068 | 651.398
377988 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517055094 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 07:36:04 | 25.02.2021 11:16:00 | 3.6656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463
377984 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR8829173 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 07:19:23 | 25.02.2021 11:07:00 | 3.7936 | 0 | 32 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.009 | 0 | 15.354 | 0 | 31.12 | 0 | 0 | 49.483
377979 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6648929 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 06:04:29 | 25.02.2021 06:37:00 | 0.54194 | 0 | 623 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 102.474 | 0 | 0.166 | 0 | 7.827 | 0 | 0 | 110.467
377961 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6607836 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 04:01:38 | 25.02.2021 05:46:00 | 1.7394 | 0 | 67 | 0 | 27 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5.689 | 0 | 1.282 | 0 | 3.326 | 0 | 0 | 10.297
377960 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 04:00:03 | 25.02.2021 04:30:00 | 0.49917 | 0 | 662 | 0 | 42 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 45.128 | 0 | 2.339 | 0 | 9.645 | 0 | 0 | 57.112
377959 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6758541 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 04:00:00 | 25.02.2021 04:30:00 | 0.5 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.206 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 17.098
377958 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7085239 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 03:30:54 | 25.02.2021 04:26:00 | 0.91833 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.703 | 0 | 0 | 0 | 6.308 | 0 | 0 | 28.011
377957 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 03:30:18 | 25.02.2021 04:00:00 | 0.495 | 0 | 161 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.026 | 0 | 0.188 | 0 | 2.755 | 0 | 0 | 8.969
377956 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 03:30:00 | 25.02.2021 05:54:00 | 2.4 | 0 | 399 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 107.856 | 0 | 0 | 41.794 | 29.799 | 0 | 0 | 179.449
377953 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6754393 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 03:00:59 | 25.02.2021 03:05:39 | 0.07778 | 0 | 441 | 0 | 0 | 3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 68.089 | 0 | 0 | 45.005 | 39.36 | 41.154 | 0 | 193.608
377952 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 03:00:47 | 25.02.2021 03:32:00 | 0.52028 | 0 | 2546 | 61 | 182 | 11 | 249 | 0 | 0 | 0 | 186.702 | 38.509 | 10.254 | 40.82 | 43.542 | 0 | 0 | 319.827
377951 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6572871 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 03:00:32 | 25.02.2021 03:47:00 | 0.77444 | 0 | 88 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.481 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 9.544
377950 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6725824 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 03:00:01 | 25.02.2021 03:30:00 | 0.49972 | 0 | 1331 | 0 | 2 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 153.612 | 0 | 0.013 | 0 | 46.694 | 0 | 0 | 200.319
377948 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 02:33:07 | 25.02.2021 03:28:00 | 0.91472 | 0 | 38 | 7 | 29 | 2 | 39 | 1 | 1 | 0 | 3.35 | 5.896 | 2.015 | 3.394 | 10.35 | 9.678 | 12.131 | 46.814
377947 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 02:32:30 | 25.02.2021 03:00:00 | 0.45833 | 4 | 2418 | 12 | 57 | 55 | 642 | 5 | 0 | 0.988 | 77.257 | 0.975 | 1.076 | 39.018 | 10.819 | 66.616 | 0 | 196.749
377946 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6565825 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 02:31:57 | 25.02.2021 03:35:00 | 1.0508 | 0 | 168 | 0 | 13 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6.762 | 0 | 0.714 | 0 | 3.592 | 0 | 0 | 11.068
377945 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7016944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 02:31:10 | 25.02.2021 03:26:00 | 0.91389 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.116 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 33.239
377944 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | BR6738677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 02:30:17 | 25.02.2021 02:52:00 | 0.36194 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.859 | 0 | 0 | 0 | 1.881 | 0 | 0 | 4.74
377935 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 02:22:53 | 25.02.2021 06:39:00 | 4.2686 | 0 | 431 | 96 | 224 | 24 | 298 | 0 | 0 | 0 | 55.238 | 308.57 | 162.076 | 585.015 | 143.184 | 0 | 0 | 1254.083
377932 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6647612 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 02:16:18 | 25.02.2021 03:11:00 | 0.91167 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.293 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 24.692
377929 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO8467035 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 02:01:33 | 25.02.2021 03:59:00 | 1.9575 | 0 | 398 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 76.184 | 0 | 0 | 19.264 | 33.89 | 0 | 0 | 129.338
377928 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6771858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 02:00:46 | 25.02.2021 02:05:19 | 0.07583 | 0 | 1339 | 0 | 0 | 5 | 219 | 0 | 0 | 0 | 243.044 | 0 | 0 | 142.199 | 77.676 | 0 | 0 | 462.919
377927 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6730355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 02:00:40 | 25.02.2021 02:25:00 | 0.40556 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42.841 | 0 | 0 | 0 | 6.817 | 0 | 0 | 49.658
377926 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6842537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 02:00:03 | 25.02.2021 02:54:00 | 0.89917 | 0 | 319 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.125 | 0 | 0.15 | 0 | 2.543 | 0 | 0 | 36.818
377924 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6666209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 01:48:52 | 25.02.2021 02:54:00 | 1.0856 | 0 | 186 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.597 | 1.155 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 17.278
377920 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6627756 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 01:31:28 | 25.02.2021 02:25:00 | 0.89222 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 16.072 | 0 | 0 | 0 | 14.834 | 0 | 0 | 30.906
377919 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 01:30:37 | 25.02.2021 02:00:00 | 0.48972 | 0 | 67 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.532 | 0 | 0.706 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 4.536
377918 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6607705 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 01:29:54 | 25.02.2021 01:55:00 | 0.41833 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | 0 | 1.995 | 0 | 0 | 5.15
377917 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE5725535 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 01:10:11 | 25.02.2021 06:01:00 | 4.8469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
377916 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7058144 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 01:03:25 | 25.02.2021 02:07:00 | 1.0597 | 0 | 80 | 0 | 26 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 4.666 | 0 | 0.995 | 0 | 1.778 | 0 | 2.975 | 10.414
377915 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6885171 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 01:00:43 | 25.02.2021 01:56:00 | 0.92139 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.003 | 0 | 0 | 0 | 4.568 | 0 | 0 | 18.571
377914 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6916367 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 01:00:32 | 25.02.2021 01:26:00 | 0.42444 | 0 | 235 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.417 | 0 | 0 | 0 | 4.905 | 0 | 0 | 18.322
377913 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6641339 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 01:00:31 | 25.02.2021 01:55:00 | 0.90806 | 0 | 147 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7.491 | 0 | 0.153 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 8.154
377912 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6679924 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 01:00:09 | 25.02.2021 01:56:00 | 0.93083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.227 | 0 | 0 | 6.227
377911 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6807754 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 01:00:00 | 25.02.2021 01:22:00 | 0.36667 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 140.429 | 0 | 0 | 0 | 57.691 | 0 | 0.056 | 198.176
377910 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR8299275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 01:00:00 | 25.02.2021 02:12:00 | 1.2 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22.257 | 0 | 0 | 0 | 25.88 | 0 | 0 | 48.137
377909 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:59:51 | 25.02.2021 01:30:00 | 0.5025 | 0 | 1270 | 7 | 31 | 16 | 132 | 2 | 0 | 0 | 56.268 | 1.578 | 0.456 | 20.03 | 8.341 | 25.678 | 0 | 112.351
377908 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7071942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:57:40 | 25.02.2021 01:43:00 | 0.75556 | 0 | 110 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.577 | 0 | 0.467 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 5.981
377905 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6693067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:45:02 | 25.02.2021 02:44:00 | 1.9828 | 1 | 1668 | 4 | 56 | 7 | 204 | 1 | 0 | 0 | 262.457 | 1.679 | 3.511 | 107.18 | 39.472 | 2.332 | 0 | 416.631
377906 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE10898553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:41:00 | 25.02.2021 01:25:00 | 0.73333 | 0 | 66 | 30 | 0 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2.488 | 20.676 | 0 | 24.04 | 0.792 | 4.778 | 0 | 52.774
377902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7131780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:35:09 | 25.02.2021 01:11:00 | 0.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.984 | 0 | 17.955 | 60.939
377898 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:31:55 | 25.02.2021 01:00:00 | 0.46806 | 0 | 2067 | 0 | 160 | 2 | 281 | 4 | 3 | 0 | 114.085 | 0 | 4.159 | 15.855 | 28.122 | 37.395 | 1.083 | 200.699
377897 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6795154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:30:34 | 25.02.2021 01:29:00 | 0.97389 | 0 | 1211 | 0 | 19 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 156.916 | 0 | 1.353 | 0 | 43.34 | 0 | 0.067 | 201.676
377896 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7124122 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:29:39 | 25.02.2021 01:27:00 | 0.95583 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.996 | 0 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 0 | 22.757
377891 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6721672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:10:00 | 25.02.2021 00:27:55 | 0.29861 | 6 | 11887 | 34 | 201 | 95 | 1581 | 12 | 1 | 2.096 | 1212.671 | 52.657 | 17.092 | 241.591 | 493.717 | 302.625 | 0.083 | 2322.532
377890 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6534148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:09:06 | 25.02.2021 00:56:00 | 0.78167 | 0 | 260 | 12 | 18 | 2 | 38 | 1 | 3 | 0 | 37.596 | 19.605 | 13.503 | 8.801 | 6.372 | 61.36 | 16.504 | 163.741
377888 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:01:41 | 25.02.2021 00:29:00 | 0.45528 | 0 | 2922 | 111 | 146 | 40 | 568 | 8 | 3 | 0 | 232.259 | 99.162 | 28.1 | 516.228 | 75.132 | 180.24 | 2.968 | 1134.089
377887 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7120239 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 00:00:37 | 25.02.2021 00:58:00 | 0.95639 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 108.416 | 0 | 0 | 0 | 21.74 | 0 | 0 | 130.156
377886 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7056567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 23:58:52 | 25.02.2021 01:00:00 | 1.0189 | 0 | 1781 | 0 | 4 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 260.902 | 0 | 0.01 | 0 | 48.653 | 0 | 0 | 309.565
377884 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601980 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 22:57:41 | 25.02.2021 00:19:00 | 1.3553 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905
377882 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6792197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 22:22:09 | 24.02.2021 23:39:00 | 1.2808 | 0 | 186 | 4 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25.813 | 2.688 | 0 | 3.104 | 0.681 | 11.381 | 0 | 43.667
377878 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6649121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 21:50:01 | 24.02.2021 22:40:00 | 0.83306 | 0 | 140 | 89 | 5 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.174 | 68.854 | 0.551 | 111.787 | 2.667 | 0 | 0 | 202.033
377876 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6885717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 21:36:13 | 24.02.2021 21:53:00 | 0.27972 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0.855 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 3.793
377872 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515189246 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 21:21:38 | 24.02.2021 22:17:00 | 0.92278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617
377860 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11147420 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 20:27:23 | 24.02.2021 21:18:00 | 0.84361 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.641 | 0 | 0 | 0 | 4.836 | 0 | 0 | 28.477
377869 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6745548 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 20:10:29 | 24.02.2021 21:20:00 | 1.1586 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4.943 | 0 | 0 | 0 | 8.644 | 0 | 1.304 | 14.891
377850 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7067498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 20:04:05 | 24.02.2021 21:39:00 | 1.5819 | 0 | 69 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.146 | 0 | 4.725 | 0 | 21.797 | 0 | 0 | 58.668
377841 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210634 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:53:15 | 24.02.2021 20:19:00 | 0.42917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
377839 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515614145 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:46:47 | 24.02.2021 20:25:00 | 0.63694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229
377840 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6736987 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:43:03 | 24.02.2021 20:07:00 | 0.39917 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.196 | 0 | 0 | 0 | 15.756 | 0 | 0 | 34.952
377819 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6746588 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:03:18 | 24.02.2021 21:14:00 | 2.1783 | 0 | 166 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.338 | 0 | 1.646 | 0 | 11.321 | 0 | 0 | 48.305
377809 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7118357 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:47:39 | 24.02.2021 20:47:00 | 1.9892 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.417 | 0 | 0.016 | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 6.26
377804 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6649173 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:44:01 | 24.02.2021 19:21:00 | 0.61639 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.816 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 12.27
377795 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6889023 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:34:22 | 24.02.2021 19:37:00 | 1.0439 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 2.942 | 9.002
377808 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO9155053 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:23:45 | 24.02.2021 19:58:00 | 1.5708 | 0 | 342 | 0 | 20 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 57.52 | 0 | 2.061 | 0 | 13.164 | 0 | 0 | 72.745
377783 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325149 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:17:49 | 24.02.2021 19:25:00 | 1.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482
377788 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR8862524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:13:30 | 24.02.2021 18:37:00 | 0.39167 | 0 | 104 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.318 | 0 | 0.434 | 0 | 3.887 | 0 | 0 | 17.639
377766 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6799084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:54:42 | 24.02.2021 19:55:00 | 2.005 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.875 | 0 | 0.943 | 0 | 8.191 | 0 | 0 | 39.009
377763 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517142133 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:49:15 | 24.02.2021 18:59:00 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115
377761 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517141142 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:47:17 | 24.02.2021 20:59:00 | 3.1953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635
377758 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:40:03 | 24.02.2021 18:01:00 | 0.34917 | 2 | 405 | 19 | 61 | 19 | 67 | 2 | 1 | 0.994 | 25.934 | 5.218 | 12.113 | 26.675 | 10.112 | 23.518 | 0.336 | 104.9
377754 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:32:47 | 24.02.2021 18:53:00 | 1.3369 | 4 | 311 | 0 | 20 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 61.368 | 0 | 1.445 | 34.392 | 44.315 | 0 | 0 | 141.52
377745 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6565067 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:15:46 | 24.02.2021 18:20:00 | 1.0706 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12.104 | 0 | 0 | 0 | 14.051 | 0 | 0 | 26.155
377740 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516231861 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:06:44 | 24.02.2021 19:45:00 | 2.6378 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.081 | 0 | 0 | 8.081
377731 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7071935 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 16:30:05 | 24.02.2021 17:59:00 | 1.4819 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 20.35
377727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516735427 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 16:21:18 | 24.02.2021 17:17:00 | 0.92833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0.721
377688 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7123187 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 15:05:59 | 24.02.2021 16:55:00 | 1.8169 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78.834 | 0 | 0 | 0 | 8.257 | 0 | 0 | 87.091
377706 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | BR6726424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 15:03:41 | 24.02.2021 15:28:00 | 0.40528 | 2 | 2009 | 1232 | 119 | 164 | 591 | 6 | 18 | 2.327 | 415.896 | 1101.921 | 42.193 | 1085.786 | 206.655 | 87.587 | 59.721 | 3002.086
377664 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516763889 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:57:02 | 24.02.2021 16:47:00 | 1.8328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342
377649 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517263696 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:39:57 | 24.02.2021 17:25:00 | 2.7508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192
377648 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direk | BR6573646 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:32:24 | 24.02.2021 14:59:00 | 0.44333 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 15.028 | 0 | 0.16 | 0 | 11.915 | 0 | 2.31 | 29.413
377635 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM | ISO7047390 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 14:14:21 | 24.02.2021 15:56:00 | 1.6942 | 3 | 31132 | 204 | 15 | 136 | 6214 | 70 | 53 | 1.411 | 7774.979 | 787.341 | 4.335 | 2118.793 | 4283.894 | 3218.55 | 421.972 | 18611.275
377633 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6737451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:10:04 | 24.02.2021 15:35:00 | 1.4156 | 0 | 3 | 21 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.339 | 0.3 | 358.895 | 1.205 | 0 | 0 | 393.739
377631 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057770 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:03:28 | 24.02.2021 14:45:00 | 0.69222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
377629 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6702084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 13:59:42 | 24.02.2021 16:01:00 | 2.0217 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 155.059 | 0 | 0 | 0 | 95.07 | 0 | 0 | 250.129
377613 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | BR7037774 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 13:35:58 | 24.02.2021 14:10:00 | 0.56722 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.525 | 0 | 0.048 | 0 | 4.725 | 0 | 0 | 14.298
377610 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7023748 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 13:30:19 | 24.02.2021 18:00:00 | 4.4947 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638
377609 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6862213 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 13:30:11 | 24.02.2021 14:58:00 | 1.4636 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0.361 | 0 | 2.627 | 0 | 0 | 3.963
377591 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6988902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 13:02:38 | 24.02.2021 13:55:00 | 0.87278 | 0 | 67 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.848 | 0 | 3.048 | 0 | 0.897 | 0 | 0 | 10.793
377590 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6930113 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 13:00:55 | 24.02.2021 15:59:00 | 2.9681 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.137 | 0 | 0 | 0 | 2.855 | 0 | 0 | 6.992
377587 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7023767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 12:59:56 | 24.02.2021 17:58:00 | 4.9678 | 0 | 654 | 0 | 41 | 2 | 193 | 1 | 1 | 0 | 346.844 | 0 | 12.693 | 0 | 268.805 | 0 | 3.961 | 632.303
377618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR7003280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:52:24 | 24.02.2021 13:46:00 | 0.89333 | 1 | 1068 | 79 | 26 | 29 | 192 | 6 | 0 | 0.253 | 149.191 | 95.682 | 10.119 | 250.677 | 88.728 | 198.871 | 0 | 793.521
377580 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6880467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:51:38 | 24.02.2021 13:33:00 | 0.68944 | 0 | 0 | 32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.975 | 0 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 36.595
377572 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6972733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:32:07 | 24.02.2021 13:06:00 | 0.56472 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.998 | 0 | 21.605 | 0 | 0 | 0 | 27.603
377565 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517059298 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:23:55 | 24.02.2021 13:30:00 | 1.1014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203
377562 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7000709 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 12:11:19 | 24.02.2021 14:00:00 | 1.8114 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.888 | 0 | 0 | 0 | 1.676 | 0 | 0 | 19.564
377560 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7065003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 12:09:57 | 24.02.2021 13:06:00 | 0.93417 | 0 | 992 | 0 | 0 | 4 | 85 | 6 | 9 | 0 | 135.859 | 0 | 0 | 32.471 | 31.907 | 78.612 | 37.308 | 316.157
377558 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6649118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:09:02 | 24.02.2021 12:25:00 | 0.26611 | 0 | 193 | 82 | 5 | 7 | 73 | 0 | 1 | 0 | 41.042 | 78.734 | 1.374 | 37.391 | 30.887 | 0 | 7.602 | 197.03
377554 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6931344 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 12:00:00 | 24.02.2021 17:35:00 | 5.5833 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.469 | 0 | 5.43 | 0 | 34.683 | 0 | 0 | 65.582
377547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6703813 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:55:36 | 24.02.2021 12:37:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 0 | 0 | 29.09
377541 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517145410 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:50:26 | 24.02.2021 14:21:00 | 2.5094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
377527 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6983744 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 11:35:56 | 24.02.2021 13:56:00 | 2.3344 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 110.125 | 0 | 0 | 0 | 18.984 | 0 | 0 | 129.109
377507 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517301887 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:16:53 | 24.02.2021 12:02:00 | 0.75194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
377484 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:53:04 | 24.02.2021 11:02:00 | 0.14889 | 0 | 4005 | 0 | 10 | 1 | 376 | 0 | 0 | 0 | 99.598 | 0 | 0.202 | 1.749 | 25.579 | 0 | 0 | 127.128
377473 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10505850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:44:34 | 24.02.2021 11:17:00 | 0.54056 | 0 | 393 | 3 | 0 | 12 | 60 | 2 | 2 | 0 | 44.199 | 1.926 | 0 | 78.828 | 11.177 | 5.487 | 0 | 141.617
377468 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6872002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:42:19 | 24.02.2021 11:26:00 | 0.72806 | 1 | 2078 | 13 | 0 | 17 | 470 | 3 | 1 | 0.433 | 227.3 | 19.413 | 0 | 115.881 | 114.42 | 278.132 | 2.618 | 758.197
377464 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6703955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:40:08 | 24.02.2021 11:13:00 | 0.54778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.429 | 0 | 0 | 5.429
377459 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6846052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:34:03 | 24.02.2021 13:45:00 | 3.1825 | 2 | 43 | 63 | 10 | 11 | 20 | 1 | 0 | 15.508 | 15.522 | 294.965 | 5.612 | 239.705 | 39.252 | 12.485 | 0 | 623.049
377458 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515339749 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:33:42 | 24.02.2021 14:46:00 | 4.205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463
377454 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direk | BR6821297 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:27:29 | 24.02.2021 10:39:00 | 0.19194 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.994 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 6.028
377452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516248832 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:25:00 | 24.02.2021 11:49:00 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0.497
377447 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6561897 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:20:35 | 24.02.2021 11:58:00 | 1.6236 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.005 | 0 | 0.607 | 0 | 1.713 | 0 | 0 | 4.325
377439 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direk | BR6945958 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:10:18 | 24.02.2021 10:26:00 | 0.26167 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.37 | 0 | 0.016 | 0 | 1.553 | 0 | 0.005 | 6.944
377437 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6572161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:09:21 | 24.02.2021 11:40:00 | 1.5108 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.892 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 4.279
377504 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:09:21 | 24.02.2021 11:27:00 | 1.2942 | 0 | 18 | 9 | 1 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.185 | 44.468 | 0.096 | 46.667 | 6.506 | 0 | 0 | 100.922
377435 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978049 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:06:58 | 24.02.2021 12:53:08 | 2.7694 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 452.065 | 0 | 0 | 0 | 175.364 | 0 | 0 | 627.429
377429 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6806916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:02:18 | 24.02.2021 11:40:00 | 1.6283 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 1.464 | 0 | 3.279 | 0 | 0 | 5.14
377426 | 1 | KONYA | KULU | TM | BR7094481 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:01:22 | 24.02.2021 10:37:00 | 0.59389 | 2 | 23779 | 155 | 15 | 87 | 4910 | 46 | 38 | 0.843 | 3569.238 | 196.925 | 2.915 | 932.156 | 2205.026 | 1327.324 | 167.756 | 8402.183
377418 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8748889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:00:31 | 24.02.2021 10:59:00 | 0.97472 | 0 | 1152 | 6 | 25 | 13 | 106 | 5 | 0 | 0 | 108.198 | 9.843 | 5.507 | 25.771 | 29.18 | 5.452 | 0 | 183.951
377422 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6687265 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:00:22 | 24.02.2021 11:58:00 | 1.9606 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.962 | 0 | 0 | 0 | 2.234 | 0 | 0 | 9.196
377417 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:00:14 | 24.02.2021 11:23:00 | 1.3794 | 0 | 267 | 23 | 20 | 55 | 57 | 1 | 0 | 0 | 43.51 | 52.718 | 11.384 | 793.296 | 38.733 | 1.833 | 0 | 941.474
377416 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:00:08 | 24.02.2021 14:01:00 | 4.0144 | 1 | 989 | 6 | 0 | 15 | 105 | 5 | 2 | 0.082 | 549.684 | 26.398 | 0 | 465.042 | 122.836 | 1177.848 | 63.522 | 2405.412
377425 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6980316 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:00:00 | 24.02.2021 17:08:00 | 7.1333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 93.129 | 0 | 0 | 0 | 26.054 | 0 | 0 | 119.183
377428 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6718691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:00:00 | 24.02.2021 10:56:00 | 0.93333 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 0 | 0.236 | 0 | 5.002 | 0 | 0 | 7.706
377443 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:58:55 | 24.02.2021 10:25:23 | 0.44111 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 11 | 359 | 14 | 2 | 0 | 139.677 | 0 | 0 | 44.725 | 236.075 | 1586.336 | 31.635 | 2038.448
377443 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7159160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:58:55 | 24.02.2021 10:45:36 | 0.77806 | 0 | 19708 | 0 | 2 | 4 | 6651 | 0 | 5 | 0 | 2893.245 | 0 | 0 | 392.997 | 3403.7 | 0 | 17.889 | 6707.831
377405 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516735263 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:49:52 | 24.02.2021 11:12:00 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0.283
377401 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direk | BR6573646 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:46:50 | 24.02.2021 10:24:00 | 0.61944 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 21.449 | 0 | 0.244 | 0 | 17.274 | 0 | 3.279 | 42.246
377592 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515918114 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:46:05 | 24.02.2021 13:49:00 | 4.0486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.907
377393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:30:08 | 24.02.2021 17:29:00 | 7.9811 | 4 | 311 | 0 | 20 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 310.161 | 0 | 9.591 | 233.911 | 302.843 | 0 | 0 | 856.506
377392 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515474446 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:29:32 | 24.02.2021 12:06:00 | 2.6078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294
377381 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:18:30 | 24.02.2021 10:14:00 | 0.925 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 144.204 | 0 | 0 | 0 | 60.956 | 0 | 0 | 205.16
377374 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10397171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:08:30 | 24.02.2021 09:53:00 | 0.74167 | 0 | 686 | 0 | 14 | 2 | 118 | 1 | 1 | 0 | 52.908 | 0 | 1.6 | 0.51 | 38.296 | 0.339 | 0.007 | 93.66
377366 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7061284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:02:03 | 24.02.2021 12:00:00 | 2.9658 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 204.262 | 0 | 0 | 0 | 64.791 | 0 | 0 | 269.053
377365 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6738572 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:01:40 | 24.02.2021 10:54:00 | 1.8722 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 45.266 | 0 | 0 | 0 | 24.605 | 0 | 0.125 | 69.996
377364 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:01:12 | 24.02.2021 13:55:00 | 4.8967 | 0 | 392 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 215.323 | 2.158 | 1.111 | 0 | 64.062 | 0 | 326.826 | 609.48
377361 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:00:32 | 24.02.2021 14:51:00 | 5.8411 | 1 | 591 | 25 | 10 | 3 | 44 | 0 | 0 | 2.653 | 268.618 | 194.586 | 0.064 | 14.441 | 34.113 | 0 | 0 | 514.475
377360 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6567227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:00:25 | 24.02.2021 15:21:00 | 6.3431 | 2 | 630 | 15 | 68 | 1 | 80 | 1 | 0 | 30.584 | 865.641 | 113.354 | 144.077 | 37.563 | 290.881 | 96.412 | 0 | 1578.512
377338 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7089358 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:00:18 | 24.02.2021 11:59:00 | 2.9783 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.529
377430 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6703684 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 08:59:50 | 24.02.2021 12:12:00 | 3.2028 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 50.95 | 0 | 0 | 0 | 42.972 | 0 | 22.979 | 116.901
377334 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 08:53:24 | 24.02.2021 10:18:00 | 1.41 | 4 | 104 | 132 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0.034 | 25.655 | 349.031 | 45.74 | 212.019 | 30.883 | 0 | 0 | 663.362
377313 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7149139 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 08:04:31 | 24.02.2021 15:32:00 | 7.4581 | 0 | 145 | 43 | 2 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 163.386 | 283.519 | 23.43 | 495.571 | 87.338 | 0 | 0 | 1053.244
377310 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6656499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 07:57:23 | 24.02.2021 08:40:00 | 0.71028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 0 | 12.76
377307 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | BR6726424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 07:42:41 | 24.02.2021 07:56:00 | 0.22194 | 0 | 4 | 39 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.02 | 10.993 | 0.004 | 17.968 | 0.635 | 0 | 0 | 29.62
377316 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6558325 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 07:31:14 | 24.02.2021 08:51:00 | 1.3294 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.002 | 0 | 0.017 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 48.281
377298 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | BR6726440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 07:04:26 | 24.02.2021 08:38:00 | 1.5594 | 2 | 2005 | 1193 | 118 | 157 | 583 | 4 | 18 | 3.502 | 625.806 | 1728.249 | 68.644 | 1656.671 | 329.843 | 128.264 | 98.062 | 4639.041
377303 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6749858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 06:49:42 | 24.02.2021 07:21:00 | 0.52167 | 0 | 1591 | 9 | 70 | 4 | 180 | 1 | 0 | 0 | 113.999 | 3.111 | 8.937 | 3.315 | 31.426 | 4.445 | 0 | 165.233
377288 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7066680 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 05:00:12 | 24.02.2021 05:52:00 | 0.86333 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.687 | 0 | 0.167 | 0 | 2.836 | 0 | 0 | 13.69
377331 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 04:48:38 | 24.02.2021 10:09:00 | 5.3394 | 1 | 60 | 19 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 11.057 | 29.964 | 121.449 | 13.997 | 158.278 | 27.013 | 0 | 0 | 361.758
377289 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7113221 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 04:45:00 | 24.02.2021 05:49:00 | 1.0667 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.898 | 0 | 0 | 0 | 6.156 | 0 | 0 | 57.054
377286 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6646406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 04:12:02 | 24.02.2021 07:09:00 | 2.9494 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70.165 | 0 | 0 | 0 | 22.997 | 0 | 0 | 93.162
377285 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6821030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 04:00:24 | 24.02.2021 05:53:00 | 1.8767 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 26.099 | 0 | 0 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 28.467
377282 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6618513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 03:30:13 | 24.02.2021 04:20:00 | 0.82972 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 58.827 | 0 | 0 | 0 | 9.748 | 0 | 0 | 68.575
377281 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6739159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 03:00:47 | 24.02.2021 03:51:00 | 0.83694 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.798 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 4.667
377278 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7066847 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 02:00:13 | 24.02.2021 02:52:00 | 0.86306 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.946 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 4.582
377277 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7034600 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 02:00:03 | 24.02.2021 02:40:00 | 0.66583 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32.532 | 0 | 0 | 0 | 3.676 | 0 | 0 | 36.208
377273 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6572688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 01:04:48 | 24.02.2021 01:56:00 | 0.85333 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.321 | 0 | 0 | 0 | 5.791 | 0 | 0 | 23.112
377272 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6578532 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 01:02:43 | 24.02.2021 01:57:00 | 0.90472 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.507 | 0 | 0.302 | 0 | 10.505 | 0 | 0 | 14.314
377271 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7021517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 01:02:04 | 24.02.2021 02:00:00 | 0.96556 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.497 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 8.73
377270 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6752632 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 01:00:59 | 24.02.2021 01:25:00 | 0.40028 | 0 | 126 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10.692 | 0 | 0.032 | 0 | 8.834 | 0 | 0 | 19.558
377269 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6901193 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 00:59:25 | 24.02.2021 01:50:00 | 0.84306 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.064 | 0 | 0 | 0 | 2.862 | 0 | 0 | 24.926
377268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 00:45:01 | 24.02.2021 01:41:00 | 0.93306 | 0 | 178 | 7 | 6 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14.765 | 4.683 | 1.988 | 53.741 | 14.303 | 0 | 0 | 89.48
377267 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7145668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 00:34:23 | 24.02.2021 00:55:00 | 0.34361 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.554 | 0 | 0.004 | 0 | 4.634 | 0 | 0 | 11.192
377266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7062610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 00:31:41 | 24.02.2021 01:12:00 | 0.67194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.681 | 0 | 17.174 | 26.855
377265 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6747169 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 00:31:16 | 24.02.2021 01:25:00 | 0.89556 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.71 | 0 | 0 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 22.867
377251 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6612128 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 00:03:55 | 24.02.2021 00:55:00 | 0.85139 | 0 | 213 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.918 | 0 | 0 | 0 | 2.129 | 0 | 0 | 32.047
377250 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7118217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 00:01:29 | 24.02.2021 00:52:00 | 0.84194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132
377264 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6794281 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 23:27:35 | 24.02.2021 01:04:00 | 1.6069 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.599 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 47.361
377247 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6797637 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 23:24:57 | 24.02.2021 00:15:00 | 0.83417 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.547 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 27.532
377241 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 23:20:14 | 24.02.2021 00:14:31 | 0.90472 | 0 | 194 | 163 | 8 | 32 | 47 | 0 | 0 | 0 | 20.745 | 125.017 | 1.357 | 165.506 | 7.223 | 0 | 0 | 319.848
377232 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.02.2021 21:48:17 | 24.02.2021 01:45:00 | 3.9453 | 4 | 104 | 132 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0.085 | 64.684 | 640.714 | 59.3 | 399.884 | 44.201 | 0 | 0 | 1208.868
377233 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 21:41:15 | 24.02.2021 01:31:00 | 3.8292 | 1 | 60 | 19 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 8.506 | 23.047 | 69.262 | 7.741 | 93.817 | 13.106 | 0 | 0 | 215.479
377221 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6678549 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 21:28:40 | 23.02.2021 23:10:00 | 1.6889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588
377237 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 21:06:30 | 23.02.2021 22:23:00 | 1.275 | 0 | 102 | 20 | 1 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 24.156 | 40.153 | 0 | 45.285 | 4.256 | 63.368 | 0 | 177.218
377217 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6578612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 21:01:24 | 23.02.2021 22:48:00 | 1.7767 | 1 | 0 | 21 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 35.534 | 3.226 | 234.673 | 0 | 0 | 0 | 273.656
377204 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6546169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 20:25:23 | 23.02.2021 20:45:57 | 0.34278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 630 | 10 | 26 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 48.015 | 205.876 | 220.821 | 46.74 | 521.467
377194 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6589596 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 19:59:29 | 23.02.2021 21:19:00 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89
377205 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6919905 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 19:18:26 | 23.02.2021 20:52:00 | 1.5594 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.801 | 0 | 0 | 0 | 5.495 | 0 | 0 | 52.296
377167 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR11365902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:40:36 | 23.02.2021 20:34:00 | 1.89 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.273 | 0 | 0 | 0 | 4.451 | 0 | 0 | 25.724
377145 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8374743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:37:13 | 23.02.2021 21:05:00 | 2.4631 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.567 | 0 | 0 | 0 | 4.424 | 0 | 0 | 51.991
377164 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6535828 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:07:35 | 23.02.2021 19:13:00 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.031 | 0 | 62.163 | 172.194
377126 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO8421074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:01:58 | 23.02.2021 18:27:00 | 0.41722 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 10.231
377117 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6857401 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:49:36 | 23.02.2021 19:33:00 | 1.7233 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.189 | 0 | 0.337 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 15.837
377113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515990343 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:44:53 | 23.02.2021 19:13:00 | 1.4686 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.154
377110 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:44:14 | 23.02.2021 18:31:00 | 0.77944 | 0 | 1212 | 2 | 13 | 26 | 317 | 4 | 0 | 0 | 163.966 | 5.566 | 3.279 | 93.062 | 125.254 | 222.604 | 0 | 613.731
377103 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516814414 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:34:44 | 23.02.2021 19:07:00 | 1.5378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
377101 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516763878 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:32:40 | 23.02.2021 18:30:00 | 0.95556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0.226
377180 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6682441 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:28:18 | 23.02.2021 20:26:00 | 2.9617 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.437 | 0 | 0 | 0 | 11.108 | 0 | 0 | 26.545
377171 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7035261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:26:21 | 23.02.2021 19:51:00 | 2.4108 | 1 | 221 | 2 | 11 | 5 | 17 | 0 | 0 | 7.081 | 125.965 | 6.692 | 5.474 | 136.922 | 13.487 | 0 | 0 | 295.621
377096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517129665 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:10:44 | 23.02.2021 18:59:00 | 1.8044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241
377093 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Direk | ISO11322542 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:05:28 | 23.02.2021 18:46:00 | 1.6756 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.049 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 12.579
377092 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO9524685 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:04:14 | 23.02.2021 19:11:00 | 2.1128 | 1 | 0 | 18 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 48.5 | 4.947 | 326.744 | 0 | 0 | 0 | 380.476
377077 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6938784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:44:13 | 23.02.2021 19:25:00 | 2.6797 | 0 | 922 | 3 | 5 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 268.163 | 5.211 | 2.018 | 89.134 | 19.553 | 0 | 0 | 384.079
377076 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515973697 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:42:46 | 23.02.2021 17:55:00 | 1.2039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798
377072 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6530649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:39:11 | 23.02.2021 17:33:43 | 0.90889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 18.977 | 0 | 371.876 | 0 | 392.07
377072 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO10945059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:39:11 | 23.02.2021 21:52:00 | 5.2136 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.419 | 0 | 2.519 | 0 | 113.882 | 0 | 0 | 129.82
377067 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6723408 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 16:35:15 | 23.02.2021 18:00:00 | 1.4125 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.808 | 0 | 0 | 0 | 2.578 | 0 | 0 | 31.386
377062 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6912192 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 16:31:26 | 23.02.2021 18:26:00 | 1.9094 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.394 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 0 | 12.622
377064 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7000049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 16:30:00 | 23.02.2021 17:24:00 | 0.9 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.917 | 0 | 0.189 | 0 | 7.81 | 0 | 0 | 11.916
377051 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:14:49 | 23.02.2021 17:00:00 | 0.75306 | 0 | 1196 | 23 | 1 | 128 | 159 | 0 | 2 | 0 | 243.481 | 20.511 | 0 | 986.929 | 56.685 | 0 | 0.018 | 1307.624
377050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6898328 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:13:55 | 23.02.2021 17:40:00 | 1.4347 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 56.274 | 0 | 0 | 0 | 20.895 | 0 | 0 | 77.169
377042 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK | ISO10235097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:00:11 | 23.02.2021 17:42:00 | 1.6969 | 0 | 7 | 5 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 10.364 | 0.093 | 177.085 | 0.89 | 0 | 0 | 189.272
377039 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517398590 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:53:33 | 23.02.2021 16:31:00 | 0.62417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
377037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:50:11 | 23.02.2021 19:10:00 | 3.3303 | 0 | 500 | 2 | 5 | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 137.906 | 10.168 | 0 | 136.677 | 30.428 | 0 | 0 | 315.179
377032 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6753897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:34:40 | 23.02.2021 16:34:00 | 0.98889 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.003 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 11.792
377091 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516063682 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:25:27 | 23.02.2021 17:20:00 | 1.9092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095
377024 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6651943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:06:15 | 23.02.2021 17:31:00 | 2.4125 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.726 | 0 | 0.533 | 0 | 74.627 | 0 | 0 | 94.886
376992 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515791348 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:47:06 | 23.02.2021 18:05:00 | 3.2983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
376989 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:42:09 | 23.02.2021 15:12:00 | 0.4975 | 4 | 207 | 20 | 15 | 19 | 158 | 1 | 0 | 4.812 | 17.247 | 8.857 | 11.286 | 99.616 | 37.403 | 10.047 | 0 | 189.268
376988 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515233917 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:38:38 | 23.02.2021 15:12:00 | 0.55611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
376982 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7150947 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 14:30:31 | 23.02.2021 17:20:00 | 2.8247 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 35.553 | 0 | 0 | 0 | 7.356 | 0 | 6.019 | 48.928
376981 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6723038 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 14:30:08 | 23.02.2021 15:19:00 | 0.81444 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.821
376961 | 1 | KONYA | BOZKIR | SDK Çıkışı | FUSE6597282 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:12:54 | 23.02.2021 17:43:00 | 3.5017 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 57.408 | 0 | 0 | 0 | 108.623 | 0 | 0 | 166.031
376966 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10661386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:08:11 | 23.02.2021 14:22:00 | 0.23028 | 0 | 65 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.296 | 3.358 | 0 | 0 | 2.987 | 0 | 0 | 11.641
376950 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515796896 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:03:19 | 23.02.2021 15:25:00 | 1.3614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
376946 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7033220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 14:00:08 | 23.02.2021 15:30:00 | 1.4978 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.138 | 0 | 0 | 0 | 13.229 | 0 | 0 | 31.367
376951 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6627057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:52:59 | 23.02.2021 17:33:00 | 3.6669 | 0 | 281 | 78 | 3 | 22 | 72 | 28 | 0 | 0 | 239.718 | 912.587 | 11.283 | 676.509 | 149.877 | 1427.84 | 0 | 3417.814
376942 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515798070 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:46:40 | 23.02.2021 14:57:00 | 1.1722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177
376941 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11432936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:45:41 | 23.02.2021 14:09:00 | 0.38861 | 0 | 165 | 0 | 12 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.495 | 0 | 0.171 | 6.619 | 3.257 | 0 | 0 | 15.542
376935 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6973219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:33:50 | 23.02.2021 14:01:00 | 0.45278 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.058 | 0 | 1.2 | 27.258
376928 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:29:30 | 23.02.2021 13:46:00 | 0.275 | 0 | 1125 | 0 | 5 | 1 | 165 | 0 | 2 | 0 | 71.333 | 0 | 0.134 | 6.501 | 45.002 | 0 | 30.451 | 153.421
376916 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515480039 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:13:57 | 23.02.2021 13:56:00 | 0.70083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564
376893 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6617651 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 13:00:21 | 23.02.2021 14:01:00 | 1.0108 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.874 | 0 | 0 | 0 | 5.032 | 0 | 0 | 66.906
376891 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO11149252 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:58:40 | 23.02.2021 13:36:00 | 0.62222 | 0 | 76 | 0 | 22 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 7.253 | 0 | 1.42 | 0 | 17.892 | 0 | 7.365 | 33.93
376867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6858355 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:31:25 | 23.02.2021 13:29:00 | 0.95972 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | 5.444
376864 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11356852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 12:30:07 | 23.02.2021 17:20:00 | 4.8314 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.727 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.834
376857 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080406 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:25:49 | 23.02.2021 12:49:00 | 0.38639 | 0 | 346 | 0 | 1 | 0 | 1215 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.658 | 0 | 447.011 | 1385.669
376855 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6670765 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:21:53 | 23.02.2021 13:49:00 | 1.4519 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.925
376882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6644064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:14:22 | 23.02.2021 12:47:25 | 0.55083 | 0 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 1 | 0 | 193.505 | 0 | 0 | 0 | 105.16 | 0 | 11.082 | 309.747
376844 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6698097 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 12:14:13 | 23.02.2021 17:35:00 | 5.3464 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.438 | 0 | 5.644 | 0 | 2.092 | 0 | 0 | 19.174
376837 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 12:01:51 | 23.02.2021 16:59:00 | 4.9525 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.059 | 0 | 2.312 | 0 | 4.671 | 0 | 0 | 52.042
376835 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6822170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 11:59:40 | 23.02.2021 14:01:00 | 2.0222 | 0 | 318 | 10 | 3 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 55.079 | 26.261 | 2.945 | 72.238 | 10.342 | 0 | 0 | 166.865
376833 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6586111 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:54:48 | 23.02.2021 13:21:00 | 1.4367 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.304 | 0 | 0.063 | 0 | 10.609 | 0 | 0 | 43.976
376817 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6950539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 11:30:35 | 23.02.2021 12:27:00 | 0.94028 | 0 | 158 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.397 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 10.47
376819 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6569800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:30:26 | 23.02.2021 12:52:00 | 1.3594 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.58 | 0 | 0 | 0 | 4.631 | 0 | 0 | 33.211
376808 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515331341 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:20:12 | 23.02.2021 18:01:00 | 6.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68
376805 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:15:33 | 23.02.2021 11:34:00 | 0.3075 | 6 | 1771 | 31 | 36 | 38 | 304 | 4 | 0 | 11.31 | 236.19 | 44.83 | 2.765 | 270.379 | 158.532 | 124.367 | 0 | 848.373
376823 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6569462 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:08:02 | 23.02.2021 12:23:00 | 1.2494 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.752 | 0 | 0.263 | 0 | 1.059 | 0 | 0.8 | 2.874
376800 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | DM | ISO6830671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:03:24 | 23.02.2021 11:11:59 | 0.14306 | 2 | 16592 | 202 | 402 | 126 | 4037 | 22 | 10 | 4.798 | 2688.851 | 191.954 | 67.991 | 1426.01 | 2699.93 | 560.491 | 44.631 | 7684.656
376674 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517261443 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:00:43 | 23.02.2021 12:38:00 | 1.6214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435
376676 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7096818 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 11:00:00 | 23.02.2021 12:31:00 | 1.5167 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 0 | 0.744 | 0 | 4.309 | 0 | 0 | 19.603
376744 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6579136 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:56:23 | 23.02.2021 11:35:00 | 0.64361 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.211 | 0 | 0 | 0 | 6.862 | 0 | 0 | 49.073
376799 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517358567 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:32:51 | 23.02.2021 11:44:00 | 1.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
376640 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515681994 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:20:37 | 23.02.2021 11:25:00 | 1.0731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358
376631 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE7073266 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:09:59 | 23.02.2021 11:18:00 | 1.1336 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.596 | 0 | 0 | 0 | 19.972 | 0 | 0 | 53.568
376666 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6549926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:09:23 | 23.02.2021 11:01:00 | 0.86028 | 0 | 597 | 13 | 16 | 8 | 150 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 14.14 | 7.494 | 31.456 | 8.653 | 0 | 0 | 105.243
376622 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6980093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:01:55 | 23.02.2021 12:50:00 | 2.8014 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 20.248 | 0 | 180.151 | 0 | 0 | 0 | 207.439
376616 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7149793 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:01:13 | 23.02.2021 13:56:00 | 3.9131 | 0 | 113 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.485 | 0 | 8.001 | 0 | 11.316 | 0 | 0 | 45.802
376615 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6837190 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:00:33 | 23.02.2021 12:56:00 | 2.9242 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 49.49 | 0 | 0 | 0 | 25.686 | 0 | 0 | 75.176
376610 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6875579 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:00:07 | 23.02.2021 11:05:00 | 1.0814 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.877 | 0 | 0 | 0 | 8.114 | 0 | 0 | 29.991
376611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6970787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:00:07 | 23.02.2021 10:57:00 | 0.94806 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.006 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 11.731
376609 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:00:04 | 23.02.2021 13:00:00 | 2.9989 | 0 | 5 | 43 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.297 | 0 | 53.782 | 0 | 0 | 0 | 205.079
376608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6584347 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:00:03 | 23.02.2021 11:53:00 | 1.8825 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.662 | 0 | 0.217 | 0 | 8.558 | 0 | 0 | 18.437
376607 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6549929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:59:30 | 23.02.2021 11:01:00 | 1.025 | 0 | 258 | 0 | 7 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 19.482 | 0 | 4.134 | 0 | 6.538 | 0 | 0 | 30.154
376605 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6914779 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:59:05 | 23.02.2021 12:57:00 | 2.9653 | 0 | 74 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.429 | 0 | 5.57 | 0 | 2.932 | 0 | 0 | 36.931
376594 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:35:08 | 23.02.2021 14:33:00 | 4.9644 | 0 | 180 | 0 | 5 | 0 | 126 | 4 | 0 | 0 | 108.025 | 0 | 42.879 | 0 | 285.08 | 671.151 | 0 | 1107.135
376593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:34:50 | 23.02.2021 14:33:00 | 4.9694 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.723 | 0 | 254.003 | 18.906 | 89.939 | 0 | 371.571
376586 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO6954859 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:17:19 | 23.02.2021 10:33:00 | 1.2614 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.944 | 0 | 0 | 0 | 4.493 | 0 | 0 | 24.437
376584 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO10731725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:16:03 | 23.02.2021 09:26:09 | 0.16833 | 2 | 3860 | 4 | 170 | 15 | 719 | 22 | 14 | 0.146 | 294.899 | 10.833 | 10.957 | 111.07 | 205.811 | 783.772 | 49.133 | 1466.621
376584 | 2 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO10731725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:16:03 | 23.02.2021 09:30:00 | 0.2325 | 0 | 242 | 0 | 61 | 1 | 20 | 3 | 1 | 0 | 18.869 | 0 | 6.504 | 0.85 | 4.281 | 55.382 | 0.004 | 85.89
376579 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6757262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:15:23 | 23.02.2021 12:04:00 | 2.8103 | 0 | 44 | 0 | 12 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 22.272 | 0 | 5.989 | 48.693 | 94.34 | 0 | 0 | 171.294
376569 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6564686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:00:55 | 23.02.2021 10:33:00 | 1.5347 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 4.882 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 6.777
376568 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7025536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:00:25 | 23.02.2021 13:17:00 | 4.2764 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81.083 | 0 | 12.65 | 0 | 75.225 | 0 | 0 | 168.958
376567 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:00:22 | 23.02.2021 16:30:00 | 7.4939 | 0 | 411 | 33 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 559.32 | 313.497 | 0 | 109.726 | 130.621 | 0 | 0 | 1113.164
376566 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:00:10 | 23.02.2021 16:52:00 | 7.8639 | 0 | 1420 | 0 | 5 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 794.61 | 0 | 6.222 | 538.817 | 395.208 | 0 | 0 | 1734.857
376565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7146518 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:00:10 | 23.02.2021 12:23:00 | 3.3806 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.352 | 0 | 0 | 0 | 3.541 | 0 | 0 | 32.893
376570 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7020501 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:00:00 | 23.02.2021 11:35:00 | 2.5833 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.982 | 0 | 2.976 | 0 | 13.722 | 0 | 0 | 20.68
376571 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7042492 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:00:00 | 23.02.2021 11:55:00 | 2.9167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.783
376572 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6526457 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:00:00 | 23.02.2021 11:56:00 | 2.9333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 172.241 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 0 | 0 | 211.011
376577 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6931043 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 08:58:17 | 23.02.2021 10:05:00 | 1.1119 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.141 | 0 | 0.545 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 6.792
376564 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6783386 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 08:57:09 | 23.02.2021 13:07:00 | 4.1642 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.975 | 0 | 0.068 | 0 | 2.032 | 0 | 0 | 33.075
376552 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7010132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 08:30:38 | 23.02.2021 16:30:00 | 7.9894 | 0 | 819 | 1 | 8 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 703.423 | 13.83 | 8.371 | 0 | 258.964 | 0 | 0 | 984.588
376551 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515791348 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 08:22:48 | 23.02.2021 09:28:00 | 1.0867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429
376547 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7149136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 08:00:00 | 23.02.2021 15:40:00 | 7.6667 | 0 | 1953 | 38 | 5 | 8 | 197 | 4 | 10 | 0 | 1401.643 | 374.536 | 2.404 | 170.857 | 612.968 | 158.858 | 524.169 | 3245.435
376546 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7149142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 08:00:00 | 23.02.2021 15:39:00 | 7.65 | 0 | 11 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.824 | 0 | 400.946 | 0 | 0 | 0 | 748.77
376530 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE7108836 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 06:04:50 | 23.02.2021 09:35:00 | 3.5028 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.373
376549 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO10731725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 04:45:55 | 23.02.2021 08:16:00 | 3.5014 | 2 | 4102 | 4 | 231 | 16 | 739 | 25 | 15 | 0.555 | 1182.592 | 26.677 | 59.919 | 388.304 | 647.682 | 2137.907 | 134.988 | 4578.624
376550 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6707672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 04:45:54 | 23.02.2021 08:00:00 | 3.235 | 0 | 1254 | 19 | 144 | 4 | 128 | 13 | 6 | 0 | 355.64 | 41.902 | 46.477 | 13.672 | 138.581 | 71.291 | 95.44 | 763.003
376513 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6770573 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 03:30:02 | 23.02.2021 04:24:00 | 0.89944 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.017 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 0 | 28.008
376518 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517059497 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 03:16:12 | 23.02.2021 04:48:00 | 1.53 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.096
376511 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11444267 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 03:00:11 | 23.02.2021 03:50:00 | 0.83028 | 0 | 154 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.601 | 0 | 0.278 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 5.814
376510 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6826963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 03:00:00 | 23.02.2021 03:25:00 | 0.41667 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.524 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 16.098
376492 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6859471 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 02:15:35 | 23.02.2021 03:12:00 | 0.94028 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.233 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 24.739
376490 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6635645 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 02:15:09 | 23.02.2021 02:44:00 | 0.48083 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.252 | 0 | 0.051 | 0 | 6.444 | 0 | 0 | 15.747
376489 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6704772 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 02:00:06 | 23.02.2021 02:45:00 | 0.74833 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.607 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 36.151
376487 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6650145 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 01:33:22 | 23.02.2021 02:30:00 | 0.94389 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.086 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 3.513
376486 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6780608 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 01:30:05 | 23.02.2021 01:49:00 | 0.31528 | 0 | 248 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.838 | 0 | 0.025 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 8.349
376301 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6827019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 01:06:21 | 23.02.2021 01:45:00 | 0.64417 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.458 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 0 | 20.436
376284 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6954152 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 01:01:18 | 23.02.2021 01:57:00 | 0.92833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.537 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 0 | 9.723
376281 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6856076 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 01:00:42 | 23.02.2021 02:22:00 | 1.355 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.977 | 0 | 0 | 0 | 3.382 | 0 | 0 | 7.359
376279 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR7061039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 01:00:19 | 23.02.2021 01:51:00 | 0.84472 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.908 | 0 | 0.965 | 0 | 9.276 | 0 | 0 | 24.149
376278 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7157397 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 01:00:06 | 23.02.2021 01:42:00 | 0.69833 | 0 | 124 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.379 | 0 | 0.871 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 7.885
376277 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6633508 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 01:00:02 | 23.02.2021 01:52:00 | 0.86611 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.49 | 0 | 0 | 0 | 2.107 | 0 | 0 | 33.597
376173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6943498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 00:33:48 | 23.02.2021 01:12:00 | 0.63667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.268 | 0 | 1.516 | 72.784
376172 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 00:31:12 | 23.02.2021 01:25:00 | 0.89667 | 2 | 14 | 4 | 39 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3.528 | 3.32 | 1.915 | 10.207 | 111.537 | 0.414 | 5.03 | 0 | 135.951
376171 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6933298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 00:30:48 | 23.02.2021 01:21:00 | 0.83667 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9.725 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 3.925 | 14.145
376170 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783358 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 00:30:01 | 23.02.2021 01:28:00 | 0.96639 | 0 | 102 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.286 | 0 | 0.155 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 11.741
376169 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6646004 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 00:30:00 | 23.02.2021 00:50:00 | 0.33333 | 0 | 353 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 15.058 | 0 | 0 | 0 | 1.768 | 0 | 1.989 | 18.815
376174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE6204624 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 00:02:13 | 23.02.2021 00:43:00 | 0.67972 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.645
376166 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6679198 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 00:01:22 | 23.02.2021 00:56:00 | 0.91056 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 21.197 | 0 | 0 | 0 | 16.534 | 0 | 0 | 37.731
376165 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6900778 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 00:00:00 | 23.02.2021 01:02:00 | 1.0333 | 0 | 578 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 100.636 | 0 | 0.075 | 0 | 18.263 | 0 | 0 | 118.974
376159 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6905571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 23:43:20 | 23.02.2021 00:10:00 | 0.44444 | 0 | 2326 | 1 | 3 | 6 | 387 | 0 | 2 | 0 | 190.388 | 0.51 | 0.128 | 15.343 | 56.051 | 0 | 2.68 | 265.1
376149 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11257814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 22:05:32 | 22.02.2021 22:37:00 | 0.52444 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 216.167 | 0 | 0 | 12.416 | 43.621 | 0 | 0 | 272.204
376133 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6703119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 22:02:33 | 22.02.2021 23:22:00 | 1.3242 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10.679 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 15.049
376113 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 20:09:02 | 22.02.2021 21:53:56 | 1.7483 | 0 | 229 | 122 | 35 | 42 | 63 | 0 | 0 | 0 | 43.461 | 158.544 | 9.85 | 611.766 | 16.685 | 0 | 0 | 840.306
376113 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6633850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 20:09:02 | 22.02.2021 23:58:19 | 3.8214 | 0 | 68 | 46 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.107 | 116.401 | 0.639 | 210.239 | 7.352 | 0 | 0 | 364.738
376108 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6792197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 20:01:17 | 22.02.2021 21:35:00 | 1.5619 | 0 | 186 | 4 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 40.491 | 3.9 | 0 | 4.484 | 1.134 | 14.507 | 0 | 64.516
376100 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8656621 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 19:30:37 | 22.02.2021 20:47:00 | 1.2731 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.648 | 0 | 0 | 0 | 2.362 | 0 | 0 | 31.01
376089 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6670683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 19:14:03 | 22.02.2021 19:35:00 | 0.34917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145.415 | 0 | 1145.415
376081 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515967929 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 18:54:03 | 22.02.2021 20:32:00 | 1.6325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31
376048 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 18:31:36 | 22.02.2021 18:56:00 | 0.40667 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 15.327 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 19.817
376071 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7001920 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 18:27:14 | 22.02.2021 18:38:00 | 0.17944 | 0 | 712 | 91 | 21 | 37 | 143 | 11 | 5 | 0 | 57.722 | 80.866 | 0 | 305.572 | 29.296 | 101.347 | 5.152 | 579.955
375988 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG/OG Transformatörü | ISO6971540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ KUTUP PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 18:02:08 | 22.02.2021 18:50:00 | 0.79778 | 0 | 3545 | 0 | 6 | 0 | 1077 | 0 | 5 | 0 | 792.094 | 0 | 0.042 | 0 | 649.613 | 0 | 59.483 | 1501.232
376002 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG/OG Transformatörü | ISO6971532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 18:02:06 | 22.02.2021 18:48:00 | 0.765 | 0 | 6698 | 25 | 154 | 9 | 709 | 1 | 0 | 0 | 1434.332 | 18.425 | 41.573 | 17.421 | 298.845 | 11.122 | 0 | 1821.718
375986 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6854302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2021 18:01:36 | 22.02.2021 19:22:00 | 1.34 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.622 | 0 | 0 | 0 | 11.575 | 0 | 0 | 26.197
376051 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6759382 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:49:26 | 22.02.2021 18:42:00 | 0.87611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0.613
376060 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7004420 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:46:35 | 22.02.2021 19:00:00 | 1.2236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.041 | 0 | 1.179 | 8.22
375967 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515818940 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:33:26 | 22.02.2021 18:25:00 | 0.85944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171
375965 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515391537 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:30:07 | 22.02.2021 18:42:00 | 1.1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.879
375958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515611895 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:26:09 | 22.02.2021 18:51:00 | 1.4142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505
375955 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535169474 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:22:39 | 22.02.2021 20:12:00 | 2.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | 0 | 0 | 2.542
375954 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7106082 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:20:42 | 22.02.2021 17:49:00 | 0.47167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53
375950 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Direk | ISO8656143 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:14:52 | 22.02.2021 18:39:00 | 1.4022 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.846 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 9.476
375934 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597419 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:56:12 | 22.02.2021 19:11:00 | 2.2467 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.614 | 0 | 0 | 10.886 | 0.065 | 0 | 0 | 15.565
375933 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:54:12 | 22.02.2021 17:30:18 | 0.60167 | 0 | 558 | 30 | 30 | 5 | 207 | 1 | 0 | 0 | 131.184 | 26.027 | 8.23 | 21.706 | 63.067 | 11.756 | 0 | 261.97
375929 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6769468 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:25:57 | 22.02.2021 17:05:00 | 0.65083 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 21.489 | 0 | 0 | 0 | 32.812 | 0 | 0 | 54.301
375922 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069212 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:23:45 | 22.02.2021 21:03:00 | 4.6542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437
375912 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515999574 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:11:10 | 22.02.2021 16:38:00 | 0.44722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318
375905 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6974013 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 16:00:42 | 22.02.2021 17:52:00 | 1.855 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.122 | 0 | 0 | 0 | 8.993 | 0 | 0 | 44.115
375904 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515999573 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:00:39 | 22.02.2021 16:54:00 | 0.88917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266
375899 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515926090 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 15:47:49 | 22.02.2021 16:53:00 | 1.0864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
375872 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 14:59:08 | 22.02.2021 15:41:00 | 0.69778 | 0 | 119 | 13 | 1 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 13.258 | 16.768 | 0 | 62.917 | 4.772 | 0.842 | 0 | 98.557
375862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7134245 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 14:32:17 | 22.02.2021 15:27:00 | 0.91194 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.166 | 0 | 0 | 0 | 5.937 | 0 | 0 | 35.103
375861 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6768176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 14:31:57 | 22.02.2021 15:53:00 | 1.3508 | 0 | 547 | 1 | 7 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 37.431 | 0.398 | 0.841 | 0 | 12.212 | 0 | 2.043 | 52.925
375883 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7156920 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 14:18:00 | 22.02.2021 15:09:00 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 1.063
375850 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6706575 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 14:01:54 | 22.02.2021 16:36:00 | 2.5683 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.721 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 17.766
375848 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6843858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 14:00:49 | 22.02.2021 14:49:00 | 0.80306 | 0 | 64 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9.571 | 0 | 0.654 | 0 | 4.745 | 0 | 0 | 14.97
375849 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7024820 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 14:00:00 | 22.02.2021 15:59:00 | 1.9833 | 0 | 1519 | 1 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 484.189 | 0 | 0 | 0 | 51.29 | 0 | 0 | 535.479
375822 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7036743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 13:42:46 | 22.02.2021 14:29:00 | 0.77056 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884
375847 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6916488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2021 13:33:38 | 22.02.2021 14:00:00 | 0.43944 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 63.901 | 0 | 0 | 0 | 27.44 | 0 | 0 | 91.341
375847 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8718295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2021 13:33:38 | 22.02.2021 14:10:01 | 0.60639 | 0 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 1 | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0 | 256.076 | 0 | 10.034 | 828
375806 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 13:31:07 | 22.02.2021 14:01:00 | 0.49806 | 0 | 2 | 118 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.162 | 0 | 14.402 | 0 | 6.307 | 0 | 90.871
375805 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR7111074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 13:30:17 | 22.02.2021 15:17:00 | 1.7786 | 0 | 204 | 0 | 5 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 30.893 | 0 | 28.035 | 0 | 68.486 | 0 | 0 | 127.414
375762 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11356855 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 13:02:41 | 22.02.2021 16:48:00 | 3.7553 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 0 | 0.196 | 0 | 2.348 | 0 | 0 | 4.441
375759 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6733606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 13:00:24 | 22.02.2021 13:57:00 | 0.94333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 53.286 | 0 | 0 | 54.602
375760 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6585189 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 13:00:00 | 22.02.2021 18:00:00 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.755
375763 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7059053 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 13:00:00 | 22.02.2021 15:56:00 | 2.9333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.963 | 0 | 0 | 0 | 15.136 | 0 | 0 | 50.099
375761 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6627967 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:59:56 | 22.02.2021 13:57:00 | 0.95111 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 4.626
375753 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6869428 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:47:40 | 22.02.2021 13:20:00 | 0.53889 | 0 | 261 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.154 | 0 | 0.156 | 0 | 3.458 | 0 | 0 | 23.768
375748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515479635 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:40:37 | 22.02.2021 20:32:00 | 7.8564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618
375745 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6707046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 12:40:11 | 22.02.2021 13:56:00 | 1.2636 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.822 | 0 | 20.3 | 56.122
375730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6847761 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 12:30:03 | 22.02.2021 13:04:00 | 0.56583 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631
375736 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE10352785 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:29:07 | 22.02.2021 13:17:00 | 0.79806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.133 | 0 | 0 | 13.133
375728 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517056736 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:28:48 | 22.02.2021 14:26:00 | 1.9533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381
375726 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6575412 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:22:43 | 22.02.2021 12:49:00 | 0.43806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.526 | 0 | 0 | 0 | 3.251 | 0 | 0 | 5.777
375722 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6846295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:19:05 | 22.02.2021 12:52:00 | 0.54861 | 0 | 209 | 0 | 0 | 2 | 49 | 1 | 0 | 0 | 18.041 | 0 | 0 | 12.738 | 12.365 | 82.438 | 0 | 125.582
375715 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6691440 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:10:32 | 22.02.2021 12:41:00 | 0.50778 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9.689 | 0 | 0 | 0 | 51.871 | 0 | 0 | 61.56
375709 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10290673 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 12:00:26 | 22.02.2021 15:44:00 | 3.7261 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90.83 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 108.53
375711 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7106081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 12:00:00 | 22.02.2021 12:58:51 | 0.98083 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 5.521 | 0 | 0 | 22.111
375710 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6619520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 12:00:00 | 22.02.2021 12:58:34 | 0.97611 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.369
375680 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6599739 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:32:39 | 22.02.2021 13:17:00 | 1.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.849 | 0 | 0 | 2.849
375700 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6694634 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:32:03 | 22.02.2021 16:00:00 | 4.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.363 | 0 | 0 | 60.363
375670 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6910174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 11:18:55 | 22.02.2021 12:00:00 | 0.68472 | 0 | 158 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.04 | 0 | 2.076 | 0 | 3.638 | 0 | 0 | 20.754
375659 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:12:30 | 22.02.2021 12:00:00 | 0.79167 | 0 | 38 | 42 | 1 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.484 | 47.431 | 0.309 | 316.431 | 0.919 | 0 | 0 | 366.574
375660 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6934793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:11:39 | 22.02.2021 12:10:00 | 0.9725 | 0 | 4 | 10 | 0 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.724 | 0 | 160.982 | 0 | 0 | 0 | 207.706
375695 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR6865813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:10:03 | 22.02.2021 11:18:00 | 0.1325 | 0 | 2259 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 405.959 | 0 | 0 | 0 | 311.924 | 0 | 0 | 717.883
375647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6678908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:09:17 | 22.02.2021 12:01:00 | 0.86194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.469 | 0 | 37.026 | 200.495
375643 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515614145 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:03:55 | 22.02.2021 18:48:00 | 7.7347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.531
375671 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO7008906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:03:03 | 22.02.2021 11:34:00 | 0.51583 | 2 | 3860 | 4 | 170 | 15 | 719 | 22 | 14 | 0.21 | 422.32 | 12.933 | 13.085 | 142.1 | 262.234 | 905.871 | 60.075 | 1818.828
375628 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11216981 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 11:01:53 | 22.02.2021 16:50:00 | 5.8019 | 0 | 355 | 1 | 1 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 196.674 | 10.047 | 0 | 16.537 | 72.796 | 0 | 12.412 | 308.466
375627 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6582711 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 11:00:31 | 22.02.2021 12:27:00 | 1.4414 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.479 | 0 | 1.028 | 0 | 16.209 | 0 | 0 | 20.716
375644 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6958975 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 11:00:00 | 22.02.2021 11:57:47 | 0.96306 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.002 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 5.093
375626 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6864417 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:59:58 | 22.02.2021 12:46:00 | 1.7672 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 57.841 | 0 | 0 | 0 | 16.207 | 0 | 0 | 74.048
375623 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11190556 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:58:30 | 22.02.2021 11:30:00 | 0.525 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.937 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 5.452
375590 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 10:34:46 | 22.02.2021 10:44:35 | 0.16361 | 0 | 165 | 6 | 2 | 5 | 102 | 6 | 25 | 0 | 7.513 | 19.816 | 0.522 | 15.829 | 52.185 | 566.391 | 197.207 | 859.463
375570 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11116318 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:01:54 | 22.02.2021 13:56:00 | 3.9017 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 31.862 | 0 | 0 | 0 | 23.175 | 0 | 62.495 | 117.532
375565 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6675132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:00:41 | 22.02.2021 12:46:00 | 2.7553 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 5.127 | 0 | 18.453 | 0 | 0 | 24.15
375564 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6804375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:00:17 | 22.02.2021 12:47:00 | 2.7786 | 0 | 241 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 83.545 | 23.479 | 0 | 1.691 | 30.293 | 0 | 0 | 139.008
375563 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6931618 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:00:14 | 22.02.2021 10:56:00 | 0.92944 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56.773 | 0 | 0 | 0 | 35.477 | 0 | 0 | 92.25
375562 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11190177 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:00:12 | 22.02.2021 10:29:00 | 0.48 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6.601 | 0 | 0.656 | 0 | 25.495 | 0 | 0 | 32.752
375573 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7057639 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:00:00 | 22.02.2021 10:59:40 | 0.99444 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.491 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 3.534
375556 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direk | ISO6933943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:55:07 | 22.02.2021 11:17:00 | 1.3647 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 58.677 | 0 | 0 | 0 | 43.477 | 0 | 0.377 | 102.531
375551 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517228354 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:44:29 | 22.02.2021 11:19:00 | 1.5753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371
375545 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6834998 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:42:17 | 22.02.2021 11:00:00 | 1.2953 | 0 | 168 | 0 | 3 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 34.831 | 0 | 1.699 | 0 | 45.309 | 0 | 0 | 81.839
375579 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:39:23 | 22.02.2021 10:16:00 | 0.61028 | 0 | 586 | 8 | 2 | 7 | 170 | 1 | 2 | 0 | 73.094 | 6.606 | 0.338 | 45.4 | 59.083 | 4.121 | 30.063 | 218.705
375530 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9447377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:31:30 | 22.02.2021 12:34:00 | 3.0417 | 0 | 104 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.474 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 53.549
375528 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:31:24 | 22.02.2021 10:13:14 | 0.69722 | 0 | 1155 | 17 | 18 | 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 114.67 | 16.72 | 1.026 | 44.199 | 24.994 | 0 | 0 | 201.609
375529 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6999885 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:31:17 | 22.02.2021 11:58:00 | 2.4453 | 0 | 712 | 6 | 3 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 240.409 | 7.094 | 0.349 | 0 | 63.899 | 0 | 0 | 311.751
375526 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6551437 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:30:49 | 22.02.2021 12:37:00 | 3.1031 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 97.799 | 0 | 0 | 0 | 11.714 | 0 | 0 | 109.513
375525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:30:37 | 22.02.2021 12:11:00 | 2.6731 | 4 | 311 | 0 | 20 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 112.754 | 0 | 3.778 | 87.923 | 117.274 | 0 | 0 | 321.729
375527 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7113147 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:30:00 | 22.02.2021 10:25:48 | 0.93 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.035 | 0 | 0.316 | 0 | 2.794 | 0 | 0 | 8.145
375524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | BR6619816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:28:00 | 22.02.2021 10:19:00 | 0.85 | 6 | 1192 | 516 | 52 | 126 | 236 | 18 | 0 | 8.786 | 175.536 | 847.711 | 21.292 | 809.17 | 102.666 | 217.003 | 0 | 2182.164
375522 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:25:47 | 22.02.2021 09:49:00 | 0.38694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.988 | 0 | 1709.602 | 0 | 1749.59
375785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6615053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:17:30 | 22.02.2021 12:24:00 | 3.1083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 9 | 0 | 2.167 | 0 | 0 | 0 | 770.113 | 0 | 427.832 | 1200.112
375517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516745944 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:11:48 | 22.02.2021 10:16:00 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0.406
375514 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11147256 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:05:37 | 22.02.2021 11:03:00 | 1.9564 | 0 | 126 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 43.911 | 0 | 1.719 | 0 | 4.802 | 0 | 3.606 | 54.038
375510 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6844209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:01:39 | 22.02.2021 10:09:59 | 1.1389 | 2 | 360 | 195 | 27 | 31 | 83 | 2 | 7 | 1.488 | 51.936 | 263.662 | 9.169 | 273.67 | 29.976 | 13.251 | 20.694 | 663.846
375508 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:00:45 | 22.02.2021 12:59:17 | 3.9756 | 0 | 561 | 4 | 8 | 5 | 251 | 0 | 3 | 0 | 348.807 | 17.776 | 4.251 | 28.904 | 256.774 | 0 | 10.777 | 667.289
375509 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6868941 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:00:45 | 22.02.2021 14:05:00 | 5.0708 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 100.103 | 0 | 0 | 0 | 287.273 | 0 | 0 | 387.376
375511 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6935701 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:00:00 | 22.02.2021 10:58:00 | 1.9667 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.975 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.857
375513 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6826751 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:00:00 | 22.02.2021 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.862 | 0 | 0.6 | 0 | 1.664 | 0 | 0 | 23.126
375512 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6648313 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:00:00 | 22.02.2021 11:05:00 | 2.0833 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 1.608 | 0 | 27.598 | 0 | 0 | 29.631
375507 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6585121 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 08:59:59 | 22.02.2021 13:24:00 | 4.4003 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.594 | 0 | 5.051 | 0 | 6.912 | 0 | 0 | 18.557
375497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6691739 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 08:30:10 | 22.02.2021 09:34:00 | 1.0639 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 50.528 | 0 | 0 | 73.978
375490 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7149147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 08:00:00 | 22.02.2021 15:50:00 | 7.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.003
375489 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6576850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 07:40:57 | 22.02.2021 08:26:00 | 0.75083 | 0 | 359 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.28 | 0 | 0 | 6.049 | 13.246 | 0 | 0 | 64.575
375483 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 07:37:57 | 22.02.2021 08:34:00 | 0.93417 | 0 | 755 | 0 | 12 | 3 | 174 | 0 | 3 | 0 | 116.385 | 0 | 4.519 | 15.103 | 79.947 | 0 | 34.384 | 250.338
375481 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO11322481 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 07:13:37 | 22.02.2021 08:05:00 | 0.85639 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 2.122 | 0 | 0 | 4.514
375475 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6877019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 06:14:28 | 22.02.2021 07:12:00 | 0.95889 | 0 | 92 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.577 | 0 | 1.95 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 16.221
375470 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6896128 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 04:45:15 | 22.02.2021 05:40:00 | 0.9125 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 72.618 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 75.088
375466 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6717426 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 03:30:15 | 22.02.2021 04:23:00 | 0.87917 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.617 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 0 | 0 | 50.707
375464 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7072675 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 03:02:33 | 22.02.2021 03:51:00 | 0.8075 | 0 | 180 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 12.679 | 0 | 0.112 | 0 | 20.385 | 0 | 4.494 | 37.67
375463 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM | BR6866464 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 03:00:00 | 22.02.2021 03:20:00 | 0.33333 | 1 | 15361 | 6 | 121 | 85 | 2904 | 20 | 4 | 1.682 | 1298.506 | 4.498 | 7.491 | 458.72 | 736.394 | 113.35 | 4.618 | 2625.259
375462 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7121681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 02:40:30 | 22.02.2021 05:24:00 | 2.725 | 0 | 113 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.584 | 4.765 | 0.446 | 0 | 5.208 | 0 | 0 | 35.003
375459 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6979300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 02:00:56 | 22.02.2021 02:43:00 | 0.70111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 143.25 | 0 | 0 | 143.386
375458 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7085477 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 02:00:38 | 22.02.2021 02:43:00 | 0.70611 | 0 | 75 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.014 | 0 | 0 | 0 | 3.191 | 0 | 0 | 9.205
375457 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7095329 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 01:41:48 | 22.02.2021 03:24:00 | 1.7033 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.994 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 8.611
375456 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR6954817 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 01:30:00 | 22.02.2021 01:57:00 | 0.45 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.779 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 5.25
375452 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10353597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 01:15:00 | 22.02.2021 01:43:00 | 0.46667 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 54.765 | 0 | 0 | 0 | 8.474 | 0 | 0 | 63.239
375451 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7052230 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 01:06:18 | 22.02.2021 01:25:00 | 0.31167 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 1 | 0 | 10.876 | 0 | 0 | 0 | 33.183 | 0 | 0.115 | 44.174
375450 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR6949865 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 01:03:02 | 22.02.2021 01:24:00 | 0.34944 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6.616 | 0 | 0 | 0 | 1.936 | 0 | 1.362 | 9.914
375449 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6979443 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 01:02:46 | 22.02.2021 01:53:00 | 0.83722 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.026 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 4.677
375448 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 01:02:12 | 22.02.2021 01:59:09 | 0.94917 | 0 | 0 | 105 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.313 | 0 | 129.857 | 0 | 0 | 0 | 257.17
375447 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6525501 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 01:01:44 | 22.02.2021 01:51:00 | 0.82111 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.714 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 19.984
375446 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6618113 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 01:01:20 | 22.02.2021 01:57:00 | 0.92778 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7.984 | 0 | 0 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 10.757
375445 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6990835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 01:00:56 | 22.02.2021 01:56:00 | 0.91778 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10.078 | 0 | 0.164 | 0 | 35.418 | 0 | 0 | 45.66
375444 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6649718 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 01:00:14 | 22.02.2021 01:55:00 | 0.91278 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.304 | 0 | 5.398 | 0 | 0 | 5.711
375443 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11174065 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 01:00:12 | 22.02.2021 02:27:00 | 1.4467 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51.153 | 0 | 0 | 0 | 6.598 | 0 | 0 | 57.751
375442 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6883917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 00:59:30 | 22.02.2021 01:55:00 | 0.925 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 15.118 | 0 | 0 | 0 | 10.349 | 0 | 3.435 | 28.902
375454 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7029979 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 00:46:21 | 22.02.2021 02:05:00 | 1.3108 | 0 | 264 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.856 | 0 | 0.17 | 0 | 13.761 | 0 | 0 | 60.787
375436 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6645149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 00:44:26 | 22.02.2021 03:36:00 | 2.8594 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.424 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 41.92
375421 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6593020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 00:36:00 | 22.02.2021 00:55:00 | 0.31667 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 115 | 0 | 4 | 0 | 0.967 | 0 | 0.017 | 0 | 18.272 | 0 | 0.861 | 20.117
375420 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6692425 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 00:32:20 | 22.02.2021 01:59:00 | 1.4444 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 132.63 | 0 | 0 | 0 | 52.166 | 0 | 0 | 184.796
375419 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6725903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 00:31:48 | 22.02.2021 02:13:00 | 1.6867 | 0 | 446 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 98.157 | 0 | 0.009 | 0 | 40.501 | 0 | 0 | 138.667
375418 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 00:31:01 | 22.02.2021 01:13:00 | 0.69972 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 5 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 17.391 | 0 | 5.07 | 27.621
375417 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10353137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 00:30:36 | 22.02.2021 00:58:00 | 0.45667 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 53.882 | 0 | 0 | 0 | 10.461 | 0 | 0 | 64.343
375415 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6909679 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 00:08:46 | 22.02.2021 00:55:00 | 0.77056 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.889 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 3.926
375414 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR10987828 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 00:01:00 | 22.02.2021 00:25:00 | 0.4 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 20.567 | 0 | 0 | 35.127
375413 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 00:00:38 | 22.02.2021 02:52:00 | 2.8561 | 3 | 186 | 47 | 24 | 24 | 31 | 2 | 0 | 12.924 | 49.789 | 525.093 | 9.028 | 633.092 | 23.22 | 5.76 | 0 | 1258.906
375412 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6971951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 00:00:26 | 22.02.2021 00:52:00 | 0.85944 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.404 | 0 | 0.802 | 0 | 1.543 | 0 | 0 | 4.749
375411 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6923450 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 00:00:00 | 22.02.2021 00:59:00 | 0.98333 | 0 | 51 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 1.868 | 0 | 1.237 | 0 | 0 | 4.837
375410 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 23:55:29 | 22.02.2021 00:32:00 | 0.60861 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.464 | 0 | 0.013 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 5.082
375402 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516187110 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 22:11:45 | 21.02.2021 23:22:00 | 1.1708 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38
375397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517181486 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 21:49:42 | 21.02.2021 23:18:00 | 1.4717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427
375399 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7129795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 21:49:28 | 22.02.2021 00:50:00 | 3.0089 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 112.403 | 0 | 0 | 0 | 54.404 | 0 | 0 | 166.807
375393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6736987 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 21:11:22 | 21.02.2021 21:48:00 | 0.61056 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.33 | 0 | 0 | 0 | 26.122 | 0 | 0 | 65.452
375394 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7089986 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 20:56:23 | 21.02.2021 21:45:00 | 0.81028 | 0 | 343 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 42.471 | 0 | 0 | 0 | 3.082 | 0 | 0 | 45.553
375385 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6874560 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 20:55:53 | 21.02.2021 21:29:00 | 0.55194 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.812
375384 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7129795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 20:55:36 | 21.02.2021 21:42:00 | 0.77333 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.333 | 0 | 0 | 0 | 16.607 | 0 | 0 | 51.94
375381 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6705575 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2021 20:23:58 | 21.02.2021 20:55:00 | 0.51722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482
375371 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516154554 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 19:56:22 | 21.02.2021 20:55:00 | 0.97722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238
375368 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7152570 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 19:38:11 | 21.02.2021 20:17:00 | 0.64694 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 40.3
375362 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7023747 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 19:21:19 | 21.02.2021 19:58:00 | 0.61139 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.212 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 36.702
375361 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515474935 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 19:12:21 | 21.02.2021 19:35:00 | 0.3775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
375348 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601822 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 18:35:35 | 21.02.2021 20:44:00 | 2.1403 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.448 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 28.171
375370 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6560430 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 18:32:40 | 21.02.2021 20:14:00 | 1.6889 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.334 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.666
375338 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 18:10:46 | 21.02.2021 19:11:00 | 1.0039 | 1 | 12 | 29 | 0 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1.855 | 1.26 | 50.257 | 0 | 154.736 | 15.495 | 5.379 | 0 | 228.982
375328 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6755824 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 17:34:44 | 21.02.2021 19:07:00 | 1.5378 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.043 | 0 | 0.149 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 24.311
375326 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 17:17:56 | 21.02.2021 17:41:00 | 0.38444 | 0 | 1627 | 0 | 2 | 2 | 147 | 3 | 5 | 0 | 173.926 | 0 | 0.16 | 0.168 | 29.507 | 3.587 | 4.235 | 211.583
375316 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069477 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 17:17:03 | 21.02.2021 18:11:00 | 0.89917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
375307 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR6972080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:46:05 | 21.02.2021 17:36:00 | 0.83194 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.725 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 15.738
375289 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6890667 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:25:58 | 21.02.2021 17:04:00 | 0.63389 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.108 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 5.112
375299 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7122864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:23:03 | 21.02.2021 16:48:00 | 0.41583 | 0 | 3027 | 0 | 8 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 315.613 | 0 | 0.783 | 5.75 | 64.762 | 0 | 0 | 386.908
375271 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6754812 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 16:01:19 | 21.02.2021 17:42:00 | 1.6781 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.667 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 8.688
375268 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO9155053 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 15:54:51 | 21.02.2021 16:49:00 | 0.9025 | 0 | 342 | 0 | 20 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 29.319 | 0 | 1.289 | 0 | 7.521 | 0 | 0 | 38.129
375264 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6540397 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 15:46:45 | 21.02.2021 16:34:00 | 0.7875 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.716 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 7.39
375251 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6570104 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 15:27:19 | 21.02.2021 16:40:00 | 1.2114 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.792 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 9.784
375267 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6580260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 15:19:29 | 21.02.2021 16:12:00 | 0.87528 | 0 | 927 | 1 | 5 | 6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 114.513 | 0 | 0.066 | 0 | 8.092 | 0 | 0 | 122.671
375232 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6722043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 15:00:59 | 21.02.2021 16:25:00 | 1.4003 | 0 | 544 | 0 | 1 | 0 | 67 | 1 | 1 | 0 | 86.498 | 0 | 0.082 | 0 | 18.433 | 19.757 | 0 | 124.77
375216 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6969861 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:32:50 | 21.02.2021 15:14:00 | 0.68611 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.825 | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 0 | 8.518
375213 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6941876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:19:32 | 21.02.2021 14:48:00 | 0.47444 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.871 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 27.062
375209 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517117060 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:15:16 | 21.02.2021 14:53:00 | 0.62889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236
375201 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516914751 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:06:00 | 21.02.2021 15:05:00 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
375196 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7080409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 14:00:00 | 21.02.2021 15:49:00 | 1.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.579 | 0 | 19.75 | 159.329
375190 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517064148 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:48:41 | 21.02.2021 17:19:00 | 3.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162
375207 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6964600 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:46:26 | 21.02.2021 14:30:00 | 0.72611 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25.465 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 26.29
375204 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6580260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:43:38 | 21.02.2021 14:15:00 | 0.52278 | 0 | 927 | 1 | 5 | 6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 68.661 | 0 | 0.04 | 0 | 4.932 | 0 | 0 | 73.633
375204 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6765274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:43:38 | 21.02.2021 14:45:00 | 1.0228 | 0 | 1318 | 0 | 2 | 16 | 540 | 0 | 0 | 0 | 182.163 | 0 | 0.015 | 0 | 274.61 | 0 | 0 | 456.788
375182 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | ISO6917448 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 13:36:37 | 21.02.2021 15:43:00 | 2.1064 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.601 | 0 | 0 | 0 | 8.125 | 0 | 0 | 31.726
375180 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6767454 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:34:08 | 21.02.2021 17:41:00 | 4.1144 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79.922 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 80.416
375164 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:12:29 | 21.02.2021 14:21:00 | 1.1419 | 0 | 713 | 7 | 0 | 7 | 110 | 2 | 3 | 0 | 151.116 | 10.115 | 0 | 41.116 | 34.064 | 20.105 | 12.74 | 269.256
375151 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6627852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 13:00:09 | 21.02.2021 15:00:00 | 1.9975 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.069
375152 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6804269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 13:00:00 | 21.02.2021 15:34:00 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.963 | 0 | 572.933 | 0 | 731.896
375177 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direk | BR6587624 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:44:33 | 21.02.2021 13:43:00 | 0.97417 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 138.503 | 0 | 0 | 0 | 33.276 | 0 | 0 | 171.779
375158 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8324339 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:44:30 | 21.02.2021 13:48:00 | 1.0583 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.536 | 0 | 0 | 0 | 7.976 | 0 | 0 | 24.512
375121 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516831688 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:31:05 | 21.02.2021 13:35:00 | 1.0653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236
375112 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:13:41 | 21.02.2021 12:22:00 | 0.13861 | 0 | 1607 | 2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 119.095 | 2.436 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0 | 142.881
375300 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7011645 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:09:22 | 21.02.2021 18:23:00 | 6.2272 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 161.335 | 0 | 0 | 0 | 4.968 | 0 | 0 | 166.303
375103 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | ISO7094081 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:07:37 | 21.02.2021 13:43:00 | 1.5897 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 19.047 | 0 | 0 | 0 | 30.277 | 0 | 0 | 49.324
375102 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6787418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 12:06:28 | 21.02.2021 16:57:00 | 4.8422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.836 | 781.247 | 302.914 | 1309.997
375101 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:01:58 | 21.02.2021 13:31:00 | 1.4839 | 0 | 65 | 0 | 15 | 1 | 26 | 3 | 0 | 0 | 7.802 | 0 | 6.755 | 2.028 | 30.3 | 350.74 | 0 | 397.625
375093 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6720323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2021 11:35:28 | 21.02.2021 12:18:00 | 0.70889 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 7.147 | 0 | 0 | 7.186
375115 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170695 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 11:25:43 | 21.02.2021 12:23:00 | 0.95472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
375075 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 11:08:07 | 21.02.2021 11:50:00 | 0.69806 | 0 | 504 | 232 | 7 | 86 | 158 | 1 | 4 | 0 | 53.211 | 280.578 | 3.19 | 657.926 | 19.442 | 4.164 | 2.367 | 1020.878
375071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6880779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 11:00:34 | 21.02.2021 12:50:00 | 1.8239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.214 | 0 | 0 | 0 | 21.214
375066 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10866642 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 10:49:42 | 21.02.2021 11:27:00 | 0.62167 | 0 | 34 | 0 | 9 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0.79 | 0.849 | 10.478 | 3.829 | 0 | 17.365
375054 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6684976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 10:10:52 | 21.02.2021 11:54:00 | 1.7189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.023 | 0 | 614.222 | 0 | 637.245
375045 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11216060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 10:00:31 | 21.02.2021 11:52:00 | 1.8581 | 0 | 321 | 0 | 48 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 33.152 | 0 | 10.588 | 0 | 43.094 | 0 | 8.315 | 95.149
375046 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direk | BR6971333 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 10:00:31 | 21.02.2021 11:56:00 | 1.9247 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 20.025 | 0 | 0 | 0 | 32.515 | 0 | 1.058 | 53.598
375023 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 09:30:27 | 21.02.2021 17:07:00 | 7.6092 | 0 | 1420 | 0 | 5 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 814.213 | 0 | 5.713 | 431.98 | 324.328 | 0 | 0 | 1576.234
375022 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 09:30:17 | 21.02.2021 10:30:00 | 0.99528 | 0 | 272 | 1 | 8 | 5 | 134 | 1 | 1 | 0 | 33.668 | 0.29 | 1.178 | 161.845 | 55.741 | 101.409 | 4.373 | 358.504
374999 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517426046 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 09:12:45 | 21.02.2021 10:11:00 | 0.97083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76
375034 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 09:11:23 | 21.02.2021 10:01:00 | 0.82694 | 2 | 3061 | 8 | 91 | 27 | 1164 | 1 | 4 | 0.043 | 433.321 | 4.211 | 12.162 | 426.954 | 534.808 | 8.223 | 11.72 | 1431.442
374981 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 09:07:10 | 21.02.2021 17:34:00 | 8.4472 | 0 | 126 | 0 | 0 | 2 | 226 | 2 | 2 | 0 | 199.993 | 0 | 0 | 117.446 | 640.756 | 166.826 | 9.289 | 1134.31
374979 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7129010 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 09:01:15 | 21.02.2021 13:52:00 | 4.8458 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.498 | 0 | 0 | 245.498
374978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 09:01:12 | 21.02.2021 09:53:51 | 0.8775 | 1 | 887 | 0 | 2 | 1 | 133 | 3 | 2 | 2.373 | 125.448 | 0 | 3.417 | 13.154 | 57.385 | 37.233 | 1.97 | 240.98
374977 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 09:00:08 | 21.02.2021 12:07:00 | 3.1144 | 0 | 6365 | 43 | 0 | 33 | 1199 | 19 | 13 | 0 | 3512.302 | 1026.233 | 0 | 682.167 | 1298.11 | 327.584 | 68.382 | 6914.778
374972 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 08:40:22 | 21.02.2021 09:10:00 | 0.49389 | 0 | 996 | 1 | 2 | 2 | 145 | 5 | 0 | 0 | 105.044 | 67.793 | 0.245 | 6.739 | 42.492 | 32.227 | 0 | 254.54
374969 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | FUSE6995535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 08:39:05 | 21.02.2021 11:23:00 | 2.7319 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.311
374965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6591151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 07:47:21 | 21.02.2021 09:44:00 | 1.9442 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 216.774 | 0 | 0 | 0 | 54.321 | 0 | 0 | 271.095
374962 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6525317 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 07:21:10 | 21.02.2021 09:14:00 | 1.8806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616
374948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 01:30:50 | 21.02.2021 02:32:00 | 1.0194 | 0 | 1248 | 9 | 9 | 17 | 210 | 1 | 0 | 0 | 72.141 | 4.426 | 0 | 66.455 | 14.409 | 5.628 | 0 | 163.059
374945 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515642161 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 01:19:30 | 21.02.2021 02:29:00 | 1.1583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305
374943 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7011644 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 00:57:08 | 21.02.2021 02:08:00 | 1.1811 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.829
374939 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6855121 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 00:35:03 | 21.02.2021 01:50:00 | 1.2492 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 13.035 | 0 | 0.007 | 0 | 3.535 | 0 | 1.193 | 17.77
374937 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6539281 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 23:24:31 | 21.02.2021 00:36:00 | 1.1914 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 74.486 | 0 | 0 | 0 | 2.302 | 0 | 0 | 76.788
374929 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7069871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 22:15:49 | 20.02.2021 22:51:00 | 0.58639 | 0 | 688 | 1 | 36 | 2 | 147 | 1 | 4 | 0 | 140.901 | 0.808 | 12.898 | 0.82 | 31.163 | 13.877 | 5.089 | 205.556
374917 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10942032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 21:52:25 | 21.02.2021 00:53:00 | 3.0097 | 0 | 1121 | 2 | 15 | 10 | 194 | 0 | 0 | 0 | 354.247 | 0.888 | 0.798 | 113.989 | 97.779 | 0 | 0 | 567.701
374913 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direk | BR8815570 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 21:31:18 | 20.02.2021 22:02:00 | 0.51167 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.684 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 6.723
374910 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6982942 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 21:20:01 | 20.02.2021 22:02:00 | 0.69972 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.573 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 0 | 24.623
374895 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515634573 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 19:39:04 | 20.02.2021 21:08:00 | 1.4822 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299
374885 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:54:14 | 20.02.2021 21:31:00 | 2.6128 | 0 | 996 | 0 | 0 | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 507.624 | 0 | 0 | 0 | 135.783 | 0 | 0 | 643.407
374879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:41:26 | 20.02.2021 19:29:00 | 0.79278 | 0 | 3 | 48 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.359 | 0 | 42.727 | 0 | 0 | 0 | 95.086
374870 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6532707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:31:20 | 20.02.2021 19:14:00 | 0.71111 | 0 | 122 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 0.441 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 10.182
374867 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6755824 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:22:17 | 20.02.2021 20:52:00 | 2.4953 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.323 | 0 | 0.224 | 0 | 1.766 | 0 | 0 | 38.313
374859 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6779357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:18:27 | 20.02.2021 18:30:00 | 0.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.036 | 0 | 3.036
374877 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6806577 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:18:11 | 20.02.2021 19:45:00 | 1.4469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.011 | 0 | 13.477 | 81.488
374847 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6982939 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:14:38 | 20.02.2021 19:23:00 | 1.1394 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 0 | 0 | 0 | 7.085 | 0 | 0 | 9.668
374841 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11164268 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:47:25 | 20.02.2021 18:41:00 | 0.89306 | 0 | 486 | 1 | 2 | 1 | 40 | 5 | 2 | 0 | 51.312 | 0.214 | 0.412 | 0.236 | 15.567 | 50.843 | 4.882 | 123.466
374853 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6908159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:45:00 | 20.02.2021 18:30:00 | 0.75 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 57.096 | 0 | 0 | 0 | 4.295 | 0 | 0 | 61.391
374853 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6908157 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:45:00 | 20.02.2021 19:39:00 | 1.9 | 0 | 194 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66.708 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 67.359
374829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516259236 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:44:54 | 20.02.2021 18:11:00 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13
374828 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517408665 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:44:03 | 20.02.2021 19:22:00 | 1.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.033
374837 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:38:19 | 20.02.2021 18:09:00 | 0.51139 | 0 | 1579 | 1 | 2 | 1 | 236 | 0 | 2 | 0 | 101.933 | 0 | 0.125 | 0.076 | 43.889 | 0 | 0.02 | 146.043
374821 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535170249 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:29:26 | 20.02.2021 21:36:00 | 4.1094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965
374827 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7094368 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:22:48 | 20.02.2021 18:20:00 | 0.95333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.502
374816 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515802317 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:10:33 | 20.02.2021 18:11:00 | 1.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0.818
374812 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:57:53 | 20.02.2021 18:12:00 | 1.2353 | 0 | 206 | 4 | 12 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 24.309 | 1.832 | 0.806 | 29.042 | 4.688 | 60.325 | 0 | 121.002
374810 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | ISO7094081 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:55:16 | 20.02.2021 19:23:00 | 2.4622 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 33.594 | 0 | 0 | 0 | 46.362 | 0 | 0 | 79.956
374807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517281190 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:35:02 | 20.02.2021 20:03:00 | 3.4661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
374803 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516922574 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:12:26 | 20.02.2021 17:34:00 | 1.3594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22
374792 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6616626 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:50:50 | 20.02.2021 16:24:00 | 0.55278 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.235 | 0 | 1.105 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 7.946
374791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6900025 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:50:12 | 20.02.2021 16:30:00 | 0.66333 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.969
374790 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7011644 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:45:52 | 20.02.2021 16:31:00 | 0.75222 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16
374784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516755745 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:16:21 | 20.02.2021 16:20:00 | 1.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 1.115
374782 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516732103 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:15:23 | 20.02.2021 16:16:00 | 1.0103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
374781 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516685141 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:14:17 | 20.02.2021 15:56:00 | 0.69528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
374777 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068035 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:05:17 | 20.02.2021 16:20:00 | 1.2453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46
374759 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11302675 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 14:30:00 | 20.02.2021 17:30:00 | 3 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.459 | 0 | 0 | 0 | 3.157 | 0 | 0 | 27.616
374744 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11115604 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 14:07:24 | 20.02.2021 15:54:00 | 1.7767 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.693 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 17.692
374739 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6584964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 14:01:29 | 20.02.2021 16:40:00 | 2.6419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.438 | 0 | 0 | 70.438
374737 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7011645 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:58:21 | 20.02.2021 14:53:00 | 0.91083 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.193 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 22.995
374726 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6573691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:43:33 | 20.02.2021 13:47:08 | 0.05972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.899 | 0 | 0 | 0 | 42.899
374725 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516679882 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:41:13 | 20.02.2021 14:28:00 | 0.77972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511
374703 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 13:03:59 | 20.02.2021 13:51:59 | 0.8 | 0 | 11 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1.49 | 3.73 | 0 | 235.418 | 18.372 | 45.271 | 10.72 | 315.001
374724 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | LINE9170340 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:54:44 | 20.02.2021 13:54:00 | 0.98778 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.323 | 0 | 0 | 14.86 | 1.148 | 0 | 0 | 21.331
374696 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7027058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:53:32 | 20.02.2021 14:01:00 | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.716 | 0 | 12.239 | 36.955
374718 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | LINE8918493 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:51:51 | 20.02.2021 13:40:00 | 0.8025 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.753 | 2.821 | 0 | 0 | 2.941 | 0 | 0 | 11.515
374693 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535172613 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:48:02 | 20.02.2021 14:24:00 | 1.5994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323
374691 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7136577 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:43:12 | 20.02.2021 14:21:00 | 1.63 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.765 | 0 | 0 | 0 | 3.126 | 0 | 0 | 46.891
374679 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6553908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:57:58 | 20.02.2021 12:19:00 | 0.35056 | 6 | 11913 | 35 | 201 | 95 | 1567 | 13 | 1 | 1.213 | 702.603 | 32.929 | 10.704 | 150.013 | 384.091 | 213.244 | 0.062 | 1494.859
374655 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6602457 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:57:07 | 20.02.2021 13:20:00 | 1.3814 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 19.99 | 0 | 0 | 0 | 118.716 | 0 | 0 | 138.706
374655 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6602462 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:57:07 | 20.02.2021 16:47:00 | 4.8314 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 69.908 | 0 | 1.21 | 0 | 351.729 | 0 | 0 | 422.847
374653 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:52:00 | 20.02.2021 13:25:59 | 1.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.171 | 0 | 0 | 0 | 6.171
374651 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE7127386 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:47:33 | 20.02.2021 14:20:00 | 2.5408 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.669
374648 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:46:43 | 20.02.2021 13:11:00 | 1.4047 | 0 | 513 | 291 | 5 | 55 | 122 | 0 | 0 | 0 | 136.096 | 358.719 | 0.035 | 516.102 | 41.28 | 0 | 0 | 1052.232
374642 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517190328 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:36:37 | 20.02.2021 17:10:00 | 5.5564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.982
374640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6649514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:29:03 | 20.02.2021 11:40:00 | 0.1825 | 0 | 993 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 139.086 | 0 | 0.132 | 0 | 27.909 | 0 | 0 | 167.127
374628 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517253197 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:13:58 | 20.02.2021 11:58:00 | 0.73389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
374618 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 11:02:33 | 20.02.2021 12:57:00 | 1.9075 | 0 | 983 | 0 | 1 | 2 | 82 | 2 | 3 | 0 | 277.604 | 0 | 0.041 | 0.523 | 51.164 | 25.146 | 34.338 | 388.816
374621 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7133146 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:00:00 | 20.02.2021 13:58:00 | 2.9667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.477 | 0 | 0 | 0 | 40.303 | 0 | 0 | 49.78
374622 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558883 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:00:00 | 20.02.2021 11:37:00 | 0.61667 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0.077 | 0 | 3.781 | 0 | 0 | 5.574
374611 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063468 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:51:56 | 20.02.2021 12:07:00 | 1.2511 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.541 | 0 | 0 | 0 | 4.337 | 0 | 15.357 | 22.235
374601 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:30:10 | 20.02.2021 11:27:00 | 0.94722 | 2 | 1317 | 21 | 23 | 15 | 265 | 2 | 0 | 5.182 | 121.698 | 34.175 | 11.048 | 117.695 | 54.651 | 26.382 | 0 | 370.831
374596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517182816 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:14:34 | 20.02.2021 11:39:00 | 1.4072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294
374594 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516200316 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:11:51 | 20.02.2021 12:18:00 | 2.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.437 | 0 | 0 | 3.437
374590 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517341509 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:07:05 | 20.02.2021 10:49:00 | 0.69861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216
374584 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6610561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 10:00:05 | 20.02.2021 13:20:00 | 3.3319 | 0 | 528 | 2 | 6 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 324.914 | 74.464 | 1.466 | 219.17 | 6.555 | 66.162 | 0 | 692.731
374569 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:31:55 | 20.02.2021 11:23:12 | 1.8547 | 0 | 628 | 12 | 9 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 159.247 | 32.251 | 5.315 | 43.445 | 38.818 | 0 | 0 | 279.076
374569 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE9175200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:31:55 | 20.02.2021 11:24:15 | 1.8722 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.057
374561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7059210 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:20:18 | 20.02.2021 12:04:00 | 2.7283 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 193.77 | 0 | 0 | 0 | 32.055 | 0 | 0 | 225.825
374560 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:14:02 | 20.02.2021 10:03:00 | 0.81611 | 0 | 233 | 204 | 2 | 56 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23.312 | 311.942 | 0.426 | 489.399 | 1.941 | 0 | 0 | 827.02
374563 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Direk | BR6602457 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:10:33 | 20.02.2021 09:54:00 | 0.72417 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0.224 | 0 | 131.356 | 0 | 0 | 154.38
374557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:00:48 | 20.02.2021 10:21:36 | 1.3467 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.639 | 0 | 0 | 0 | 127.639
374556 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:00:20 | 20.02.2021 10:59:00 | 1.9778 | 0 | 1065 | 47 | 1 | 7 | 134 | 1 | 0 | 0 | 453.488 | 98.81 | 0 | 44.046 | 131.964 | 1.527 | 0 | 729.835
374556 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:00:20 | 20.02.2021 11:00:00 | 1.9944 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.206 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 0 | 0 | 13.831
374555 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6542217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:00:07 | 20.02.2021 16:59:00 | 7.9814 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 545.554 | 0 | 0 | 0 | 241.729 | 0 | 0.343 | 787.626
374554 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11377611 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:00:03 | 20.02.2021 13:42:00 | 4.6992 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78.038 | 0 | 0 | 0 | 47.141 | 0 | 0 | 125.179
374551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731169 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 08:41:50 | 20.02.2021 09:54:00 | 1.2028 | 0 | 168 | 0 | 3 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 34.703 | 0 | 2.717 | 166.779 | 24.647 | 0 | 0 | 228.846
374548 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515918114 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 08:21:47 | 20.02.2021 09:11:00 | 0.82028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109
374547 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517009805 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 08:17:38 | 20.02.2021 10:12:00 | 1.9061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
374541 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7149234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 07:56:07 | 20.02.2021 10:23:00 | 2.4481 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.525 | 0 | 646.104 | 989.629
374538 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 07:41:32 | 20.02.2021 08:52:00 | 1.1744 | 0 | 90 | 35 | 1 | 3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 17.575 | 35.744 | 0 | 1.728 | 13.44 | 0.821 | 0 | 69.308
374536 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516720753 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 07:21:32 | 20.02.2021 07:56:00 | 0.57444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139
374527 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 05:17:45 | 20.02.2021 09:27:00 | 4.1542 | 0 | 36 | 45 | 2 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15.858 | 238.917 | 3.144 | 853.618 | 5.045 | 375.615 | 0 | 1492.197
374517 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699730 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 03:17:52 | 20.02.2021 03:58:30 | 0.67722 | 0 | 4923 | 7 | 19 | 9 | 1124 | 2 | 22 | 0 | 410.726 | 0.282 | 2.19 | 25.604 | 245.984 | 65.064 | 173.524 | 923.374
374516 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 03:01:38 | 20.02.2021 07:08:00 | 4.1061 | 0 | 14 | 0 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.095 | 0 | 31.768 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | 39.084
374511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6914741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 02:00:11 | 20.02.2021 02:07:37 | 0.12389 | 0 | 3991 | 0 | 0 | 2 | 433 | 0 | 2 | 0 | 586.342 | 0 | 0 | 66.398 | 140.798 | 0 | 0.043 | 793.581
374510 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6548448 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 02:00:08 | 20.02.2021 02:09:00 | 0.14778 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12.423 | 0 | 0 | 0 | 31.727 | 0 | 0 | 44.15
374507 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6749316 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 01:23:40 | 20.02.2021 02:16:00 | 0.87222 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.157 | 0 | 0 | 0 | 7.447 | 0 | 0 | 11.604
374504 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6971758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 01:00:03 | 20.02.2021 01:42:00 | 0.69917 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.106 | 0 | 0 | 0 | 12.139 | 0 | 0 | 42.245
374500 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6723462 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 00:37:38 | 20.02.2021 00:48:00 | 0.17278 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 2.799
374495 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6956906 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 00:37:13 | 20.02.2021 01:00:00 | 0.37972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.961 | 0 | 28.1 | 55.061
374490 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7045362 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 00:30:25 | 20.02.2021 01:25:00 | 0.90972 | 0 | 150 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.128 | 0 | 0.605 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 13.024
374489 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6625391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 00:30:03 | 20.02.2021 02:03:00 | 1.5492 | 0 | 188 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 21.035 | 0 | 4.242 | 0 | 7.308 | 0 | 0.086 | 32.671
374488 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO7155968 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 00:30:00 | 20.02.2021 00:57:00 | 0.45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.996 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 1.121 | 8.553
374487 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6724746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 00:01:16 | 20.02.2021 00:29:00 | 0.46222 | 0 | 132 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.581 | 0 | 1.685 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 19.046
374486 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6925015 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 00:00:42 | 20.02.2021 01:13:00 | 1.205 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23
374480 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO8721447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 23:46:11 | 20.02.2021 04:29:53 | 4.7283 | 0 | 815 | 5 | 17 | 3 | 150 | 1 | 4 | 0 | 277.096 | 12.433 | 3.776 | 10.917 | 150.33 | 38.476 | 29.878 | 522.906
374497 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517190328 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 23:37:33 | 20.02.2021 01:16:00 | 1.6408 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.901 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 4.663
374468 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515334054 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 22:11:32 | 19.02.2021 23:36:00 | 1.4078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423
374463 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7051989 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 21:33:30 | 19.02.2021 22:25:00 | 0.85833 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.588 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 7.846
374458 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 20:44:16 | 19.02.2021 22:51:00 | 2.1122 | 1 | 130 | 1 | 19 | 19 | 28 | 2 | 0 | 0 | 35.496 | 26.914 | 2.623 | 375.589 | 25.553 | 359.93 | 0 | 826.105
374458 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11332578 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 20:44:16 | 20.02.2021 00:12:00 | 3.4622 | 1 | 166 | 1 | 7 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 84.313 | 0 | 3.395 | 73.211 | 14.99 | 0 | 0 | 175.909
374433 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6680887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:37:39 | 19.02.2021 20:53:00 | 1.2558 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.701 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 4.889
374426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516202241 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:11:22 | 19.02.2021 19:37:00 | 0.42722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
374425 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:58:57 | 19.02.2021 20:05:47 | 1.1139 | 0 | 622 | 97 | 24 | 14 | 183 | 0 | 0 | 0 | 59.512 | 71.243 | 2.415 | 4.038 | 9.129 | 0 | 0 | 146.337
374425 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6822170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:58:57 | 19.02.2021 20:07:07 | 1.1361 | 0 | 312 | 1 | 3 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 38.628 | 0.469 | 1.273 | 0 | 4.542 | 0 | 0 | 44.912
374425 | 3 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8673599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:58:57 | 19.02.2021 20:19:00 | 1.3342 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.095 | 0 | 37.394 | 0 | 0 | 0 | 50.489
374395 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517015050 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:43:34 | 19.02.2021 21:05:00 | 2.3572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538
374389 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6701400 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:38:40 | 19.02.2021 19:28:00 | 0.82222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 1.092
374398 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6675839 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:30:24 | 19.02.2021 19:26:00 | 0.92667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 3.755
374446 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7140947 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:21:47 | 19.02.2021 20:15:00 | 1.8869 | 0 | 83 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.874 | 0 | 0.323 | 0 | 10.831 | 0 | 0 | 44.028
374374 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7029782 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:17:00 | 19.02.2021 20:20:00 | 2.05 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.499 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 7.556
374373 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7063481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:15:52 | 19.02.2021 20:29:00 | 2.2189 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 18.049 | 0 | 0.603 | 0 | 71.778 | 0 | 16.394 | 106.824
374358 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:21:49 | 19.02.2021 18:51:50 | 1.5003 | 0 | 890 | 13 | 26 | 10 | 228 | 0 | 0 | 0 | 129.329 | 18.956 | 5.217 | 43.367 | 19.381 | 0 | 0 | 216.25
374358 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6549920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:21:49 | 19.02.2021 18:52:06 | 1.5047 | 0 | 33 | 51 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.493
374359 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:21:22 | 19.02.2021 17:54:00 | 0.54389 | 0 | 649 | 12 | 9 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 61.885 | 9.072 | 1.457 | 14.048 | 12.238 | 0 | 0 | 98.7
374351 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6727186 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:20:59 | 19.02.2021 17:58:00 | 0.61694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 0 | 0 | 3.583
374329 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direk | BR6569271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:19:23 | 19.02.2021 18:21:00 | 1.0269 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.765 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 19.788
374322 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6801582 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:11:37 | 19.02.2021 18:07:00 | 0.92306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9
374350 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6873574 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:08:39 | 19.02.2021 17:57:00 | 0.80583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.025 | 0 | 0 | 7.025
374320 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6862137 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:07:51 | 19.02.2021 18:31:22 | 1.3919 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 143.027 | 0 | 0 | 0 | 6.374 | 0 | 0 | 149.401
374320 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6862142 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:07:51 | 19.02.2021 19:34:36 | 2.4458 | 0 | 397 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 173.25 | 0 | 0 | 0 | 19.276 | 0 | 0 | 192.526
374319 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7086151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:04:21 | 19.02.2021 18:31:00 | 1.4442 | 0 | 334 | 4 | 0 | 2 | 36 | 2 | 1 | 0 | 83.173 | 7.289 | 0 | 178.927 | 23.381 | 10.973 | 10.519 | 314.262
374308 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6663953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:55:18 | 19.02.2021 17:40:00 | 0.745 | 0 | 1422 | 158 | 9 | 49 | 166 | 11 | 0 | 0 | 201.487 | 106.46 | 1.556 | 222.647 | 45.546 | 77.059 | 0 | 654.755
374306 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517358216 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:52:03 | 19.02.2021 18:23:00 | 1.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0.236
374305 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517005796 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:49:06 | 19.02.2021 17:22:00 | 0.54833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
374293 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6632550 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:28:57 | 19.02.2021 18:50:00 | 2.3508 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.695 | 0 | 0 | 0 | 106.673 | 0 | 0 | 114.368
374290 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516132456 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:22:27 | 19.02.2021 17:35:00 | 1.2092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495
374281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515602636 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:07:20 | 19.02.2021 16:48:00 | 0.67778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264
374278 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7790470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:59:58 | 19.02.2021 18:26:00 | 2.4339 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.676 | 0 | 191.54 | 0 | 0 | 0 | 195.216
374276 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6768169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:54:36 | 19.02.2021 16:38:00 | 0.72333 | 0 | 104 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.695 | 0 | 0.877 | 0 | 2.836 | 0 | 10.52 | 19.928
374272 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | ISO6577114 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:39:19 | 19.02.2021 17:13:00 | 1.5614 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.559
374258 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO7123223 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:06:07 | 19.02.2021 16:45:00 | 1.6481 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 5.595 | 0 | 0 | 9.755
374250 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516238024 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:46:59 | 19.02.2021 15:46:00 | 0.98361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.27 | 0 | 0 | 16.27
374246 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515442811 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:38:05 | 19.02.2021 17:57:00 | 3.3153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295
374238 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6690528 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 14:30:15 | 19.02.2021 15:32:00 | 1.0292 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.522 | 0 | 0.101 | 0 | 7.667 | 0 | 0 | 18.29
374235 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 14:19:33 | 19.02.2021 16:48:00 | 2.4742 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.866 | 0 | 1.172 | 0 | 2.338 | 0 | 0 | 27.376
374232 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6665300 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 14:15:33 | 19.02.2021 16:52:00 | 2.6075 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.651 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 34.409
374228 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | BR7061039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:11:27 | 19.02.2021 14:34:00 | 0.37583 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.41 | 0 | 1.217 | 0 | 13.247 | 0 | 0 | 31.874
374226 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8817176 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:08:43 | 19.02.2021 14:54:00 | 0.75472 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.398 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 10.595
374222 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7061274 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 14:00:47 | 19.02.2021 16:55:00 | 2.9036 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.869 | 0 | 0 | 0 | 7.995 | 0 | 0 | 29.864
374221 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6668111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 14:00:21 | 19.02.2021 15:00:00 | 0.99417 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 21.858 | 0 | 0 | 0 | 13.307 | 0 | 0.062 | 35.227
374219 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516832737 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:57:26 | 19.02.2021 15:59:00 | 2.0261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449
374202 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR11246360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:02:31 | 19.02.2021 14:16:00 | 1.2247 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.953 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 22.006
374192 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 13:00:00 | 19.02.2021 17:13:00 | 4.2167 | 0 | 2934 | 210 | 52 | 78 | 585 | 1 | 0 | 0 | 1153.406 | 1213.036 | 92.14 | 5557.286 | 300.886 | 87.371 | 0 | 8404.125
374184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515989447 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:26:02 | 19.02.2021 13:51:00 | 1.4161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524
374163 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | DM | ISO6864029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 12:00:00 | 19.02.2021 12:58:00 | 0.96667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 4.109 | 0 | 1016.285 | 0 | 1020.631
374162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:55:21 | 19.02.2021 12:59:00 | 1.0608 | 0 | 9423 | 4 | 51 | 11 | 802 | 0 | 7 | 0 | 1789.743 | 1.633 | 8.559 | 1027.82 | 556.752 | 0 | 50.038 | 3434.545
374121 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6966174 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:41:41 | 19.02.2021 12:13:00 | 0.52194 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 13.173 | 0 | 0 | 16.28
374108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517114528 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:34:52 | 19.02.2021 13:06:00 | 1.5189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
374107 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515966886 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:34:25 | 19.02.2021 12:46:00 | 1.1931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
374099 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6888803 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:29:48 | 19.02.2021 12:39:00 | 1.1533 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694
374086 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6956911 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:11:34 | 19.02.2021 12:34:00 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.208 | 0 | 3.632 | 32.84
374089 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6934881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:09:09 | 19.02.2021 11:46:00 | 0.61417 | 0 | 360 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.448 | 0 | 0.362 | 0 | 10.217 | 0 | 0 | 60.027
374077 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516996252 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:52:54 | 19.02.2021 13:06:00 | 2.2183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
374074 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516237757 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:45:01 | 19.02.2021 12:05:00 | 1.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0.151
374118 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direk | ISO6556367 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:32:26 | 19.02.2021 13:02:00 | 2.4928 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 39.092 | 0 | 0 | 0 | 59.244 | 0 | 0 | 98.336
374065 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6630933 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:28:24 | 19.02.2021 11:25:00 | 0.94333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.546 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 3.512
374058 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:15:31 | 19.02.2021 10:52:00 | 0.60806 | 0 | 9423 | 4 | 51 | 11 | 802 | 0 | 7 | 0 | 1287.504 | 1.343 | 7.031 | 761.846 | 431.61 | 0 | 61.764 | 2551.098
374030 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210283 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:11:22 | 19.02.2021 10:51:00 | 0.66056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218
374015 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6684486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 10:01:51 | 19.02.2021 10:59:00 | 0.9525 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.622
374013 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7034386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 10:00:09 | 19.02.2021 10:52:00 | 0.86417 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.371 | 0 | 0.709 | 0 | 4.198 | 0 | 0 | 16.278
374011 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6708325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:46:11 | 19.02.2021 11:06:00 | 1.3303 | 0 | 1062 | 5 | 31 | 4 | 92 | 2 | 3 | 0 | 160.174 | 11.862 | 16.419 | 34.331 | 58.913 | 23.875 | 51.873 | 357.447
374000 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6567080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:32:32 | 19.02.2021 12:54:00 | 3.3578 | 0 | 62 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.966 | 0 | 0.821 | 21.546 | 6.482 | 0 | 0 | 57.815
373999 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6821517 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:31:38 | 19.02.2021 10:59:00 | 1.4561 | 0 | 313 | 3 | 1 | 4 | 36 | 4 | 2 | 0 | 67.201 | 3.44 | 0.113 | 99.884 | 15.803 | 190.839 | 7.318 | 384.598
373997 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6702224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:31:05 | 19.02.2021 13:33:00 | 4.0319 | 0 | 29 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.585 | 0 | 4.562 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 15.363
373996 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:30:10 | 19.02.2021 12:24:00 | 2.8972 | 0 | 1196 | 23 | 1 | 128 | 159 | 0 | 2 | 0 | 955.888 | 86.17 | 0 | 4355.213 | 251.956 | 0 | 0.071 | 5649.298
373994 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO11018047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:22:49 | 19.02.2021 16:14:00 | 6.8531 | 0 | 373 | 0 | 17 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 273.363 | 0 | 8.672 | 2.015 | 226.482 | 0 | 0 | 510.532
373990 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO11017987 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:22:15 | 19.02.2021 16:32:00 | 7.1625 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.401 | 0 | 0 | 0 | 3.716 | 0 | 0 | 20.117
373982 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6707689 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:06:16 | 19.02.2021 13:40:20 | 4.5678 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.983
373980 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7039726 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:03:55 | 19.02.2021 13:06:00 | 4.0347 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.152 | 0 | 0.465 | 0 | 3.959 | 0 | 0 | 42.576
373981 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610623 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:03:54 | 19.02.2021 10:21:00 | 1.285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
373978 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:02:02 | 19.02.2021 10:48:00 | 1.7661 | 0 | 1089 | 47 | 1 | 7 | 139 | 1 | 0 | 0 | 406.797 | 85.053 | 0 | 44.19 | 137.843 | 1.679 | 0 | 675.562
373976 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6877744 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:01:32 | 19.02.2021 13:52:00 | 4.8411 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.307 | 0 | 0 | 0 | 28.112 | 0 | 0 | 31.419
373977 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6667039 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:01:28 | 19.02.2021 11:51:00 | 2.8256 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.006 | 0 | 0 | 0 | 14.114 | 0 | 0 | 32.12
373974 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6832384 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:00:28 | 19.02.2021 11:56:00 | 2.9256 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.244 | 0 | 0 | 0 | 16.188 | 0 | 0 | 22.432
373973 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6644214 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:00:18 | 19.02.2021 12:59:00 | 3.9783 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.808 | 0 | 0 | 0 | 8.658 | 0 | 0 | 53.466
373975 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:00:00 | 19.02.2021 12:03:00 | 3.05 | 0 | 491 | 59 | 2 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 142.527 | 245.109 | 2.027 | 147.007 | 25.788 | 0 | 0 | 562.458
373971 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6957845 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 08:56:50 | 19.02.2021 09:40:00 | 0.71944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 1.918
373970 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10764174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2021 08:55:05 | 19.02.2021 09:53:00 | 0.96528 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2 | 51 | 1 | 0 | 0 | 13.081 | 0 | 0 | 0.67 | 22.198 | 11.224 | 0 | 47.173
373968 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781110 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 08:44:08 | 19.02.2021 09:18:00 | 0.56444 | 0 | 671 | 1 | 0 | 3 | 194 | 0 | 0 | 0 | 58.642 | 0 | 0 | 71.22 | 117.5 | 0 | 0 | 247.362
373966 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6751340 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 08:35:15 | 19.02.2021 10:14:00 | 1.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.647 | 0 | 91.149 | 95.796
373944 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 06:16:23 | 19.02.2021 07:30:00 | 1.2269 | 0 | 16 | 43 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.351 | 0 | 3.944 | 0 | 0 | 0 | 40.295
373935 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7082120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 04:30:04 | 19.02.2021 04:55:00 | 0.41556 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.593 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0.002 | 2.822
373928 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6660136 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 03:00:02 | 19.02.2021 04:19:00 | 1.3161 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.599 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 26.929
373927 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6926219 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 03:00:00 | 19.02.2021 03:37:00 | 0.61667 | 0 | 78 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.327 | 0 | 0.359 | 0 | 16.003 | 0 | 0 | 23.689
373920 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7096229 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 01:45:00 | 19.02.2021 02:29:00 | 0.73333 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.154 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 20.988
373917 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7117409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 01:30:06 | 19.02.2021 02:05:00 | 0.58167 | 0 | 408 | 0 | 7 | 0 | 363 | 0 | 1 | 0 | 21.459 | 0 | 0.15 | 0 | 46.097 | 0 | 0 | 67.706
373901 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7059353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 00:30:51 | 19.02.2021 01:13:00 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.778 | 0 | 8.863 | 79.641
373900 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6790915 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 00:30:06 | 19.02.2021 00:54:00 | 0.39833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.233 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 3.238
373913 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6749863 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 00:30:00 | 19.02.2021 01:25:00 | 0.91667 | 0 | 399 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 42.536 | 0 | 0.148 | 0 | 14.45 | 0 | 0 | 57.134
373902 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6826090 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 00:30:00 | 19.02.2021 01:23:00 | 0.88333 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.485 | 0 | 0.005 | 0 | 19.041 | 0 | 0 | 34.531
373912 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6754527 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 00:25:32 | 19.02.2021 02:45:00 | 2.3244 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 78.272 | 0 | 0 | 0 | 19.219 | 0 | 0 | 97.491
373896 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6922551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 00:15:03 | 19.02.2021 00:57:00 | 0.69917 | 1 | 1747 | 3 | 26 | 11 | 136 | 4 | 0 | 0 | 193.839 | 1.382 | 1.376 | 42.358 | 22.723 | 218.909 | 0 | 480.587
373895 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6988309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 00:00:45 | 19.02.2021 00:29:00 | 0.47083 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.486 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 0 | 29.876
373894 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6676513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 00:00:03 | 19.02.2021 01:25:00 | 1.4158 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.502
373886 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516189745 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 22:44:35 | 18.02.2021 23:18:00 | 0.55694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002
373878 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515912283 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 21:55:04 | 18.02.2021 22:35:00 | 0.66556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332
373874 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7063481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 21:35:59 | 18.02.2021 22:14:00 | 0.63361 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4.803 | 0 | 0.17 | 0 | 16.696 | 0 | 4.064 | 25.733
373869 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6922870 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 21:06:22 | 18.02.2021 22:00:00 | 0.89389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 3.985 | 0 | 0 | 5.269
373867 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235968 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 20:51:17 | 18.02.2021 21:42:00 | 0.84528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495
373862 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | FUSE7029800 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 20:31:54 | 18.02.2021 20:57:00 | 0.41833 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.493 | 0 | 0 | 0 | 2.939 | 0 | 0 | 12.432
373839 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6749291 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:08:10 | 18.02.2021 20:06:00 | 0.96389 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14.305 | 0 | 0.425 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 17.68
373833 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6632550 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:58:53 | 18.02.2021 19:46:00 | 0.78528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 32.185 | 0 | 0 | 35.015
373806 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6783172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:25:42 | 18.02.2021 20:35:00 | 2.155 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.917 | 0 | 0.412 | 0 | 3.229 | 0 | 0 | 6.558
373763 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR7144693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:24:13 | 18.02.2021 18:43:00 | 1.3131 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.097 | 0 | 1.846 | 0 | 4.387 | 0 | 0 | 20.33
373755 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6920869 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:11:06 | 18.02.2021 19:10:00 | 1.9817 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.721
373765 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6762592 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:02:08 | 18.02.2021 17:36:00 | 0.56444 | 0 | 126 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.539 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 20.186
373745 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7042496 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:01:11 | 18.02.2021 17:31:00 | 0.49694 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | 4.838 | 0 | 0 | 38.558
373726 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7083190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:51:24 | 18.02.2021 17:21:00 | 0.49333 | 0 | 109 | 0 | 8 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10.871 | 0 | 0.543 | 0 | 20.33 | 0 | 0 | 31.744
373722 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | BR6637285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:48:43 | 18.02.2021 17:27:00 | 0.63806 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4.917 | 0 | 0 | 0 | 55.746 | 0 | 0 | 60.663
373714 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515390609 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:35:58 | 18.02.2021 17:24:00 | 0.80056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196
373700 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7010961 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:21:48 | 18.02.2021 17:34:00 | 1.2033 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.112 | 0 | 0 | 0 | 4.107 | 0 | 0 | 7.219
373692 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516158547 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:06:09 | 18.02.2021 17:29:00 | 1.3808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205
373673 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516214002 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:37:44 | 18.02.2021 17:02:00 | 1.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
373671 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6531451 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:36:27 | 18.02.2021 17:51:00 | 2.2425 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.329
373668 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6751340 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:34:51 | 18.02.2021 18:39:00 | 3.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 0 | 119.54 | 126.81
373740 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6845069 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:31:25 | 18.02.2021 17:33:00 | 2.0264 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 30.687 | 0 | 0 | 0 | 91.556 | 0 | 0 | 122.243
373660 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:28:25 | 18.02.2021 16:10:00 | 0.69306 | 0 | 16 | 34 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 30.768 | 0.7 | 100.025 | 0.609 | 0 | 0 | 133.329
373652 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6825470 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:17:24 | 18.02.2021 15:53:00 | 0.59333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 2.134
373651 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6925199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:15:57 | 18.02.2021 15:53:00 | 0.6175 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.768 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 14.797
373634 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7080409 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:38:57 | 18.02.2021 16:25:00 | 1.7675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.515 | 0 | 67.41 | 216.925
373628 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7146362 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 14:33:37 | 18.02.2021 17:11:00 | 2.6231 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.248 | 0 | 0.7 | 0 | 16.902 | 0 | 0 | 22.85
373623 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | BR6948659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:29:22 | 18.02.2021 15:37:00 | 1.1272 | 0 | 0 | 76 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.135 | 1.838 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 89.937
373620 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6866407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:24:53 | 18.02.2021 18:42:00 | 4.2853 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.462 | 0 | 39.195 | 0 | 20.744 | 0 | 0 | 0 | 72.401
373612 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direk | BR7086051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:11:40 | 18.02.2021 15:21:00 | 1.1556 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.203
373606 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7061276 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 14:00:35 | 18.02.2021 16:57:00 | 2.9403 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.542 | 0 | 0 | 0 | 6.044 | 0 | 0 | 35.586
373605 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6985912 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 14:00:20 | 18.02.2021 15:00:00 | 0.99444 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.629 | 0 | 0 | 0 | 3.472 | 0 | 0 | 32.101
373604 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7061274 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 13:59:18 | 18.02.2021 16:55:00 | 2.9283 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.056 | 0 | 0 | 0 | 7.788 | 0 | 0 | 30.844
373594 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515474369 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:48:09 | 18.02.2021 14:14:00 | 0.43083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
373591 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7140946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:44:59 | 18.02.2021 15:06:00 | 1.3503 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.172 | 0 | 0.451 | 0 | 9.361 | 0 | 0 | 29.984
373587 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517395092 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:43:40 | 18.02.2021 14:56:22 | 1.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.804 | 0 | 0 | 6.804
373578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6798644 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:15:28 | 18.02.2021 14:28:00 | 1.2089 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 2.996
373577 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516046273 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:11:30 | 18.02.2021 13:55:00 | 0.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373
373572 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6637975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:05:45 | 18.02.2021 14:47:00 | 1.6875 | 0 | 724 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 143.163 | 0 | 0 | 28.497 | 24.59 | 0 | 0 | 196.25
373549 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Direk | ISO6643401 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:42:19 | 18.02.2021 14:00:00 | 1.2947 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.948 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 11.444
373542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6813126 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:29:04 | 18.02.2021 13:38:00 | 1.1489 | 0 | 147 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.989 | 0 | 3.415 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 40.638
373633 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6670754 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:17:49 | 18.02.2021 14:55:00 | 2.6197 | 0 | 251 | 0 | 33 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 91.45 | 0 | 5.485 | 0 | 40.009 | 0 | 0 | 136.944
373520 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7132997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 12:00:08 | 18.02.2021 13:34:00 | 1.5644 | 0 | 1085 | 1 | 30 | 2 | 250 | 0 | 2 | 0 | 236.91 | 1.421 | 7.502 | 37.061 | 217.808 | 0 | 591.602 | 1092.304
373513 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8708355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:51:34 | 18.02.2021 12:31:00 | 0.65722 | 0 | 179 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.007 | 0 | 0.357 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 13.386
373513 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11413151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:51:34 | 18.02.2021 13:00:00 | 1.1406 | 4 | 175 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 3.245 | 30.079 | 5.371 | 0 | 21.493 | 8.137 | 0 | 0 | 68.325
373590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6732976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:14:04 | 18.02.2021 15:46:00 | 4.5322 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.089 | 0 | 0 | 0 | 26.724 | 0 | 0 | 49.813
373477 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7042492 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 11:10:01 | 18.02.2021 13:57:00 | 2.7831 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.948
373491 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR7153671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:08:33 | 18.02.2021 11:32:00 | 0.39083 | 0 | 113 | 1 | 3 | 4 | 348 | 2 | 4 | 0 | 1.959 | 0 | 0.083 | 2.415 | 147.863 | 0 | 17.839 | 170.159
373468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6743347 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 11:01:33 | 18.02.2021 12:52:00 | 1.8408 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.596 | 0 | 0 | 0 | 6.689 | 0 | 0 | 64.285
373467 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6931884 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 11:00:52 | 18.02.2021 12:49:00 | 1.8022 | 0 | 306 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 105.099 | 0 | 1.454 | 0 | 10.076 | 0 | 0 | 116.629
373458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516247565 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:50:15 | 18.02.2021 12:15:00 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0.875
373454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517103462 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:45:21 | 18.02.2021 11:58:00 | 1.2108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
373439 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:34:31 | 18.02.2021 12:15:00 | 1.6747 | 4 | 1555 | 332 | 37 | 75 | 477 | 9 | 0 | 16.273 | 388.494 | 970.208 | 23.096 | 1111.046 | 210.89 | 126.076 | 0 | 2846.083
373444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6877329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:34:01 | 18.02.2021 11:36:00 | 1.0331 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 14.063 | 0 | 0 | 0 | 119.388 | 0 | 0 | 133.451
373437 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6782069 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:31:49 | 18.02.2021 11:53:00 | 1.3531 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.662 | 0 | 0.058 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 1.769
373435 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10397171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 10:24:16 | 18.02.2021 11:38:00 | 1.2289 | 0 | 686 | 0 | 14 | 2 | 118 | 1 | 1 | 0 | 85.627 | 0 | 2.396 | 0.775 | 57.014 | 0.5 | 0.011 | 146.323
373434 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6667945 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:21:04 | 18.02.2021 11:54:00 | 1.5489 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.234 | 0 | 0.57 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 18.372
373450 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7127475 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:20:22 | 18.02.2021 11:10:00 | 0.82722 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.815
373421 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6850550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:06:58 | 18.02.2021 13:01:00 | 2.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.327 | 0 | 374.808 | 0 | 1220.135
373414 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6647886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 10:02:05 | 18.02.2021 10:32:00 | 0.49861 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2.69 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 7.666
373409 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539844 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 10:00:03 | 18.02.2021 11:58:00 | 1.9658 | 1 | 2 | 27 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.415 | 0 | 273.47 | 0 | 868.24 | 0 | 1193.125
373399 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6819286 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:33:46 | 18.02.2021 10:00:00 | 0.43722 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.012 | 0 | 1.022 | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 7.612
373397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:32:57 | 18.02.2021 12:48:00 | 3.2508 | 0 | 493 | 7 | 60 | 3 | 104 | 1 | 0 | 0 | 275.363 | 35.407 | 46.795 | 63.852 | 195.155 | 59.869 | 0 | 676.441
373386 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:29:47 | 18.02.2021 14:25:00 | 4.9203 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 270.977 | 0 | 0 | 0 | 87.083 | 1574.742 | 0 | 1932.802
373372 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6535509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:20:58 | 18.02.2021 11:25:00 | 2.0672 | 13 | 332 | 0 | 0 | 5 | 99 | 1 | 0 | 0 | 173.094 | 0 | 0 | 72.046 | 107.658 | 14.254 | 0 | 367.052
373402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7057348 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:14:27 | 18.02.2021 09:41:00 | 0.4425 | 0 | 1553 | 0 | 0 | 2 | 261 | 0 | 0 | 0 | 319.691 | 0 | 0 | 0 | 165.1 | 0 | 0 | 484.791
373418 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6806049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:09:59 | 18.02.2021 10:53:00 | 1.7169 | 0 | 192 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.87 | 0 | 0.443 | 0 | 19.244 | 0 | 0 | 64.557
373353 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6961130 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:03:18 | 18.02.2021 09:45:00 | 0.695 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.525 | 0 | 0 | 0 | 3.382 | 0 | 0 | 8.907
373350 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10290673 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:02:26 | 18.02.2021 14:47:00 | 5.7428 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 147.149 | 0 | 0 | 0 | 27.323 | 0 | 0 | 174.472
373345 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:00:25 | 18.02.2021 10:28:00 | 1.4597 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 190.799 | 0 | 0 | 0 | 61.108 | 0 | 0 | 251.907
373344 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:00:02 | 18.02.2021 11:29:00 | 2.4828 | 0 | 9 | 184 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 622.343 | 4.417 | 308.899 | 7.813 | 0 | 0 | 943.511
373347 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6539090 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:00:00 | 18.02.2021 13:00:00 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.974 | 0 | 0 | 0 | 23.022 | 0 | 0 | 34.996
373341 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6862135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:53:43 | 18.02.2021 09:55:00 | 1.0214 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.271 | 0 | 0 | 0 | 9.753 | 0 | 0 | 70.024
373495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535142525 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:51:17 | 18.02.2021 16:40:00 | 7.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.43 | 0 | 0 | 36.43
373336 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:51:01 | 18.02.2021 10:06:00 | 1.2497 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.474 | 0 | 0 | 0 | 7.555 | 0 | 0 | 36.029
373340 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6727036 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:45:20 | 18.02.2021 09:46:00 | 1.0111 | 0 | 249 | 1 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.702 | 0 | 0.022 | 0 | 11.901 | 0 | 0 | 49.625
373331 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6778343 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:35:15 | 18.02.2021 10:16:00 | 1.6792 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11.844 | 0 | 0 | 0 | 3.341 | 0 | 10.991 | 26.176
373330 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6868963 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:31:09 | 18.02.2021 11:50:00 | 3.3142 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.979 | 0 | 0 | 0 | 4.557 | 0 | 0 | 13.536
373324 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517246568 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:12:27 | 18.02.2021 09:47:00 | 1.5758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317
373317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6626691 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 07:50:57 | 18.02.2021 12:04:00 | 4.2175 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.273 | 0 | 0 | 0 | 14.655 | 0 | 0 | 47.928
373316 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR10988105 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 07:44:03 | 18.02.2021 08:34:00 | 0.8325 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.865 | 0 | 0 | 0 | 28.668 | 0 | 0 | 48.533
373315 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7006991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 07:41:26 | 18.02.2021 07:45:05 | 0.06083 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 1 | 218 | 1 | 3 | 0 | 89.087 | 0 | 0 | 10.272 | 28.667 | 17.503 | 0.053 | 145.582
373326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516746199 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 07:17:31 | 18.02.2021 10:08:00 | 2.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 1.862
373311 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515977634 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 07:06:33 | 18.02.2021 10:28:00 | 3.3575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325
373308 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6974161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 06:54:17 | 18.02.2021 08:06:00 | 1.1953 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.351 | 0 | 0 | 0 | 2.099 | 0 | 0 | 9.45
373304 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6840504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 06:41:45 | 18.02.2021 08:00:00 | 1.3042 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.028 | 0 | 0.332 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 9.76
373303 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6596181 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 06:41:01 | 18.02.2021 08:18:00 | 1.6164 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 4.708 | 0 | 0 | 5.901
373298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11369094 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 06:13:12 | 18.02.2021 07:51:00 | 1.63 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.493 | 0 | 9.024 | 0 | 24.207 | 0 | 0 | 43.724
373297 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6641311 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 06:01:45 | 18.02.2021 06:30:00 | 0.47083 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.329 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 4.192
373294 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7029223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 05:42:58 | 18.02.2021 06:02:00 | 0.31722 | 1 | 130 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0.593 | 3.922 | 0.384 | 0 | 0.506 | 0.432 | 0.115 | 0 | 5.952
373292 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6741092 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 05:30:32 | 18.02.2021 06:01:00 | 0.50778 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.855 | 0 | 0 | 0 | 6.729 | 0 | 0 | 11.584
373291 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6995148 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 05:10:10 | 18.02.2021 07:20:00 | 2.1639 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.569 | 0 | 0.084 | 0 | 1.832 | 0 | 0 | 12.485
373290 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7157559 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 05:00:45 | 18.02.2021 05:30:00 | 0.4875 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.913 | 0 | 0 | 0 | 5.696 | 0 | 0 | 17.609
373288 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515936648 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 04:42:57 | 18.02.2021 05:42:00 | 0.98417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
373287 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535178436 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 04:41:19 | 18.02.2021 07:59:00 | 3.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0.318
373286 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10506192 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 04:36:51 | 18.02.2021 06:50:00 | 2.2192 | 0 | 47 | 34 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.518 | 77.135 | 0 | 24.352 | 3.533 | 0 | 0 | 119.538
373283 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6857984 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 04:34:25 | 18.02.2021 04:59:00 | 0.40972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0.912
373282 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8657848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 04:01:03 | 18.02.2021 05:00:00 | 0.9825 | 0 | 728 | 0 | 1 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 103.055 | 0 | 0.049 | 0 | 41.107 | 0 | 0 | 144.211
373277 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7149396 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 03:31:44 | 18.02.2021 03:59:00 | 0.45444 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6.084 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 9.654
373265 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6684544 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 03:00:01 | 18.02.2021 04:13:00 | 1.2164 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15.394 | 0 | 0.024 | 0 | 14.542 | 0 | 0 | 29.96
373268 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 03:00:00 | 18.02.2021 03:41:00 | 0.68333 | 0 | 364 | 0 | 1 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 53.437 | 0 | 0.119 | 0 | 33.478 | 0 | 0 | 87.034
373266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6587688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 02:59:29 | 18.02.2021 06:10:00 | 3.1753 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 269.225 | 0 | 0 | 0 | 98.984 | 0 | 0 | 368.209
373271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR7057350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 02:31:21 | 18.02.2021 05:33:00 | 3.0275 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 1 | 221 | 0 | 0 | 0 | 688.378 | 0 | 0 | 0 | 294.098 | 0 | 0 | 982.476
373242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6796288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 02:24:20 | 18.02.2021 05:40:00 | 3.2611 | 0 | 133 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.449 | 5.805 | 0 | 24.632 | 1.864 | 0 | 0 | 65.75
373238 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6600878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 02:17:36 | 18.02.2021 02:58:00 | 0.67333 | 0 | 732 | 0 | 0 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 56.894 | 0 | 0 | 0 | 8.291 | 0 | 0 | 65.185
373236 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6923839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 02:00:39 | 18.02.2021 02:06:00 | 0.08917 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 74.299 | 0 | 0 | 0 | 18.271 | 0 | 0 | 92.57
373234 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6787380 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 02:00:04 | 18.02.2021 02:51:00 | 0.84889 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 22.247 | 0 | 0 | 24.164
373235 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6888961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 02:00:01 | 18.02.2021 03:00:00 | 0.99972 | 0 | 419 | 0 | 6 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 9.362 | 0 | 36.739 | 0 | 0 | 105.401
373237 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 02:00:00 | 18.02.2021 03:20:00 | 1.3333 | 0 | 1176 | 137 | 98 | 45 | 392 | 0 | 0 | 0 | 233.109 | 112.017 | 24.086 | 285.149 | 123.378 | 0 | 0 | 777.739
373228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6872481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:38:00 | 18.02.2021 02:04:29 | 0.44139 | 0 | 2495 | 1 | 0 | 6 | 542 | 0 | 1 | 0 | 183.842 | 0 | 0 | 8.782 | 60.761 | 0 | 7.314 | 260.699
373228 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:38:00 | 18.02.2021 02:05:03 | 0.45083 | 0 | 2509 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 201.465 | 0 | 0 | 0 | 46.629 | 0 | 0 | 248.094
373228 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | JUMPER-15318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:38:00 | 18.02.2021 02:30:00 | 0.86667 | 0 | 1339 | 0 | 0 | 5 | 219 | 0 | 0 | 0 | 219.071 | 0 | 0 | 125.287 | 68.478 | 0 | 0 | 412.836
373220 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6737332 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 01:30:25 | 18.02.2021 02:13:00 | 0.70972 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 45.199 | 0 | 0 | 0 | 16.665 | 0 | 0 | 61.864
373219 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6973326 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 01:30:01 | 18.02.2021 02:58:00 | 1.4664 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 34.353 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 4.669 | 39.046
373214 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7095992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 01:12:46 | 18.02.2021 01:31:00 | 0.30389 | 0 | 332 | 0 | 3 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 35.858 | 0 | 0.617 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 53.275
373259 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6535509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:12:17 | 18.02.2021 06:32:00 | 5.3286 | 11 | 244 | 0 | 0 | 5 | 82 | 1 | 0 | 0 | 213.988 | 0 | 0 | 109.986 | 120.428 | 13.566 | 0 | 457.968
373207 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6535871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:08:04 | 18.02.2021 03:19:32 | 2.1911 | 1 | 97 | 7 | 1 | 2 | 39 | 0 | 1 | 0.067 | 16.346 | 9.921 | 0.729 | 29.118 | 10.843 | 0 | 2.26 | 69.284
373207 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10884861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:08:04 | 18.02.2021 04:47:35 | 3.6586 | 0 | 41 | 36 | 0 | 7 | 24 | 3 | 1 | 0 | 15.506 | 109.909 | 0 | 8.104 | 9.614 | 75.491 | 0 | 218.624
373205 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6866314 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 01:00:48 | 18.02.2021 01:29:00 | 0.47 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.201 | 0 | 0 | 0 | 18.345 | 0 | 0 | 41.546
373196 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6907060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 00:35:27 | 18.02.2021 02:42:00 | 2.1092 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 127.119 | 0 | 0 | 0 | 32.965 | 0 | 0 | 160.084
373194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7043426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 00:34:36 | 18.02.2021 01:14:00 | 0.65667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.661 | 0 | 26.233 | 40.894
373192 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6736583 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 00:30:35 | 18.02.2021 01:22:15 | 0.86111 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44.095 | 0 | 0 | 0 | 14.892 | 0 | 0 | 58.987
373191 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6539109 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 00:30:04 | 18.02.2021 01:13:00 | 0.71556 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.593 | 0 | 0 | 0 | 9.585 | 0 | 0 | 23.178
373190 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6759010 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 00:30:01 | 18.02.2021 01:11:00 | 0.68306 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.931 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 8.392
373217 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7055145 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 00:26:26 | 18.02.2021 01:49:00 | 1.3761 | 0 | 245 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 32.944 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 35.049
373189 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6822895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 00:15:54 | 18.02.2021 01:36:00 | 1.335 | 0 | 397 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.033 | 0 | 0.21 | 0 | 7.251 | 0 | 0 | 52.494
373184 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6796568 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 00:00:01 | 18.02.2021 01:19:00 | 1.3164 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 21.5
373171 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6701090 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 23:33:34 | 17.02.2021 23:58:27 | 0.41472 | 0 | 969 | 0 | 0 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 59.365 | 0 | 0 | 456.441 | 6.621 | 0 | 0 | 522.427
373198 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6827498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 23:32:46 | 17.02.2021 23:45:00 | 0.20389 | 0 | 1976 | 1 | 68 | 12 | 348 | 0 | 0 | 0 | 100.979 | 0.484 | 1.785 | 19.082 | 66.549 | 0 | 0 | 188.879
373165 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 23:27:09 | 18.02.2021 00:43:00 | 1.2642 | 1 | 2684 | 74 | 125 | 16 | 508 | 10 | 7 | 0 | 257.032 | 107.774 | 0.471 | 219.094 | 113.673 | 403.067 | 20.731 | 1121.842
373161 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517390722 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 23:23:59 | 18.02.2021 01:32:00 | 2.1336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
373157 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7131129 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 23:03:09 | 18.02.2021 00:50:13 | 1.7844 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.199 | 0 | 0.289 | 0 | 0.926 | 0 | 0 | 3.414
373137 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR10597364 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 22:13:19 | 17.02.2021 23:10:00 | 0.94472 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.185 | 0 | 0 | 0 | 2.857 | 0 | 0 | 16.042
373176 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | LINE9083633 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 21:31:27 | 17.02.2021 23:54:00 | 2.3758 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.068
373131 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7214177 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 21:26:07 | 17.02.2021 22:19:00 | 0.88139 | 0 | 156 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.12 | 0 | 0.026 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 21.565
373118 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515441087 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:44:23 | 17.02.2021 22:35:00 | 1.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012
373111 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6563870 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:42:10 | 17.02.2021 20:56:00 | 1.2306 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38.825 | 0 | 0 | 0 | 12.899 | 0 | 0 | 51.724
373095 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6534273 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:26:29 | 17.02.2021 20:20:00 | 0.89194 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 22.962 | 0 | 0 | 0 | 3.802 | 0 | 11.526 | 38.29
373106 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515818938 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:06:49 | 17.02.2021 20:09:00 | 1.0364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327
373065 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535186258 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:41:54 | 17.02.2021 19:23:00 | 0.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
373054 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6744678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:40:27 | 17.02.2021 19:33:00 | 0.87583 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 6.856 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 31.757
373050 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10942032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:37:23 | 17.02.2021 19:15:00 | 0.62694 | 0 | 1121 | 2 | 15 | 10 | 193 | 0 | 0 | 0 | 87.877 | 0.223 | 0.201 | 28.699 | 29.295 | 0 | 0 | 146.295
373046 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7631197 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:32:56 | 17.02.2021 20:15:00 | 1.7011 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.823 | 0 | 0.917 | 0 | 0.548 | 0 | 12.288
373029 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062404 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:02:58 | 17.02.2021 19:10:00 | 1.1172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
373022 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7075797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:46:10 | 17.02.2021 18:07:00 | 0.34722 | 0 | 373 | 0 | 7 | 14 | 113 | 8 | 0 | 0 | 19.028 | 0 | 0.286 | 56.267 | 12.207 | 86.518 | 0 | 174.306
373018 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515796479 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:34:57 | 17.02.2021 18:15:00 | 0.6675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
372995 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6946925 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:16:10 | 17.02.2021 18:26:00 | 1.1639 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 0 | 0 | 0 | 39.049 | 0 | 0 | 57.209
372984 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6826747 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:47:39 | 17.02.2021 19:04:00 | 2.2725 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.854 | 0 | 1.017 | 0 | 3.521 | 0 | 0 | 41.392
372982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7154444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:43:18 | 17.02.2021 17:23:00 | 0.66167 | 0 | 169 | 0 | 7 | 0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 16.903 | 0 | 0.174 | 0 | 14.898 | 43.384 | 16.526 | 91.885
372972 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6721760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:27:59 | 17.02.2021 17:16:00 | 0.80028 | 0 | 1261 | 6 | 9 | 13 | 805 | 7 | 3 | 0 | 157.17 | 5.14 | 1.849 | 54.882 | 226.529 | 282.768 | 16.022 | 744.36
372966 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7045889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:14:45 | 17.02.2021 17:28:00 | 1.2208 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9.461 | 0 | 0 | 0 | 4.727 | 0 | 0 | 14.188
373108 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517379630 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:03:20 | 17.02.2021 22:57:00 | 6.8944 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.401 | 0 | 0 | 0 | 9.396 | 0 | 0 | 25.797
372948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517182634 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:55:51 | 17.02.2021 17:42:00 | 1.7692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583
372947 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516752766 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:54:46 | 17.02.2021 17:03:00 | 1.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 1.027
372998 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | LINE11001573 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:48:10 | 17.02.2021 17:34:00 | 1.7639 | 0 | 17 | 6 | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 29.331 | 0.469 | 231.549 | 0.281 | 0 | 0 | 262.524
372941 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517178639 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:42:14 | 17.02.2021 16:31:00 | 0.81278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303
372963 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO9756796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:41:45 | 17.02.2021 17:55:00 | 2.2208 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.572 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 30.286
372978 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:37:00 | 17.02.2021 17:07:00 | 1.5 | 0 | 1429 | 0 | 4 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0 | 304.49 | 0 | 0.653 | 40.076 | 184.311 | 0 | 0 | 529.53
372928 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515914758 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:26:17 | 17.02.2021 18:40:00 | 3.2286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.957
372927 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516006415 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:24:16 | 17.02.2021 16:46:00 | 1.3622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279
372925 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:21:22 | 17.02.2021 15:40:00 | 0.31056 | 0 | 666 | 7 | 22 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 42.178 | 1.624 | 1.341 | 1.783 | 46.811 | 0 | 0 | 93.737
372926 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6768481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:20:48 | 17.02.2021 15:35:00 | 0.23667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 52.266 | 54.716
372919 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516195384 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:13:56 | 17.02.2021 16:54:00 | 1.6678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441
372917 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6601103 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:13:02 | 17.02.2021 16:09:00 | 0.93278 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 1.209
372910 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516008308 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:06:14 | 17.02.2021 17:03:00 | 1.9461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
372898 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6771712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:46:09 | 17.02.2021 15:19:00 | 0.5475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.899 | 1.576 | 966.752 | 25.694 | 997.921
373017 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516993504 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:36:44 | 17.02.2021 18:01:00 | 3.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395
372889 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6755387 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 14:30:02 | 17.02.2021 16:00:00 | 1.4994 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.265 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.304
372878 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6577114 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:12:13 | 17.02.2021 15:11:00 | 0.97972 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.195
372876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517302658 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:09:40 | 17.02.2021 14:43:00 | 0.55556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0.445
372874 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516167603 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:06:37 | 17.02.2021 14:51:00 | 0.73972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
372882 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6837775 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:53:18 | 17.02.2021 15:24:00 | 1.5117 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.671 | 0 | 0 | 0 | 30.738 | 0 | 0 | 62.409
372855 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6988060 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:47:52 | 17.02.2021 15:43:00 | 1.9189 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.549 | 0 | 0 | 0 | 5.478 | 0 | 0 | 20.027
372845 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517177638 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:32:52 | 17.02.2021 14:06:00 | 0.55222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
372841 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211527 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:29:12 | 17.02.2021 14:01:00 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
372832 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6984555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:10:09 | 17.02.2021 13:33:00 | 0.38083 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 16.922 | 0 | 0 | 0 | 203.526 | 0 | 0 | 220.448
372826 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517026618 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:05:19 | 17.02.2021 14:15:00 | 1.1614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225
372825 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516169185 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:02:28 | 17.02.2021 13:51:00 | 0.80889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163
372822 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6572629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 13:00:05 | 17.02.2021 14:00:00 | 0.99861 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 4.514 | 0 | 10.199 | 0 | 0 | 14.745
372957 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO10937857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:56:11 | 17.02.2021 16:07:00 | 3.1803 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 0 | 5.826 | 0 | 0 | 9.843
372848 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:45:14 | 17.02.2021 14:01:00 | 1.2628 | 0 | 1429 | 0 | 4 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0 | 239.685 | 0 | 0.572 | 37.659 | 171.156 | 0 | 0 | 449.072
372800 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6562543 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:19:40 | 17.02.2021 15:42:00 | 3.3722 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.279 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 23.166
372799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516735427 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:19:05 | 17.02.2021 13:03:00 | 0.73194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0.641
372788 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6540398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:04:36 | 17.02.2021 15:02:00 | 2.9567 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 56.794 | 0 | 0 | 0 | 78.238 | 0 | 28.714 | 163.746
372777 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Direk | ISO11322543 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:49:48 | 17.02.2021 13:42:00 | 1.87 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.494 | 0 | 0 | 0 | 2.236 | 0 | 0 | 5.73
372774 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517077725 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:47:04 | 17.02.2021 13:10:00 | 1.3822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244
372794 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO9155053 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:45:44 | 17.02.2021 13:02:00 | 1.2711 | 0 | 342 | 0 | 20 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 38.228 | 0 | 1.695 | 0 | 11.88 | 0 | 0 | 51.803
372753 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6965270 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:41:51 | 17.02.2021 12:52:00 | 1.1692 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 19.692 | 0 | 0 | 0 | 14.436 | 0 | 0.12 | 34.248
372959 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057366 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:39:54 | 17.02.2021 16:33:00 | 4.885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
372727 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517100282 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:22:54 | 17.02.2021 12:06:00 | 0.71833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
372771 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direk | BR6933978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:22:32 | 17.02.2021 12:04:00 | 0.69111 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 1 | 0 | 31.275 | 0 | 0 | 0 | 181.984 | 0 | 6.5 | 219.759
372717 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773603 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:10:26 | 17.02.2021 14:29:00 | 3.3094 | 0 | 97 | 0 | 10 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.166 | 0 | 0.977 | 4.395 | 17.387 | 0 | 0 | 40.925
372712 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7045050 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:06:46 | 17.02.2021 12:12:00 | 1.0872 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 7.378
372708 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6667096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:01:44 | 17.02.2021 12:44:00 | 1.7044 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 72.062 | 0 | 0.056 | 0 | 40.932 | 0 | 0 | 113.05
372702 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6575249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 10:59:09 | 17.02.2021 12:30:00 | 1.5142 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.817 | 0 | 4.15 | 0 | 8.406 | 0 | 0 | 33.373
372706 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | BR6584495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:58:01 | 17.02.2021 11:42:00 | 0.73306 | 0 | 1224 | 7 | 43 | 4 | 126 | 4 | 4 | 0 | 94.47 | 8.023 | 8.515 | 17.677 | 46.013 | 222.402 | 31.699 | 428.799
372692 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517407833 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:47:12 | 17.02.2021 13:31:00 | 2.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
372690 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018072 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:45:50 | 17.02.2021 15:18:00 | 4.5361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41
372687 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6611815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:41:36 | 17.02.2021 12:31:00 | 1.8233 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.333 | 0 | 1.037 | 0 | 16.31 | 0 | 0 | 32.68
372680 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11147256 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 10:38:25 | 17.02.2021 10:45:02 | 0.11028 | 0 | 126 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7.693 | 0 | 0.294 | 0 | 0.808 | 0 | 0.691 | 9.486
372678 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515987985 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:37:34 | 17.02.2021 12:47:00 | 2.1572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369
372683 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:36:24 | 17.02.2021 11:01:00 | 0.41 | 0 | 717 | 56 | 9 | 14 | 164 | 0 | 0 | 0 | 54.537 | 37.93 | 0.861 | 59.777 | 35.239 | 0 | 0 | 188.344
372683 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6736763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:36:24 | 17.02.2021 11:37:58 | 1.0261 | 0 | 33 | 36 | 3 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 41.056 | 0.868 | 49.199 | 57.161 | 0 | 0 | 159.124
372781 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:35:15 | 17.02.2021 13:23:00 | 2.7958 | 0 | 225 | 1 | 3 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 110.604 | 4.34 | 1.268 | 40.747 | 181.33 | 0 | 0 | 338.289
372675 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11377336 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:32:33 | 17.02.2021 17:00:00 | 6.4575 | 0 | 164 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 86.753 | 0 | 0 | 0 | 6.279 | 0 | 0 | 93.032
372674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516735427 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:32:06 | 17.02.2021 10:48:00 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0.433
372619 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516156383 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:21:29 | 17.02.2021 13:59:00 | 3.6253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.837
372666 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM | BR6887309 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:20:23 | 17.02.2021 10:57:00 | 0.61028 | 1 | 15477 | 6 | 121 | 103 | 2938 | 22 | 4 | 1.647 | 1296.117 | 4.573 | 6.601 | 494.562 | 990.45 | 460.793 | 13.877 | 3268.62
372607 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO11001852 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:05:08 | 17.02.2021 14:01:00 | 3.9311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508
372606 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6864892 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 10:05:07 | 17.02.2021 11:55:00 | 1.8314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803
372603 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6769440 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:01:57 | 17.02.2021 13:05:42 | 3.0625 | 0 | 146 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.668 | 0 | 7.779 | 0 | 12.393 | 0 | 0 | 59.84
372725 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6755557 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:57:44 | 17.02.2021 11:24:00 | 1.4378 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.151
372600 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6584449 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:57:09 | 17.02.2021 10:42:00 | 0.7475 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.577 | 0 | 0 | 0 | 2.181 | 0 | 0 | 7.758
372695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050979 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:56:19 | 17.02.2021 10:56:00 | 0.99472 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.775 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 10.811
372714 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:43:46 | 17.02.2021 13:04:39 | 3.3481 | 0 | 358 | 24 | 8 | 15 | 56 | 0 | 0 | 0 | 184.394 | 142.028 | 26.375 | 545.594 | 56.825 | 0 | 0 | 955.216
372584 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:39:07 | 17.02.2021 14:54:00 | 5.2481 | 0 | 4 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.719 | 0 | 251.254 | 0 | 0 | 0 | 555.973
372580 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6644216 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 09:35:07 | 17.02.2021 12:29:00 | 2.8981 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35.554 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 35.943
372751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direk | ISO7156251 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:30:09 | 17.02.2021 13:57:00 | 4.4475 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0 | 0 | 5.409 | 0 | 0 | 26.059
372586 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7031296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:30:00 | 17.02.2021 09:46:34 | 0.27611 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 147 | 16 | 26 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 93.973 | 125.086 | 387.462 | 240.296 | 847.736
372586 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7031286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:30:00 | 17.02.2021 10:03:00 | 0.55 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 106 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.962 | 181.303 | 797.112 | 719.017 | 1704.394
372586 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6566260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:30:00 | 17.02.2021 10:23:25 | 0.89028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.189 | 0 | 42.382 | 76.571
372586 | 4 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9069884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:30:00 | 17.02.2021 10:30:02 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.26 | 0 | 151.26
372534 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:27:28 | 17.02.2021 10:43:00 | 1.2589 | 3 | 15 | 71 | 5 | 19 | 14 | 6 | 0 | 1.273 | 3.044 | 115.593 | 5.373 | 199.064 | 28.286 | 146.916 | 0 | 499.549
372534 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:27:28 | 17.02.2021 12:05:00 | 2.6256 | 2 | 94 | 98 | 1 | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48.83 | 377.562 | 6.165 | 642.342 | 87.386 | 0 | 0 | 1162.285
372616 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6801046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:16:31 | 17.02.2021 11:38:00 | 2.3581 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.446 | 0 | 0 | 0 | 17.638 | 0 | 0 | 59.084
372561 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:13:28 | 17.02.2021 10:22:00 | 1.1422 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 16.963 | 0 | 0 | 18.714 | 20.157 | 0 | 0 | 55.834
372561 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10398232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:13:28 | 17.02.2021 12:18:00 | 3.0756 | 0 | 173 | 4 | 0 | 19 | 67 | 1 | 0 | 0 | 49.61 | 157.087 | 0 | 690.691 | 32.707 | 1.438 | 0 | 931.533
372556 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6920419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:01:27 | 17.02.2021 11:47:00 | 2.7592 | 2 | 12 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.626 | 4.631 | 193.838 | 0 | 6.353 | 9.478 | 0 | 0 | 227.926
372555 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6929639 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 08:59:04 | 17.02.2021 11:00:00 | 2.0156 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.612 | 0 | 0 | 0 | 4.986 | 0 | 0 | 16.598
372554 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9462203 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:54:11 | 17.02.2021 12:42:00 | 3.7969 | 0 | 25 | 62 | 0 | 27 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3.668 | 164.216 | 0 | 789.812 | 42.583 | 0 | 0 | 1000.279
372592 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6898409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:50:23 | 17.02.2021 09:31:00 | 0.67694 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.397 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 6.4
372552 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:50:05 | 17.02.2021 10:19:00 | 1.4819 | 0 | 12 | 77 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 203.766 | 0 | 205.69 | 0 | 0 | 0 | 411.398
372824 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8554158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:45:00 | 17.02.2021 14:21:00 | 5.6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 10.474 | 0 | 99.263 | 0 | 0 | 0 | 109.739
372549 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7098787 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:44:45 | 17.02.2021 11:49:00 | 3.0708 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.702 | 0 | 0 | 0 | 3.102 | 0 | 0 | 6.804
372547 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515915003 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:43:34 | 17.02.2021 09:35:00 | 0.85722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0.566
372542 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6544080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:35:48 | 17.02.2021 09:01:00 | 0.42 | 0 | 88 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0.535 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 4.99
372617 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6957113 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:30:25 | 17.02.2021 10:52:00 | 2.3597 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65.667 | 0 | 0 | 0 | 12.298 | 0 | 0 | 77.965
372527 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9462203 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:17:25 | 17.02.2021 08:43:00 | 0.42639 | 0 | 25 | 62 | 0 | 27 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 30.23 | 0 | 142.838 | 7.884 | 0 | 0 | 181.588
372522 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515732620 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:11:25 | 17.02.2021 10:06:00 | 1.9097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379
372520 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6743688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:06:09 | 17.02.2021 09:03:00 | 0.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.283 | 0 | 0 | 39.283
372550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:00:25 | 17.02.2021 11:12:00 | 3.1931 | 2 | 8 | 24 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 6.066 | 0 | 113.671 | 0 | 613.544 | 5.209 | 0 | 0 | 738.49
372578 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517094117 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:54:47 | 17.02.2021 09:47:00 | 1.8703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52
372521 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6878812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:54:45 | 17.02.2021 08:39:00 | 0.7375 | 1 | 161 | 2 | 3 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.999 | 12.114 | 0 | 0.018 | 0 | 0.762 | 74.463 | 0 | 88.356
372519 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6845332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:54:35 | 17.02.2021 10:19:00 | 2.4069 | 0 | 165 | 1 | 12 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 30.666 | 3.953 | 2.03 | 84.886 | 2.511 | 575.521 | 0 | 699.567
372506 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:53:24 | 17.02.2021 08:40:00 | 0.77667 | 0 | 1707 | 136 | 37 | 20 | 257 | 0 | 0 | 0 | 250.502 | 116.909 | 12.41 | 128.557 | 129.606 | 0 | 0 | 637.984
372500 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6843904 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:51:55 | 17.02.2021 12:15:00 | 4.3847 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 71.136 | 0 | 0 | 0 | 17.672 | 0 | 0 | 88.808
372495 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6945263 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:44:55 | 17.02.2021 09:03:00 | 1.3014 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 9.904 | 0 | 0 | 15.892
372493 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7080410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:43:35 | 17.02.2021 09:10:00 | 1.4403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.655 | 0 | 57.86 | 178.515
372490 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516172228 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:40:49 | 17.02.2021 09:51:00 | 2.1697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518
372528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:39:34 | 17.02.2021 08:30:00 | 0.84056 | 0 | 2648 | 11 | 53 | 34 | 411 | 2 | 0 | 0 | 251.632 | 3.6 | 3.01 | 56.178 | 73.994 | 94.578 | 0 | 482.992
372481 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516190032 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:26:59 | 17.02.2021 08:38:00 | 1.1836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373
372478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:23:17 | 17.02.2021 13:22:00 | 5.9786 | 0 | 71 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.497 | 10.366 | 0 | 189.664 | 5.323 | 0 | 0 | 232.85
372479 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM | ISO6751530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:22:30 | 17.02.2021 09:42:00 | 2.325 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.625
372544 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6744678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:22:15 | 17.02.2021 08:39:00 | 1.2792 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 9.88 | 0 | 39.69 | 0 | 0 | 0 | 49.571
372529 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:15:12 | 17.02.2021 12:08:00 | 4.88 | 0 | 484 | 2 | 2 | 8 | 61 | 4 | 0 | 0 | 144.035 | 4.834 | 0 | 27.773 | 11.778 | 32.401 | 0 | 220.821
372475 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7071942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:13:19 | 17.02.2021 08:02:00 | 0.81139 | 0 | 110 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.283 | 0 | 0.647 | 0 | 3.517 | 0 | 0 | 8.447
372474 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Direk | ISO6562546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:07:33 | 17.02.2021 08:38:00 | 1.5075 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.879 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 2.227
372473 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:06:31 | 17.02.2021 10:24:00 | 3.2914 | 0 | 36 | 45 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.489 | 467.415 | 0 | 595.101 | 37.741 | 0 | 0 | 1114.746
372470 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:05:13 | 17.02.2021 09:36:00 | 2.5131 | 0 | 31 | 52 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.835 | 199.275 | 0.554 | 312.07 | 15.337 | 0 | 0 | 545.071
372471 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6727656 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:05:09 | 17.02.2021 10:06:00 | 3.0142 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.214 | 0 | 0 | 0 | 16.505 | 0 | 0 | 24.719
372472 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10597732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:04:54 | 17.02.2021 09:22:00 | 2.285 | 0 | 36 | 45 | 2 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9.695 | 129.411 | 1.7 | 554.252 | 3.584 | 300.704 | 0 | 999.346
372466 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7090630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 06:58:44 | 17.02.2021 07:38:00 | 0.65444 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15.444 | 0 | 0.027 | 0 | 11.557 | 0 | 0 | 27.028
372463 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 06:55:21 | 17.02.2021 07:15:00 | 0.3275 | 0 | 2648 | 11 | 53 | 34 | 411 | 2 | 0 | 0 | 90.962 | 1.221 | 1.019 | 19.482 | 23.916 | 28.405 | 0 | 165.005
372451 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7029223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 06:23:19 | 17.02.2021 09:26:00 | 3.0447 | 1 | 130 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6.559 | 43.494 | 4.256 | 0 | 6.592 | 5.538 | 2.259 | 0 | 68.698
372445 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 06:03:18 | 17.02.2021 06:29:00 | 0.42833 | 4 | 3872 | 62 | 241 | 60 | 816 | 5 | 0 | 1.926 | 298.579 | 29.177 | 18.844 | 181.116 | 127.157 | 75.251 | 0 | 732.05
372431 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7035149 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 05:59:56 | 17.02.2021 10:07:00 | 4.1178 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.977
372422 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6681717 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 05:54:35 | 17.02.2021 07:19:00 | 1.4069 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 77.283 | 0 | 0 | 0 | 8.147 | 0 | 0 | 85.43
372413 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6902169 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 05:09:58 | 17.02.2021 06:35:00 | 1.4172 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.683 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 4.787
372412 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6575677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 05:05:44 | 17.02.2021 07:43:00 | 2.6211 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.181 | 0 | 0.163 | 0 | 12.964 | 0 | 0 | 40.308
372419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direk | FUSE7021812 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 04:47:19 | 17.02.2021 06:39:00 | 1.8614 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3.989 | 0 | 0 | 0 | 6.262 | 0 | 7.369 | 17.62
372404 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6837121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 04:39:33 | 17.02.2021 05:42:00 | 1.0408 | 0 | 114 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 11.979 | 12.108 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 4.068 | 30.717
372401 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6707613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 04:32:14 | 17.02.2021 07:42:00 | 3.1628 | 0 | 537 | 1 | 3 | 3 | 55 | 3 | 0 | 0 | 214.906 | 0 | 0 | 3.952 | 67.54 | 1104.944 | 0 | 1391.342
372406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6995614 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 04:14:31 | 17.02.2021 09:47:00 | 5.5414 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 67.782 | 0 | 0 | 0 | 37.21 | 0 | 0 | 104.992
372371 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 03:31:00 | 17.02.2021 09:30:00 | 5.9833 | 0 | 61 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.321 | 41.398 | 25.681 | 9.708 | 41.643 | 0 | 0 | 156.751
372368 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6707613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 03:12:51 | 17.02.2021 04:21:00 | 1.1358 | 0 | 537 | 1 | 3 | 3 | 55 | 3 | 0 | 0 | 65.703 | 0 | 0 | 1.253 | 19.788 | 310.726 | 0 | 397.47
372364 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6757994 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 03:00:01 | 17.02.2021 04:39:00 | 1.6497 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2.512 | 0 | 0 | 0 | 23.365 | 0 | 0 | 25.877
372357 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:46:28 | 17.02.2021 07:30:00 | 4.7256 | 0 | 540 | 111 | 13 | 15 | 101 | 0 | 0 | 0 | 405.963 | 443.02 | 33.202 | 392.976 | 106.745 | 0 | 0 | 1381.906
372357 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7486700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:46:28 | 17.02.2021 09:44:00 | 6.9589 | 0 | 41 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.567 | 55.856 | 11.131 | 0 | 26.783 | 0 | 0 | 140.337
372353 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6815635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 02:31:05 | 17.02.2021 02:58:00 | 0.44861 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 26.437 | 0 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | 30.71
372352 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517230770 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:30:25 | 17.02.2021 07:52:00 | 5.3597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.343
372350 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6540398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:28:39 | 17.02.2021 09:17:00 | 6.8058 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 103.607 | 0 | 0 | 0 | 133.637 | 0 | 39.548 | 276.792
372354 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6707895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:24:29 | 17.02.2021 04:36:00 | 2.1919 | 0 | 460 | 0 | 20 | 2 | 76 | 1 | 0 | 0 | 115.545 | 0 | 13.131 | 0 | 21.447 | 18.358 | 0 | 168.481
372349 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6547247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:23:47 | 17.02.2021 10:59:00 | 8.5869 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 86.224 | 0 | 0 | 0 | 22.401 | 0 | 0 | 108.625
372345 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11180227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:14:19 | 17.02.2021 02:48:00 | 0.56139 | 0 | 2082 | 226 | 23 | 24 | 183 | 19 | 1 | 0 | 147.154 | 131.622 | 4.977 | 65.389 | 36.766 | 83.552 | 0.129 | 469.589
372332 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6836661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 02:00:24 | 17.02.2021 04:57:00 | 2.9433 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 71.963 | 0 | 0 | 0 | 20.884 | 0 | 0 | 92.847
372319 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6909892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 01:38:33 | 17.02.2021 02:14:00 | 0.59083 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 10.142 | 0 | 0 | 0 | 11.181 | 0 | 0.14 | 21.463
372316 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6665882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 01:30:29 | 17.02.2021 02:47:00 | 1.2753 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.961 | 0 | 0 | 0 | 3.854 | 0 | 0 | 52.815
372315 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516232061 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 01:28:52 | 17.02.2021 02:58:00 | 1.4856 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 0 | 2.585
372292 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6902171 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 01:18:08 | 17.02.2021 02:46:00 | 1.4644 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 8.236
372311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 01:11:47 | 17.02.2021 02:04:00 | 0.87028 | 0 | 2648 | 11 | 53 | 34 | 411 | 2 | 0 | 0 | 201.448 | 2.755 | 2.101 | 41.429 | 47.411 | 45.387 | 0 | 340.531
372286 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10942032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.02.2021 01:07:46 | 17.02.2021 04:55:00 | 3.7872 | 0 | 1121 | 2 | 15 | 10 | 193 | 0 | 0 | 0 | 290.799 | 1.094 | 0.986 | 135.547 | 112.675 | 0 | 0 | 541.101
372273 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6590201 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:54:44 | 17.02.2021 01:21:00 | 0.43778 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.811 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 9.407
372333 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:53:20 | 17.02.2021 02:15:14 | 1.365 | 0 | 944 | 0 | 2 | 5 | 174 | 0 | 0 | 0 | 115.876 | 0 | 0.231 | 37.597 | 59.835 | 0 | 0 | 213.539
372333 | 2 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6872251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:53:20 | 17.02.2021 02:35:44 | 1.7067 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 63.511 | 0 | 0 | 0 | 41.04 | 0 | 0 | 104.551
372333 | 3 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7034436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:53:20 | 17.02.2021 06:49:00 | 5.9278 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 66.013 | 0 | 0 | 0 | 52.364 | 0 | 0 | 118.377
372333 | 4 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:53:20 | 17.02.2021 07:01:00 | 6.1278 | 0 | 650 | 1 | 7 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 389.113 | 6.914 | 3.913 | 70.442 | 264.803 | 0 | 0 | 735.185
372265 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:52:44 | 17.02.2021 10:00:37 | 9.1314 | 0 | 181 | 63 | 22 | 12 | 115 | 8 | 0 | 0 | 219.944 | 827.228 | 84.759 | 554.238 | 420.704 | 68.058 | 0 | 2174.931
372278 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6913931 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:47:41 | 17.02.2021 01:30:00 | 0.70528 | 0 | 104 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.928 | 0 | 0.432 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 8.1
372260 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6649118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:41:15 | 17.02.2021 05:30:00 | 4.8125 | 0 | 192 | 82 | 5 | 7 | 72 | 0 | 1 | 0 | 147.01 | 363.879 | 5.888 | 143.409 | 101.263 | 0 | 18.216 | 779.665
372257 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6878638 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:36:54 | 17.02.2021 01:45:00 | 1.135 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.457 | 0 | 0 | 0 | 4.892 | 0 | 0 | 22.349
372246 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11369079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 00:31:34 | 17.02.2021 01:10:00 | 0.64056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | 0 | 20.433 | 49.423
372244 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7133744 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 00:30:09 | 17.02.2021 01:14:00 | 0.73083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.467 | 0 | 26.052 | 52.519
372243 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6849292 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 00:30:04 | 17.02.2021 01:22:00 | 0.86556 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11.255 | 0 | 0 | 0 | 24.016 | 0 | 0 | 35.271
372268 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6696023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:27:55 | 17.02.2021 05:37:00 | 5.1514 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.17 | 0 | 0 | 0 | 3.167 | 0 | 0 | 22.337
372236 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6653279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:27:10 | 17.02.2021 01:18:00 | 0.84722 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4.584 | 0 | 0 | 6.182 | 1.324 | 111.61 | 0 | 123.7
372405 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:26:01 | 17.02.2021 09:48:00 | 9.3664 | 0 | 20 | 19 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.308 | 193.718 | 0 | 914.164 | 64.907 | 0 | 0 | 1188.097
372222 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:16:50 | 17.02.2021 01:45:00 | 1.4694 | 0 | 36 | 45 | 2 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5.164 | 61.089 | 0.813 | 247.621 | 1.24 | 91.282 | 0 | 407.209
372253 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6589709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:14:05 | 17.02.2021 00:47:00 | 0.54861 | 0 | 1320 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 140.548 | 0 | 0.15 | 0 | 17.199 | 0 | 1.456 | 159.353
372216 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6551941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 00:00:05 | 17.02.2021 01:25:00 | 1.4153 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 80.331 | 0 | 0 | 0 | 56.074 | 0 | 0 | 136.405
372215 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6849627 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:57:02 | 17.02.2021 00:33:00 | 0.59944 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.849 | 0 | 0.192 | 0 | 1.499 | 0 | 0 | 8.54
372214 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6768176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:55:19 | 17.02.2021 01:04:00 | 1.1447 | 0 | 547 | 1 | 7 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 24.435 | 0.218 | 0.615 | 0 | 6.002 | 0 | 0.671 | 31.941
372211 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:54:59 | 17.02.2021 05:59:00 | 6.0669 | 0 | 31 | 52 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.343 | 371.732 | 0.78 | 517.863 | 19.819 | 0 | 0 | 941.537
372206 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6878638 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:42:12 | 17.02.2021 00:08:00 | 0.43 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.855 | 0 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 9.771
372195 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7012079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:30:03 | 17.02.2021 00:32:00 | 1.0325 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7.904 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 6.308 | 14.909
372192 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6677399 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:29:47 | 17.02.2021 00:21:00 | 0.85361 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.009 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 4.807
372178 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:13:44 | 16.02.2021 23:32:00 | 0.30444 | 0 | 320 | 61 | 2 | 12 | 43 | 2 | 1 | 0 | 32.715 | 73.186 | 0.676 | 58.872 | 9.279 | 10.473 | 0.329 | 185.53
372230 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6733517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:03:41 | 17.02.2021 00:58:00 | 1.9053 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 66.074 | 0 | 0 | 0 | 19.994 | 1.567 | 0 | 87.635
372172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7013649 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:51:37 | 16.02.2021 23:31:00 | 0.65639 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9.365 | 0 | 0 | 0 | 9.882 | 0 | 0 | 19.247
372171 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10290624 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:33:12 | 16.02.2021 22:57:00 | 0.39667 | 0 | 219 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.662 | 0 | 0 | 5.405 | 2.253 | 0 | 0 | 18.32
372157 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:27:39 | 17.02.2021 06:03:00 | 7.5892 | 0 | 475 | 0 | 7 | 1 | 82 | 1 | 3 | 0 | 344.611 | 0 | 1.743 | 0 | 83.799 | 1.272 | 35.605 | 467.03
372156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:26:34 | 16.02.2021 23:33:00 | 1.1072 | 1 | 887 | 0 | 2 | 1 | 133 | 3 | 2 | 2.656 | 138.805 | 0 | 2.403 | 12.381 | 42.517 | 58.695 | 6.054 | 263.511
372141 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170403 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:06:37 | 17.02.2021 05:49:00 | 7.7064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655
372123 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6624933 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:49:53 | 17.02.2021 06:20:00 | 8.5019 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.445 | 0 | 0.255 | 0 | 8.141 | 0 | 0 | 61.841
372116 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:40:23 | 17.02.2021 02:09:00 | 4.4769 | 2 | 8 | 24 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 7.621 | 0 | 105.23 | 0 | 585.167 | 3.806 | 0 | 0 | 701.824
372107 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direk | BR6979598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:27:21 | 16.02.2021 22:52:00 | 1.4108 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.132 | 0 | 0.057 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 14.722
372105 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056894 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:25:32 | 16.02.2021 22:36:00 | 1.1744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
372158 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7081447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:14:33 | 17.02.2021 05:17:00 | 8.0408 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.171 | 0 | 0 | 0 | 8.421 | 0 | 0 | 93.592
372096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11385344 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:54:58 | 16.02.2021 22:00:00 | 1.0839 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 105.287 | 0 | 0 | 0 | 52.672 | 0 | 3.427 | 161.386
372087 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Dağıtım Transformatörü | ISO6590510 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:53:35 | 16.02.2021 21:47:00 | 0.89028 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.511 | 0 | 0 | 0 | 3.188 | 0 | 0 | 20.699
372139 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE7086064 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:45:58 | 16.02.2021 23:17:00 | 2.5172 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.053 | 0 | 0 | 0 | 15.047 | 0 | 0 | 18.1
372070 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10884829 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:38:31 | 16.02.2021 21:57:00 | 1.3081 | 0 | 37 | 71 | 0 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.088 | 0 | 164.607 | 0 | 0 | 0 | 214.695
372076 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6690566 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:35:55 | 16.02.2021 23:21:00 | 2.7514 | 0 | 97 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.394 | 0 | 0.337 | 0 | 17.017 | 0 | 0 | 65.748
372100 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6875133 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:32:21 | 16.02.2021 22:15:00 | 1.7108 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 58.64 | 0 | 0 | 0 | 22.541 | 0 | 0 | 81.181
372069 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535204040 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:31:19 | 16.02.2021 22:01:00 | 1.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 1.529
372066 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7063895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:25:56 | 17.02.2021 03:39:00 | 7.2178 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.893 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.926
372511 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6707048 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:24:50 | 17.02.2021 10:58:00 | 14.5528 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.483
372062 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6746512 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:18:40 | 16.02.2021 20:44:00 | 0.42222 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.757 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 14.327
372059 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6934161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:16:43 | 16.02.2021 20:44:00 | 0.45472 | 0 | 99 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.174 | 0 | 0.442 | 0 | 0.986 | 0 | 0 | 8.602
372056 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:13:16 | 16.02.2021 21:08:00 | 0.91222 | 0 | 1085 | 17 | 5 | 7 | 71 | 1 | 0 | 0 | 154.842 | 17.069 | 0.399 | 41.634 | 20.592 | 69.63 | 0 | 304.166
372050 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6542950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:26:04 | 16.02.2021 20:40:00 | 1.2322 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.878 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 10.782
372038 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6781682 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:10:19 | 16.02.2021 20:35:00 | 1.4114 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 16.038 | 0 | 0 | 16.917
372014 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6829732 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:06:34 | 16.02.2021 21:07:00 | 2.0072 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14.153 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 8.117 | 23.76
372011 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | BR7081447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:05:07 | 16.02.2021 20:43:00 | 1.6314 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.792 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 28.506
372006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7140946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:04:19 | 16.02.2021 21:25:00 | 2.3447 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.526 | 0 | 0.371 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 51.237
372008 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9258408 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:00:00 | 16.02.2021 19:39:00 | 0.65 | 0 | 287 | 12 | 14 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.002 | 14.703 | 9.962 | 3.05 | 6.597 | 0 | 0 | 69.314
371992 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8718407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:47:47 | 16.02.2021 19:17:00 | 0.48694 | 1 | 854 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 57.273 | 109.982 | 0 | 0 | 0 | 11.703 | 0 | 0 | 178.958
371992 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE8717301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:47:47 | 16.02.2021 19:27:15 | 0.65778 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 102.756 | 0 | 0 | 0 | 29.134 | 0 | 0.021 | 131.911
371992 | 3 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6836311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:47:47 | 16.02.2021 19:32:25 | 0.74389 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 359.078 | 0 | 0 | 0 | 146.772 | 0 | 0.052 | 505.902
371988 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6551622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:46:18 | 16.02.2021 20:17:00 | 1.5117 | 0 | 373 | 0 | 22 | 1 | 42 | 2 | 3 | 0 | 97.906 | 0 | 2.332 | 0.799 | 23.023 | 67.42 | 21.62 | 213.1
371986 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517053613 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:45:12 | 16.02.2021 20:29:00 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216
371991 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7063895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:44:58 | 16.02.2021 20:06:00 | 1.3506 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.805 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.812
371985 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6653264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:44:19 | 16.02.2021 21:22:00 | 2.6281 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 46.708 | 0 | 0 | 0 | 17.975 | 0 | 40.485 | 105.168
372021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7154444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:41:52 | 16.02.2021 21:00:00 | 2.3022 | 0 | 169 | 0 | 7 | 0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 65.317 | 0 | 0.546 | 0 | 49.511 | 91.711 | 40.838 | 247.923
371978 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7097209 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:35:31 | 16.02.2021 19:13:00 | 0.62472 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 0 | 0 | 24.73
371987 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7034436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:31:18 | 16.02.2021 22:04:00 | 3.545 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 69.993 | 0 | 0 | 0 | 44.18 | 0 | 0 | 114.173
371959 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6968704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:19:27 | 16.02.2021 20:22:00 | 2.0425 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 3.228
371952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6745639 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:15:49 | 16.02.2021 18:58:00 | 0.70306 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 4.075
372055 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE9950074 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:05:46 | 16.02.2021 20:14:00 | 2.1372 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.758 | 0 | 0 | 0 | 3.614 | 0 | 0 | 13.372
371946 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO7037854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:04:17 | 16.02.2021 19:54:51 | 1.8428 | 0 | 196 | 0 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 53.908 | 0 | 0.412 | 27.295 | 29.832 | 0 | 0 | 111.447
371946 | 2 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO10290983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:04:17 | 16.02.2021 21:12:22 | 3.1347 | 0 | 71 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.003 | 24.15 | 0 | 5.839 | 2.473 | 0 | 0 | 59.465
371942 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6626650 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:00:36 | 16.02.2021 21:49:00 | 3.8067 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.294 | 0 | 0 | 0 | 12.105 | 0 | 0 | 55.399
371928 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6672918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:53:30 | 16.02.2021 18:57:00 | 1.0583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 1.649
371954 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6551622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:52:33 | 16.02.2021 18:38:00 | 0.7575 | 0 | 373 | 0 | 22 | 1 | 42 | 2 | 3 | 0 | 48.802 | 0 | 1.24 | 0.408 | 12.024 | 38.326 | 12.203 | 113.003
371940 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | LINE9257458 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:50:53 | 16.02.2021 18:55:00 | 1.0686 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.638 | 0 | 0.231 | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 15.585
371922 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6689157 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:47:10 | 16.02.2021 19:08:00 | 1.3472 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.642 | 0 | 0.581 | 0 | 4.158 | 0 | 0 | 9.381
371921 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6957112 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:44:39 | 16.02.2021 18:34:00 | 0.8225 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.135 | 0 | 0 | 0 | 2.367 | 0 | 0 | 9.502
371918 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516143458 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:41:00 | 16.02.2021 18:26:00 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205
371924 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6534309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:33:11 | 16.02.2021 18:05:00 | 0.53028 | 0 | 174 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.493 | 0 | 0 | 0 | 4.513 | 0 | 0 | 16.006
371909 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6800226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:27:01 | 16.02.2021 17:34:00 | 0.11639 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 2 | 39 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 547.628 | 17.252 | 68.917 | 635.75
371909 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6625076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:27:01 | 16.02.2021 18:04:10 | 0.61917 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1068 | 0 | 42 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 387.919 | 0 | 146.917 | 535.297
371908 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6551622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:18:15 | 16.02.2021 17:45:00 | 0.44583 | 0 | 373 | 0 | 22 | 1 | 42 | 2 | 3 | 0 | 42.595 | 0 | 1.19 | 0.376 | 11.283 | 41.21 | 13.273 | 109.927
371898 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6551622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:53:15 | 16.02.2021 17:11:00 | 0.29583 | 0 | 373 | 0 | 22 | 1 | 42 | 2 | 3 | 0 | 17.652 | 0 | 0.517 | 0.163 | 4.899 | 19.988 | 6.655 | 49.874
371895 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6682148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:43:14 | 16.02.2021 17:31:00 | 0.79611 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.296 | 0 | 0 | 0 | 4.146 | 0 | 0 | 16.442
371885 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | FUSE6962293 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:41:44 | 16.02.2021 17:14:00 | 0.53778 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.284 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 8.961
371883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6956681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:36:14 | 16.02.2021 17:16:00 | 0.66278 | 0 | 416 | 0 | 35 | 2 | 120 | 3 | 3 | 0 | 55.888 | 0 | 1.306 | 0 | 32.533 | 80.478 | 29.165 | 199.37
371883 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6799065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:36:14 | 16.02.2021 18:39:11 | 2.0492 | 1 | 23 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 157.541 | 6.58 | 0 | 0.201 | 40.505 | 16.454 | 0 | 0 | 221.281
371867 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6933245 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:02:48 | 16.02.2021 17:10:00 | 1.12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.067 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 4.934
371860 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516792401 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:41:50 | 16.02.2021 16:34:00 | 0.86944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.039
371859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direk | 515627164 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:41:46 | 16.02.2021 17:14:00 | 1.5372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
371851 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535211624 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:23:52 | 16.02.2021 15:46:00 | 0.36889 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45
371850 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517142189 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:22:47 | 16.02.2021 17:13:00 | 1.8369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.623
371864 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517132233 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:09:42 | 16.02.2021 15:55:00 | 0.755 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.683
371845 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:02:11 | 16.02.2021 17:20:00 | 2.2969 | 0 | 59 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.222 | 28.5 | 0 | 80.332 | 10.698 | 0 | 0 | 141.752
371838 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7034436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:50:11 | 16.02.2021 15:16:00 | 0.43028 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.266 | 0 | 0 | 0 | 6.766 | 0 | 0 | 14.032
371829 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516154520 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:35:22 | 16.02.2021 15:23:00 | 0.79389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
371827 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6793340 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 14:30:10 | 16.02.2021 15:14:00 | 0.73056 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.675 | 0 | 0 | 0 | 6.518 | 0 | 0 | 11.193
371821 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Direk | ISO11322542 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:18:41 | 16.02.2021 17:32:00 | 3.2219 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.894 | 0 | 0 | 0 | 7.578 | 0 | 0 | 23.472
371814 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:05:31 | 16.02.2021 14:20:00 | 0.24139 | 0 | 767 | 0 | 71 | 4 | 182 | 0 | 5 | 0 | 73.417 | 0 | 9.873 | 12.858 | 53.737 | 0 | 8.347 | 158.232
371810 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6753836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:59:09 | 16.02.2021 15:12:00 | 1.2142 | 0 | 383 | 0 | 17 | 0 | 135 | 1 | 2 | 0 | 47.999 | 0 | 1.591 | 0 | 50.003 | 137.524 | 21.822 | 258.939
371780 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6599530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:52:08 | 16.02.2021 14:52:00 | 0.99778 | 0 | 1607 | 11 | 3 | 9 | 204 | 0 | 0 | 0 | 226.878 | 197.687 | 0.271 | 400.2 | 154.089 | 0 | 0 | 979.125
371803 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6780469 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:48:08 | 16.02.2021 14:16:00 | 0.46444 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.257 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 9.362
371773 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | BR6678716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:48:08 | 16.02.2021 15:24:00 | 1.5978 | 0 | 1271 | 7 | 31 | 16 | 132 | 2 | 0 | 0 | 243.785 | 7.603 | 2.284 | 101.717 | 50.632 | 214.789 | 0 | 620.81
371773 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | BR6678716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:48:08 | 16.02.2021 15:53:00 | 2.0811 | 0 | 10447 | 113 | 525 | 48 | 2437 | 12 | 11 | 0 | 2998.753 | 299.442 | 116.449 | 1873.548 | 2414.578 | 1377.704 | 68.625 | 9149.099
371760 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7138446 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:34:57 | 16.02.2021 14:33:00 | 0.9675 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10.101 | 0 | 0 | 0 | 2.689 | 0 | 17.217 | 30.007
371757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7147223 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 13:30:02 | 16.02.2021 15:00:00 | 1.4994 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.298 | 0 | 0 | 0 | 13.443 | 0 | 0 | 49.741
371756 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6771712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:25:19 | 16.02.2021 13:50:00 | 0.41139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.621 | 1.867 | 1091.267 | 29.634 | 1127.389
371743 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6680698 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:15:49 | 16.02.2021 14:20:00 | 1.0697 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.744 | 0 | 0 | 0 | 25.079 | 0 | 0 | 27.823
371739 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7059053 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:01:40 | 16.02.2021 14:13:00 | 1.1889 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.382 | 0 | 0 | 0 | 6.129 | 0 | 0 | 19.511
371733 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:47:24 | 16.02.2021 13:56:00 | 1.1433 | 0 | 1571 | 4 | 14 | 6 | 300 | 1 | 2 | 0 | 202.243 | 5.113 | 5.652 | 194.05 | 133.983 | 0 | 0 | 541.041
371740 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6739307 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:38:53 | 16.02.2021 13:09:00 | 0.50194 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6.577 | 0 | 0 | 0 | 18.566 | 0 | 0 | 25.143
371723 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10872655 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:33:33 | 16.02.2021 14:01:00 | 1.4575 | 0 | 181 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 24.557 | 0 | 0.355 | 0 | 10.654 | 0 | 3.349 | 38.915
371719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6974398 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:21:44 | 16.02.2021 13:14:00 | 0.87111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.489 | 0 | 0 | 56.489
371714 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516271942 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:07:32 | 16.02.2021 13:13:00 | 1.0911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227
371836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517402836 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:40:29 | 16.02.2021 15:14:00 | 3.5586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485
371694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516190497 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:25:49 | 16.02.2021 12:12:00 | 0.76972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
371693 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7006690 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:08:11 | 16.02.2021 12:02:00 | 0.89694 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.725 | 0 | 0.22 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 5.895
371709 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7079752 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:02:18 | 16.02.2021 11:58:00 | 0.92833 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.887 | 0 | 0 | 0 | 1.858 | 0 | 0 | 13.745
371679 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6852106 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 11:00:30 | 16.02.2021 12:21:00 | 1.3417 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 7.784
371669 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KÖK | ISO6649121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:50:06 | 16.02.2021 11:59:00 | 1.1483 | 0 | 140 | 89 | 5 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.556 | 127.709 | 1.261 | 223.75 | 6.49 | 0 | 0 | 384.766
371676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7151740 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:47:40 | 16.02.2021 12:29:00 | 1.6889 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.413 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 43.403
371663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7032983 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:46:47 | 16.02.2021 12:12:00 | 1.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.936 | 0 | 0 | 47.936
371656 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6819357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:41:17 | 16.02.2021 10:49:00 | 0.12861 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.254
371654 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 10:30:02 | 16.02.2021 11:20:00 | 0.83278 | 3 | 0 | 44 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 39.838 | 0 | 76.169 | 7.691 | 0 | 0 | 124.567
371644 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7097212 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:11:09 | 16.02.2021 11:07:00 | 0.93083 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.585 | 0 | 0 | 0 | 2.581 | 0 | 0 | 9.166
371640 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6971346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 10:00:11 | 16.02.2021 11:57:00 | 1.9469 | 0 | 1773 | 1 | 20 | 2 | 473 | 4 | 10 | 0 | 531.327 | 3.528 | 2.651 | 35.081 | 264.375 | 158.193 | 85.163 | 1080.318
371639 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6600996 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 10:00:03 | 16.02.2021 11:37:00 | 1.6158 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.689 | 0 | 1.51 | 0 | 5.064 | 0 | 0 | 17.263
371638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7137217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:58:46 | 16.02.2021 10:59:00 | 1.0039 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 65.552 | 0 | 0 | 0 | 6.805 | 0 | 0 | 72.357
371637 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516781754 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:55:20 | 16.02.2021 11:43:00 | 1.7944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.799
371634 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517264786 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:44:20 | 16.02.2021 11:15:00 | 1.5111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763
371629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9448040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:31:21 | 16.02.2021 11:12:00 | 1.6775 | 0 | 245 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.849 | 0 | 0.105 | 0 | 29.269 | 0 | 0 | 64.223
371628 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6793879 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:30:40 | 16.02.2021 11:47:00 | 2.2722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.075
371627 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7126904 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:30:27 | 16.02.2021 10:34:00 | 1.0592 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 3.181 | 0 | 0 | 4.303
371621 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:20:34 | 16.02.2021 10:25:00 | 1.0739 | 0 | 930 | 85 | 32 | 15 | 254 | 0 | 0 | 0 | 75.841 | 96.506 | 16.096 | 38.992 | 17.624 | 0 | 0 | 245.059
371601 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:03:20 | 16.02.2021 16:55:42 | 7.8728 | 0 | 103 | 2 | 1 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 100.855 | 575.582 | 0.933 | 387.677 | 49.531 | 0 | 0 | 1114.578
371600 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:02:11 | 16.02.2021 13:54:00 | 4.8636 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 124.221 | 0 | 0 | 0 | 56.098 | 0 | 0 | 180.319
371599 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO10748105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:01:18 | 16.02.2021 13:59:00 | 4.9617 | 0 | 326 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 166.33 | 0 | 1.253 | 72.942 | 47.334 | 0 | 0 | 287.859
371598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7011660 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:00:33 | 16.02.2021 12:00:00 | 2.9908 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 124.128 | 0 | 0 | 0 | 3.483 | 0 | 0 | 127.611
371597 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:00:01 | 16.02.2021 16:16:00 | 7.2664 | 17 | 1099 | 36 | 5 | 17 | 103 | 0 | 0 | 18.068 | 736.313 | 351.271 | 8.143 | 1936.868 | 193.674 | 0 | 0 | 3244.337
371633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6695091 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:58:33 | 16.02.2021 10:55:00 | 1.9408 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.796 | 0 | 13.567 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 26.943
371592 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6733434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:57:45 | 16.02.2021 10:16:00 | 1.3042 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.194 | 0 | 0 | 72.194
371586 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7061856 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:48:59 | 16.02.2021 09:47:00 | 0.96694 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 6.598 | 0 | 0 | 9.596
371572 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6839314 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:18:14 | 16.02.2021 09:14:00 | 0.92944 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.791
371582 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:18:02 | 16.02.2021 11:05:00 | 2.7828 | 0 | 660 | 1 | 14 | 1 | 115 | 5 | 0 | 0 | 161.094 | 11.341 | 4.741 | 0 | 61.877 | 1552.93 | 0 | 1791.983
371569 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6569634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:08:36 | 16.02.2021 08:41:00 | 0.54 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 0 | 0.219 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 3.222
371604 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6904816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:07:00 | 16.02.2021 09:32:00 | 1.4167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.153 | 0 | 0 | 0 | 2.637 | 0 | 0 | 4.79
371581 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6565124 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:02:57 | 16.02.2021 11:19:00 | 3.2675 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.715 | 0 | 0 | 0 | 40.735 | 0 | 0 | 73.45
371564 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516245401 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:52:58 | 16.02.2021 09:20:00 | 1.4506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
371563 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6741081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:49:26 | 16.02.2021 09:02:00 | 1.2094 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.391 | 0 | 0 | 0 | 21.793 | 0 | 0 | 35.184
371560 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6865131 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:40:06 | 16.02.2021 08:42:00 | 1.0317 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.703 | 0 | 0 | 0 | 5.138 | 0 | 0 | 23.841
371617 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7097212 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:35:44 | 16.02.2021 09:40:00 | 2.0711 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.286 | 0 | 0 | 0 | 5.409 | 0 | 0 | 18.695
371558 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6621211 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:27:17 | 16.02.2021 09:06:00 | 1.6453 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63.526 | 0 | 0.381 | 0 | 12.296 | 0 | 0 | 76.203
371557 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8689940 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:24:49 | 16.02.2021 10:40:00 | 3.2531 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.685 | 0 | 0.261 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 25.315
371555 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6964762 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 06:54:54 | 16.02.2021 09:41:00 | 2.7683 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.847
371553 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517362373 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 06:45:26 | 16.02.2021 07:41:00 | 0.92611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148
371547 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 05:48:51 | 16.02.2021 07:50:00 | 2.0192 | 0 | 930 | 85 | 32 | 15 | 254 | 0 | 0 | 0 | 114.588 | 130.062 | 22.436 | 57.197 | 21.236 | 0 | 0 | 345.519
371541 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 05:47:06 | 16.02.2021 08:02:00 | 2.2483 | 0 | 581 | 3 | 16 | 7 | 55 | 1 | 0 | 0 | 66.233 | 4.408 | 6.601 | 64.112 | 4.576 | 14.274 | 0 | 160.204
371541 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 05:47:06 | 16.02.2021 09:03:00 | 3.265 | 0 | 614 | 0 | 44 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 160.548 | 0 | 16.411 | 0 | 82.607 | 0 | 0 | 259.566
371539 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10597732 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 05:36:56 | 16.02.2021 07:40:00 | 2.0511 | 0 | 36 | 45 | 2 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7.687 | 100.99 | 1.33 | 414.594 | 2.338 | 164.799 | 0 | 691.738
371543 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 04:33:27 | 16.02.2021 06:59:00 | 2.4258 | 0 | 660 | 1 | 14 | 1 | 115 | 5 | 0 | 0 | 103.519 | 6.527 | 3.015 | 0 | 29.989 | 521.535 | 0 | 664.585
371530 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6817076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 04:05:33 | 16.02.2021 05:38:00 | 1.5408 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.981 | 0 | 0 | 0 | 11.618 | 0 | 0 | 27.599
371524 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6621211 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 03:36:42 | 16.02.2021 07:21:00 | 3.7383 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 114.961 | 0 | 0.63 | 0 | 16.075 | 0 | 0 | 131.666
371517 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6766562 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 03:00:04 | 16.02.2021 04:30:00 | 1.4989 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.818 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 46.52
371516 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6812994 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 02:56:20 | 16.02.2021 06:10:00 | 3.2278 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.912 | 0 | 0 | 0 | 7.858 | 0 | 0 | 56.77
371513 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7013031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 02:31:07 | 16.02.2021 02:55:52 | 0.4125 | 0 | 2878 | 0 | 25 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 148.59 | 0 | 0.656 | 0 | 22.125 | 0 | 0.823 | 172.194
371501 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7028137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 02:30:05 | 16.02.2021 03:14:00 | 0.73194 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.296 | 0 | 0 | 0 | 7.953 | 0 | 0 | 27.249
371497 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 02:28:39 | 16.02.2021 07:05:00 | 4.6058 | 0 | 2735 | 22 | 2 | 7 | 264 | 5 | 11 | 0 | 1116.046 | 82.305 | 0.848 | 224.236 | 225.638 | 119.648 | 97.443 | 1866.164
371491 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7147232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 02:03:29 | 16.02.2021 02:17:00 | 0.22528 | 0 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 344.864 | 0 | 0 | 0 | 69.07 | 0 | 0 | 413.934
371490 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 02:01:17 | 16.02.2021 03:47:27 | 1.7694 | 0 | 375 | 40 | 17 | 28 | 158 | 1 | 0 | 0 | 103.551 | 151.279 | 50.761 | 191.012 | 117.415 | 0.854 | 0 | 614.872
371484 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6799299 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 01:40:56 | 16.02.2021 02:30:00 | 0.81778 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.179 | 0 | 0 | 0 | 5.186 | 0 | 0 | 9.365
371474 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6979428 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 01:30:15 | 16.02.2021 02:50:00 | 1.3292 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.001 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 28.028
371473 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6931820 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 01:30:02 | 16.02.2021 02:14:00 | 0.73278 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 36.151 | 0 | 0 | 0 | 6.031 | 0 | 0 | 42.182
371475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6745651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 01:30:00 | 16.02.2021 01:33:19 | 0.05528 | 0 | 3369 | 0 | 17 | 7 | 315 | 0 | 0 | 0 | 193.826 | 0 | 0.37 | 23.4 | 75.953 | 0 | 0 | 293.549
371449 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6943082 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:53:37 | 16.02.2021 01:22:00 | 0.47306 | 1 | 8379 | 23 | 89 | 12 | 1104 | 0 | 7 | 0 | 488.033 | 5.598 | 5.628 | 8.726 | 141.1 | 0 | 23.94 | 673.025
371478 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11190167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:42:36 | 16.02.2021 01:46:06 | 1.0583 | 0 | 1538 | 0 | 82 | 1 | 270 | 2 | 1 | 0 | 154.573 | 0 | 4.403 | 0 | 48.863 | 54.383 | 6.267 | 268.489
371439 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6707672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:41:36 | 16.02.2021 04:37:32 | 3.9322 | 0 | 1265 | 19 | 183 | 4 | 132 | 13 | 6 | 0 | 399.703 | 44.759 | 63.857 | 15.725 | 134.676 | 64.621 | 74.229 | 797.57
371435 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR8673305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 00:30:59 | 16.02.2021 01:12:00 | 0.68361 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.034 | 0 | 0 | 0 | 5.773 | 0 | 0 | 34.807
371434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6678909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 00:30:49 | 16.02.2021 01:13:00 | 0.70306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.988 | 0 | 11.151 | 74.139
371433 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7120239 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 00:30:39 | 16.02.2021 01:48:00 | 1.2892 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 138.859 | 0 | 0 | 0 | 28.895 | 0 | 0 | 167.754
371488 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7084912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:13:15 | 16.02.2021 01:35:00 | 1.3625 | 0 | 44 | 0 | 3 | 1 | 150 | 1 | 8 | 0 | 5.281 | 0 | 0.25 | 1.278 | 39.429 | 0.407 | 101.87 | 148.515
371451 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7013031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:12:06 | 16.02.2021 01:12:55 | 1.0136 | 0 | 2878 | 0 | 25 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 366.797 | 0 | 1.441 | 0 | 48.177 | 0 | 1.741 | 418.156
371416 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:08:33 | 16.02.2021 01:17:40 | 1.1519 | 0 | 412 | 3 | 8 | 4 | 192 | 0 | 3 | 0 | 58.528 | 3.385 | 0.812 | 5.18 | 27.37 | 0 | 1.16 | 96.435
371412 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6950418 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 00:00:05 | 16.02.2021 01:28:00 | 1.4653 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 40.276 | 0 | 0 | 0 | 31.261 | 0 | 0 | 71.537
371411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6693456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 23:59:15 | 16.02.2021 01:55:00 | 1.9292 | 0 | 387 | 3 | 44 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 115.918 | 6.741 | 28.409 | 0 | 33.556 | 0 | 0 | 184.624
371408 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6983763 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 23:41:46 | 16.02.2021 02:36:00 | 2.9039 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.538 | 0 | 3.878 | 0 | 17.779 | 0 | 0 | 38.195
371403 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517029300 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:34:49 | 15.02.2021 22:55:00 | 1.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13
371386 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515748489 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:25:21 | 15.02.2021 22:55:00 | 1.4942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339
371389 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE10379437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:38:00 | 15.02.2021 21:53:00 | 1.25 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.653 | 4.449 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 9.878
371371 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6898645 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:35:20 | 16.02.2021 00:16:00 | 3.6778 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.893 | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 0 | 0 | 14.891
371359 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6603644 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:21:22 | 15.02.2021 21:18:00 | 0.94389 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.575 | 0 | 0.04 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 8.335
371346 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6733268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:07:53 | 15.02.2021 20:12:30 | 0.07694 | 1 | 724 | 33 | 6 | 25 | 302 | 14 | 2 | 0.56 | 136.808 | 38.69 | 1.239 | 140.852 | 56.544 | 8.211 | 16.847 | 399.751
371334 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:58:00 | 15.02.2021 23:18:00 | 3.3333 | 0 | 145 | 58 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 85.364 | 165.098 | 0 | 258.732 | 3.255 | 18.269 | 0 | 530.718
371331 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7549297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:53:51 | 15.02.2021 20:39:00 | 0.7525 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.339 | 0 | 20.115 | 0 | 0 | 0 | 26.454
371328 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6602632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:50:20 | 15.02.2021 20:03:00 | 0.21111 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 0 | 0.04 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 2.5
371322 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:45:48 | 15.02.2021 19:49:28 | 0.06111 | 0 | 412 | 3 | 8 | 4 | 192 | 0 | 3 | 0 | 19.053 | 0.813 | 0.195 | 1.394 | 8.289 | 0 | 0.294 | 30.038
371316 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:34:46 | 15.02.2021 20:38:00 | 1.0539 | 0 | 852 | 8 | 3 | 1 | 178 | 1 | 3 | 0 | 146.787 | 9.73 | 0 | 1.24 | 56.271 | 2.154 | 14.819 | 231.001
371321 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6845177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:06:44 | 15.02.2021 19:44:15 | 0.62528 | 0 | 117 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 2.604 | 0 | 12.818 | 9.118 | 0 | 0 | 42.21
371321 | 2 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6845180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:06:44 | 15.02.2021 20:41:07 | 1.5731 | 0 | 527 | 46 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 104.495 | 676.995 | 0 | 100.269 | 22.596 | 0 | 0 | 904.355
371286 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517402543 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:58:56 | 15.02.2021 19:33:00 | 0.56778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153
371348 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6684509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:49:17 | 15.02.2021 20:17:00 | 1.4619 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.428 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 10.193
371276 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6612586 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:44:52 | 15.02.2021 18:57:00 | 0.20222 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8.365 | 0 | 0.051 | 0 | 3.037 | 0 | 0 | 11.453
371272 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6611815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:43:21 | 15.02.2021 20:06:00 | 1.3775 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.365 | 0 | 0.685 | 0 | 10.488 | 0 | 0 | 25.538
371278 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR7097209 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:38:45 | 16.02.2021 01:20:00 | 6.6875 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 148.095 | 0 | 0 | 0 | 77.849 | 0 | 0 | 225.944
371351 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517379411 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:36:30 | 15.02.2021 21:28:00 | 2.8583 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
371259 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515618428 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:22:08 | 15.02.2021 19:16:00 | 0.89778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 2.555
371258 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6534273 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:20:36 | 15.02.2021 20:06:00 | 1.7567 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 48.793 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 23.98 | 80.943
371230 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6535688 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:46:07 | 15.02.2021 19:46:00 | 1.9981 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.456 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 6.002
371210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517348627 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:20:05 | 15.02.2021 17:42:00 | 0.36528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156
371206 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516243979 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:07:57 | 15.02.2021 17:37:00 | 0.48417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605
371193 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517250175 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:53:23 | 15.02.2021 17:36:00 | 0.71028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154
371229 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6541837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:44:03 | 15.02.2021 18:04:00 | 1.3325 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 5.666
371178 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6606692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:34:20 | 15.02.2021 16:50:00 | 0.26111 | 0 | 227 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.362 | 0 | 0.414 | 0.118 | 9.96 | 0 | 0 | 18.854
371177 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | FUSE7040836 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:33:02 | 15.02.2021 17:35:00 | 1.0328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 15.867 | 0 | 9.997 | 25.877
371172 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515907984 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:28:34 | 15.02.2021 17:46:00 | 1.2906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183
371166 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7067492 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:23:18 | 15.02.2021 17:22:00 | 0.97833 | 0 | 97 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.602 | 0 | 20.918 | 0 | 19.842 | 0 | 0 | 65.362
371165 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6800832 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:20:33 | 15.02.2021 18:23:00 | 2.0408 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 0 | 0.128 | 0 | 4.357 | 0 | 0 | 7.97
371160 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6778219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:07:24 | 15.02.2021 19:13:00 | 3.0933 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 202.937 | 0 | 0 | 0 | 37.729 | 0 | 0 | 240.666
371151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6996484 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:03:57 | 15.02.2021 19:10:00 | 3.1008 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.848
371263 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6761253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:01:00 | 15.02.2021 18:56:00 | 2.9167 | 0 | 19 | 0 | 4 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24.576 | 0 | 0.726 | 251.299 | 401.279 | 0 | 0 | 677.88
371112 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:58:45 | 15.02.2021 18:56:00 | 2.9542 | 0 | 56 | 66 | 0 | 7 | 30 | 0 | 2 | 0 | 11.042 | 210.02 | 0 | 176.836 | 28.402 | 0 | 14.801 | 441.101
371112 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:58:45 | 15.02.2021 19:00:00 | 3.0208 | 1 | 13 | 44 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.908 | 4.914 | 159.354 | 0 | 173.039 | 0 | 0 | 0 | 338.215
371097 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6725187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:53:38 | 15.02.2021 16:30:00 | 0.60611 | 0 | 32 | 124 | 11 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10.568 | 131.33 | 2.783 | 168.039 | 12.733 | 7.403 | 0 | 332.856
371094 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | SDK Çıkışı | BR6600250 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:50:22 | 15.02.2021 16:41:00 | 0.84389 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.359 | 0 | 5.771 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 25.104
371090 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516910895 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:43:50 | 15.02.2021 16:20:00 | 0.60278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
371038 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7087684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:23:46 | 15.02.2021 17:11:00 | 1.7872 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.593 | 0 | 0 | 0 | 1.773 | 0 | 0 | 19.366
371074 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | DM | ISO6633211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:17:56 | 15.02.2021 15:52:33 | 0.57694 | 0 | 13268 | 9 | 181 | 52 | 2201 | 55 | 56 | 0 | 1515.564 | 6.551 | 22.301 | 288.881 | 892.793 | 2030.82 | 417.726 | 5174.636
371074 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | DM | ISO6633211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:17:56 | 15.02.2021 16:00:00 | 0.70111 | 4 | 7461 | 0 | 50 | 6 | 816 | 1 | 5 | 3.566 | 1066.743 | 0 | 2.703 | 37.494 | 308.626 | 6.544 | 28.222 | 1453.898
370979 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6793877 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 15:00:02 | 15.02.2021 16:15:00 | 1.2494 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.975
371089 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 14:41:36 | 15.02.2021 15:40:19 | 0.97861 | 0 | 32 | 200 | 11 | 57 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16.216 | 333.983 | 4.7 | 508.853 | 22.03 | 13.884 | 0 | 899.666
370952 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517134465 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 14:11:46 | 15.02.2021 15:08:00 | 0.93722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
370949 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6814719 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 14:03:23 | 15.02.2021 15:55:00 | 1.8603 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54.447 | 0 | 0 | 0 | 47.841 | 0 | 0 | 102.288
370946 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6737183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 13:59:52 | 15.02.2021 15:27:00 | 1.4522 | 0 | 368 | 0 | 5 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 95.776 | 0 | 15.692 | 0 | 88.659 | 0 | 2.055 | 202.182
370941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10884861 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2021 13:51:54 | 15.02.2021 14:58:00 | 1.1017 | 0 | 41 | 36 | 0 | 7 | 24 | 3 | 1 | 0 | 6.953 | 54.807 | 0 | 3.888 | 6.269 | 60.886 | 0 | 132.803
370938 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6878722 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 13:33:37 | 15.02.2021 14:56:00 | 1.3731 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 67.929 | 0 | 0 | 0 | 32.664 | 0 | 0 | 100.593
370934 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7123833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 13:32:04 | 15.02.2021 15:22:00 | 1.8322 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 23.462 | 0 | 0 | 32.162
370928 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6693301 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 13:30:41 | 15.02.2021 16:08:00 | 2.6219 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 3.105
370906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 13:03:56 | 15.02.2021 13:07:21 | 0.05694 | 0 | 1310 | 1 | 2 | 7 | 293 | 2 | 5 | 0 | 112.292 | 0.296 | 0.022 | 64.227 | 88.314 | 31.568 | 21.274 | 317.993
370900 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6738883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 13:00:34 | 15.02.2021 14:47:00 | 1.7739 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.118 | 0 | 0.459 | 0 | 7.618 | 0 | 0 | 63.195
370899 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6705552 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 12:58:50 | 15.02.2021 15:38:00 | 2.6528 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.343 | 0 | 0.745 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 47.232
370898 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10353917 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:55:49 | 15.02.2021 13:54:00 | 0.96972 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.955 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 22.894
370894 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7134722 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:46:39 | 15.02.2021 14:47:00 | 2.0058 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.824 | 0 | 0 | 0 | 10.822 | 0 | 0 | 34.646
370890 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6933944 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:37:12 | 15.02.2021 13:05:00 | 0.46333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
370886 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 12:33:02 | 15.02.2021 13:19:00 | 0.76611 | 0 | 73 | 2 | 2 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6.44 | 1.7 | 0.044 | 22.079 | 2.163 | 0.839 | 0 | 33.265
370887 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6931771 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 12:30:00 | 15.02.2021 14:59:00 | 2.4833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.204 | 0 | 0 | 0 | 9.051 | 0 | 0 | 31.255
370885 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6800831 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 12:30:00 | 15.02.2021 15:00:00 | 2.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.119
370881 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6899690 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:22:51 | 15.02.2021 13:03:00 | 0.66917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 6 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 79.378 | 0 | 56.411 | 136.842
370878 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517219875 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:07:45 | 15.02.2021 13:07:00 | 0.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63
370875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6528183 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 12:02:41 | 15.02.2021 13:19:00 | 1.2719 | 0 | 275 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 68.551 | 0 | 1.239 | 0 | 4.493 | 0 | 0 | 74.283
370874 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 12:01:03 | 15.02.2021 14:08:00 | 2.1158 | 0 | 5 | 397 | 0 | 12 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1219.058 | 0 | 73.033 | 6.515 | 817.71 | 0 | 2116.316
370933 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6841357 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:56:44 | 15.02.2021 13:05:00 | 1.1378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0.819 | 0 | 0 | 0 | 53.425 | 0 | 1.59 | 55.834
370869 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6908178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:47:50 | 15.02.2021 13:02:00 | 1.2361 | 0 | 168 | 213 | 1 | 19 | 37 | 2 | 0 | 0 | 43.34 | 282.065 | 0 | 690.728 | 16.099 | 132.199 | 0 | 1164.431
370857 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7022785 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:37:50 | 15.02.2021 13:33:00 | 1.9194 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.502 | 0 | 0 | 0 | 4.367 | 0 | 0 | 15.869
370856 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517419912 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:34:18 | 15.02.2021 12:57:00 | 1.3783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
370892 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597417 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:33:11 | 15.02.2021 13:16:00 | 1.7136 | 0 | 223 | 0 | 25 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.741 | 0 | 3.05 | 42.457 | 5.526 | 0 | 0 | 74.774
370854 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517405243 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:31:37 | 15.02.2021 14:03:00 | 2.5231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175
370840 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6643464 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 11:02:03 | 15.02.2021 14:27:00 | 3.4158 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.93 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 41.946
370837 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7181492 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 10:57:30 | 15.02.2021 12:05:00 | 1.125 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 68.728 | 0 | 0 | 0 | 38.508 | 0 | 0 | 107.236
370821 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 10:32:47 | 15.02.2021 11:44:32 | 1.1958 | 2 | 13 | 36 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 3.381 | 0 | 123.072 | 0 | 361.657 | 7.707 | 7.999 | 0 | 503.816
370820 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO10872327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 10:30:46 | 15.02.2021 12:40:00 | 2.1539 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.195
370814 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517423718 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 10:22:22 | 15.02.2021 12:22:00 | 1.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0.128
370811 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 10:20:45 | 15.02.2021 11:25:30 | 1.0792 | 0 | 66 | 30 | 0 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5.273 | 48.526 | 0 | 57.614 | 2.62 | 17.106 | 0 | 131.139
370807 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6702756 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:12:57 | 15.02.2021 12:59:00 | 2.7675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 1.19
370806 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6672464 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:12:44 | 15.02.2021 12:57:00 | 2.7378 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.337 | 0 | 0 | 0 | 14.265 | 0 | 0 | 23.602
370803 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:09:27 | 15.02.2021 14:58:00 | 4.8092 | 0 | 1573 | 1 | 2 | 1 | 236 | 0 | 2 | 0 | 820.208 | 0 | 1.428 | 0.912 | 487.866 | 0 | 0.546 | 1310.96
370801 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:07:36 | 15.02.2021 12:37:00 | 2.49 | 1 | 93 | 3 | 62 | 14 | 62 | 2 | 0 | 0 | 23.824 | 38.52 | 33.655 | 364.35 | 31.838 | 410.217 | 0 | 902.404
370800 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:06:30 | 15.02.2021 12:36:00 | 2.4917 | 0 | 23 | 0 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.532 | 0 | 5.882 | 383.929 | 6.009 | 0 | 0 | 400.352
370799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:06:03 | 15.02.2021 14:36:00 | 4.4992 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.289 | 0 | 75.774 | 0 | 0 | 0 | 117.063
370797 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6794171 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:03:59 | 15.02.2021 17:33:00 | 7.4836 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.935 | 0 | 0 | 0 | 20.251 | 0 | 0 | 101.186
370796 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7117419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:03:49 | 15.02.2021 12:00:00 | 1.9364 | 0 | 1193 | 0 | 6 | 1 | 110 | 0 | 1 | 0 | 413.948 | 0 | 0.576 | 8.592 | 77.385 | 0 | 13.967 | 514.468
370795 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:03:28 | 15.02.2021 15:12:00 | 5.1422 | 1 | 989 | 6 | 0 | 15 | 105 | 5 | 2 | 0.111 | 742.085 | 38.046 | 0 | 632.793 | 170.469 | 1489.877 | 81.173 | 3154.554
370793 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6965562 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:02:48 | 15.02.2021 12:08:00 | 2.0867 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.921 | 0 | 0 | 0 | 62.153 | 0 | 0 | 75.074
370792 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:01:50 | 15.02.2021 13:52:00 | 3.8361 | 0 | 86 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.824 | 33.43 | 0 | 1.763 | 0.735 | 0 | 0 | 87.752
370791 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:00:59 | 15.02.2021 15:00:00 | 4.9836 | 0 | 331 | 53 | 2 | 12 | 74 | 0 | 0 | 0 | 163.292 | 254.402 | 0 | 27.736 | 85.237 | 0 | 0 | 530.667
370789 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6738317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:00:43 | 15.02.2021 10:57:00 | 0.93806 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.912
370788 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6707672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:00:16 | 15.02.2021 12:07:00 | 2.1122 | 0 | 1265 | 19 | 183 | 4 | 132 | 13 | 6 | 0 | 330.842 | 37.884 | 54.124 | 11.995 | 148.011 | 86.948 | 112.095 | 781.899
370787 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6751382 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:00:11 | 15.02.2021 12:56:35 | 2.94 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.933 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 22.979
370785 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6935670 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:00:00 | 15.02.2021 12:28:33 | 2.4758 | 0 | 95 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 44.39 | 0 | 1.213 | 0 | 28.611 | 0 | 0.451 | 74.665
370785 | 2 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11162216 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:00:00 | 15.02.2021 15:00:00 | 5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 96.293 | 0 | 0 | 0 | 93.21 | 0 | 0.414 | 189.917
370786 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6621204 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:59:32 | 15.02.2021 10:39:00 | 0.65778 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.529 | 0 | 0 | 0 | 3.725 | 0 | 0 | 21.254
370784 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:55:36 | 15.02.2021 12:00:59 | 2.0897 | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.377 | 13.756 | 0 | 76.372 | 0 | 0 | 0 | 93.505
370779 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6823304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:44:44 | 15.02.2021 11:56:00 | 2.1878 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12.308 | 0 | 0 | 0 | 4.386 | 0 | 10.286 | 26.98
370775 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6575603 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:39:34 | 15.02.2021 10:21:00 | 0.69056 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 0.346 | 0 | 2.964 | 0 | 0 | 4.819
370774 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6549256 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:38:12 | 15.02.2021 10:55:00 | 1.28 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11.538 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 12.01
370771 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6678609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:34:44 | 15.02.2021 10:50:00 | 1.2544 | 0 | 1658 | 11 | 3 | 5 | 307 | 1 | 5 | 0 | 302.209 | 21.853 | 0 | 69.164 | 146.38 | 5.595 | 45.716 | 590.917
370764 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6756294 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:31:39 | 15.02.2021 12:25:00 | 2.8892 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33.441 | 0 | 0.735 | 0 | 41.743 | 0 | 0 | 75.919
370762 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7049343 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:31:37 | 15.02.2021 11:24:00 | 1.8731 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 140.429 | 0 | 0 | 0 | 37.898 | 0 | 0 | 178.327
370761 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7040828 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:30:59 | 15.02.2021 15:57:00 | 6.4336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 65.957 | 0 | 0 | 66.031
370760 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6757186 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:30:53 | 15.02.2021 13:32:00 | 4.0186 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.673 | 0 | 0 | 0 | 19.088 | 0 | 0 | 61.761
370759 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6549943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:30:41 | 15.02.2021 12:13:00 | 2.7053 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.369 | 0 | 0.693 | 0 | 6.416 | 0 | 0 | 71.478
370758 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:29:33 | 15.02.2021 14:30:00 | 5.0075 | 2 | 2815 | 7 | 3 | 16 | 390 | 12 | 3 | 13.073 | 2172.814 | 39.684 | 1.77 | 503.423 | 860.609 | 1475.202 | 23.662 | 5090.237
370751 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6865678 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:24:21 | 15.02.2021 13:14:00 | 3.8275 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.97 | 0 | 0 | 0 | 11.456 | 0 | 0 | 35.426
370808 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7014564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:22:52 | 15.02.2021 10:52:00 | 1.4856 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 0 | 3.611 | 0 | 5.602 | 14.424
370748 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6938784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:17:06 | 15.02.2021 11:48:23 | 2.5214 | 0 | 685 | 0 | 4 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 170.576 | 0 | 2.313 | 0.87 | 18.049 | 0 | 0 | 191.808
370748 | 2 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6938784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:17:06 | 15.02.2021 14:28:00 | 5.1817 | 0 | 241 | 3 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 131.147 | 12.614 | 0.045 | 193.489 | 8.492 | 0 | 0 | 345.787
370745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:16:59 | 15.02.2021 09:20:07 | 0.05222 | 0 | 46 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.384 | 0 | 0 | 53.529 | 2.214 | 0 | 0 | 60.127
370745 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:16:59 | 15.02.2021 09:23:15 | 0.10444 | 0 | 1310 | 1 | 2 | 7 | 293 | 2 | 5 | 0 | 89.275 | 0.229 | 0.017 | 50.416 | 71.182 | 23.091 | 15.648 | 249.858
370746 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6836028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:09:29 | 15.02.2021 10:08:00 | 0.97528 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.166 | 0 | 0 | 0 | 10.944 | 0 | 0 | 54.11
370739 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:03:48 | 15.02.2021 12:05:00 | 3.02 | 0 | 435 | 0 | 22 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 191.88 | 0 | 4.536 | 68.971 | 61.101 | 0 | 0 | 326.488
370738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6639074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:02:08 | 15.02.2021 11:46:09 | 2.7336 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 478.684 | 0 | 0 | 0 | 80.038 | 0 | 0 | 558.722
370736 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6857544 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:01:50 | 15.02.2021 11:00:00 | 1.9694 | 0 | 53 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 17.411 | 0 | 1.217 | 0 | 24.518 | 0 | 32.757 | 75.903
370735 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9070120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:01:40 | 15.02.2021 10:08:00 | 1.1056 | 0 | 1903 | 3 | 3 | 4 | 256 | 2 | 2 | 0 | 228.01 | 1.176 | 0.636 | 35.75 | 129.902 | 169.974 | 0.127 | 565.575
370734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6920543 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:01:32 | 15.02.2021 10:53:00 | 1.8578 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 87.236 | 0 | 0 | 0 | 133.007 | 0 | 2.499 | 222.742
370733 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:00:41 | 15.02.2021 16:56:00 | 7.9219 | 22 | 794 | 0 | 0 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 695.671 | 0 | 0 | 448.759 | 170.889 | 0 | 0 | 1315.319
370731 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6906493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:00:33 | 15.02.2021 10:21:00 | 1.3408 | 4 | 19 | 3 | 1 | 9 | 13 | 1 | 0 | 13.916 | 1.187 | 7.501 | 0.284 | 164.075 | 3.991 | 25.755 | 0 | 216.709
370729 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO7129426 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:00:17 | 15.02.2021 12:02:00 | 3.0286 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.998
370730 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7039189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:00:17 | 15.02.2021 11:00:00 | 1.9953 | 0 | 370 | 3 | 30 | 3 | 73 | 1 | 1 | 0 | 110.904 | 3.739 | 8.29 | 86.079 | 81.071 | 43.267 | 33.174 | 366.524
370728 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8627465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 08:59:38 | 15.02.2021 15:01:00 | 6.0228 | 0 | 48 | 0 | 3 | 5 | 112 | 2 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 1.398 | 209.269 | 411.778 | 1005.243 | 0 | 1632.168
370727 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6906360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 08:57:33 | 15.02.2021 10:22:00 | 1.4075 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 0 | 0.02 | 0 | 10.603 | 0 | 0 | 30.063
370718 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 08:41:42 | 15.02.2021 09:54:00 | 1.205 | 0 | 25 | 5 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.446 | 9.308 | 0.632 | 43.448 | 1.435 | 0 | 0 | 63.269
370706 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6665940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2021 08:19:41 | 15.02.2021 10:50:00 | 2.5053 | 0 | 105 | 77 | 1 | 32 | 52 | 0 | 0 | 0 | 24.677 | 321.292 | 0.118 | 1052.374 | 42.197 | 0 | 0 | 1440.658
370701 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 08:10:32 | 15.02.2021 08:25:00 | 0.24111 | 0 | 3074 | 3 | 3 | 12 | 448 | 0 | 1 | 0 | 389.373 | 0 | 0 | 15.477 | 223.838 | 0 | 9.903 | 638.591
370683 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6552955 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 07:38:04 | 15.02.2021 09:15:00 | 1.6156 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.659 | 0 | 0 | 0 | 12.921 | 0 | 0 | 46.58
370673 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6812994 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 03:39:28 | 15.02.2021 06:14:00 | 2.5756 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.604 | 0 | 0 | 0 | 6.311 | 0 | 0 | 46.915
370671 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7129058 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 03:28:51 | 15.02.2021 04:09:00 | 0.66917 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.866 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 11.329
370670 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7127358 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 03:10:16 | 15.02.2021 04:45:00 | 1.5789 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.935 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 23.356
370669 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 03:00:52 | 15.02.2021 03:59:00 | 0.96889 | 0 | 1366 | 3 | 15 | 12 | 154 | 1 | 0 | 0 | 135.192 | 28.193 | 1.143 | 153.092 | 49.641 | 42.824 | 0 | 410.085
370666 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6812994 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 02:13:47 | 15.02.2021 03:33:00 | 1.3203 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.264 | 0 | 0 | 0 | 3.093 | 0 | 0 | 23.357
370665 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6754528 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 02:06:41 | 15.02.2021 04:59:00 | 2.8719 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 95.782 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 110.932
370664 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6800260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 02:06:29 | 15.02.2021 02:18:53 | 0.20667 | 0 | 8505 | 0 | 1 | 12 | 1083 | 1 | 14 | 0 | 1049.465 | 0 | 0 | 626.009 | 488.778 | 1047.938 | 27.936 | 3240.126
370662 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6800247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 02:05:58 | 15.02.2021 02:23:00 | 0.28389 | 0 | 12856 | 0 | 0 | 2 | 4298 | 3 | 90 | 0 | 1672.716 | 0 | 0 | 0 | 1266.268 | 118.385 | 135.11 | 3192.479
370663 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6851015 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 02:05:53 | 15.02.2021 05:00:00 | 2.9019 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.664 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 34.973
370659 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6983748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 01:45:00 | 15.02.2021 02:42:00 | 0.95 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 52.226 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 56.166
370658 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6525514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 01:37:23 | 15.02.2021 02:20:00 | 0.71028 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 47.238 | 0 | 0 | 0 | 5.568 | 0 | 0 | 52.806
370656 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6724348 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 01:30:27 | 15.02.2021 02:54:00 | 1.3925 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 20.316 | 0 | 0 | 0 | 21.368 | 0 | 0 | 41.684
370655 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO10597813 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 01:30:05 | 15.02.2021 01:59:00 | 0.48194 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0.008 | 0 | 4.395 | 0 | 0 | 13.003
370651 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6634896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 01:02:12 | 15.02.2021 01:28:00 | 0.43 | 0 | 556 | 0 | 51 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0 | 88.931 | 0 | 6.863 | 0 | 24.102 | 0 | 4.147 | 124.043
370650 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 01:01:49 | 15.02.2021 01:29:00 | 0.45306 | 0 | 3074 | 3 | 3 | 12 | 448 | 0 | 1 | 0 | 348.879 | 0 | 0 | 11.334 | 125.995 | 0 | 2.757 | 488.965
370649 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6954985 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 01:01:39 | 15.02.2021 02:07:00 | 1.0892 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.796 | 0 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 13.724
370657 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6611431 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 01:00:00 | 15.02.2021 02:48:00 | 1.8 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 83.856 | 0 | 0 | 0 | 29.583 | 0 | 0 | 113.439
370644 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6707686 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 00:30:57 | 15.02.2021 01:29:00 | 0.9675 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.099
370643 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7134709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 00:30:37 | 15.02.2021 01:13:00 | 0.70639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.104 | 0 | 5.863 | 44.967
370640 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7154576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 00:00:21 | 15.02.2021 01:51:00 | 1.8442 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 113.904 | 0 | 0 | 0 | 12.775 | 0 | 0 | 126.679
370638 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6916529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 00:00:15 | 15.02.2021 00:54:00 | 0.89583 | 0 | 446 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 68.668 | 0 | 0 | 0 | 7.855 | 0 | 0 | 76.523
370637 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6874624 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 00:00:02 | 15.02.2021 01:30:00 | 1.4994 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.353 | 0 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 0 | 34.346
370639 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR7120927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 23:58:58 | 15.02.2021 05:43:00 | 5.7339 | 0 | 740 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 559.25 | 0 | 0 | 0 | 29.524 | 0.026 | 0 | 588.8
370632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6911246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 23:11:02 | 15.02.2021 00:15:00 | 1.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.639 | 0 | 0 | 6.639
370630 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 22:59:24 | 14.02.2021 23:30:00 | 0.51 | 0 | 46 | 0 | 19 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 0.909 | 3.683 | 2.385 | 0 | 0 | 8.503
370626 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516773262 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 22:28:38 | 14.02.2021 23:26:00 | 0.95611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276
370622 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6701412 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 21:39:24 | 14.02.2021 23:39:00 | 1.9933 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.681 | 0 | 0.013 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 10.743
370618 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6912654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:44:44 | 14.02.2021 21:26:00 | 0.68778 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 131.58 | 0 | 0 | 0 | 14.075 | 0 | 0 | 145.655
370611 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:43:28 | 14.02.2021 22:12:00 | 1.4756 | 0 | 139 | 25 | 11 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.772 | 30.551 | 3.695 | 178.36 | 4.404 | 0 | 0 | 269.782
370605 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO7150835 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:04:22 | 14.02.2021 20:24:00 | 0.32722 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.936 | 0 | 0 | 0 | 9.125 | 0 | 0 | 37.061
370601 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912639 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:59:23 | 14.02.2021 20:37:00 | 0.62694 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.057 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 35.507
370588 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517048925 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:21:20 | 14.02.2021 20:40:00 | 1.3111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
370585 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | FUSE7021898 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:07:10 | 14.02.2021 19:50:00 | 0.71389 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.138 | 0 | 0 | 0 | 6.794 | 0 | 0 | 51.932
370576 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:58:32 | 14.02.2021 19:32:00 | 0.55778 | 0 | 36 | 45 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.473 | 69.697 | 0 | 86.219 | 5.541 | 0 | 0 | 164.93
370574 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6921422 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:50:35 | 14.02.2021 20:03:00 | 1.2069 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.288 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 4.896
370573 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8551017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:48:58 | 14.02.2021 19:42:00 | 0.88389 | 0 | 412 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 58.976 | 0 | 0 | 5.003 | 8.235 | 0 | 3.275 | 75.489
370568 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7045681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:38:50 | 14.02.2021 19:59:00 | 1.3361 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.891 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 11.999
370565 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9008691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:34:03 | 14.02.2021 19:25:00 | 0.84917 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7.421 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 2.376 | 11.103
370564 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516831551 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:33:12 | 14.02.2021 19:24:00 | 0.84667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175
370563 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6972733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:32:16 | 14.02.2021 19:15:00 | 0.71222 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 22.661 | 0 | 0 | 0 | 29.941
370561 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | BR10731300 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:26:32 | 14.02.2021 20:43:00 | 2.2744 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.607 | 0 | 0.16 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 5.486
370608 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6626352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:09:57 | 14.02.2021 19:45:00 | 1.5842 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.171 | 0 | 0.015 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 19.876
370550 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515908135 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:01:59 | 14.02.2021 18:38:00 | 0.60028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183
370540 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6932889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:39:38 | 14.02.2021 18:23:00 | 0.72278 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.305 | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 5.856
370553 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:23:08 | 14.02.2021 18:43:00 | 1.3311 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.569 | 0 | 0 | 0 | 1.911 | 0 | 0 | 17.48
370531 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7021056 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:22:50 | 14.02.2021 17:51:00 | 0.46944 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 0 | 0.012 | 0 | 3.826 | 0 | 0 | 5.684
370530 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:20:29 | 14.02.2021 17:58:00 | 0.62528 | 1 | 52 | 155 | 2 | 63 | 24 | 12 | 1 | 1.946 | 3.843 | 214.514 | 0 | 428.954 | 0.249 | 675.409 | 0.239 | 1325.154
370521 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6656850 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:10:54 | 14.02.2021 18:04:00 | 0.885 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 6.827
370519 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517229393 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:07:22 | 14.02.2021 18:47:00 | 1.6606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46
370514 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO11352458 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:56:42 | 14.02.2021 17:45:00 | 0.805 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.284 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 9.699
370513 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517312729 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:54:24 | 14.02.2021 18:24:00 | 1.4933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357
370508 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516987793 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:48:04 | 14.02.2021 19:45:00 | 2.9489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
370516 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM | BR9243696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:44:07 | 14.02.2021 17:05:00 | 0.34806 | 2 | 7697 | 87 | 80 | 58 | 1115 | 23 | 12 | 1.141 | 451.636 | 91.246 | 9.963 | 414.417 | 281.445 | 95.356 | 32.391 | 1377.595
370464 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6669811 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:36:04 | 14.02.2021 17:39:00 | 1.0489 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.523 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 12.628
370450 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447759 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 15:43:15 | 14.02.2021 16:42:00 | 0.97917 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.884 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 7.574
370440 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6770175 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 15:17:20 | 14.02.2021 16:26:00 | 1.1444 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.691 | 0 | 0 | 0 | 6.654 | 0 | 0 | 14.345
370420 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10353917 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:49:15 | 14.02.2021 15:46:00 | 0.94583 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.726 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 22.484
370416 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:37:15 | 14.02.2021 15:16:00 | 0.64583 | 0 | 1 | 31 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.776 | 0 | 27.419 | 0 | 0 | 0 | 73.195
370400 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6709208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:04:04 | 14.02.2021 15:01:00 | 0.94889 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.489 | 0 | 0.014 | 0 | 4.345 | 0 | 0 | 20.848
370399 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7058833 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:01:42 | 14.02.2021 14:31:00 | 0.48833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.015 | 0 | 0 | 15.015
370397 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11071255 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 14:00:16 | 14.02.2021 17:49:00 | 3.8122 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.641 | 0 | 0 | 9.094 | 3.033 | 0 | 0 | 24.768
370385 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6727513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:41:22 | 14.02.2021 14:43:00 | 1.0272 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.201 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 0 | 10.71
370424 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7020661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:31:55 | 14.02.2021 15:12:00 | 1.6681 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.649 | 14.513 | 25.958 | 12.615 | 0 | 0 | 55.735
370370 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6690063 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:17:22 | 14.02.2021 14:17:00 | 0.99389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.402 | 0 | 0 | 0 | 2.623 | 0 | 0 | 6.025
370371 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6528236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:15:55 | 14.02.2021 15:48:00 | 2.5347 | 0 | 286 | 4 | 0 | 2 | 48 | 1 | 0 | 0 | 175.043 | 0 | 0 | 599.745 | 3.188 | 47.652 | 0 | 825.628
370357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6726796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:03:55 | 14.02.2021 14:26:00 | 1.3681 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.335 | 0 | 1.975 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 8.503
370350 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6803269 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 13:00:09 | 14.02.2021 13:57:00 | 0.9475 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 0 | 4.147 | 0 | 6.272 | 12.941
370348 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535185510 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:59:52 | 14.02.2021 14:04:00 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 0.868
370337 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7085068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 12:33:57 | 14.02.2021 15:27:00 | 2.8842 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.567 | 0 | 0 | 0 | 80.888 | 0 | 0 | 115.455
370336 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11327796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 12:33:29 | 14.02.2021 15:27:00 | 2.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.641 | 0 | 302.641
370328 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO10731301 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:21:04 | 14.02.2021 13:28:00 | 1.1156 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 0.069 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 2.418
370395 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8113984 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:20:20 | 14.02.2021 14:18:00 | 1.9611 | 0 | 212 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.711 | 0 | 0 | 5.569 | 7.414 | 0 | 0 | 46.694
370343 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6616475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:06:30 | 14.02.2021 13:44:01 | 1.6253 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0.752 | 3.16 | 1.752 | 5.589 | 8.596 | 2.802 | 11.299 | 33.95
370343 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6784772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:06:30 | 14.02.2021 14:03:16 | 1.9461 | 0 | 710 | 1 | 8 | 1 | 53 | 1 | 3 | 0 | 168.657 | 0.939 | 1.137 | 2.425 | 35.266 | 3.509 | 16.49 | 228.423
370305 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11071252 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 11:30:10 | 14.02.2021 13:25:00 | 1.9139 | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.043 | 24.519 | 6.186 | 0 | 26.023 | 0 | 0 | 8.196 | 64.967
370403 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6545244 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK-YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:15:05 | 14.02.2021 15:12:00 | 3.9486 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22.971 | 0 | 0 | 0 | 25.957 | 0 | 8.314 | 57.242
370303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6785821 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:13:14 | 14.02.2021 11:47:00 | 0.56278 | 0 | 153 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 2.798 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 34.299
370301 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516987034 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:09:19 | 14.02.2021 11:59:00 | 0.82806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0.627
370293 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516995504 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:00:13 | 14.02.2021 12:00:00 | 0.99639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
370292 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517130290 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:59:41 | 14.02.2021 13:13:00 | 2.2219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382
370287 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:49:17 | 14.02.2021 11:41:00 | 0.86194 | 1 | 686 | 1 | 11 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 94.509 | 0 | 0.337 | 7.018 | 22.823 | 0 | 0 | 124.687
370273 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6535868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:21:16 | 14.02.2021 12:04:00 | 1.7122 | 1 | 19 | 19 | 0 | 4 | 30 | 1 | 0 | 1.057 | 3.05 | 180.225 | 0 | 31.875 | 7.322 | 56.487 | 0 | 280.016
370270 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6535868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:14:15 | 14.02.2021 10:20:00 | 0.09583 | 1 | 19 | 19 | 0 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0.464 | 1.336 | 83.976 | 0 | 14.281 | 3.251 | 26.306 | 0 | 129.614
370268 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:12:15 | 14.02.2021 10:36:00 | 0.39583 | 0 | 399 | 23 | 42 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52.819 | 27.222 | 2.38 | 9.601 | 8.366 | 0 | 0 | 100.388
370281 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6593072 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:09:15 | 14.02.2021 10:56:00 | 0.77917 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 1.393 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 3.623
370260 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 10:01:59 | 14.02.2021 13:43:00 | 3.6836 | 0 | 857 | 8 | 36 | 3 | 107 | 11 | 0 | 0 | 319.222 | 35.181 | 10.094 | 13.961 | 160.42 | 19.482 | 0 | 558.36
370256 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517257950 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:47:24 | 14.02.2021 11:09:00 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
370252 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6548732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 09:30:38 | 14.02.2021 10:55:11 | 1.4092 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 27 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.529 | 42.819 | 159.275 | 242.623
370251 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6933948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 09:30:15 | 14.02.2021 13:56:00 | 4.4292 | 0 | 978 | 0 | 16 | 1 | 283 | 4 | 11 | 0 | 854.024 | 0 | 3.34 | 28.98 | 675.913 | 310.459 | 169.437 | 2042.153
370243 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR8476814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:08:13 | 14.02.2021 11:39:00 | 2.5131 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.231 | 0 | 0 | 0 | 4.071 | 0 | 0 | 32.302
370239 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6639653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 09:02:18 | 14.02.2021 12:00:58 | 2.9778 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 6 | 0 | 50.833 | 0 | 0 | 0 | 497.661 | 0 | 132.46 | 680.954
370237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6639651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 09:01:10 | 14.02.2021 12:00:00 | 2.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.727 | 0 | 50.639 | 252.366
370236 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:00:42 | 14.02.2021 10:59:00 | 1.9717 | 1 | 16 | 94 | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 16.264 | 0 | 385.455 | 0 | 267.087 | 0 | 0 | 0 | 668.806
370235 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 09:00:12 | 14.02.2021 11:02:00 | 2.03 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12.028 | 0 | 0 | 254.308 | 0.069 | 311.558 | 0 | 577.963
370234 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6576250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 09:00:10 | 14.02.2021 10:02:00 | 1.0306 | 0 | 1707 | 1 | 1 | 3 | 176 | 0 | 0 | 0 | 289.658 | 0 | 0 | 0 | 38.507 | 0 | 0 | 328.165
370230 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6708329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 08:54:39 | 14.02.2021 10:05:00 | 1.1725 | 0 | 242 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.875 | 4.022 | 0.081 | 3.994 | 4.948 | 0 | 0 | 41.92
370218 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 08:14:30 | 14.02.2021 08:51:00 | 0.60833 | 0 | 1315 | 383 | 88 | 82 | 382 | 1 | 7 | 0 | 205.322 | 341.319 | 34.354 | 415.88 | 106.649 | 11.947 | 4.777 | 1120.248
370192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 04:00:14 | 14.02.2021 04:08:00 | 0.12944 | 0 | 1170 | 6 | 87 | 9 | 376 | 0 | 0 | 0 | 178.045 | 5.305 | 17.67 | 13.687 | 94.248 | 0 | 0 | 308.955
370182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 02:01:14 | 14.02.2021 04:00:06 | 1.9811 | 0 | 1176 | 137 | 98 | 45 | 392 | 0 | 0 | 0 | 368.221 | 173.438 | 37.318 | 428.44 | 187.21 | 0 | 0 | 1194.627
370173 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6722611 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 01:31:08 | 14.02.2021 01:46:00 | 0.24778 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.484 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 7.769
370172 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6770829 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 01:30:35 | 14.02.2021 02:31:00 | 1.0069 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.545 | 0 | 0.037 | 0 | 2.256 | 0 | 0 | 24.838
370169 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM | BR6751882 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 01:00:05 | 14.02.2021 06:49:00 | 5.8153 | 2 | 25730 | 1733 | 198 | 467 | 4960 | 72 | 52 | 12.068 | 18628.246 | 9342.366 | 190.087 | 17039.478 | 8290.345 | 15152.631 | 783.884 | 69439.105
370171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 01:00:00 | 14.02.2021 01:16:00 | 0.26667 | 0 | 6 | 131 | 11 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 83.654 | 2.007 | 205.989 | 0.725 | 0 | 0 | 292.413
370168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR7073484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 00:35:32 | 14.02.2021 01:13:00 | 0.62444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.116 | 0 | 19.649 | 67.765
370165 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6643953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 00:31:07 | 14.02.2021 01:26:00 | 0.91472 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.587 | 0 | 0 | 0 | 7.908 | 0 | 0 | 30.495
370167 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7149233 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 00:20:00 | 14.02.2021 01:32:00 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.649 | 73.592 | 0 | 100.163 | 176.404
370160 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | BR6552598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 00:00:25 | 14.02.2021 00:55:00 | 0.90972 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 30.049 | 0 | 0 | 0 | 24.404 | 0 | 0 | 54.453
370163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 00:00:00 | 14.02.2021 02:09:00 | 2.15 | 0 | 323 | 3 | 31 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 193.309 | 1.196 | 47.248 | 75.128 | 98.493 | 0 | 0 | 415.374
370153 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6546255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 22:25:25 | 13.02.2021 23:05:00 | 0.65972 | 6 | 1804 | 3 | 15 | 8 | 468 | 2 | 1 | 0 | 197.779 | 0 | 5.819 | 0.695 | 71.952 | 5.136 | 2.962 | 284.343
370104 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515458346 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 21:24:03 | 13.02.2021 22:24:00 | 0.99917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
370098 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515937805 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 20:40:42 | 13.02.2021 21:17:00 | 0.605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398
370082 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516898724 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 20:00:33 | 13.02.2021 20:45:00 | 0.74083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
370109 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6915495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 19:04:03 | 13.02.2021 21:35:00 | 2.5158 | 1 | 469 | 0 | 7 | 9 | 138 | 0 | 4 | 0 | 98.068 | 0 | 1.427 | 2.393 | 18.629 | 0 | 10.154 | 130.671
370057 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516738912 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:58:02 | 13.02.2021 20:26:00 | 1.4661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295
370056 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517231984 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:57:16 | 13.02.2021 20:14:00 | 1.2789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
370046 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6747119 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:36:48 | 13.02.2021 19:55:00 | 1.3033 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.227
370036 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516113412 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:21:44 | 13.02.2021 18:33:00 | 0.18778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
370034 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6711688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:14:15 | 13.02.2021 20:59:47 | 2.7589 | 0 | 89 | 2 | 62 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8.128 | 3.708 | 16.047 | 0 | 4.346 | 0 | 0 | 32.229
370026 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515659777 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:06:07 | 13.02.2021 18:21:00 | 0.24806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272
370025 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517016718 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:05:56 | 13.02.2021 19:12:00 | 1.1011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115
370023 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6754255 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 18:00:00 | 13.02.2021 18:29:00 | 0.48333 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 15.082 | 0 | 0.203 | 0 | 8.315 | 0 | 0 | 23.6
370009 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515721676 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 17:32:34 | 13.02.2021 18:39:00 | 1.1072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
369998 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 17:14:22 | 13.02.2021 18:03:00 | 0.81056 | 0 | 342 | 13 | 30 | 7 | 92 | 2 | 1 | 0 | 68.164 | 14.364 | 4.95 | 113.923 | 28.504 | 80.924 | 4.648 | 315.477
369981 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517112334 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 16:17:46 | 13.02.2021 17:07:00 | 0.82056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
369980 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516024099 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 16:16:26 | 13.02.2021 16:53:00 | 0.60944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
369977 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6759012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 16:13:30 | 13.02.2021 17:27:00 | 1.225 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.542 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 9.906
369959 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direk | BR7011412 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 15:46:21 | 13.02.2021 17:23:00 | 1.6108 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 49.307 | 0 | 0 | 0 | 22.072 | 0 | 0 | 71.379
369938 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516729521 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 15:03:52 | 13.02.2021 15:43:00 | 0.65222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
369930 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6703955 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:48:21 | 13.02.2021 16:01:00 | 1.2108 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 0 | 0 | 11.26
369926 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6943454 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:36:23 | 13.02.2021 16:09:00 | 1.5436 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.892
369922 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6843902 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:32:00 | 13.02.2021 17:31:00 | 2.9833 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.146 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 17.528
369953 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6741316 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:25:21 | 13.02.2021 16:26:00 | 2.0108 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0.036 | 0 | 26.416 | 0 | 0 | 44.252
369906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7142748 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:02:50 | 13.02.2021 22:23:00 | 8.3361 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84.51 | 0 | 0 | 0 | 7.843 | 0 | 0 | 92.353
369894 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:47:15 | 13.02.2021 14:33:00 | 0.7625 | 0 | 114 | 51 | 9 | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 | 27.999 | 38.995 | 4.59 | 12.712 | 8.443 | 0 | 8.07 | 100.809
369886 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515310954 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:39:45 | 13.02.2021 14:17:00 | 0.62083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
369878 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6907410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:33:46 | 13.02.2021 14:22:00 | 0.80389 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 46.648 | 0 | 0 | 0 | 28.359 | 0 | 0.135 | 75.142
369873 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6860497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:25:24 | 13.02.2021 14:12:00 | 0.77667 | 0 | 63 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.463 | 0 | 2.916 | 0 | 3.764 | 0 | 0 | 20.143
369874 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6995175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:25:14 | 13.02.2021 16:08:00 | 2.7128 | 0 | 166 | 0 | 52 | 2 | 41 | 6 | 0 | 0 | 16.259 | 0 | 9.91 | 0 | 5.404 | 12.922 | 0 | 44.495
369869 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6937606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:15:53 | 13.02.2021 13:59:00 | 0.71861 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.588 | 0 | 0.36 | 0 | 3.517 | 0 | 0 | 11.465
369864 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7142756 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:10:11 | 13.02.2021 13:42:00 | 0.53028 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.972 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 0 | 31.362
369855 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515722231 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:00:27 | 13.02.2021 15:21:00 | 2.3425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467
369854 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 13:00:13 | 13.02.2021 13:54:00 | 0.89639 | 0 | 723 | 1 | 31 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 133.568 | 0 | 11.885 | 8.919 | 26.994 | 0 | 0 | 181.366
369853 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6626017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 13:00:07 | 13.02.2021 14:45:00 | 1.7481 | 0 | 162 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.923 | 0 | 2.145 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 18.656
369834 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515230153 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 12:19:22 | 13.02.2021 13:16:00 | 0.94389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
369828 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6962293 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 12:04:58 | 13.02.2021 13:53:00 | 1.8006 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.525 | 0 | 0 | 0 | 2.431 | 0 | 0 | 29.956
369815 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6567832 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:39:46 | 13.02.2021 12:22:00 | 0.70389 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.542 | 0 | 0 | 0 | 6.376 | 0 | 0 | 12.918
369813 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7790470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:33:37 | 13.02.2021 14:31:00 | 2.9564 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.521 | 0 | 238.7 | 0 | 0 | 0 | 243.221
369808 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:24:31 | 13.02.2021 12:02:00 | 0.62472 | 1 | 450 | 4 | 9 | 4 | 86 | 0 | 0 | 1.72 | 22.656 | 0.975 | 0.64 | 4.132 | 18.402 | 0 | 0 | 48.525
369806 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:16:47 | 13.02.2021 11:46:00 | 0.48694 | 0 | 768 | 0 | 71 | 4 | 182 | 0 | 5 | 0 | 67.259 | 0 | 8.309 | 9.201 | 40.104 | 0 | 4.905 | 129.778
369793 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517074097 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:10:55 | 13.02.2021 12:12:00 | 1.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
369802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7040479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:08:22 | 13.02.2021 11:16:00 | 0.12722 | 0 | 1266 | 0 | 17 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 206.972 | 0 | 3.97 | 0 | 27.277 | 0 | 0 | 238.219
369775 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6762754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:06:06 | 13.02.2021 11:15:00 | 0.14833 | 0 | 6579 | 10 | 11 | 24 | 1428 | 6 | 2 | 0 | 1455.087 | 14.694 | 1.87 | 429.468 | 758.217 | 488.684 | 2.348 | 3150.368
369755 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6678857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İMALAT HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:03:46 | 13.02.2021 12:36:00 | 1.5372 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.755 | 0 | 0 | 0 | 8.773 | 0 | 0 | 59.528
369753 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6833119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 11:00:45 | 13.02.2021 12:41:00 | 1.6708 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 33.801 | 0 | 0 | 0 | 418.78 | 0 | 0 | 452.581
369751 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 11:00:37 | 13.02.2021 16:21:00 | 5.3397 | 0 | 481 | 0 | 77 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 322.832 | 0 | 54.296 | 0 | 124.522 | 0 | 0 | 501.65
369749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | BR6637285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:59:32 | 13.02.2021 11:18:00 | 0.30778 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 28.867 | 0 | 0 | 31.033
369744 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516981730 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:40:59 | 13.02.2021 11:34:00 | 0.88361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
369738 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6967400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:29:07 | 13.02.2021 10:43:00 | 0.23139 | 0 | 1638 | 11 | 6 | 3 | 204 | 2 | 0 | 0 | 160.114 | 6.434 | 0.532 | 0.423 | 51.29 | 15.478 | 0 | 234.271
369727 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6615281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:14:20 | 13.02.2021 10:59:00 | 0.74444 | 0 | 2545 | 14 | 15 | 19 | 594 | 0 | 6 | 0 | 397.29 | 0 | 3.337 | 80.752 | 250.876 | 0 | 8.051 | 740.306
369721 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11030315 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 10:03:55 | 13.02.2021 12:14:00 | 2.1681 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.947 | 0 | 0 | 0 | 21.817 | 0 | 0 | 58.764
369718 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7143091 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 10:01:01 | 13.02.2021 11:44:00 | 1.7164 | 0 | 254 | 0 | 36 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32.414 | 0 | 3.116 | 0 | 10.607 | 0 | 0 | 46.137
369717 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6657433 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 10:00:16 | 13.02.2021 11:30:00 | 1.4956 | 0 | 190 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 35.964 | 0 | 0 | 13.173 | 7.296 | 0.614 | 0 | 57.047
369715 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6708421 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:56:22 | 13.02.2021 11:10:00 | 1.2272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.028 | 0 | 3.118 | 49.146
369670 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6715121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:38:21 | 13.02.2021 11:28:00 | 1.8275 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.409 | 0 | 12.542 | 0 | 0 | 23.907 | 40.858
369665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | ISO6730031 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:35:45 | 13.02.2021 09:52:00 | 0.27083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.215 | 0 | 0.168 | 11.383
369641 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802480 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:30:20 | 13.02.2021 10:42:00 | 1.1944 | 0 | 1434 | 1 | 2 | 2 | 166 | 0 | 3 | 0 | 201.121 | 6.65 | 0.029 | 82.716 | 95.26 | 0 | 47.415 | 433.191
369712 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR7095533 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:29:51 | 13.02.2021 09:48:00 | 0.3025 | 0 | 13352 | 14 | 188 | 60 | 2721 | 57 | 77 | 0 | 1093.967 | 9.108 | 17.528 | 201.633 | 712.002 | 1292.192 | 328.959 | 3655.389
369633 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517413166 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:22:56 | 13.02.2021 10:37:00 | 1.2344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
369631 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517005479 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:21:58 | 13.02.2021 10:35:00 | 1.2172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
369632 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516047783 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:21:45 | 13.02.2021 10:09:00 | 0.7875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668
369629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6973045 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:15:59 | 13.02.2021 10:43:00 | 1.4503 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.429 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 4.966 | 9.402
369748 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO9633991 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:09:40 | 13.02.2021 11:38:00 | 2.4722 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.576 | 6.562 | 0 | 0 | 85 | 0 | 96.138
369621 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6907410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:00:09 | 13.02.2021 13:16:00 | 4.2642 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 256.978 | 0 | 0 | 0 | 149.79 | 0 | 0.823 | 407.591
369798 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516030440 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:00:04 | 13.02.2021 12:45:00 | 3.7489 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.576
369617 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6967082 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 08:45:29 | 13.02.2021 09:30:00 | 0.74194 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0.011 | 0 | 2.668 | 0 | 0 | 4.032
369611 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517330187 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 08:30:08 | 13.02.2021 10:31:00 | 2.0144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241
369664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6804841 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 08:21:30 | 13.02.2021 10:04:00 | 1.7083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92
369605 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7021002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 08:10:35 | 13.02.2021 09:00:00 | 0.82361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.162 | 2.344 | 0 | 0 | 5.606
369605 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6584966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 08:10:35 | 13.02.2021 11:56:00 | 3.7569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.045 | 0 | 0 | 136.045
369607 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6813295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 08:10:35 | 13.02.2021 10:41:00 | 2.5069 | 0 | 205 | 2 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.058 | 0.342 | 3.721 | 0 | 9.581 | 0 | 0 | 74.702
369588 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6706210 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2021 04:28:23 | 13.02.2021 05:36:00 | 1.1269 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 9.043 | 0 | 0.041 | 20.484
369565 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11078104 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 03:05:39 | 13.02.2021 04:08:00 | 1.0392 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904
369564 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7138949 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 03:01:30 | 13.02.2021 07:11:00 | 4.1583 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97.77 | 0 | 0 | 0 | 11.018 | 0 | 0 | 108.788
369563 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 03:00:29 | 13.02.2021 03:33:00 | 0.54194 | 0 | 3074 | 3 | 3 | 12 | 448 | 0 | 1 | 0 | 325.155 | 0 | 0 | 11.563 | 127.626 | 0 | 4.173 | 468.517
369562 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515634818 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 02:50:54 | 13.02.2021 03:46:00 | 0.91833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176
369585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6585255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 02:23:44 | 13.02.2021 09:10:00 | 6.7711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 2 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 354.315 | 0 | 0.995 | 355.334
369559 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7138949 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 02:02:28 | 13.02.2021 02:33:00 | 0.50889 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.501 | 0 | 0 | 0 | 2.379 | 0 | 0 | 24.88
369558 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6947787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 02:00:22 | 13.02.2021 02:56:00 | 0.92722 | 0 | 75 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 10.567 | 0 | 2.532 | 0 | 17.088 | 0 | 0.132 | 30.319
369553 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7280469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 01:19:11 | 13.02.2021 02:10:00 | 0.84694 | 0 | 352 | 0 | 0 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 21.85 | 0 | 0 | 0 | 4.904 | 0.012 | 0 | 26.766
369548 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 01:02:17 | 13.02.2021 01:28:00 | 0.42861 | 1 | 5745 | 93 | 418 | 14 | 1087 | 9 | 25 | 0.45 | 610.013 | 80.276 | 39.761 | 130.117 | 232.427 | 90.002 | 81.478 | 1264.524
369545 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6528236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 00:31:09 | 13.02.2021 01:27:00 | 0.93083 | 0 | 286 | 4 | 0 | 2 | 48 | 1 | 0 | 0 | 49.87 | 0 | 0 | 172.722 | 0.859 | 23.521 | 0 | 246.972
369544 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6736430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 00:30:10 | 13.02.2021 01:12:00 | 0.69722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 19.664 | 0 | 6.926 | 27.242
369543 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11147023 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 00:29:00 | 13.02.2021 01:45:00 | 1.2667 | 0 | 490 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90.646 | 0 | 0.018 | 0 | 7.434 | 0 | 0 | 98.098
369538 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 23:32:53 | 12.02.2021 23:51:00 | 0.30194 | 0 | 16 | 34 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 15.038 | 0.305 | 48.273 | 0.215 | 0 | 0 | 64.537
369535 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO9328936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 22:51:58 | 12.02.2021 23:23:00 | 0.51722 | 0 | 259 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.064 | 0 | 0.096 | 0 | 3.168 | 0 | 0 | 22.328
369531 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059987 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 22:36:49 | 12.02.2021 23:47:00 | 1.1697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
369522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6799812 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 21:29:18 | 12.02.2021 22:44:00 | 1.245 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.195 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 16.263
369518 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517418939 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 21:20:05 | 12.02.2021 21:59:00 | 0.64861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
369521 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 20:50:20 | 12.02.2021 22:07:59 | 1.2942 | 0 | 193 | 96 | 5 | 9 | 72 | 0 | 1 | 0 | 71.037 | 114.404 | 1.673 | 75.925 | 33.156 | 0 | 5.395 | 301.59
369506 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516016418 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 20:41:48 | 12.02.2021 21:50:00 | 1.1367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314
369497 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516214561 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 20:34:04 | 12.02.2021 21:33:00 | 0.98222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
369496 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6774002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 20:32:26 | 12.02.2021 20:40:17 | 0.13083 | 0 | 502 | 0 | 7 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 40.213 | 0 | 0.411 | 7.027 | 40.434 | 0 | 0 | 88.085
369500 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7142756 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 20:01:18 | 12.02.2021 21:26:00 | 1.4117 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 45.376 | 0 | 0 | 0 | 9.515 | 0 | 0 | 54.891
369476 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KÖK | ISO6649121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 19:54:22 | 12.02.2021 22:07:59 | 2.2269 | 0 | 140 | 89 | 5 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.987 | 190.156 | 1.706 | 323.089 | 8.71 | 0 | 0 | 579.648
369460 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515717608 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 19:41:13 | 12.02.2021 21:42:00 | 2.0131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343
369449 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7409344 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 19:08:01 | 12.02.2021 21:20:00 | 2.1997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 59.156 | 0 | 0 | 0 | 59.942
369441 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6875459 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:51:00 | 12.02.2021 21:30:00 | 2.65 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 97.706 | 0 | 0.192 | 0 | 18.775 | 0 | 0 | 116.673
369431 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517025722 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:31:48 | 12.02.2021 19:33:00 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
369423 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6661017 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:29:03 | 12.02.2021 19:13:00 | 0.7325 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 3.59
369434 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7067977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:22:02 | 12.02.2021 20:11:00 | 1.8161 | 0 | 703 | 0 | 2 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 211.389 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 0 | 228.439
369409 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515813228 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:11:43 | 12.02.2021 19:38:00 | 1.4381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366
369404 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:05:52 | 12.02.2021 19:13:00 | 1.1189 | 0 | 4 | 84 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.944 | 0 | 65.804 | 0 | 0 | 0 | 183.748
369403 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8478200 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:02:41 | 12.02.2021 19:26:00 | 1.3886 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 28.481 | 0 | 0 | 0 | 6.703 | 0 | 0 | 35.184
369417 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932642 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:59:30 | 12.02.2021 18:37:00 | 0.625 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.443 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 26.33
369384 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7118025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:50:02 | 12.02.2021 19:25:00 | 1.5828 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 2.185 | 0 | 0 | 3.857
369378 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 51514557 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:43:25 | 12.02.2021 18:57:00 | 1.2264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
369359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516237674 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:27:54 | 12.02.2021 17:42:00 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0.773
369400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7214112 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:00:52 | 12.02.2021 18:09:00 | 1.1356 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.455
369363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:59:08 | 12.02.2021 18:13:00 | 1.2311 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 29.782 | 0 | 0 | 0 | 18.518 | 0 | 0 | 48.3
369336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517301827 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:58:41 | 12.02.2021 17:33:00 | 0.57194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
369335 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6848978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:57:47 | 12.02.2021 18:15:00 | 1.2869 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.923 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 42.407
369340 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7067977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:54:58 | 12.02.2021 17:57:00 | 1.0339 | 0 | 703 | 0 | 2 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 114.267 | 0 | 0 | 0 | 10.454 | 0 | 0 | 124.721
369327 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6570530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:43:10 | 12.02.2021 17:10:00 | 0.44722 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 0 | 0.421 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 1.621
369321 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6930311 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:38:12 | 12.02.2021 19:58:00 | 3.33 | 0 | 21 | 0 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.302 | 0 | 19.952 | 0 | 21.364 | 0 | 0 | 56.618
369483 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6879280 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:30:53 | 12.02.2021 20:02:00 | 3.5186 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.954 | 0 | 0 | 0 | 2.826 | 0 | 0 | 4.78
369316 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6750260 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:27:13 | 12.02.2021 17:04:00 | 0.61306 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.636 | 0 | 0.087 | 0 | 2.056 | 0 | 0 | 5.779
369313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7100359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:22:47 | 12.02.2021 17:15:00 | 0.87028 | 1 | 168 | 5 | 16 | 4 | 26 | 14 | 0 | 0.057 | 23.346 | 102.649 | 1.527 | 29.754 | 8.993 | 24.319 | 0 | 190.645
369312 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6609676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:20:07 | 12.02.2021 17:08:00 | 0.79806 | 1 | 160 | 5 | 5 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2.214 | 20.103 | 4.513 | 0.717 | 11.867 | 7.785 | 69.876 | 1.069 | 118.144
369420 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6935699 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:17:13 | 12.02.2021 19:01:00 | 2.7297 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.932 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.898
369307 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516148425 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:06:23 | 12.02.2021 16:38:00 | 0.52694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
369298 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515676911 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:43:23 | 12.02.2021 16:41:00 | 0.96028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27
369292 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direk | ISO6531126 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:27:54 | 12.02.2021 16:38:00 | 1.1683 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.066
369284 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517056618 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:10:37 | 12.02.2021 15:38:00 | 0.45639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339
369281 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:08:23 | 12.02.2021 17:17:38 | 2.1542 | 0 | 3 | 117 | 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 370.718 | 3.928 | 262.52 | 0 | 1.342 | 0 | 638.508
369281 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8224847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:08:23 | 12.02.2021 19:40:20 | 4.5325 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.168 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 32.065
369279 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516190752 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:06:13 | 12.02.2021 17:34:00 | 2.4631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54
369276 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6618806 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 15:00:04 | 12.02.2021 17:13:00 | 2.2156 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 3.572 | 0 | 0 | 6.04
369262 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10254048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:28:32 | 12.02.2021 15:08:00 | 0.65778 | 0 | 850 | 1 | 15 | 3 | 141 | 9 | 0 | 0 | 55.913 | 2.513 | 1.102 | 0 | 17.927 | 364.365 | 0 | 441.82
369087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6702429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:18:21 | 12.02.2021 15:15:00 | 0.94417 | 0 | 5 | 11 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.441 | 0 | 18.912 | 0 | 260.529 | 0 | 306.882
369255 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 14:12:20 | 12.02.2021 16:30:00 | 2.2944 | 0 | 6051 | 1 | 125 | 8 | 746 | 10 | 25 | 0 | 1308.068 | 3.748 | 25.649 | 79.329 | 622.773 | 76.919 | 250.762 | 2367.248
369250 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 14:06:17 | 12.02.2021 15:10:00 | 1.0619 | 0 | 194 | 163 | 8 | 31 | 47 | 0 | 0 | 0 | 30.778 | 213.528 | 2.571 | 295.465 | 16.966 | 0 | 0 | 559.308
369249 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7091949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 14:06:14 | 12.02.2021 15:11:00 | 1.0794 | 0 | 117 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.785 | 0 | 1.398 | 0 | 2.377 | 0 | 0 | 18.56
369243 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 14:05:20 | 12.02.2021 18:29:00 | 4.3944 | 0 | 1514 | 4 | 190 | 8 | 165 | 3 | 7 | 0 | 668.323 | 28.064 | 72.864 | 780.769 | 269.263 | 798.965 | 318.067 | 2936.315
369242 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7039318 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 14:04:42 | 12.02.2021 16:09:00 | 2.0717 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 33.241 | 0 | 0 | 0 | 26.65 | 0 | 0 | 59.891
369239 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 14:00:29 | 12.02.2021 15:44:00 | 1.7253 | 1 | 575 | 2 | 7 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.676 | 161.582 | 0.514 | 1.043 | 5.697 | 61.699 | 0 | 0 | 231.211
369232 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR7057784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 13:47:34 | 12.02.2021 14:53:00 | 1.0906 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.121
369227 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11115634 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 13:31:56 | 12.02.2021 15:33:00 | 2.0178 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.138
369218 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 13:09:38 | 12.02.2021 14:21:00 | 1.1894 | 0 | 100 | 64 | 12 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.859 | 111.93 | 1.465 | 60.157 | 18.468 | 0 | 0 | 216.879
369208 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517269414 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:40:31 | 12.02.2021 15:31:00 | 2.8414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061
369207 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6799949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:37:48 | 12.02.2021 14:06:00 | 1.47 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.452 | 0 | 0.355 | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 9.651
369204 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6945872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:30:42 | 12.02.2021 12:50:00 | 0.32167 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.702 | 0 | 0 | 0 | 20.87 | 0 | 0 | 24.572
369201 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515758902 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:21:52 | 12.02.2021 12:59:00 | 0.61889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
369200 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515152614 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:16:22 | 12.02.2021 12:44:00 | 0.46056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148
369195 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516246223 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:02:46 | 12.02.2021 12:37:00 | 0.57056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167
369192 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517076460 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:52:10 | 12.02.2021 14:24:00 | 2.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019
369191 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515445276 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:49:55 | 12.02.2021 14:00:00 | 2.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.333 | 0 | 0 | 12.333
369184 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517194662 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:42:18 | 12.02.2021 12:05:00 | 0.37833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.637 | 0 | 0 | 1.637
369176 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direk | ISO6959674 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:32:07 | 12.02.2021 11:54:00 | 0.36472 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.813 | 0 | 0.013 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 4.414
369168 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515716243 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:21:26 | 12.02.2021 11:48:00 | 0.44278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
369155 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515207430 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:08:25 | 12.02.2021 12:51:00 | 1.7097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
369151 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:01:53 | 12.02.2021 12:15:00 | 1.2186 | 2 | 405 | 19 | 61 | 19 | 67 | 2 | 1 | 3.307 | 86.604 | 20.788 | 48.553 | 113.662 | 42.74 | 114.214 | 1.595 | 431.463
369150 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516225614 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:01:00 | 12.02.2021 11:33:00 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337
369166 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6573904 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:55:49 | 12.02.2021 12:29:00 | 1.5531 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.666 | 0 | 0.356 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 10.504
369133 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:48:10 | 12.02.2021 11:40:00 | 0.86389 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5.376 | 0 | 0 | 135.68 | 0.036 | 371.632 | 0 | 512.724
369132 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:44:22 | 12.02.2021 14:35:00 | 3.8439 | 0 | 4 | 84 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.996 | 0 | 263.745 | 0 | 0 | 0 | 725.741
369161 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:36:09 | 12.02.2021 11:33:00 | 0.9475 | 1 | 450 | 4 | 9 | 4 | 86 | 0 | 0 | 2.528 | 33.292 | 1.447 | 0.949 | 7.032 | 30.96 | 0 | 0 | 76.208
369141 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:28:09 | 12.02.2021 11:22:49 | 0.91111 | 1 | 2406 | 491 | 31 | 170 | 388 | 1 | 0 | 0 | 314.152 | 1104.635 | 17.435 | 1067.443 | 129.071 | 94.443 | 0 | 2727.179
369110 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6711334 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:18:34 | 12.02.2021 11:40:00 | 1.3572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486
369107 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6985616 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:13:01 | 12.02.2021 10:57:00 | 0.73306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.092 | 0 | 0.557 | 9.649
369101 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 10:03:21 | 12.02.2021 14:51:00 | 4.7942 | 0 | 48 | 11 | 0 | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 19.192 | 41.118 | 0 | 521.589 | 37.718 | 197.085 | 0 | 816.702
369099 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6980316 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 10:01:43 | 12.02.2021 17:16:00 | 7.2381 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 101.243 | 0 | 0 | 0 | 28.44 | 0 | 0 | 129.683
369097 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 10:01:03 | 12.02.2021 16:46:00 | 6.7492 | 0 | 557 | 1 | 13 | 5 | 98 | 3 | 0 | 0 | 477.981 | 0 | 5.585 | 230.433 | 219.458 | 343.451 | 0 | 1276.908
369096 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6902169 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 10:00:51 | 12.02.2021 14:57:00 | 4.9358 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 7.227 | 0 | 0 | 25.557
369095 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6558887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 10:00:34 | 12.02.2021 15:16:00 | 5.2572 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 47.709 | 0 | 0.418 | 0 | 22.696 | 0 | 0 | 70.823
369094 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8344793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 10:00:20 | 12.02.2021 11:29:00 | 1.4778 | 0 | 326 | 0 | 25 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 87.285 | 0 | 3.872 | 0 | 95.343 | 144.686 | 0 | 331.186
369093 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6805636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 10:00:14 | 12.02.2021 14:42:00 | 4.6961 | 0 | 182 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.064 | 0 | 7.102 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 73.237
369091 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7005047 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:58:34 | 12.02.2021 11:57:00 | 1.9739 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.493 | 0 | 0 | 0 | 23.873 | 0 | 0 | 55.366
369103 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7023747 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:47:34 | 12.02.2021 10:38:00 | 0.84056 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.866 | 0 | 0 | 0 | 7.664 | 0 | 0 | 41.53
369083 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:40:05 | 12.02.2021 10:18:00 | 0.63194 | 2 | 13 | 36 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1.722 | 0 | 65.629 | 0 | 188.941 | 4.052 | 4.602 | 0 | 264.946
369080 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6815257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:37:54 | 12.02.2021 09:55:00 | 0.285 | 0 | 5230 | 4 | 3 | 18 | 723 | 0 | 1 | 0 | 302.724 | 0 | 0 | 59.09 | 163.716 | 0 | 4.63 | 530.16
369074 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6714477 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:31:41 | 12.02.2021 16:34:00 | 7.0386 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 110.231 | 0 | 2.091 | 0 | 20.792 | 0 | 0 | 133.114
369073 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515428785 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:31:12 | 12.02.2021 10:51:00 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
369072 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6783786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:30:45 | 12.02.2021 12:03:00 | 2.5375 | 0 | 78 | 28 | 0 | 24 | 16 | 3 | 4 | 0 | 23.616 | 112.525 | 0 | 734.506 | 8.276 | 336.445 | 80.626 | 1295.994
369071 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11235746 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:30:05 | 12.02.2021 14:38:00 | 5.1319 | 0 | 260 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 126.311 | 0 | 0 | 15.057 | 41.957 | 0 | 0 | 183.325
369112 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6568438 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:24:17 | 12.02.2021 10:35:00 | 1.1786 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.139 | 0 | 0.743 | 0 | 5.091 | 0 | 0 | 9.973
369068 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6911674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:15:09 | 12.02.2021 16:00:00 | 6.7475 | 0 | 303 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 0 | 390.726 | 0 | 0 | 40.953 | 256.067 | 0 | 1.588 | 689.334
369066 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6911654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:14:42 | 12.02.2021 15:32:00 | 6.2883 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 328.983 | 0 | 0 | 0 | 250.078 | 0 | 151.705 | 730.766
369065 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6600250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:11:46 | 12.02.2021 09:59:00 | 0.78722 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.239 | 0 | 5.963 | 0 | 5.363 | 0 | 0 | 24.565
369064 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515612463 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:10:25 | 12.02.2021 10:04:00 | 0.89306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31
369060 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6682441 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:02:59 | 12.02.2021 12:57:00 | 3.9003 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.43 | 0 | 0 | 0 | 16.898 | 0 | 0 | 35.328
369058 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6693908 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:01:21 | 12.02.2021 14:57:00 | 5.9275 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.819 | 0 | 0 | 0 | 65.539 | 0 | 0 | 81.358
369056 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:00:18 | 12.02.2021 17:10:00 | 8.1617 | 9 | 401 | 4 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 311.252 | 18.861 | 0 | 139.443 | 93.148 | 0 | 0 | 562.704
369055 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6707895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:00:03 | 12.02.2021 15:32:00 | 6.5325 | 0 | 460 | 0 | 20 | 2 | 76 | 1 | 0 | 0 | 558.064 | 0 | 61.312 | 0 | 136.471 | 136.872 | 0 | 892.719
369051 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7073420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:57:20 | 12.02.2021 11:59:00 | 3.0278 | 0 | 223 | 3 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90.543 | 3.397 | 3.888 | 64.109 | 30.914 | 0 | 0 | 192.851
369044 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6687035 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:49:40 | 12.02.2021 10:08:00 | 1.3056 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.444 | 0 | 0.343 | 0 | 10.23 | 0 | 0 | 20.017
369040 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515427824 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:33:28 | 12.02.2021 11:13:00 | 2.6589 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.508
369038 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516046620 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:32:24 | 12.02.2021 10:03:00 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
369039 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517280583 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:32:21 | 12.02.2021 09:27:00 | 0.91083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
369035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517064363 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:25:24 | 12.02.2021 09:43:00 | 1.2933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
369034 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6577251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:25:13 | 12.02.2021 10:13:00 | 1.7964 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.617 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 8.07
369033 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517228429 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:24:20 | 12.02.2021 09:29:00 | 1.0778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286
369020 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6843501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 07:36:00 | 12.02.2021 08:24:00 | 0.8 | 3 | 849 | 4 | 38 | 25 | 128 | 2 | 0 | 0 | 93.602 | 15.155 | 4.707 | 212.198 | 47.962 | 260.502 | 0 | 634.126
369005 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6808137 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 07:32:16 | 12.02.2021 10:54:00 | 3.3622 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.529 | 0 | 4.705 | 0 | 10.954 | 0 | 0 | 34.188
369004 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063470 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 07:30:40 | 12.02.2021 09:52:00 | 2.3556 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.173 | 0 | 0.549 | 0 | 23.408 | 0 | 0 | 34.13
368999 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO7139960 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 06:48:37 | 12.02.2021 08:16:00 | 1.4564 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 4.825 | 0 | 0 | 6.052
368994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7094275 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 06:11:17 | 12.02.2021 07:35:00 | 1.3953 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.554 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | 0 | 0 | 10.67
369049 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6897606 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 06:05:30 | 12.02.2021 09:03:00 | 2.9583 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.944 | 0 | 0.715 | 0 | 27.709 | 0 | 0 | 34.368
369003 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direk | ISO7023747 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 05:47:17 | 12.02.2021 09:36:00 | 3.8119 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 128.669 | 0 | 0 | 0 | 27.067 | 0 | 0 | 155.736
368986 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10764426 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 05:21:26 | 12.02.2021 07:12:00 | 1.8428 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.151
368985 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6927174 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 05:21:02 | 12.02.2021 06:38:00 | 1.2828 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.024 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 4.037
368981 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7010851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 05:05:11 | 12.02.2021 05:55:00 | 0.83028 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 11.163
368974 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7128037 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 04:32:52 | 12.02.2021 05:41:00 | 1.1356 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.759
368951 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6831392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 00:31:11 | 12.02.2021 01:09:00 | 0.63028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 19.323 | 51.923
368949 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792530 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 00:21:26 | 12.02.2021 01:16:00 | 0.90944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 0 | 0 | 2.485
368946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6637283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 00:02:34 | 12.02.2021 05:45:00 | 5.7072 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 26.369 | 0 | 0 | 0 | 289.967 | 0 | 0 | 316.336
368945 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6981199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 00:02:16 | 12.02.2021 05:46:00 | 5.7289 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 109.924 | 0 | 0.193 | 0 | 81.574 | 0 | 0 | 191.691
368941 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Direk | ISO6591181 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:47:16 | 12.02.2021 01:13:00 | 1.4289 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79
368901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE8422102 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 20:10:40 | 11.02.2021 20:40:00 | 0.48889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0.672
368885 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7036873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:12:58 | 11.02.2021 20:30:00 | 1.2839 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.155 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 15.136
368885 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO7036876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:12:58 | 11.02.2021 21:20:00 | 2.1172 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 33.998 | 0 | 0.385 | 0 | 5.056 | 0 | 3.67 | 43.109
368858 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6754526 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:10:11 | 11.02.2021 19:39:00 | 0.48028 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 64.662 | 0 | 0 | 0 | 18.007 | 0 | 0 | 82.669
368856 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7156456 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:10:06 | 11.02.2021 20:24:00 | 1.2317 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.293 | 0 | 0.232 | 0 | 1.936 | 0 | 0 | 8.461
368835 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6652361 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:27:49 | 11.02.2021 18:51:00 | 0.38639 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.204 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 4.447
368798 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | BR6667409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:07:35 | 11.02.2021 18:58:00 | 0.84028 | 0 | 670 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 148.652 | 0 | 0.098 | 0 | 17.207 | 0 | 0 | 165.957
368862 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:53:38 | 11.02.2021 18:56:00 | 1.0394 | 0 | 7859 | 4 | 7 | 30 | 1436 | 1 | 14 | 0 | 1829.815 | 0 | 0 | 540.239 | 678.196 | 5.507 | 100.3 | 3154.057
368761 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515981696 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:41:21 | 11.02.2021 18:04:00 | 0.3775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
368751 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517215219 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:26:39 | 11.02.2021 18:15:00 | 0.80583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.064 | 5.064
368746 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515679379 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:11:11 | 11.02.2021 17:44:00 | 0.54694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
368737 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6754314 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:56:44 | 11.02.2021 18:27:00 | 1.5044 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.539 | 0 | 1.242 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 15.296
368752 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6537115 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:56:15 | 11.02.2021 17:50:00 | 0.89583 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.04 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0 | 27.271
368735 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515132576 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:54:37 | 11.02.2021 17:52:00 | 0.95639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229
368742 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7135024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:50:40 | 11.02.2021 18:59:00 | 2.1389 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.018 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 35.348
368710 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6544290 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:19:41 | 11.02.2021 17:00:00 | 0.67194 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 42.352 | 0 | 0.317 | 0 | 35.584 | 0 | 0 | 78.253
368740 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | LINE5461667 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:01:47 | 11.02.2021 17:01:10 | 0.98972 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.327
368697 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:01:11 | 11.02.2021 16:26:00 | 0.41361 | 0 | 33 | 9 | 27 | 15 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 37 | 4.326 | 194.556 | 29.15 | 0 | 0 | 270.312
368701 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:00:39 | 11.02.2021 16:24:00 | 0.38917 | 0 | 234 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 86.567 | 0.23 | 0 | 165.3 | 0 | 2595.491 | 0 | 2847.588
368685 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR10730945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:39:08 | 11.02.2021 16:22:00 | 0.71444 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 3 | 0 | 45.459 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 34.212 | 164.371
368676 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6976520 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:10:15 | 11.02.2021 17:04:00 | 1.8958 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.372 | 0 | 0 | 0 | 14.254 | 0 | 0 | 24.626
368675 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direk | ISO6549853 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:10:09 | 11.02.2021 15:56:00 | 0.76417 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.126 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 9.132
368673 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6530953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 15:05:12 | 11.02.2021 16:25:00 | 1.33 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.886 | 0 | 0 | 0 | 4.844 | 0 | 0 | 39.73
368669 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6761924 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 15:00:11 | 11.02.2021 16:57:00 | 1.9469 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.215 | 0 | 0.873 | 0 | 12.817 | 0 | 0 | 24.905
368668 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516126636 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:55:49 | 11.02.2021 15:30:00 | 0.56972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109
368667 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | LINE10454316 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:55:12 | 11.02.2021 15:54:00 | 0.98 | 0 | 28 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.704 | 5.32 | 0 | 0.317 | 0.045 | 0 | 0 | 7.386
368693 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517154638 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:49:55 | 11.02.2021 16:04:00 | 1.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.459 | 0 | 0 | 9.459
368664 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6564220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:48:56 | 11.02.2021 17:29:00 | 2.6678 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29.64 | 0 | 0 | 0 | 14.068 | 0 | 0 | 43.708
368653 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Direk | BR6691437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:23:46 | 11.02.2021 14:55:00 | 0.52056 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 22.149 | 0 | 0 | 0 | 133.238 | 0 | 0 | 155.387
368652 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7625914 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:23:08 | 11.02.2021 15:19:00 | 0.93111 | 0 | 15 | 54 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.608 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 47.034
368651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516765571 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:21:10 | 11.02.2021 15:49:00 | 1.4639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923
368638 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7101553 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 14:00:37 | 11.02.2021 15:55:00 | 1.9064 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 11.53 | 0 | 0 | 27.98
368637 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6769931 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 14:00:02 | 11.02.2021 15:36:00 | 1.5994 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 8.566 | 0 | 0 | 11.253
368627 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515433458 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 13:41:50 | 11.02.2021 15:29:00 | 1.7861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
368618 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6883083 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 13:31:30 | 11.02.2021 16:29:00 | 2.9583 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 111.055 | 0 | 0 | 0 | 9.671 | 0 | 0 | 120.726
368614 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 13:26:07 | 11.02.2021 13:54:00 | 0.46472 | 0 | 4 | 359 | 5 | 37 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.113 | 292.514 | 0.576 | 211.127 | 0 | 19.861 | 0 | 524.191
368606 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515907774 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 13:03:39 | 11.02.2021 14:03:00 | 0.98917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334
368604 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6540398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 13:01:28 | 11.02.2021 14:58:00 | 1.9422 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 41.075 | 0 | 0 | 0 | 54.974 | 0 | 19.706 | 115.755
368603 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6875031 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 13:00:45 | 11.02.2021 15:03:00 | 2.0375 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 8.158 | 0 | 0 | 19.628
368600 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11173774 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 13:00:23 | 11.02.2021 15:01:00 | 2.0103 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2.703 | 0 | 3.344 | 0 | 7.139 | 0 | 1.684 | 14.87
368599 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6620555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 13:00:19 | 11.02.2021 16:48:00 | 3.7947 | 0 | 267 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 140.075 | 0 | 0.108 | 0 | 25.636 | 0 | 0 | 165.819
368601 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Dağıtım Transformatörü | ISO10716715 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 13:00:12 | 11.02.2021 16:51:00 | 3.8467 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.594 | 0 | 0 | 0 | 3.531 | 0 | 0 | 17.125
368598 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6875032 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 13:00:03 | 11.02.2021 15:04:00 | 2.0658 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.006 | 0 | 0 | 0 | 5.476 | 0 | 0 | 17.482
368575 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517309846 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 12:16:52 | 11.02.2021 14:48:00 | 2.5189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
368595 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO9490230 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:58:46 | 11.02.2021 16:26:00 | 4.4539 | 0 | 67 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.947 | 0 | 4.406 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 27.693
368562 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6589718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:58:04 | 11.02.2021 12:47:00 | 0.81556 | 0 | 215 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 31.155 | 0 | 0.329 | 33.93 | 6.272 | 16.009 | 0 | 87.695
368563 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11145898 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:57:45 | 11.02.2021 13:49:00 | 1.8542 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.139 | 0 | 0 | 0 | 5.597 | 0 | 0 | 28.736
368555 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6558329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:44:03 | 11.02.2021 12:49:00 | 1.0825 | 0 | 399 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 87.362 | 0 | 0.016 | 0 | 18.794 | 0 | 0 | 106.172
368547 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6970047 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:28:54 | 11.02.2021 14:54:00 | 3.4183 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 50.98 | 0 | 0 | 0 | 450.625 | 0 | 0 | 501.605
368548 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6970920 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:26:04 | 11.02.2021 12:40:00 | 1.2322 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593
368540 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:12:30 | 11.02.2021 12:11:00 | 0.975 | 0 | 1 | 6 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.671 | 0 | 260.19 | 0 | 0 | 0 | 267.861
368537 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517109335 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:04:35 | 11.02.2021 12:01:00 | 0.94028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.669 | 0 | 0 | 2.669
368536 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6997170 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 11:03:44 | 11.02.2021 12:02:00 | 0.97111 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.323 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 7.64
368528 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515952834 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 10:56:12 | 11.02.2021 11:27:00 | 0.51333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025
368505 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 10:11:58 | 11.02.2021 11:46:00 | 1.5672 | 0 | 6 | 106 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.625 | 0 | 97.37 | 0 | 0 | 0 | 311.995
368499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 10:05:03 | 11.02.2021 12:41:00 | 2.5992 | 1 | 839 | 4 | 21 | 21 | 247 | 0 | 0 | 0 | 240.199 | 0 | 2.788 | 176.186 | 32.77 | 0 | 0 | 451.943
368494 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6587747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 10:01:57 | 11.02.2021 12:24:00 | 2.3675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.76 | 0 | 0 | 0 | 40.76
368493 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 10:01:24 | 11.02.2021 10:53:00 | 0.86 | 1 | 300 | 51 | 9 | 4 | 39 | 1 | 0 | 0.071 | 35.178 | 58.769 | 2.512 | 20.052 | 8.167 | 0.58 | 0 | 125.329
368492 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 10:00:55 | 11.02.2021 14:42:00 | 4.6847 | 0 | 48 | 11 | 0 | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 19.35 | 41.219 | 0 | 520.803 | 36.808 | 217.465 | 0 | 835.645
368491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6558491 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 10:00:38 | 11.02.2021 12:50:00 | 2.8228 | 0 | 304 | 0 | 8 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 45.589 | 0 | 0 | 0 | 31.669 | 0 | 0 | 77.258
368490 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6999219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 10:00:31 | 11.02.2021 14:40:00 | 4.6581 | 0 | 262 | 32 | 0 | 2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 359.821 | 231.674 | 0 | 103.976 | 61.852 | 113.008 | 0 | 870.331
368489 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6999210 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 10:00:05 | 11.02.2021 14:40:00 | 4.6653 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11.279 | 0 | 0.085 | 0 | 3.157 | 0 | 9.619 | 24.14
368495 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6637981 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 10:00:00 | 11.02.2021 15:02:00 | 5.0333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.984 | 0 | 0 | 0 | 6.364 | 0 | 0 | 22.348
368488 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6883392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:59:39 | 11.02.2021 12:30:00 | 2.5058 | 0 | 401 | 2 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 194.523 | 4.368 | 2.253 | 66.272 | 44.143 | 0 | 0 | 311.559
368486 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6972898 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:58:41 | 11.02.2021 15:00:00 | 5.0219 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.902 | 0 | 5.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.759
368513 | 1 | KONYA | ILGIN | DM | ISO8421187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:52:50 | 11.02.2021 10:15:00 | 0.36944 | 0 | 792 | 6 | 66 | 4 | 144 | 11 | 4 | 0 | 33.056 | 0.762 | 2.315 | 1.829 | 22.804 | 266.938 | 10.104 | 337.808
368478 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516260975 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:50:49 | 11.02.2021 11:04:00 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
368473 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628332 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:46:49 | 11.02.2021 10:09:00 | 0.36972 | 0 | 17 | 22 | 50 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 9.089 | 4.394 | 22.703 | 6.159 | 0 | 0 | 42.927
368465 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516925645 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:33:20 | 11.02.2021 10:05:00 | 0.52778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108
368463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:30:46 | 11.02.2021 15:49:00 | 6.3039 | 48 | 2316 | 41 | 5 | 33 | 211 | 0 | 0 | 16.862 | 1515.829 | 321.186 | 7.1 | 2150.656 | 648.131 | 0 | 0 | 4659.764
368462 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6849486 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:30:25 | 11.02.2021 14:18:00 | 4.7931 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.585
368460 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6609169 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:26:18 | 11.02.2021 15:22:00 | 5.9283 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 5.574 | 0 | 1.37 | 0 | 141.113 | 1276.318 | 52.11 | 1476.485
368454 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6657415 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:18:32 | 11.02.2021 11:29:00 | 2.1744 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 208.856 | 0 | 0 | 0 | 30.151 | 0 | 0 | 239.007
368447 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:12:48 | 11.02.2021 09:48:00 | 0.58667 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 128.78 | 0 | 0 | 0 | 53.192 | 0 | 0 | 181.972
368443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6987321 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:09:50 | 11.02.2021 10:59:00 | 1.8194 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63.976 | 0 | 0 | 0 | 8.936 | 0 | 0 | 72.912
368442 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:09:10 | 11.02.2021 15:57:00 | 6.7972 | 2 | 510 | 2 | 6 | 1 | 33 | 0 | 0 | 3.519 | 356.729 | 13.816 | 17.32 | 2.086 | 204.404 | 0 | 0 | 597.874
368439 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6581105 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:06:10 | 11.02.2021 14:57:00 | 5.8472 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 12.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.626
368430 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:04:35 | 11.02.2021 12:28:00 | 3.3903 | 0 | 424 | 0 | 0 | 4 | 98 | 0 | 3 | 0 | 286.671 | 0 | 0 | 109.661 | 196.549 | 0 | 129.22 | 722.101
368429 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515968220 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:03:26 | 11.02.2021 11:01:00 | 1.9594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
368428 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11149674 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:03:26 | 11.02.2021 11:29:00 | 2.4261 | 0 | 62 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30.656 | 0 | 32.234 | 0 | 33.959 | 0 | 0 | 96.849
368426 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6995873 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:01:02 | 11.02.2021 11:02:00 | 2.0161 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.805 | 0 | 0 | 0 | 8.992 | 0 | 0 | 26.797
368425 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7045106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:00:41 | 11.02.2021 12:59:00 | 3.9719 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.466 | 0 | 0 | 30.45 | 5.984 | 0 | 0 | 63.9
368424 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6995875 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:00:40 | 11.02.2021 11:02:00 | 2.0222 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.945 | 0 | 0 | 0 | 12.951 | 0 | 0 | 34.896
368423 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6982663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:00:03 | 11.02.2021 11:25:00 | 2.4158 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 141.648 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 224.048
368421 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.02.2021 08:59:48 | 11.02.2021 10:18:00 | 1.3033 | 0 | 1156 | 0 | 67 | 14 | 56 | 1 | 0 | 0 | 119.501 | 0 | 12.786 | 315.86 | 42.356 | 114.552 | 0 | 605.055
368437 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR7095533 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 08:42:00 | 11.02.2021 08:59:00 | 0.28333 | 0 | 12086 | 14 | 187 | 55 | 2093 | 56 | 59 | 0 | 538.71 | 5.464 | 10.481 | 125.595 | 356.491 | 908.078 | 200.66 | 2145.479
368358 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6951692 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 08:25:36 | 11.02.2021 09:00:00 | 0.57333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009
368410 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6961150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 08:09:41 | 11.02.2021 08:41:00 | 0.52194 | 0 | 6459 | 0 | 125 | 1 | 716 | 2 | 2 | 0 | 728.291 | 0 | 8.845 | 0 | 245.416 | 105.421 | 17.901 | 1105.874
368327 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6740918 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 07:51:27 | 11.02.2021 09:35:00 | 1.7258 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.045
368325 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 07:49:27 | 11.02.2021 08:16:00 | 0.4425 | 0 | 2736 | 5 | 23 | 11 | 1386 | 3 | 1 | 0 | 352.248 | 0.913 | 5.214 | 254.728 | 1063.073 | 48.167 | 2.283 | 1726.626
368322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direk | ISO6654434 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2021 07:44:23 | 11.02.2021 09:24:00 | 1.6603 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.404 | 0 | 8.076 | 0 | 20.413 | 0 | 0 | 39.893
368370 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 07:36:04 | 11.02.2021 10:31:00 | 2.9156 | 0 | 1 | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.601 | 0.753 | 249.074 | 2.936 | 0 | 0 | 326.364
368306 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 06:02:00 | 11.02.2021 07:33:50 | 1.5306 | 0 | 516 | 3 | 8 | 14 | 128 | 2 | 6 | 0 | 79.8 | 2.105 | 0.753 | 43.067 | 32.001 | 283.957 | 27.128 | 468.811
368306 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7158451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 06:02:00 | 11.02.2021 08:10:00 | 2.1333 | 0 | 169 | 6 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 37.089 | 15.662 | 0 | 28.196 | 26.274 | 0.605 | 0 | 107.826
368307 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6734151 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 05:51:19 | 11.02.2021 06:46:00 | 0.91139 | 0 | 273 | 0 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.532 | 0 | 0.679 | 0 | 7.656 | 0 | 0 | 36.867
368298 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7154579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 04:59:07 | 11.02.2021 06:58:00 | 1.9814 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 172.698 | 0 | 0 | 0 | 17.431 | 0 | 0 | 190.129
368293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6841546 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 03:00:29 | 11.02.2021 03:28:00 | 0.45861 | 0 | 1166 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 151.933 | 0 | 0.153 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 156.766
368287 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6542602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 01:00:04 | 11.02.2021 02:24:00 | 1.3989 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 187.004 | 0 | 0 | 0 | 70.622 | 0 | 0 | 257.626
368286 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6765336 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 00:58:48 | 11.02.2021 01:56:00 | 0.95333 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 2.872 | 0 | 0 | 11.642
368285 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6746211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 00:33:01 | 11.02.2021 00:46:49 | 0.23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 38 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 38.753 | 11.739 | 365.079 | 415.935
368285 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6746209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 00:33:01 | 11.02.2021 04:36:49 | 4.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.609 | 231.943 | 408.481 | 776.033
368284 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11162543 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 00:31:25 | 11.02.2021 00:58:00 | 0.44306 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.571 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 19.672
368283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6597740 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 00:30:44 | 11.02.2021 01:49:00 | 1.3044 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.433 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.473
368282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7001047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 00:30:07 | 11.02.2021 01:14:00 | 0.73139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.033 | 0 | 28.575 | 82.608
368278 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 00:01:30 | 11.02.2021 01:56:00 | 1.9083 | 0 | 722 | 6 | 16 | 11 | 70 | 2 | 0 | 0 | 117.509 | 6.074 | 1.32 | 62.71 | 17.04 | 99.394 | 0 | 304.047
368275 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6851000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 00:00:01 | 11.02.2021 00:41:51 | 0.69722 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70.48 | 0 | 0 | 0 | 13.542 | 0 | 0 | 84.022
368276 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6990395 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 23:59:56 | 11.02.2021 01:04:00 | 1.0678 | 0 | 163 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.382 | 0 | 0.697 | 0 | 4.253 | 0 | 0 | 15.332
368258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6575549 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 22:17:20 | 10.02.2021 23:03:00 | 0.76111 | 0 | 1042 | 0 | 2 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 136.327 | 0 | 0 | 0 | 33.01 | 0 | 0 | 169.337
368272 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9071313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 22:05:04 | 11.02.2021 00:05:00 | 1.9989 | 0 | 33 | 25 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.229 | 44.484 | 1.225 | 6.192 | 10.776 | 0 | 0 | 67.906
368255 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6727036 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 21:56:52 | 10.02.2021 22:12:00 | 0.25222 | 0 | 249 | 1 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.521 | 0 | 0.003 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 11.086
368253 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6617981 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 21:08:23 | 11.02.2021 00:11:00 | 3.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54
368228 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6711997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 20:00:34 | 10.02.2021 22:01:00 | 2.0072 | 1 | 30 | 0 | 7 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.335 | 0 | 4.754 | 0 | 6.777 | 0 | 0 | 22.866
368221 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517116020 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 19:57:46 | 10.02.2021 20:27:00 | 0.48722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
368217 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6695215 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 19:53:18 | 10.02.2021 21:14:00 | 1.345 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.459 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 12.896
368243 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516969062 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 19:42:32 | 10.02.2021 21:43:00 | 2.0078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551
368210 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6689545 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 19:39:21 | 10.02.2021 20:58:00 | 1.3108 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 0.164 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 1.238
368191 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 18:49:49 | 10.02.2021 19:25:00 | 0.58639 | 0 | 18 | 15 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 6.487 | 0 | 222.161 | 0.142 | 0 | 0 | 229.595
368219 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6704597 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 18:25:16 | 10.02.2021 20:00:00 | 1.5789 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0.01 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 4.683
368161 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457809 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 18:07:07 | 10.02.2021 19:03:00 | 0.93139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21
368158 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6714003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:46:26 | 10.02.2021 17:59:00 | 0.20944 | 0 | 154 | 108 | 0 | 19 | 33 | 10 | 0 | 0 | 8.475 | 23.53 | 0 | 95.345 | 2.981 | 9.875 | 0 | 140.206
368144 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6754313 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:45:31 | 10.02.2021 18:39:00 | 0.89139 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.005 | 0 | 2.31 | 0 | 1.432 | 0 | 0 | 15.747
368139 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7115168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:37:30 | 10.02.2021 18:16:00 | 0.64167 | 0 | 7 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.836
368136 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direk | ISO7068707 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:29:36 | 10.02.2021 22:05:00 | 4.59 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.334 | 0 | 0 | 0 | 13.434 | 0 | 0 | 60.768
368132 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515468523 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:25:41 | 10.02.2021 19:37:00 | 2.1886 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.278
368128 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516042030 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:21:59 | 10.02.2021 19:20:00 | 1.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048
368121 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO10902799 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:06:59 | 10.02.2021 18:59:00 | 1.8669 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 72.337 | 0 | 0 | 0 | 12.467 | 0 | 2.754 | 87.558
368120 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:03:25 | 10.02.2021 17:50:00 | 0.77639 | 0 | 787 | 1 | 33 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 75.799 | 0.971 | 2.57 | 0 | 12.471 | 0 | 0 | 91.811
368110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517089057 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 16:38:25 | 10.02.2021 19:27:00 | 2.8097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426
368105 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7034804 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 16:30:16 | 10.02.2021 17:24:00 | 0.89556 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 2 | 0 | 82.637 | 0 | 0 | 0 | 138.017 | 0 | 8.422 | 229.076
368097 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516050538 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 16:10:19 | 10.02.2021 17:30:00 | 1.3281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
368085 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7082848 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:48:35 | 10.02.2021 16:24:00 | 0.59028 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 1.467
368083 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6806576 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:48:07 | 10.02.2021 16:24:00 | 0.59806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.893 | 0 | 15.886 | 44.779
368082 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7922052 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:46:54 | 10.02.2021 16:45:00 | 0.96833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 27.768 | 0 | 0 | 0 | 29.14
368063 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11249413 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:25:42 | 10.02.2021 15:57:00 | 0.52167 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.098 | 0 | 0 | 0 | 3.594 | 0 | 0 | 30.692
368062 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6606976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:17:42 | 10.02.2021 15:41:00 | 0.38833 | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.838 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 5.566
368059 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6531126 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:15:14 | 10.02.2021 15:36:00 | 0.34611 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325
368052 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517027015 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:05:55 | 10.02.2021 16:16:00 | 1.1681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458
368049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6613768 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 15:04:09 | 10.02.2021 16:38:00 | 1.5642 | 0 | 98 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.125 | 0 | 1.135 | 0 | 3.838 | 0 | 0 | 20.098
368041 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:46:38 | 10.02.2021 15:17:00 | 0.50611 | 0 | 755 | 111 | 17 | 19 | 112 | 2 | 1 | 0 | 83.431 | 85.983 | 6.404 | 88.992 | 40.835 | 42.747 | 0.222 | 348.614
368040 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6552538 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:41:17 | 10.02.2021 15:25:00 | 0.72861 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.226 | 0 | 0 | 0 | 10.558 | 0 | 0 | 18.784
368035 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:30:49 | 10.02.2021 15:01:00 | 0.50306 | 0 | 16 | 33 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 19.768 | 0.46 | 72.492 | 0.434 | 0 | 0 | 93.912
368034 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE10814293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:30:17 | 10.02.2021 15:56:00 | 1.4286 | 0 | 14 | 121 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174.576 | 0 | 100.678 | 0 | 79.966 | 0 | 355.22
368033 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7058585 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:28:11 | 10.02.2021 17:29:00 | 3.0136 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.869 | 0 | 0.656 | 0 | 13.659 | 0 | 0 | 56.184
368032 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direk | BR8818011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:26:55 | 10.02.2021 15:06:00 | 0.65139 | 0 | 84 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 1.137 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 6.815
368031 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059263 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:24:34 | 10.02.2021 15:41:00 | 1.2739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
368028 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6712163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:12:52 | 10.02.2021 16:29:00 | 2.2689 | 0 | 744 | 1 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 159.821 | 3.359 | 1.351 | 2.108 | 38.838 | 0 | 0 | 205.477
368026 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516117964 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:05:53 | 10.02.2021 17:17:00 | 3.1853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
368022 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:39:00 | 10.02.2021 13:47:33 | 0.1425 | 0 | 119 | 8 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.952 | 2.816 | 0.017 | 0.673 | 3.855 | 0 | 0 | 18.313
368014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6675724 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 13:30:22 | 10.02.2021 14:10:00 | 0.66056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 2.062
368013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6934106 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 13:28:34 | 10.02.2021 15:08:00 | 1.6572 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.104 | 0 | 0 | 0 | 20.776 | 0 | 0 | 69.88
368011 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6834314 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:23:13 | 10.02.2021 15:18:00 | 1.9131 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.656 | 0 | 0 | 0 | 2.137 | 0 | 0 | 10.793
368010 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055400 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:21:53 | 10.02.2021 14:36:00 | 1.2353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457
368008 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6551695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:16:09 | 10.02.2021 13:53:00 | 0.61417 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 7.647 | 0 | 0 | 12.327
367997 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212816 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:45:28 | 10.02.2021 13:23:00 | 0.62556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
367996 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517264326 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:43:41 | 10.02.2021 14:17:00 | 1.5553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
367990 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515243147 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:33:19 | 10.02.2021 14:23:00 | 1.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 0 | 1.978
367983 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | BR6713613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:16:41 | 10.02.2021 12:43:00 | 0.43861 | 0 | 774 | 2 | 19 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 55.927 | 1.351 | 0.781 | 11.556 | 30.211 | 0 | 0 | 99.826
367981 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517109329 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:11:27 | 10.02.2021 13:20:00 | 1.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.904 | 3.904
367989 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7111819 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:50:57 | 10.02.2021 13:16:00 | 1.4175 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.293 | 0 | 0 | 0 | 20.166 | 0 | 0 | 42.459
367957 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6746079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:34:16 | 10.02.2021 12:49:00 | 1.2456 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.067 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 15.399
367935 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6780039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:05:51 | 10.02.2021 11:35:00 | 0.48583 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.15 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 2.504
367933 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6914049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:03:21 | 10.02.2021 12:37:00 | 1.5608 | 0 | 191 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 33.996 | 0 | 0.391 | 0 | 2.048 | 0 | 23.802 | 60.237
367932 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7065532 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 11:01:04 | 10.02.2021 11:38:00 | 0.61556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 17.685 | 0 | 0 | 17.686
367924 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515972140 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:40:02 | 10.02.2021 12:05:00 | 1.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0.512
367913 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6817084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:20:07 | 10.02.2021 12:03:00 | 1.7147 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 63.683 | 0 | 0 | 0 | 31.237 | 0 | 0 | 94.92
367912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6595281 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:19:47 | 10.02.2021 11:34:00 | 1.2369 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.213 | 0 | 0.027 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 6.573
367896 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 10:03:04 | 10.02.2021 12:50:00 | 2.7822 | 0 | 642 | 0 | 5 | 1 | 106 | 0 | 1 | 0 | 286.153 | 0 | 3.224 | 2.453 | 132.465 | 0 | 105.24 | 529.535
367897 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535210591 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:02:40 | 10.02.2021 12:13:00 | 2.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 1.982
367894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7136699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 10:01:45 | 10.02.2021 12:44:00 | 2.7042 | 1 | 363 | 0 | 5 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 118.487 | 0 | 1.317 | 43.701 | 47.727 | 0 | 0 | 211.232
367893 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6985320 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 10:00:49 | 10.02.2021 11:52:00 | 1.8531 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.56 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 17.652
367892 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7103118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 10:00:29 | 10.02.2021 14:55:00 | 4.9086 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.37 | 0 | 0 | 0 | 8.994 | 0 | 0 | 54.364
367890 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6980316 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 10:00:07 | 10.02.2021 17:30:00 | 7.4981 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 98.449 | 0 | 0 | 0 | 27.232 | 0 | 0 | 125.681
367891 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6705184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 10:00:07 | 10.02.2021 14:58:00 | 4.9647 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 318.526 | 0 | 0 | 0 | 96.632 | 0 | 0 | 415.158
367889 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7046653 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 10:00:01 | 10.02.2021 11:58:00 | 1.9664 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 10.545 | 0 | 0 | 13.695
367887 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6915551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:57:40 | 10.02.2021 15:00:00 | 5.0389 | 0 | 74 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.793 | 0 | 1.637 | 0 | 19.327 | 0 | 0 | 71.757
367886 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6848978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:56:53 | 10.02.2021 10:31:00 | 0.56861 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.211 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 15.454
367878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:32:13 | 10.02.2021 10:28:00 | 0.92972 | 0 | 168 | 0 | 3 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 26.772 | 0 | 1.957 | 140.52 | 20.637 | 0 | 0 | 189.886
367877 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11235746 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:30:04 | 10.02.2021 14:37:00 | 5.1156 | 0 | 260 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 118.484 | 0 | 0 | 14.404 | 39.34 | 0 | 0 | 172.228
367870 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516993332 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:23:44 | 10.02.2021 12:34:00 | 3.1711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.241
367906 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6669167 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:17:35 | 10.02.2021 10:18:00 | 1.0069 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.202
367869 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:10:09 | 10.02.2021 10:08:00 | 0.96417 | 0 | 48 | 11 | 0 | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 3.624 | 8.234 | 0 | 102.708 | 7.457 | 44.259 | 0 | 166.282
367868 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:04:49 | 10.02.2021 09:16:48 | 0.19972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.649 | 0 | 0 | 0 | 338.649
367868 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:04:49 | 10.02.2021 13:57:00 | 4.8697 | 0 | 134 | 1 | 3 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 130.445 | 2.144 | 18.338 | 627.259 | 112.525 | 0 | 0 | 890.711
367867 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6817115 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:04:20 | 10.02.2021 11:07:00 | 2.0444 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.609 | 0 | 0 | 0 | 3.884 | 0 | 0 | 18.493
367866 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6609163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:02:39 | 10.02.2021 14:42:00 | 5.6558 | 0 | 67 | 0 | 9 | 1 | 27 | 2 | 2 | 0 | 52.724 | 0 | 3.395 | 5.724 | 48.558 | 805.423 | 24.624 | 940.448
367865 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11163502 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:00:19 | 10.02.2021 11:37:00 | 2.6114 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 0.803 | 0 | 14.831 | 0 | 0 | 17.16
367864 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6760765 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 08:59:25 | 10.02.2021 10:54:00 | 1.9097 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.435 | 0 | 0 | 0 | 83.662 | 0 | 0 | 104.097
367863 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6931081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 08:58:50 | 10.02.2021 13:04:00 | 4.0861 | 0 | 195 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 107.9 | 0 | 0 | 55.182 | 14.447 | 0 | 0 | 177.529
367862 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6549673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:55:27 | 10.02.2021 09:28:00 | 0.5425 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.983 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 7.347
367857 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:52:12 | 10.02.2021 09:40:00 | 0.79667 | 0 | 398 | 0 | 3 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 24.721 | 0 | 0.215 | 1.312 | 12.993 | 0 | 0 | 39.241
367856 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6957931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:50:23 | 10.02.2021 09:07:00 | 0.27694 | 0 | 3171 | 0 | 0 | 8 | 273 | 0 | 0 | 0 | 140.948 | 0 | 0 | 5.418 | 59.307 | 0 | 0 | 205.673
367854 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517294057 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:48:50 | 10.02.2021 11:45:00 | 2.9361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.733
367851 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:48:05 | 10.02.2021 09:33:34 | 0.75806 | 0 | 24 | 0 | 3 | 8 | 42 | 6 | 0 | 0 | 4.826 | 0 | 1.471 | 110.115 | 22.432 | 1805.817 | 0 | 1944.661
367843 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:03:16 | 10.02.2021 08:29:00 | 0.42889 | 0 | 1124 | 86 | 15 | 27 | 156 | 3 | 0 | 0 | 81.831 | 111.479 | 2.319 | 152.348 | 22.899 | 13.275 | 0 | 384.151
367884 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8075358 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 07:34:02 | 10.02.2021 10:25:00 | 2.8494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.582 | 0 | 70.888 | 0 | 0 | 0 | 75.47
367828 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6690400 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 07:16:33 | 10.02.2021 08:17:00 | 1.0075 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13.371 | 0 | 0 | 0 | 4.624 | 0 | 0 | 17.995
367826 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 06:29:01 | 10.02.2021 09:23:00 | 2.8997 | 0 | 114 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.124 | 4.064 | 0 | 0 | 9.47 | 0 | 0 | 51.658
367823 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 05:12:24 | 10.02.2021 06:17:00 | 1.0767 | 2 | 512 | 95 | 16 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0.695 | 79.565 | 166.477 | 12.567 | 177.62 | 15.25 | 0 | 0 | 452.174
367821 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6908902 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 05:02:37 | 10.02.2021 06:16:00 | 1.2231 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 4.946 | 0 | 0 | 7.214
367812 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 04:00:02 | 10.02.2021 04:54:00 | 0.89944 | 0 | 1084 | 10 | 10 | 10 | 152 | 1 | 0 | 0 | 77.305 | 9.932 | 0.612 | 73.269 | 19.693 | 32.998 | 0 | 213.809
367820 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR7066992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 03:14:28 | 10.02.2021 05:08:00 | 1.8922 | 0 | 818 | 0 | 5 | 4 | 131 | 0 | 0 | 0 | 182.498 | 0 | 3.956 | 33.41 | 86.173 | 0 | 0 | 306.037
367800 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 02:59:54 | 10.02.2021 03:51:00 | 0.85167 | 0 | 694 | 4 | 13 | 12 | 102 | 2 | 0 | 0 | 39.328 | 1.962 | 1.135 | 117.626 | 12.392 | 2.464 | 0 | 174.907
367797 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 02:01:28 | 10.02.2021 02:51:00 | 0.82556 | 0 | 3467 | 0 | 4 | 9 | 329 | 0 | 0 | 0 | 348.47 | 0 | 0.299 | 37.49 | 99.182 | 0 | 0 | 485.441
367794 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 00:59:57 | 10.02.2021 02:00:00 | 1.0008 | 0 | 229 | 1 | 4 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18.993 | 4.811 | 0.089 | 0 | 9.906 | 0 | 0 | 33.799
367793 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7048328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 00:59:56 | 10.02.2021 01:56:00 | 0.93444 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10.126 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 12.27
367775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 00:31:21 | 10.02.2021 01:30:00 | 0.9775 | 0 | 11 | 3 | 4 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.194 | 4.36 | 3.577 | 436.667 | 1.229 | 223.674 | 0 | 669.701
367774 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7108445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 00:30:23 | 10.02.2021 01:11:57 | 0.69278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 13 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 58.804 | 0 | 12.638 | 73.152
367764 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515793920 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 22:22:53 | 09.02.2021 23:27:00 | 1.0686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
367758 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515408970 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 21:44:12 | 09.02.2021 23:16:00 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635
367756 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516060391 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 20:49:55 | 09.02.2021 21:47:00 | 0.95139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185
367734 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515808393 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 20:04:40 | 09.02.2021 21:10:00 | 1.0889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599
367675 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6579873 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 19:46:39 | 09.02.2021 20:38:00 | 0.85583 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.524 | 0 | 0 | 0 | 3.115 | 0 | 0 | 6.639
367665 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517190252 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 19:31:50 | 09.02.2021 20:15:00 | 0.71944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258
367713 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 19:31:03 | 09.02.2021 20:17:00 | 0.76583 | 0 | 10579 | 56 | 10 | 80 | 4448 | 3 | 31 | 0 | 1492.218 | 26.5 | 0.513 | 438.401 | 1625.631 | 8.094 | 104.177 | 3695.534
367662 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204811 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 19:28:33 | 09.02.2021 20:42:00 | 1.2242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478
367637 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516070222 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:40:15 | 09.02.2021 20:47:00 | 2.1125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256
367641 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7075241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:39:01 | 09.02.2021 19:21:00 | 0.69972 | 0 | 421 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.545 | 0 | 0.165 | 52.99 | 4.78 | 0 | 0 | 103.48
367620 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516822918 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:25:37 | 09.02.2021 20:33:00 | 2.1231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
367622 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:22:00 | 09.02.2021 18:55:00 | 0.55 | 0 | 2 | 75 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.481 | 0 | 20.408 | 0 | 0 | 0 | 65.889
367596 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6863454 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:53:00 | 09.02.2021 20:12:00 | 2.3167 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0 | 1.149 | 0 | 12.024 | 0 | 0 | 20.963
367586 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516070069 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:46:35 | 09.02.2021 19:42:00 | 1.9236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
367576 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515794012 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:33:57 | 09.02.2021 20:08:00 | 2.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065
367573 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515940320 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:28:40 | 09.02.2021 19:04:00 | 1.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0.232
367555 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6531126 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:06:52 | 09.02.2021 18:32:00 | 1.4189 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.344
367748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517387443 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:06:03 | 09.02.2021 20:38:00 | 3.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.705 | 0 | 0 | 2.705
367542 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516988522 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:39:28 | 09.02.2021 18:39:00 | 1.9922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
367539 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6665948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:29:48 | 09.02.2021 18:52:00 | 2.37 | 0 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 75.912 | 0.018 | 33.061 | 0.319 | 0 | 0 | 110.845
367538 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7067972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:28:28 | 09.02.2021 17:49:00 | 1.3422 | 0 | 757 | 1 | 3 | 13 | 169 | 0 | 0 | 0 | 126.31 | 0 | 0.861 | 0 | 24.107 | 0 | 0 | 151.278
367536 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059197 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:26:08 | 09.02.2021 17:46:00 | 1.3311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456
367534 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:21:37 | 09.02.2021 16:30:00 | 0.13972 | 0 | 1523 | 6 | 68 | 18 | 306 | 2 | 2 | 0 | 191.218 | 5.709 | 2.207 | 123.987 | 142.325 | 22.259 | 20.725 | 508.43
367523 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6711546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:17:05 | 09.02.2021 17:39:00 | 1.3653 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.604 | 0 | 0 | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 13.205
367512 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6873709 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:15:41 | 09.02.2021 17:28:00 | 1.2053 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 2.236
367496 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6541837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:10:57 | 09.02.2021 17:24:00 | 1.2175 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.505 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 4.871
367498 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6568318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:04:29 | 09.02.2021 16:35:00 | 0.50861 | 0 | 69 | 2 | 0 | 13 | 637 | 1 | 1 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 163 | 3.933 | 0.805 | 167.923
367485 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515212954 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:03:11 | 09.02.2021 17:54:00 | 1.8469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
367481 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517033795 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:58:12 | 09.02.2021 18:22:00 | 2.3967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652
367479 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7115496 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:56:33 | 09.02.2021 17:59:00 | 2.0408 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.575 | 0 | 0.753 | 0 | 3.314 | 0 | 0 | 6.642
367499 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9069319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:42:22 | 09.02.2021 16:17:00 | 0.57722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.054 | 14.891 | 166.535 | 329.48
367468 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6656850 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:37:21 | 09.02.2021 17:25:00 | 1.7942 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.779 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 12.184
367465 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515968659 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:33:51 | 09.02.2021 16:46:00 | 1.2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599
367463 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517419263 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:25:57 | 09.02.2021 16:35:00 | 1.1508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
367457 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6850890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:19:21 | 09.02.2021 15:44:00 | 0.41083 | 0 | 3231 | 2 | 17 | 26 | 665 | 0 | 0 | 0 | 287.863 | 0 | 0.872 | 2.453 | 91.744 | 0 | 0 | 382.932
367451 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7064253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:12:14 | 09.02.2021 15:56:00 | 0.72944 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 35.562 | 0 | 0 | 0 | 188.327 | 0 | 0 | 223.889
367452 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO7000372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:11:45 | 09.02.2021 17:06:00 | 1.9042 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.957
367448 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8054627 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:06:01 | 09.02.2021 17:56:00 | 2.8331 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.752
367446 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610548 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:03:36 | 09.02.2021 15:33:00 | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301
367443 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR7120933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 15:00:25 | 09.02.2021 15:56:00 | 0.92639 | 6 | 1004 | 108 | 54 | 47 | 93 | 3 | 0 | 5.937 | 111.681 | 324.258 | 10.097 | 550.276 | 38.259 | 111.371 | 0 | 1151.879
367441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 15:00:02 | 09.02.2021 16:15:00 | 1.2494 | 2 | 9791 | 62 | 198 | 50 | 891 | 0 | 1 | 0.325 | 1250.722 | 76.973 | 36.687 | 411.277 | 599.74 | 0 | 0.068 | 2375.792
367420 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516742802 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:37:51 | 09.02.2021 15:19:00 | 0.68583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164
367418 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direk | ISO7054046 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:36:09 | 09.02.2021 15:14:00 | 0.63083 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.254 | 0 | 0 | 0 | 3.558 | 0 | 0 | 5.812
367410 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062360 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:13:27 | 09.02.2021 14:50:00 | 0.60917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085
367409 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069103 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:12:32 | 09.02.2021 17:38:00 | 3.4244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319
367404 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6725952 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 14:00:01 | 09.02.2021 16:50:00 | 2.8331 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 5.634 | 0 | 0 | 37.394
367398 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6907262 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:54:15 | 09.02.2021 15:33:00 | 1.6458 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.287 | 0 | 0 | 0 | 3.803 | 0 | 27.155 | 35.245
367393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515138961 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:45:19 | 09.02.2021 17:14:00 | 3.4781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483
367376 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515334774 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:14:56 | 09.02.2021 13:56:00 | 0.68444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
367374 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6988890 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 13:09:22 | 09.02.2021 14:24:00 | 1.2439 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.993 | 0 | 0 | 0 | 7.776 | 0 | 0 | 26.769
367373 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515600144 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:08:56 | 09.02.2021 14:00:00 | 0.85111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
367371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6849486 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 13:04:04 | 09.02.2021 15:16:00 | 2.1989 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.319
367370 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516035562 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:03:08 | 09.02.2021 13:40:00 | 0.61444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
367369 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6808137 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:02:04 | 09.02.2021 15:19:00 | 2.2822 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.303 | 0 | 3.044 | 0 | 7.375 | 0 | 0 | 22.722
367368 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516104610 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:00:00 | 09.02.2021 18:21:00 | 5.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268
367354 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535178480 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:43:05 | 09.02.2021 15:21:00 | 2.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51
367356 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7021898 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:29:59 | 09.02.2021 13:18:00 | 0.80028 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.735 | 0 | 0 | 0 | 7.675 | 0 | 0 | 38.41
367377 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6549479 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:26:34 | 09.02.2021 14:27:00 | 2.0072 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.384 | 0 | 0 | 0 | 10.727 | 0 | 0 | 35.111
367178 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11360524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:15:46 | 09.02.2021 13:06:00 | 0.83722 | 0 | 77 | 19 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.894 | 21.376 | 0 | 111.545 | 4.22 | 0 | 0 | 142.035
367330 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517269414 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:05:21 | 09.02.2021 14:20:00 | 2.2442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
367328 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6899193 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:03:27 | 09.02.2021 13:05:00 | 1.0258 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 0 | 0 | 0 | 14.759 | 0 | 0 | 27.789
367321 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9023080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 12:00:40 | 09.02.2021 17:29:00 | 5.4722 | 7 | 393 | 1 | 23 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 267.606 | 1.515 | 10.967 | 0 | 290.87 | 0 | 0 | 570.958
367313 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517055218 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:48:17 | 09.02.2021 13:35:00 | 1.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028
367307 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6821517 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:43:18 | 09.02.2021 12:46:00 | 1.045 | 0 | 313 | 3 | 1 | 4 | 36 | 4 | 2 | 0 | 45.825 | 2.294 | 0.076 | 71.503 | 10.843 | 122.532 | 4.67 | 257.743
367303 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6595980 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:41:04 | 09.02.2021 14:00:00 | 2.3156 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.932 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 8.376
367300 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515390859 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:36:12 | 09.02.2021 12:20:00 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
367293 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direk | ISO6613035 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:29:19 | 09.02.2021 12:21:00 | 0.86139 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.016 | 0 | 0 | 0 | 2.772 | 0 | 0 | 22.788
367364 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062394 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:25:01 | 09.02.2021 13:30:00 | 2.0831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154
367284 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | BR6959677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:23:30 | 09.02.2021 13:24:00 | 2.0083 | 0 | 124 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.432 | 0 | 1.135 | 0 | 5.424 | 0 | 0 | 43.991
367277 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535123281 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:15:54 | 09.02.2021 11:39:00 | 0.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
367269 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516738945 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:10:25 | 09.02.2021 12:17:00 | 1.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.087
367257 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 11:01:04 | 09.02.2021 13:50:00 | 2.8156 | 0 | 36 | 45 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.38 | 436.183 | 0 | 565.485 | 35.226 | 0 | 0 | 1050.274
367256 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6893784 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 11:00:12 | 09.02.2021 12:57:00 | 1.9467 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 99.514 | 0 | 0 | 0 | 8.456 | 0 | 0 | 107.97
367255 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516898689 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:58:28 | 09.02.2021 11:18:00 | 0.32556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
367250 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517335117 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:52:43 | 09.02.2021 12:11:00 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
367429 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7048216 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:22:48 | 09.02.2021 11:51:00 | 1.47 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 4.434 | 0 | 0 | 13.884
367229 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7155427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:17:04 | 09.02.2021 11:39:00 | 1.3656 | 0 | 95 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.127 | 0 | 0.455 | 0 | 8.634 | 0 | 0 | 36.216
367273 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6632339 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:05:35 | 09.02.2021 12:17:00 | 2.1903 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.518
367217 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6856307 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:05:01 | 09.02.2021 11:49:00 | 1.7331 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.342 | 0 | 0 | 0 | 18.869 | 0 | 0 | 63.211
367214 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7444512 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:01:53 | 09.02.2021 16:58:00 | 6.9353 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 129.533 | 0 | 0.373 | 0 | 47.517 | 0 | 0.077 | 177.5
367213 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:01:26 | 09.02.2021 11:10:00 | 1.1428 | 2 | 3080 | 4 | 165 | 13 | 611 | 18 | 12 | 0.238 | 394.89 | 16.73 | 16.811 | 154.621 | 271.709 | 1105.197 | 79.56 | 2039.756
367212 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:00:55 | 09.02.2021 15:54:00 | 5.8847 | 0 | 68 | 21 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 51.166 | 154.214 | 0 | 0 | 23.596 | 0 | 36.076 | 265.052
367211 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11163026 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:00:43 | 09.02.2021 14:46:00 | 4.7547 | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 56.537 | 0 | 92.466 | 0 | 205.378 | 0 | 6.64 | 361.021
367210 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6817800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:00:32 | 09.02.2021 15:57:00 | 5.9411 | 0 | 1326 | 102 | 2 | 14 | 172 | 2 | 1 | 0 | 1243.077 | 1156.178 | 5 | 884.999 | 567.977 | 189.005 | 6.825 | 4053.061
367209 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6840976 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:00:28 | 09.02.2021 13:13:00 | 3.2089 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.287 | 0 | 0 | 0 | 10.489 | 0 | 0 | 44.776
367208 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9361825 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:00:22 | 09.02.2021 12:49:00 | 2.8106 | 0 | 163 | 3 | 119 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 14.934 | 10.762 | 84.194 | 0.015 | 107.716 | 0 | 0 | 217.621
367207 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6644542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:00:11 | 09.02.2021 11:53:00 | 1.8803 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.806 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 14.654
367206 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | DM | ISO6827308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:00:08 | 09.02.2021 11:57:00 | 1.9478 | 0 | 112 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.956 | 0 | 0 | 37.154 | 1.963 | 0 | 0 | 59.073
367205 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6994871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:00:01 | 09.02.2021 12:49:00 | 2.8164 | 0 | 86 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.237 | 4.979 | 0.222 | 47.18 | 0.264 | 0 | 0 | 78.882
367204 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6739745 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:58:31 | 09.02.2021 11:20:00 | 1.3581 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.446 | 0 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 0 | 18.611
367200 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6588946 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:52:23 | 09.02.2021 10:54:00 | 1.0269 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 1.717
367199 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6866317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:51:24 | 09.02.2021 12:24:00 | 2.5433 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.133 | 0 | 0 | 0 | 30.83 | 0 | 0 | 70.963
367193 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO7125174 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:47:29 | 09.02.2021 11:06:00 | 1.3086 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.743 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 10.287
367188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9576031 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:41:46 | 09.02.2021 13:01:00 | 3.3206 | 0 | 92 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.653 | 0 | 0.123 | 57.548 | 25.95 | 0 | 0 | 124.274
367187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6706915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:39:14 | 09.02.2021 11:03:00 | 1.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103
367186 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11235746 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:38:43 | 09.02.2021 14:34:00 | 4.9214 | 0 | 260 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 116.25 | 0 | 0 | 14.846 | 40.678 | 0 | 0 | 171.774
367312 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direk | ISO11377535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:36:42 | 09.02.2021 13:21:00 | 3.7383 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.738 | 0 | 0 | 0 | 19.732 | 0 | 0 | 34.47
367261 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:35:47 | 09.02.2021 13:41:00 | 4.0869 | 1 | 39 | 21 | 5 | 1 | 34 | 0 | 2 | 10.151 | 20.655 | 119.402 | 1.672 | 2.532 | 73.945 | 0 | 67.769 | 296.126
367181 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517285880 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:27:03 | 09.02.2021 10:41:00 | 1.2325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
367177 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7000630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:23:46 | 09.02.2021 10:43:00 | 1.3206 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.011 | 0 | 2.44 | 0 | 12.882 | 0 | 0 | 30.333
367168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610031 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:12:34 | 09.02.2021 10:24:00 | 1.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.622 | 0 | 0 | 6.622
367165 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516117836 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:10:20 | 09.02.2021 14:58:00 | 5.7944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68
367160 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6643299 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:04:35 | 09.02.2021 11:26:00 | 2.3569 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 115.526 | 0 | 0 | 0 | 19.683 | 0 | 0 | 135.209
367159 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7132048 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:04:05 | 09.02.2021 11:26:00 | 2.3653 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | 0 | 0 | 0 | 38.613 | 0 | 0 | 77.673
367157 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6527689 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:02:28 | 09.02.2021 10:09:00 | 1.1089 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.709 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 5.814
367155 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7123637 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:00:11 | 09.02.2021 10:30:00 | 1.4969 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.226 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 52.732
367154 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:00:03 | 09.02.2021 12:59:00 | 3.9825 | 0 | 3 | 54 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.185 | 0 | 843.493 | 0 | 0 | 0 | 1195.678
367153 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6801752 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 08:57:37 | 09.02.2021 11:28:00 | 2.5064 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.759 | 0 | 9.088 | 0 | 5.374 | 0 | 0 | 39.221
367151 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:55:48 | 09.02.2021 09:09:00 | 0.22 | 1 | 52 | 155 | 2 | 63 | 24 | 12 | 1 | 0.525 | 1.037 | 89.707 | 0 | 187.009 | 0.104 | 546.601 | 0.355 | 825.338
367146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515186488 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:48:28 | 09.02.2021 12:26:00 | 3.6256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495
367143 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO11356665 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:44:50 | 09.02.2021 09:14:00 | 0.48611 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 0.468 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 2.761
367141 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6927170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:37:19 | 09.02.2021 14:51:00 | 6.2281 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 735 | 1 | 10 | 0 | 9.581 | 0 | 0 | 0 | 1867.393 | 56.744 | 198.416 | 2132.134
367140 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517285728 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:34:15 | 09.02.2021 09:25:00 | 0.84583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
367137 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516104618 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:30:46 | 09.02.2021 10:24:00 | 1.8872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
367135 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451711 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:29:59 | 09.02.2021 12:44:00 | 4.2336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908
367134 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 424467 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:28:18 | 09.02.2021 09:26:00 | 0.96167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261
367133 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515727045 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:28:12 | 09.02.2021 09:30:00 | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
367130 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:25:22 | 09.02.2021 09:13:00 | 0.79389 | 1 | 39 | 21 | 5 | 1 | 34 | 0 | 2 | 1.852 | 3.766 | 23.93 | 0.336 | 0.479 | 14.376 | 0 | 13.374 | 58.113
367129 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6535592 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:24:48 | 09.02.2021 11:36:00 | 3.1867 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.349 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.227
367128 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6632656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:16:23 | 09.02.2021 09:23:00 | 1.1103 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.939 | 0 | 0 | 0 | 2.792 | 0 | 0 | 11.731
367123 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515975448 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:11:37 | 09.02.2021 12:33:00 | 4.3564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692
367116 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:06:56 | 09.02.2021 09:19:00 | 1.2011 | 0 | 29 | 0 | 7 | 5 | 28 | 5 | 0 | 0 | 4.364 | 0 | 0.901 | 29.593 | 29.853 | 694.902 | 0 | 759.613
367114 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535178834 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:02:43 | 09.02.2021 10:05:00 | 2.0381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
367107 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6692762 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:51:59 | 09.02.2021 09:02:00 | 1.1669 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.603 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 5.002
367192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6895802 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:46:17 | 09.02.2021 11:44:00 | 3.9619 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.492 | 0 | 0 | 0 | 20.379 | 0 | 0 | 43.871
367104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6594228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:45:41 | 09.02.2021 07:51:00 | 0.08861 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0.049 | 0 | 3.771 | 0 | 0 | 5.243
367102 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6600250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:43:36 | 09.02.2021 08:15:00 | 0.52333 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 0 | 3.479 | 0 | 3.073 | 0 | 0 | 13.989
367100 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515448896 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:40:34 | 09.02.2021 09:24:00 | 1.7239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
367101 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517422807 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:40:18 | 09.02.2021 09:34:00 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.294 | 0 | 0 | 5.294
367097 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6760358 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:38:01 | 09.02.2021 10:21:00 | 2.7164 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.784 | 0 | 0 | 0 | 3.873 | 0 | 0 | 17.657
367095 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7000630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:37:40 | 09.02.2021 08:10:00 | 0.53889 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.301 | 0 | 0.827 | 0 | 4.421 | 0 | 0 | 10.549
367139 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:32:39 | 09.02.2021 08:56:00 | 1.3892 | 0 | 580 | 7 | 3 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 86.244 | 10.386 | 0.759 | 115.578 | 23.682 | 0 | 0 | 236.649
367117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:30:23 | 09.02.2021 08:29:00 | 0.97694 | 0 | 1870 | 155 | 131 | 57 | 538 | 2 | 0 | 0 | 342.996 | 131.804 | 54.735 | 474.838 | 268.937 | 1034.641 | 0 | 2307.951
367089 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7072861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:27:44 | 09.02.2021 09:13:00 | 1.7544 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.963 | 0 | 0 | 0 | 1.598 | 0 | 0 | 7.561
367066 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6738057 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:11:34 | 09.02.2021 08:40:00 | 1.4739 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 1.805 | 0 | 21.446 | 0 | 0 | 24.825
367067 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Dağıtım Transformatörü | BR7139957 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:10:58 | 09.02.2021 09:18:00 | 2.1172 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.644 | 0 | 0 | 0 | 110.226 | 0 | 0 | 112.87
367064 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515229761 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:09:06 | 09.02.2021 07:41:00 | 0.53167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
367061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6561557 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:04:19 | 09.02.2021 08:45:00 | 1.6781 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.649 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 5.659
367055 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515812878 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:00:42 | 09.02.2021 07:46:00 | 0.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154
367049 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323651 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 06:52:32 | 09.02.2021 07:50:00 | 0.95778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
367087 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 06:41:29 | 09.02.2021 07:42:00 | 1.0086 | 0 | 7934 | 1 | 23 | 22 | 1525 | 6 | 19 | 0 | 983.759 | 0.234 | 1.751 | 386.802 | 669.92 | 610.32 | 203.852 | 2856.638
367071 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7155423 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 06:38:56 | 09.02.2021 07:27:00 | 0.80111 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.699 | 0 | 0.039 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 11.297
367109 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516988881 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 06:36:29 | 09.02.2021 07:58:00 | 1.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.241 | 0 | 0 | 2.241
367042 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6947787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 06:27:19 | 09.02.2021 07:58:00 | 1.5114 | 0 | 75 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 18.454 | 0 | 4.663 | 0 | 40.666 | 0 | 0.437 | 64.22
367041 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7065153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 06:23:24 | 09.02.2021 10:39:00 | 4.26 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.048 | 0 | 1.432 | 0 | 4.221 | 0 | 0 | 22.701
367038 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6749316 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 06:00:31 | 09.02.2021 08:52:00 | 2.8581 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.741 | 0 | 0 | 0 | 40.734 | 0 | 0 | 56.475
367074 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6924658 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 05:53:58 | 09.02.2021 07:49:00 | 1.9172 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 43.587 | 0 | 0 | 0 | 37.996 | 0 | 0 | 81.583
367025 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7154593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 05:00:45 | 09.02.2021 06:46:00 | 1.7542 | 0 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 631.616 | 0 | 0 | 0 | 182.33 | 0 | 0 | 813.946
367014 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 04:45:57 | 09.02.2021 08:33:00 | 3.7842 | 0 | 580 | 87 | 14 | 6 | 164 | 5 | 5 | 0 | 218.381 | 340.17 | 10.762 | 64.636 | 103.066 | 477.848 | 61.293 | 1276.156
367007 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7008197 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 04:33:17 | 09.02.2021 04:58:00 | 0.41194 | 0 | 126 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4.313 | 0 | 0.152 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 5.13
367022 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6800094 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 04:14:01 | 09.02.2021 05:46:00 | 1.5331 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.506 | 0 | 0.054 | 0 | 1.435 | 0 | 0.021 | 7.016
366997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO8196200 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 04:06:14 | 09.02.2021 04:16:15 | 0.16694 | 0 | 8505 | 0 | 1 | 12 | 1083 | 1 | 14 | 0 | 979.695 | 0 | 0 | 650.121 | 502.589 | 1368.51 | 44.417 | 3545.332
366994 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 04:00:00 | 09.02.2021 04:58:00 | 0.96667 | 0 | 2134 | 0 | 52 | 4 | 269 | 0 | 0 | 0 | 158.361 | 0 | 3.794 | 35.105 | 32.063 | 0 | 0 | 229.323
366992 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7154590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 03:58:55 | 09.02.2021 05:49:00 | 1.8347 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 315.93 | 0 | 0 | 184.898 | 62.126 | 0 | 0 | 562.954
366795 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6872445 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:13:58 | 09.02.2021 03:38:39 | 0.41139 | 0 | 4746 | 1 | 0 | 11 | 776 | 0 | 5 | 0 | 504.803 | 0 | 0 | 58.898 | 166.291 | 0 | 21.409 | 751.401
366795 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6872490 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:13:58 | 09.02.2021 03:38:55 | 0.41583 | 0 | 5839 | 2 | 0 | 3 | 367 | 0 | 0 | 0 | 635.756 | 0 | 0 | 242.68 | 240.62 | 0 | 0 | 1119.056
366795 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6872496 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:13:58 | 09.02.2021 03:41:03 | 0.45139 | 0 | 8505 | 0 | 1 | 12 | 1083 | 1 | 14 | 0 | 878.142 | 0 | 0 | 550.498 | 421.165 | 1167.854 | 36.914 | 3054.573
366795 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6872460 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:13:58 | 09.02.2021 03:41:16 | 0.455 | 0 | 568 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80.601 | 0 | 0 | 396.603 | 18.596 | 0 | 0 | 495.8
366795 | 5 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6872457 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:13:58 | 09.02.2021 03:44:29 | 0.50861 | 0 | 4373 | 1 | 0 | 93 | 494 | 1 | 5 | 0 | 457.275 | 0 | 0 | 516.756 | 104.819 | 0.219 | 2.18 | 1081.249
366795 | 6 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6872472 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:13:58 | 09.02.2021 03:44:44 | 0.51278 | 0 | 11895 | 0 | 0 | 11 | 1399 | 0 | 6 | 0 | 1710.811 | 0 | 0 | 8.811 | 536.446 | 0 | 15.598 | 2271.666
366795 | 7 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO6872563 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:13:58 | 09.02.2021 04:00:00 | 0.76722 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.156 | 0 | 0 | 5.733 | 0 | 0 | 0 | 8.889
366795 | 8 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO6800247 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:13:58 | 09.02.2021 04:16:05 | 1.0353 | 0 | 12852 | 0 | 0 | 2 | 4298 | 3 | 90 | 0 | 1845.971 | 0 | 0 | 0 | 1461.706 | 176.394 | 240.355 | 3724.426
366795 | 9 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO10748431 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:13:58 | 09.02.2021 04:28:00 | 1.2339 | 0 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 395.507 | 0 | 0 | 0 | 198.659 | 0 | 0 | 594.166
366795 | 10 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO10748383 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:13:58 | 09.02.2021 04:28:09 | 1.2364 | 1 | 4996 | 2 | 0 | 6 | 536 | 0 | 3 | 56.25 | 1173.246 | 0 | 0 | 0 | 312.48 | 0 | 51.778 | 1593.754
366795 | 11 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO10748379 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:13:58 | 09.02.2021 04:28:17 | 1.2386 | 9 | 6019 | 23 | 333 | 35 | 1294 | 39 | 20 | 10.758 | 545.472 | 36.587 | 58.498 | 146.046 | 334.177 | 796.304 | 36.036 | 1963.878
366757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:00:21 | 09.02.2021 07:15:22 | 4.2503 | 0 | 117 | 11 | 4 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.998 | 45.129 | 1.06 | 250.872 | 19.538 | 0 | 0 | 381.597
366756 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM | BR6866464 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 03:00:06 | 09.02.2021 03:18:00 | 0.29833 | 1 | 15358 | 6 | 121 | 85 | 2899 | 20 | 4 | 1.68 | 1296.531 | 4.565 | 7.593 | 466.309 | 733.336 | 145.832 | 6.951 | 2662.797
366758 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 03:00:00 | 09.02.2021 03:57:15 | 0.95417 | 0 | 1941 | 0 | 28 | 7 | 426 | 0 | 0 | 0 | 177.524 | 0 | 2.571 | 199.071 | 76.639 | 0 | 0 | 455.805
366749 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 02:00:00 | 09.02.2021 02:58:40 | 0.97778 | 0 | 6406 | 0 | 10 | 4 | 1722 | 0 | 1 | 0 | 641.782 | 0 | 0.443 | 44.524 | 461.044 | 0 | 0.033 | 1147.826
366748 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6941292 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 02:00:00 | 09.02.2021 04:00:00 | 2 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.105 | 0 | 0 | 0 | 3.396 | 0 | 0 | 19.501
366754 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO7139960 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 01:59:36 | 09.02.2021 04:04:00 | 2.0733 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 7.263 | 0 | 0 | 8.647
366741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909082 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 01:30:30 | 09.02.2021 01:38:10 | 0.12778 | 0 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 193.127 | 0 | 0 | 0 | 36.682 | 0 | 0 | 229.809
366733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6775950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 01:08:29 | 09.02.2021 02:28:00 | 1.3253 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.868 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 5.198
366728 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6746094 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 01:00:18 | 09.02.2021 01:58:00 | 0.96167 | 0 | 71 | 0 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.491 | 0 | 0.118 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 7.299
366729 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 01:00:00 | 09.02.2021 01:58:05 | 0.96806 | 0 | 5483 | 15 | 32 | 33 | 631 | 3 | 0 | 0 | 570.72 | 17.482 | 2.566 | 285.409 | 155.917 | 40.027 | 0 | 1072.121
366739 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7116691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:52:33 | 09.02.2021 01:25:00 | 0.54083 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.283 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 5.46
366723 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6969987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 00:31:03 | 09.02.2021 01:12:00 | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.831 | 0 | 5.522 | 28.353
366722 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457253 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:21:17 | 09.02.2021 00:46:00 | 0.41194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164
366720 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6808137 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:18:33 | 09.02.2021 01:10:00 | 0.8575 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.797 | 0 | 0.683 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 5.855
366716 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6701053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:10:04 | 09.02.2021 01:00:00 | 0.83222 | 0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 7.734 | 0 | 0.015 | 0 | 4.782 | 0 | 4.892 | 17.423
366715 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Dağıtım Transformatörü | ISO6799249 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 00:10:00 | 09.02.2021 01:30:00 | 1.3333 | 0 | 84 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.788 | 0 | 1.799 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 11.289
366719 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO7139960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:02:50 | 09.02.2021 00:54:00 | 0.85278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 3.464 | 0 | 0 | 4.237
366703 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517020508 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:34:07 | 09.02.2021 03:24:00 | 3.8314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078
366694 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6644300 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:14:08 | 09.02.2021 00:53:00 | 1.6478 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.065 | 0 | 0.27 | 0 | 4.549 | 0 | 0 | 27.884
366689 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6762838 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:09:10 | 08.02.2021 23:43:00 | 0.56389 | 0 | 179 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.772 | 0 | 0.019 | 0 | 14.521 | 0 | 0 | 35.312
366691 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6944874 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:08:34 | 09.02.2021 00:11:00 | 1.0406 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 119.786 | 0 | 0 | 0 | 12.342 | 0 | 1.24 | 133.368
366683 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6703520 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:03:12 | 08.02.2021 23:50:00 | 0.78 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 7.55
366682 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7140225 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:57:06 | 09.02.2021 01:26:00 | 2.4817 | 0 | 66 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.791 | 0 | 1.887 | 0 | 4.357 | 0 | 0 | 23.035
366680 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6871462 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:56:15 | 09.02.2021 00:06:00 | 1.1625 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.249
366679 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO11116969 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:54:48 | 09.02.2021 00:00:00 | 1.0867 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.946
366678 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6861134 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:52:02 | 08.02.2021 23:27:00 | 0.58278 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.141 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 5.62
366672 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10627827 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:35:27 | 08.02.2021 23:52:00 | 1.2758 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 3.774 | 0 | 0 | 13.364
366671 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6807471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:33:26 | 08.02.2021 23:25:00 | 0.85944 | 0 | 122 | 9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.219 | 12.518 | 0 | 23.385 | 0.731 | 0 | 0 | 49.853
366664 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6622018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:25:46 | 08.02.2021 23:46:00 | 1.3372 | 0 | 365 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 39.181 | 0 | 0.436 | 0 | 19.828 | 0 | 0 | 59.445
366663 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6834897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:25:04 | 08.02.2021 23:04:00 | 0.64889 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.556 | 0 | 0.167 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 15.448
366658 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6562543 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:23:06 | 08.02.2021 23:15:00 | 0.865 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.301 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 6.535
366665 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:19:46 | 09.02.2021 00:07:00 | 1.7872 | 0 | 473 | 10 | 1 | 0 | 37 | 2 | 2 | 0 | 119.767 | 15.255 | 0 | 0 | 16.247 | 167.03 | 9.153 | 327.452
366653 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:15:45 | 08.02.2021 22:43:00 | 0.45417 | 0 | 580 | 7 | 3 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 55.544 | 3.62 | 0.264 | 45.113 | 7.577 | 0 | 0 | 112.118
366708 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6874054 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:56:41 | 09.02.2021 00:56:00 | 2.9886 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.645
366644 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6959677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:48:48 | 08.02.2021 22:59:00 | 1.17 | 0 | 124 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.151 | 0 | 0.495 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 26.397
366641 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR7012695 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:45:04 | 08.02.2021 22:11:00 | 0.43222 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0 | 0.003 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 10.203
366638 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7017574 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:42:54 | 08.02.2021 22:24:00 | 0.685 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.317 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 0 | 3.828
366696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576176 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:38:37 | 08.02.2021 23:43:00 | 2.0731 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.888 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 17.808
366630 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7087831 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:31:07 | 08.02.2021 22:23:00 | 0.86472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255
366640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6728376 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:29:50 | 08.02.2021 23:48:00 | 2.3028 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.523 | 0 | 0.036 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 6.996
366649 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6948007 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:09:24 | 08.02.2021 22:13:00 | 1.06 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 25.995 | 0 | 0 | 0 | 13.964 | 0 | 2.796 | 42.755
366615 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6703119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:00:04 | 08.02.2021 23:46:00 | 2.7656 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23.084 | 0 | 0 | 0 | 9.588 | 0 | 0 | 32.672
366604 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6701057 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:24:51 | 08.02.2021 20:53:00 | 0.46917 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3.814 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 4.024 | 8.707
366603 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6872776 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:20:26 | 08.02.2021 20:36:00 | 0.25944 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.763 | 0 | 0 | 0 | 3.185 | 0 | 0 | 17.948
366602 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Direk | ISO7057468 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:20:01 | 08.02.2021 21:06:00 | 0.76639 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.405 | 0 | 0 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 8.348
366601 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO8513595 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:08:18 | 08.02.2021 21:16:00 | 1.1283 | 0 | 458 | 1 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 70.002 | 0 | 0.286 | 11.111 | 9.507 | 0 | 0 | 90.906
366596 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7014739 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:01:01 | 08.02.2021 20:33:00 | 0.53306 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.764 | 0 | 0.18 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 6.062
366594 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517084343 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:58:40 | 08.02.2021 21:27:00 | 1.4722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
366591 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515973529 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:46:44 | 08.02.2021 21:07:00 | 1.3378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388
366587 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR10627692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:38:49 | 08.02.2021 19:52:00 | 0.21972 | 0 | 99 | 42 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.204 | 18.209 | 0.109 | 0.972 | 2.365 | 0 | 0 | 29.859
366595 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE10435475 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:35:03 | 08.02.2021 20:57:00 | 1.3658 | 0 | 221 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.407 | 0 | 0.862 | 0 | 10.653 | 0 | 0 | 47.922
366581 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235480 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:21:29 | 08.02.2021 20:41:00 | 1.3253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
366578 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8476739 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:21:05 | 08.02.2021 20:17:00 | 0.93194 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 6.695
366573 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6903372 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:14:21 | 08.02.2021 20:42:00 | 1.4608 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.951 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 11.061
366562 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6833297 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:08:15 | 08.02.2021 20:26:00 | 1.2958 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.528 | 0 | 0 | 0 | 2.903 | 0 | 0 | 13.431
366558 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6576936 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:02:10 | 08.02.2021 21:02:00 | 1.9972 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 35.608 | 0 | 0 | 0 | 58.929 | 0 | 0 | 94.537
366548 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451711 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:46:32 | 08.02.2021 19:33:00 | 0.77444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
366545 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6590800 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:45:23 | 08.02.2021 20:23:00 | 1.6269 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.291 | 0 | 0 | 0 | 3.708 | 0 | 0 | 15.999
366543 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515818491 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:44:04 | 08.02.2021 20:19:00 | 1.5822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
366537 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7020564 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:37:22 | 08.02.2021 19:55:00 | 1.2939 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.482 | 0 | 0 | 0 | 3.742 | 0 | 0 | 15.224
366520 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6660692 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:18:26 | 08.02.2021 19:55:00 | 1.6094 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0.317 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 7.117
366528 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6999690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:16:40 | 08.02.2021 19:31:00 | 1.2389 | 0 | 968 | 3 | 3 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 180.289 | 3.462 | 0.348 | 13.072 | 39.107 | 0 | 0 | 236.278
366509 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6799949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:13:26 | 08.02.2021 20:29:00 | 2.2594 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.629 | 0 | 0.438 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 16.627
366501 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517364183 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:55:08 | 08.02.2021 20:04:00 | 2.1478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
366571 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515717597 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:42:51 | 08.02.2021 19:22:00 | 1.6525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384
366490 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8690552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:38:21 | 08.02.2021 18:56:00 | 1.2942 | 0 | 4 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.909 | 0 | 146.533 | 0 | 0 | 0 | 193.442
366485 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7015197 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:33:33 | 08.02.2021 20:28:00 | 2.9075 | 0 | 298 | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 94.901 | 0 | 0.574 | 0 | 25.466 | 0 | 0 | 120.941
366475 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516888760 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:02:01 | 08.02.2021 19:05:00 | 2.0497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
366463 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517017135 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:56:14 | 08.02.2021 19:03:00 | 2.1128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499
366462 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515667519 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:54:59 | 08.02.2021 17:48:00 | 0.88361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
366459 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO10213093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:45:54 | 08.02.2021 20:37:00 | 3.8517 | 0 | 44 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.243 | 0 | 1.956 | 54.031 | 17.281 | 0 | 0 | 94.511
366458 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516684836 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:44:44 | 08.02.2021 19:52:00 | 3.1211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345
366451 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515966100 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:18:21 | 08.02.2021 18:20:00 | 2.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224
366447 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516046196 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:06:43 | 08.02.2021 17:29:00 | 1.3714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
366433 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516132027 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:34:03 | 08.02.2021 21:53:00 | 6.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.413 | 0 | 0 | 13.413
366418 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:20:48 | 08.02.2021 17:05:00 | 1.7367 | 0 | 298 | 8 | 2 | 8 | 23 | 7 | 1 | 0 | 52.435 | 11.713 | 0.353 | 69.266 | 15.916 | 768.543 | 6.201 | 924.427
366417 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516229911 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:16:07 | 08.02.2021 17:03:00 | 1.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0.265
366431 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6888777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:05:44 | 08.02.2021 15:47:00 | 0.68778 | 0 | 2394 | 0 | 50 | 4 | 691 | 11 | 32 | 0 | 408.133 | 0 | 3.056 | 109.437 | 384.556 | 1132.482 | 205.382 | 2243.046
366395 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6667177 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 15:00:02 | 08.02.2021 16:57:00 | 1.9494 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.522 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 12.662
366388 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517025691 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:53:34 | 08.02.2021 18:18:00 | 3.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0.341
366387 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:51:55 | 08.02.2021 15:46:00 | 0.90139 | 0 | 1065 | 29 | 4 | 4 | 180 | 2 | 3 | 0 | 182.004 | 36.022 | 1.248 | 20.601 | 62.758 | 14.548 | 6.864 | 324.045
366381 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:36:34 | 08.02.2021 15:46:00 | 1.1572 | 2 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.985 | 0 | 27.391 | 0 | 32.657 | 0 | 244.231 | 0 | 305.264
366380 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:33:23 | 08.02.2021 17:12:00 | 2.6436 | 0 | 5 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.954 | 0 | 44.294 | 0 | 0 | 0 | 96.248
366370 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direk | ISO7054358 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:17:11 | 08.02.2021 14:51:00 | 0.56361 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.349 | 0 | 0.74 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 5.493
366367 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:13:17 | 08.02.2021 16:44:00 | 2.5119 | 0 | 163 | 13 | 89 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 42.791 | 17.114 | 28.416 | 0 | 4.13 | 14.057 | 0 | 106.508
366365 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Direk | ISO6971940 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:12:01 | 08.02.2021 14:51:31 | 0.65833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.246 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 4.032
366361 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 14:04:09 | 08.02.2021 14:50:00 | 0.76417 | 0 | 1951 | 38 | 5 | 8 | 198 | 4 | 10 | 0 | 171.228 | 46.72 | 0.3 | 20.696 | 73.921 | 19.307 | 61.579 | 393.751
366358 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7077571 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 13:59:54 | 08.02.2021 15:50:00 | 1.835 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.433 | 0 | 0 | 0 | 13.137 | 0 | 0 | 26.57
366366 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6724346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:53:13 | 08.02.2021 15:35:00 | 1.6964 | 0 | 1617 | 0 | 3 | 4 | 113 | 4 | 3 | 0 | 430.369 | 0 | 0 | 53.638 | 89.322 | 0 | 47.89 | 621.219
366349 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6610428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:48:36 | 08.02.2021 15:57:00 | 2.14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 27.947 | 0 | 0 | 29.46
366336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO10882601 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:31:53 | 08.02.2021 17:49:00 | 4.2853 | 0 | 213 | 0 | 3 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 137.702 | 0 | 2.859 | 0 | 88.124 | 11.106 | 0 | 239.791
366335 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 13:30:02 | 08.02.2021 17:15:00 | 3.7494 | 1 | 441 | 1 | 0 | 6 | 51 | 1 | 0 | 9.575 | 317.884 | 3.042 | 0 | 492.768 | 107.76 | 46.159 | 0 | 977.188
366332 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7127856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:23:28 | 08.02.2021 15:26:00 | 2.0422 | 0 | 154 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.802 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 42.322
366331 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515916718 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:19:55 | 08.02.2021 13:47:00 | 0.45139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049
366330 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:18:51 | 08.02.2021 15:44:00 | 2.4192 | 0 | 2 | 157 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.576 | 0 | 291.368 | 0 | 0 | 0 | 844.944
366354 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10354507 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:11:43 | 08.02.2021 14:16:00 | 1.0714 | 0 | 526 | 30 | 0 | 10 | 60 | 1 | 3 | 0 | 87.329 | 60.324 | 0 | 146.236 | 34.88 | 0.447 | 26.598 | 355.814
366323 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6606555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 13:06:48 | 08.02.2021 16:21:00 | 3.2367 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.053 | 0 | 0 | 0 | 3.871 | 0 | 0 | 65.924
366322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7071329 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 13:05:26 | 08.02.2021 15:15:00 | 2.1594 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.644 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 49.91
366320 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535195483 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:03:58 | 08.02.2021 14:36:00 | 1.5339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295
366300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516759978 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:35:56 | 08.02.2021 13:45:00 | 1.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026
366325 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6853276 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:29:01 | 08.02.2021 13:33:00 | 1.0664 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.907 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 40.107
366285 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 12:09:24 | 08.02.2021 17:20:00 | 5.1767 | 5 | 249 | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 302.93 | 0 | 0 | 0 | 243.037 | 0 | 0 | 545.967
366308 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6728194 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:57:02 | 08.02.2021 12:54:00 | 0.94944 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.093 | 0 | 0.572 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 5.847
366278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517387443 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:54:47 | 08.02.2021 15:11:00 | 3.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.121 | 0 | 0 | 3.121
366259 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6701902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:39:16 | 08.02.2021 11:58:00 | 0.31222 | 1 | 4976 | 1 | 2 | 13 | 507 | 0 | 0 | 0 | 353.901 | 0 | 0 | 80.453 | 108.288 | 0 | 0 | 542.642
366276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6728195 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:28:20 | 08.02.2021 12:52:00 | 1.3944 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0.056 | 0 | 16.122 | 0 | 0 | 22.418
366227 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:08:51 | 08.02.2021 11:33:00 | 0.4025 | 2 | 21021 | 21 | 84 | 34 | 2076 | 0 | 1 | 0 | 3287.945 | 11.103 | 8.691 | 349.578 | 1060.71 | 0 | 13.562 | 4731.589
366169 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:06:59 | 08.02.2021 11:53:00 | 0.76694 | 0 | 3 | 42 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.403 | 0 | 31.627 | 0.251 | 0 | 0 | 74.281
366166 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | BR10234995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 11:00:00 | 08.02.2021 15:58:00 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.416 | 0 | 1319.416
366151 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516266515 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:36:37 | 08.02.2021 12:49:00 | 2.2064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313
366148 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6665248 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:35:26 | 08.02.2021 11:02:00 | 0.44278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 33.302 | 0 | 0 | 34.165
366144 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR10850916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:30:13 | 08.02.2021 12:41:00 | 2.1797 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8.829 | 0 | 0.969 | 0 | 11.232 | 0 | 15.353 | 36.383
366142 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6699167 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:28:54 | 08.02.2021 11:57:00 | 1.4683 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.239 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 17.179
366139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517037176 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:24:10 | 08.02.2021 12:52:00 | 2.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.538 | 0 | 0 | 2.538
366130 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direk | ISO7096387 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:12:17 | 08.02.2021 12:19:00 | 2.1119 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 12.425 | 0 | 0 | 0 | 25.267 | 0 | 0.779 | 38.471
366129 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516992435 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:08:39 | 08.02.2021 10:50:00 | 0.68917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
366125 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:06:28 | 08.02.2021 16:06:00 | 5.9922 | 0 | 180 | 0 | 5 | 0 | 126 | 4 | 0 | 0 | 135.465 | 0 | 52.027 | 0 | 337.908 | 769.913 | 0 | 1295.313
366128 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516231746 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:06:07 | 08.02.2021 10:57:00 | 0.84806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279
366124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10748967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:05:54 | 08.02.2021 16:05:00 | 5.985 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.563 | 0 | 144.947 | 0 | 89.183 | 0 | 244.693
366123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:05:29 | 08.02.2021 16:04:00 | 5.9753 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 300.518 | 22.725 | 102.897 | 0 | 436.69
366122 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6566439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:05:23 | 08.02.2021 14:59:00 | 4.8936 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.505 | 0 | 0.447 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 75.352
366116 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11246626 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:03:38 | 08.02.2021 14:34:00 | 4.5061 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 65.434 | 0 | 0.065 | 0 | 27.157 | 0 | 17.56 | 110.216
366117 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:03:37 | 08.02.2021 12:12:00 | 2.1397 | 0 | 519 | 0 | 142 | 3 | 118 | 1 | 0 | 0 | 84.854 | 0 | 23.939 | 6.779 | 58.123 | 1.042 | 0 | 174.737
366115 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6598437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:02:57 | 08.02.2021 12:50:00 | 2.7842 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.861 | 0 | 0 | 0 | 5.699 | 0 | 0 | 21.56
366114 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO7063815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:01:52 | 08.02.2021 14:44:00 | 4.7022 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.612 | 0 | 7.095 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 17.378
366113 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11163924 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:01:38 | 08.02.2021 13:51:00 | 3.8228 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 101.26 | 0 | 0.96 | 0 | 60.844 | 0 | 0.264 | 163.328
366112 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11337498 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:00:51 | 08.02.2021 11:10:00 | 1.1525 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0.154 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 26.923
366109 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:00:35 | 08.02.2021 17:08:00 | 7.1236 | 0 | 5 | 0 | 94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.677 | 0 | 111.544 | 39.036 | 6.903 | 0 | 0 | 163.16
366110 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:00:34 | 08.02.2021 15:33:00 | 5.5406 | 0 | 432 | 96 | 224 | 24 | 300 | 0 | 0 | 0 | 105.071 | 621.31 | 324.907 | 1243.747 | 391.617 | 0 | 0 | 2686.652
366108 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | BR7158513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:00:22 | 08.02.2021 13:09:00 | 3.1439 | 0 | 343 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 169.616 | 0 | 0 | 357.065 | 6.168 | 0 | 0 | 532.849
366105 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:00:05 | 08.02.2021 12:00:00 | 1.9986 | 2 | 328 | 0 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.547 | 51.33 | 0 | 1.173 | 6.431 | 1.761 | 0 | 0 | 61.242
366104 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6749313 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:00:01 | 08.02.2021 12:41:00 | 2.6831 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 62.391 | 0 | 0 | 0 | 13.93 | 0 | 0 | 76.321
366103 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10937666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:59:49 | 08.02.2021 12:52:00 | 2.8697 | 0 | 67 | 8 | 0 | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 25.454 | 46.956 | 0 | 251.523 | 9.425 | 292.853 | 45.728 | 671.939
366102 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6783786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:58:36 | 08.02.2021 12:54:00 | 2.9233 | 0 | 6 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.433 | 52.707 | 0 | 151.194 | 0 | 83.548 | 46.377 | 335.259
366099 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6632338 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:54:08 | 08.02.2021 11:01:00 | 1.1144 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.871 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 6.595
366138 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR7005762 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:47:07 | 08.02.2021 12:15:30 | 2.4731 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.426 | 0 | 746.766 | 1472.192
366086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6615940 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:31:51 | 08.02.2021 11:42:00 | 2.1692 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.827 | 0 | 0 | 0 | 3.452 | 0 | 0 | 15.279
366083 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:29:50 | 08.02.2021 11:35:00 | 2.0861 | 1 | 570 | 8 | 2 | 10 | 36 | 12 | 1 | 2.363 | 187.726 | 24.555 | 0.65 | 121.151 | 38.171 | 22.258 | 34.617 | 431.491
366080 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6681718 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:24:24 | 08.02.2021 11:34:00 | 2.16 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111.005 | 0 | 0 | 0 | 33.365 | 0 | 0 | 144.37
366078 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6593072 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:16:46 | 08.02.2021 13:54:00 | 4.6206 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.278 | 0 | 7.617 | 0 | 4.552 | 0 | 0 | 20.447
366076 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7093407 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:13:23 | 08.02.2021 13:33:00 | 4.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.376 | 0 | 0 | 96.376
366075 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11337500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:07:08 | 08.02.2021 09:56:00 | 0.81444 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.787
366074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6885403 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:06:34 | 08.02.2021 11:19:00 | 2.2072 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.164 | 0 | 0 | 0 | 20.486 | 0 | 0 | 64.65
366072 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7111868 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:01:35 | 08.02.2021 13:08:00 | 4.1069 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 296.273 | 0 | 0 | 0 | 46.233 | 0 | 4.534 | 347.04
366069 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:01:00 | 08.02.2021 11:53:00 | 2.8667 | 0 | 196 | 1 | 2 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 88.15 | 11.057 | 1.902 | 42.872 | 104.53 | 0 | 0 | 248.511
366067 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6724346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:00:38 | 08.02.2021 09:51:22 | 0.84556 | 0 | 689 | 0 | 2 | 1 | 61 | 0 | 3 | 0 | 106.849 | 0 | 0 | 18.515 | 43.57 | 0 | 28.124 | 197.058
366067 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | LINE11208973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:00:38 | 08.02.2021 10:01:37 | 1.0164 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.062
366067 | 3 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | LINE11210516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:00:38 | 08.02.2021 13:47:00 | 4.7728 | 0 | 786 | 0 | 1 | 3 | 52 | 4 | 0 | 0 | 638.795 | 0 | 0 | 68.017 | 59.311 | 0 | 0 | 766.123
366067 | 4 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6676509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:00:38 | 08.02.2021 13:52:00 | 4.8561 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.894
366065 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6916600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:00:04 | 08.02.2021 13:15:00 | 4.2489 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 122.847 | 0 | 1.073 | 0 | 58.151 | 0 | 0 | 182.071
366064 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO7098481 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:00:02 | 08.02.2021 10:01:00 | 1.0161 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.506 | 0 | 0 | 0 | 14.897 | 0 | 0 | 24.403
366062 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6796948 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:00:02 | 08.02.2021 14:57:00 | 5.9494 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 445.232 | 0 | 0 | 0 | 97.191 | 0 | 0 | 542.423
366063 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:00:01 | 08.02.2021 14:01:00 | 5.0164 | 0 | 7883 | 2 | 149 | 43 | 1750 | 46 | 35 | 0 | 5401.457 | 17.968 | 74.409 | 1476.504 | 4220.438 | 8144.085 | 1787.301 | 21122.162
366059 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515453062 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:57:08 | 08.02.2021 11:19:00 | 2.3644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629
366058 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6802933 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:51:52 | 08.02.2021 10:05:00 | 1.2189 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.361 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 11.461
366092 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7975565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:37:16 | 08.02.2021 09:59:00 | 1.3622 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.789 | 0 | 1.636
366146 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7698983 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:36:05 | 08.02.2021 10:41:00 | 2.0819 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.813 | 0 | 4.436 | 24.323 | 11.78 | 0 | 45.352
366050 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6827467 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:28:26 | 08.02.2021 13:22:00 | 4.8928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.761 | 0 | 0 | 0 | 7.362 | 0 | 0 | 17.123
366047 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6599370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:20:54 | 08.02.2021 13:15:00 | 4.9017 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.465 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 15.305
366043 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457877 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:12:50 | 08.02.2021 10:01:00 | 1.8028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393
366040 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:09:24 | 08.02.2021 09:23:00 | 1.2267 | 0 | 1160 | 2 | 62 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 264.534 | 0 | 6.919 | 0 | 217.81 | 0 | 0 | 489.263
366027 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7001625 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 07:38:16 | 08.02.2021 10:26:00 | 2.7956 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 20.821 | 0 | 0 | 0 | 164.417 | 0 | 98.397 | 283.635
366026 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515916597 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 07:23:35 | 08.02.2021 10:02:00 | 2.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.674 | 0 | 0 | 3.674
366021 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6626700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 06:15:41 | 08.02.2021 07:13:00 | 0.95528 | 0 | 1294 | 3 | 14 | 11 | 59 | 0 | 0 | 0 | 100.546 | 2.721 | 2.268 | 22.531 | 23.512 | 0 | 0 | 151.578
366018 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7013335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 05:33:00 | 08.02.2021 06:49:00 | 1.2667 | 0 | 276 | 48 | 0 | 2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 47.981 | 66.47 | 0 | 8.366 | 20.604 | 1.29 | 0 | 144.711
366016 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6692091 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 05:01:18 | 08.02.2021 05:33:00 | 0.52833 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 38.208 | 0 | 0 | 0 | 56.005 | 0 | 0.305 | 94.518
366010 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 04:00:00 | 08.02.2021 04:59:33 | 0.9925 | 4 | 1717 | 11 | 83 | 21 | 220 | 2 | 0 | 0.54 | 102.739 | 5.805 | 10.272 | 164.532 | 29.4 | 913.083 | 0 | 1226.371
366009 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR7120939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 03:20:37 | 08.02.2021 05:38:00 | 2.2897 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 0 | 21032.86 | 0 | 21035.545
366007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6784013 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 03:00:58 | 08.02.2021 03:45:00 | 0.73389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 30.416 | 0 | 0 | 31.886
366008 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 03:00:00 | 08.02.2021 03:58:39 | 0.9775 | 0 | 787 | 1 | 33 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 48.62 | 0.823 | 2.001 | 0 | 7.914 | 0 | 0 | 59.358
366006 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6604446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 03:00:00 | 08.02.2021 03:42:00 | 0.7 | 0 | 899 | 0 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 108.853 | 0 | 0 | 0 | 14.639 | 0 | 0 | 123.492
366004 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 02:11:56 | 08.02.2021 04:01:00 | 1.8178 | 0 | 966 | 23 | 0 | 14 | 89 | 7 | 3 | 0 | 133.751 | 40.559 | 0 | 123.629 | 30.69 | 100.784 | 6.87 | 436.283
366001 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 02:00:47 | 08.02.2021 03:24:53 | 1.4017 | 0 | 889 | 0 | 0 | 2 | 101 | 4 | 2 | 0 | 216.492 | 0 | 0 | 31.246 | 97.802 | 132.858 | 21.842 | 500.24
366002 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 02:00:00 | 08.02.2021 02:57:30 | 0.95833 | 0 | 1267 | 7 | 27 | 14 | 111 | 6 | 0 | 0 | 83.158 | 9.286 | 3.689 | 18.549 | 16.672 | 5.932 | 0 | 137.286
366003 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6818546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 02:00:00 | 08.02.2021 02:36:00 | 0.6 | 0 | 535 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 61.723 | 0 | 0.008 | 0 | 9.198 | 0 | 0 | 70.929
365999 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11146525 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 01:30:00 | 08.02.2021 02:47:00 | 1.2833 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.441 | 0 | 0.202 | 0 | 3.467 | 0 | 0 | 12.11
365995 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7005970 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 01:02:39 | 08.02.2021 01:46:00 | 0.7225 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 89.396 | 0 | 0 | 0 | 21.746 | 0 | 0 | 111.142
365992 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6699622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 01:01:18 | 08.02.2021 02:52:00 | 1.845 | 0 | 295 | 0 | 1 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 54.59 | 0 | 0.203 | 11.863 | 14.441 | 0 | 0 | 81.097
365994 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 01:00:00 | 08.02.2021 01:59:12 | 0.98667 | 4 | 2185 | 9 | 78 | 8 | 302 | 0 | 0 | 2.164 | 150.992 | 13.06 | 12.257 | 12.442 | 68.886 | 0 | 0 | 259.801
365993 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6618840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 01:00:00 | 08.02.2021 01:29:00 | 0.48333 | 0 | 230 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.545 | 0 | 0.123 | 0 | 4.462 | 0 | 0 | 34.13
365989 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6536134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 00:34:20 | 08.02.2021 01:00:02 | 0.42833 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 83.895 | 0 | 0 | 0 | 24.949 | 0 | 0 | 108.844
365988 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6987218 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 00:30:02 | 08.02.2021 01:05:00 | 0.58278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.49 | 0 | 1.924 | 31.414
365986 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7115523 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 23:54:16 | 08.02.2021 00:48:00 | 0.89556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 1.857
365985 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515938253 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 23:15:19 | 07.02.2021 23:31:00 | 0.26139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
365974 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7394529 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 21:29:48 | 07.02.2021 21:54:00 | 0.40333 | 0 | 1 | 62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.722 | 0 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | 42.692
365972 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9154245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 21:26:48 | 07.02.2021 21:48:13 | 0.35694 | 0 | 659 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 2 | 0 | 89.107 | 0 | 0 | 16.159 | 22.811 | 0 | 3.165 | 131.242
365972 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6817939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 21:26:48 | 07.02.2021 21:56:32 | 0.49556 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 39.926 | 0 | 0 | 0 | 17.406 | 0 | 0.861 | 58.193
365963 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6885289 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2021 20:07:11 | 07.02.2021 20:39:00 | 0.53028 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.753
365959 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516173063 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:40:38 | 07.02.2021 20:40:00 | 0.98944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778
365957 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6762383 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:39:22 | 07.02.2021 20:16:00 | 0.61056 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668
365960 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7075134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:33:42 | 07.02.2021 20:01:00 | 0.455 | 0 | 1683 | 27 | 6 | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 153.497 | 0 | 0 | 4.882 | 12.077 | 0 | 0 | 170.456
365942 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7115528 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:14:55 | 07.02.2021 20:24:00 | 1.1514 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 9.543 | 0 | 0 | 10.338
365940 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6601755 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:09:07 | 07.02.2021 20:21:00 | 1.1981 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.882 | 0 | 0.229 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 11.946
365938 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7017660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:01:24 | 07.02.2021 20:04:00 | 1.0433 | 0 | 1204 | 20 | 37 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 167.537 | 8.893 | 2.52 | 8.671 | 34.939 | 0 | 0 | 222.56
365938 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:01:24 | 07.02.2021 21:14:00 | 2.21 | 0 | 435 | 0 | 22 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 166.714 | 0 | 2.389 | 37.504 | 31.623 | 0 | 0 | 238.23
365922 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7063614 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 18:19:59 | 07.02.2021 18:40:00 | 0.33361 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0.137 | 0 | 2.357 | 0 | 0 | 3.134
365921 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7017574 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 18:18:16 | 07.02.2021 19:47:00 | 1.4789 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.744 | 0 | 0 | 0 | 4.587 | 0 | 0 | 10.331
365918 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515817837 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 18:08:42 | 07.02.2021 18:58:00 | 0.82167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477
365909 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6821296 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:50:50 | 07.02.2021 21:00:00 | 3.1528 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.356
365902 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:42:29 | 07.02.2021 18:07:00 | 0.40861 | 0 | 4 | 359 | 5 | 37 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.096 | 173.948 | 0.34 | 118.736 | 0 | 3.668 | 0 | 296.788
365901 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6666624 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:32:26 | 07.02.2021 19:21:00 | 1.8094 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.652 | 0 | 1.511 | 0 | 1.975 | 0 | 0 | 7.138
365898 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6833297 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:28:58 | 07.02.2021 18:56:00 | 1.4506 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.577 | 0 | 0 | 0 | 3.421 | 0 | 0 | 14.998
365884 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:04:57 | 07.02.2021 18:11:00 | 1.1008 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.975 | 0 | 8.686 | 0 | 32.198 | 0 | 71.859
365873 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517400384 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 16:37:02 | 07.02.2021 17:20:00 | 0.71611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015
365867 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6846597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 16:14:27 | 07.02.2021 16:58:00 | 0.72583 | 0 | 279 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 37.428 | 0 | 0 | 36.976 | 7.145 | 3.93 | 0 | 85.479
365865 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6535216 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 16:08:41 | 07.02.2021 17:09:00 | 1.0053 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.011
365903 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6800094 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:57:39 | 07.02.2021 17:58:00 | 2.0058 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.929 | 0 | 0.09 | 0 | 3.12 | 0 | 0.018 | 16.157
365944 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:12:22 | 07.02.2021 19:27:00 | 4.2439 | 0 | 17 | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.531 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 117.64
365842 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530649 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:09:59 | 07.02.2021 16:43:00 | 1.5503 | 0 | 29 | 0 | 7 | 5 | 28 | 5 | 0 | 0 | 6.755 | 0 | 1.006 | 30.003 | 31.517 | 262.085 | 0 | 331.366
365838 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direk | BR7150497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:06:05 | 07.02.2021 15:45:00 | 0.64861 | 0 | 221 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.327 | 0 | 0.26 | 0 | 3.465 | 0 | 0 | 37.052
365830 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6752902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:50:33 | 07.02.2021 16:10:00 | 1.3242 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 0.222 | 0 | 4.091 | 0 | 0 | 11.523
365827 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6943454 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:48:14 | 07.02.2021 15:53:00 | 1.0794 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.849
365819 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6525327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:25:25 | 07.02.2021 15:18:00 | 0.87639 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 9.026 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 2.207 | 12.146
365800 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6893433 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:48:40 | 07.02.2021 14:55:00 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 1.934 | 0 | 0 | 1.953
365798 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:46:04 | 07.02.2021 14:50:00 | 1.0656 | 0 | 101 | 12 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18.725 | 13.527 | 0 | 32.915 | 5.129 | 2.199 | 0 | 72.495
365793 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517027505 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:39:48 | 07.02.2021 15:55:00 | 2.2533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602
365822 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6748069 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:32:34 | 07.02.2021 15:41:00 | 2.1406 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.032 | 0 | 0 | 0 | 1.727 | 0 | 0 | 13.759
365781 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6577717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:10:47 | 07.02.2021 13:54:00 | 0.72028 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 145.475 | 0 | 0 | 0 | 13.379 | 0 | 6.412 | 165.266
365778 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516139405 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:08:18 | 07.02.2021 14:34:00 | 1.4283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343
365765 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE9389089 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2021 12:45:03 | 07.02.2021 13:46:00 | 1.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0.823
365757 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6581963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 12:33:36 | 07.02.2021 15:58:51 | 3.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 829.923 | 3.184 | 836.207
365748 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517027504 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 12:14:07 | 07.02.2021 12:39:00 | 0.41472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235
365745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 12:08:42 | 07.02.2021 12:13:05 | 0.07306 | 1 | 430 | 2 | 2 | 3 | 80 | 2 | 5 | 2.309 | 39.849 | 15.13 | 1.717 | 3.324 | 23.512 | 0.694 | 2.164 | 88.699
365744 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 12:07:41 | 07.02.2021 12:26:00 | 0.30528 | 0 | 23 | 0 | 1 | 7 | 141 | 3 | 0 | 0 | 2.101 | 0 | 0.417 | 86.59 | 131.717 | 126.943 | 0 | 347.768
365743 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 12:06:28 | 07.02.2021 15:27:00 | 3.3422 | 0 | 167 | 7 | 2 | 31 | 217 | 5 | 0 | 0 | 26.622 | 12.566 | 2.148 | 648.665 | 330.446 | 256.991 | 0 | 1277.438
365725 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6746079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:33:31 | 07.02.2021 12:49:00 | 1.2581 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.869 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 17.172
365722 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516901655 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:28:20 | 07.02.2021 12:17:00 | 0.81111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006
365719 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7103118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:24:14 | 07.02.2021 14:59:00 | 3.5794 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.953 | 0 | 0 | 0 | 5.944 | 0 | 0 | 41.897
365712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6616038 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:05:22 | 07.02.2021 13:07:00 | 2.0272 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.598 | 0 | 0.198 | 0 | 3.207 | 0 | 0 | 25.003
365701 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517027504 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:47:51 | 07.02.2021 11:22:00 | 0.56917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107
365694 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7132852 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:33:09 | 07.02.2021 14:21:00 | 3.7975 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.808 | 0 | 0 | 0 | 3.057 | 0 | 0 | 15.865
365692 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6642500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 10:30:01 | 07.02.2021 13:29:00 | 2.9831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.003 | 187.548 | 10.792 | 219.343
365682 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7150835 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:15:54 | 07.02.2021 11:03:00 | 0.785 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.228 | 0 | 0 | 0 | 8.881 | 0 | 0 | 29.109
365675 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11215455 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:11:04 | 07.02.2021 10:57:00 | 0.76556 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.428
365708 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6602457 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:09:45 | 07.02.2021 11:01:00 | 0.85417 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 25.002 | 0 | 0.226 | 0 | 124.396 | 0 | 0 | 149.624
365670 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6804712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 10:01:05 | 07.02.2021 14:55:00 | 4.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.221 | 0 | 541.614 | 0 | 581.835
365669 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6933948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 10:00:20 | 07.02.2021 13:10:00 | 3.1611 | 0 | 978 | 0 | 16 | 1 | 283 | 4 | 11 | 0 | 620.282 | 0 | 2.383 | 20.659 | 502.658 | 220.215 | 121.198 | 1487.395
365668 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6681089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 10:00:01 | 07.02.2021 12:04:00 | 2.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.807 | 0 | 97.423 | 153.23
365667 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7063307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 09:59:58 | 07.02.2021 11:14:00 | 1.2339 | 0 | 0 | 39 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.268 | 0 | 157.674 | 0 | 929.707 | 0 | 1149.649
365665 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11148172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:57:12 | 07.02.2021 10:47:00 | 0.83 | 0 | 293 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24.953 | 0 | 0.112 | 0 | 18.005 | 0 | 0 | 43.07
365664 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6957051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:55:48 | 07.02.2021 10:42:14 | 0.77389 | 0 | 73 | 144 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.591 | 142.828 | 0 | 36.206 | 7.802 | 0 | 0 | 196.427
365664 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:55:48 | 07.02.2021 11:04:08 | 1.1389 | 0 | 277 | 7 | 0 | 4 | 99 | 1 | 2 | 0 | 41.363 | 11.32 | 0 | 27.855 | 23.751 | 0.159 | 5.228 | 109.676
365684 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:51:15 | 07.02.2021 10:39:00 | 0.79583 | 0 | 768 | 0 | 71 | 4 | 182 | 0 | 5 | 0 | 70.337 | 0 | 9.232 | 9.035 | 40.101 | 0 | 1.96 | 130.665
365650 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6793533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 09:30:00 | 07.02.2021 14:10:00 | 4.6667 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29.571 | 0 | 0.226 | 0 | 7.398 | 0 | 0.047 | 37.242
365645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6730888 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:15:38 | 07.02.2021 10:41:00 | 1.4228 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 75.425 | 0 | 0 | 0 | 61.708 | 0 | 0 | 137.133
365643 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:10:27 | 07.02.2021 09:31:00 | 0.3425 | 2 | 609 | 247 | 32 | 49 | 124 | 8 | 13 | 1.012 | 73.61 | 232.256 | 8.604 | 228.216 | 28.107 | 38.054 | 15.645 | 625.504
365639 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6609163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 09:01:56 | 07.02.2021 14:19:00 | 5.2844 | 0 | 39 | 0 | 8 | 1 | 24 | 2 | 1 | 0 | 20.171 | 0 | 3.078 | 4.451 | 32.017 | 234.539 | 6.199 | 300.455
365673 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517077316 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:01:39 | 07.02.2021 10:21:00 | 1.3225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
365638 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6729561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 09:00:01 | 07.02.2021 10:51:00 | 1.8497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.379 | 0 | 0 | 41.379
365637 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6773119 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 09:00:00 | 07.02.2021 13:58:00 | 4.9667 | 0 | 85 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 94.177 | 0 | 18.921 | 0 | 46.492 | 90.935 | 0 | 250.525
365631 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 08:58:46 | 07.02.2021 09:39:00 | 0.67056 | 0 | 1160 | 2 | 62 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 141.165 | 0 | 3.524 | 0 | 93.826 | 0 | 0 | 238.515
365624 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7003007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2021 08:23:54 | 07.02.2021 09:05:00 | 0.685 | 0 | 12 | 6 | 1 | 21 | 71 | 22 | 13 | 0 | 0 | 2.777 | 0 | 188.701 | 51.391 | 1218.635 | 51.233 | 1512.737
365610 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6723687 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 07:58:19 | 07.02.2021 09:14:00 | 1.2614 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.255 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 11.451
365607 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7115523 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 06:36:52 | 07.02.2021 07:28:00 | 0.85222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 1.649 | 0 | 0 | 1.984
365545 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750444 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 03:24:18 | 07.02.2021 03:39:00 | 0.245 | 1 | 25180 | 49 | 268 | 24 | 5327 | 11 | 34 | 0 | 1741.092 | 17.808 | 14.624 | 89.267 | 731.478 | 52.207 | 29.388 | 2675.864
365538 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM | BR6678652 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 03:15:33 | 07.02.2021 05:51:42 | 2.6025 | 0 | 24131 | 191 | 1052 | 102 | 3820 | 21 | 12 | 0 | 5822.265 | 1015.527 | 207.029 | 2680.238 | 2686.371 | 962.604 | 39.824 | 13413.858
365542 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 02:59:47 | 07.02.2021 03:23:00 | 0.38694 | 0 | 1001 | 8 | 86 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 38.514 | 6.747 | 3.682 | 0.651 | 6.268 | 0 | 0 | 55.862
365522 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774596 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 02:00:44 | 07.02.2021 03:31:01 | 1.5047 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | 0 | 321.138 | 0 | 0 | 0 | 50.828 | 127.766 | 30.376 | 530.108
365521 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6861873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2021 01:59:59 | 07.02.2021 02:22:09 | 0.36944 | 3 | 3262 | 1 | 3 | 28 | 592 | 3 | 9 | 0.038 | 137.11 | 0.07 | 0.005 | 98.379 | 40.593 | 6.816 | 4.574 | 287.585
365520 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516984425 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 01:21:59 | 07.02.2021 02:28:00 | 1.1003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22
365500 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | BR6528789 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 01:06:13 | 07.02.2021 08:07:00 | 7.0131 | 15 | 27327 | 243 | 773 | 166 | 5255 | 48 | 46 | 93.395 | 23362.84 | 2269.15 | 1406.701 | 10926.535 | 11358.293 | 18346.759 | 1219.777 | 68983.45
365470 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | BR6528786 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 01:05:58 | 07.02.2021 01:30:00 | 0.40056 | 3 | 5778 | 21 | 42 | 44 | 565 | 6 | 1 | 2.112 | 529.915 | 100.161 | 3.224 | 334.98 | 274.88 | 935.607 | 0.008 | 2180.887
365470 | 2 | KONYA | EREĞLİ | TM | BR6528786 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 01:05:58 | 07.02.2021 08:07:00 | 7.0172 | 15 | 40446 | 1186 | 436 | 550 | 7984 | 38 | 40 | 157.235 | 35027.832 | 11080.074 | 896.035 | 25645.208 | 15154.04 | 2370.176 | 822.09 | 91152.69
365455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6747608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 00:35:01 | 07.02.2021 01:11:00 | 0.59972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.671 | 0 | 16.073 | 20.744
365454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6747606 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 00:34:20 | 07.02.2021 01:14:00 | 0.66111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.807 | 0 | 4.567 | 20.374
365453 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6747604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 00:33:15 | 07.02.2021 01:13:00 | 0.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.861 | 0 | 8.518 | 17.379
365452 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 00:32:27 | 07.02.2021 00:59:39 | 0.45333 | 0 | 1014 | 0 | 60 | 1 | 228 | 0 | 2 | 0 | 42.26 | 0 | 1.748 | 0.086 | 31.918 | 0 | 0.282 | 76.294
365451 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | FUSE11412632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 00:31:39 | 07.02.2021 01:35:00 | 1.0558 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.198 | 0 | 0 | 0 | 2.699 | 0 | 0 | 5.897
365450 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7126229 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 00:30:00 | 07.02.2021 01:37:00 | 1.1167 | 0 | 965 | 1 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 162.069 | 0 | 0.2 | 0 | 34.571 | 0 | 0 | 196.84
365447 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515469959 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 23:36:01 | 07.02.2021 00:02:00 | 0.43306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
365442 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517231769 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 23:01:34 | 06.02.2021 23:59:00 | 0.95722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
365439 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 22:03:55 | 06.02.2021 23:16:00 | 1.2014 | 0 | 154 | 13 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.37 | 12.317 | 0.187 | 57.346 | 2.787 | 0 | 0 | 95.007
365428 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7065747 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 21:21:53 | 06.02.2021 21:57:00 | 0.58528 | 0 | 152 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.515 | 0 | 0.501 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 21.236
365425 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6995145 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 20:56:02 | 06.02.2021 21:37:00 | 0.68278 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.476 | 0 | 0.025 | 0 | 3.169 | 0 | 0 | 17.67
365420 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515472412 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 20:25:59 | 06.02.2021 20:51:00 | 0.41694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
365411 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6995148 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 19:57:24 | 06.02.2021 20:49:00 | 0.86 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0.034 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 8.509
365393 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6853692 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 19:06:32 | 06.02.2021 20:00:00 | 0.89111 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95
365379 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Dağıtım Transformatörü | ISO8374264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:42:15 | 06.02.2021 23:49:00 | 5.1125 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 106.548 | 0 | 0.063 | 0 | 56.306 | 0 | 0 | 162.917
365381 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6549973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:33:26 | 06.02.2021 18:56:00 | 0.37611 | 0 | 169 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.051 | 0 | 0.192 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 14.582
365374 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:31:39 | 06.02.2021 19:34:00 | 1.0392 | 3 | 0 | 44 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 43.266 | 0 | 71.857 | 7.686 | 0 | 0 | 124.139
365369 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515460677 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:21:23 | 06.02.2021 18:57:00 | 0.59361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272
365368 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515475635 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:19:29 | 06.02.2021 19:03:00 | 0.72528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163
365351 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069667 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:55:55 | 06.02.2021 19:22:00 | 1.4347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563
365347 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6555691 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:46:22 | 06.02.2021 18:28:00 | 0.69389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 2.7
365342 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231116 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:41:06 | 06.02.2021 18:07:00 | 0.43167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0.235
365333 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6765919 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:30:16 | 06.02.2021 17:59:00 | 0.47889 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.697 | 0 | 0.153 | 0 | 1.232 | 0 | 0.763 | 3.845
365339 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | ISO7138949 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:22:17 | 06.02.2021 18:03:00 | 0.67861 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.04 | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 0 | 0 | 28.092
365324 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6895185 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:19:00 | 06.02.2021 17:47:00 | 0.46667 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8.909 | 0 | 0.02 | 0 | 3.391 | 0 | 0 | 12.32
365321 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515945386 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:18:15 | 06.02.2021 18:31:00 | 1.2125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385
365313 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direk | ISO7131050 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:04:34 | 06.02.2021 17:24:00 | 0.32389 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.082 | 0 | 0.042 | 0 | 1.477 | 0 | 0 | 12.601
365307 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6527692 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:47:54 | 06.02.2021 17:50:00 | 1.035 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.356 | 0 | 0 | 0 | 3.475 | 0 | 0 | 8.831
365295 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517143911 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:20:42 | 06.02.2021 16:47:00 | 0.43833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104
365294 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517395372 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:20:17 | 06.02.2021 17:03:00 | 0.71194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
365290 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517046576 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:16:28 | 06.02.2021 17:11:00 | 0.90889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
365287 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515645614 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:07:03 | 06.02.2021 18:03:00 | 1.9325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415
365272 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515920984 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:48:04 | 06.02.2021 16:58:00 | 1.1656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236
365264 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6548023 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:36:12 | 06.02.2021 16:26:00 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.959 | 0 | 0 | 5.959
365245 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:21:25 | 06.02.2021 15:47:00 | 0.42639 | 0 | 3002 | 32 | 47 | 22 | 355 | 13 | 11 | 0 | 282.529 | 53.917 | 6.667 | 88.484 | 115.477 | 98.049 | 15.676 | 660.799
365227 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515944055 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:02:38 | 06.02.2021 16:52:00 | 1.8228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
365219 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6943196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:52:23 | 06.02.2021 15:59:00 | 1.1103 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.114
365209 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517073619 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:32:01 | 06.02.2021 15:32:00 | 0.99972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
365204 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6860815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:29:24 | 06.02.2021 15:16:00 | 0.77667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.126 | 15.288 | 0 | 0 | 47.414
365200 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:25:40 | 06.02.2021 14:48:33 | 0.38139 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 21.395 | 0 | 0 | 0 | 21.057 | 0.63 | 0 | 43.082
365201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10793892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:25:23 | 06.02.2021 15:32:00 | 1.1103 | 0 | 38 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.039 | 0 | 4.8 | 0 | 12.356 | 0 | 0 | 29.195
365187 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:03:23 | 06.02.2021 14:46:00 | 0.71028 | 1 | 389 | 2 | 17 | 9 | 74 | 4 | 0 | 0 | 72.474 | 2.545 | 2.131 | 75.198 | 27.568 | 167.496 | 0 | 347.412
365194 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9244130 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:38:29 | 06.02.2021 14:28:00 | 0.82528 | 2 | 9 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.07 | 0 | 3.108 | 0 | 17.389 | 0 | 0.764 | 0 | 22.331
365166 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:28:43 | 06.02.2021 14:15:00 | 0.77139 | 0 | 119 | 8 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.734 | 7.069 | 0.042 | 1.39 | 8.584 | 0 | 0 | 43.819
365139 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516199373 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:40:41 | 06.02.2021 14:04:00 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057
365178 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6556280 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:38:23 | 06.02.2021 14:17:00 | 1.6436 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.103 | 0 | 0.406 | 0 | 9.443 | 0 | 0 | 21.952
365133 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:27:56 | 06.02.2021 14:29:00 | 2.0178 | 0 | 2 | 26 | 0 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.157 | 0 | 157.345 | 20.555 | 155.887 | 0 | 394.944
365097 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Direk | BR6680386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 11:15:01 | 06.02.2021 12:14:00 | 0.98306 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.006 | 0 | 0 | 0 | 2.001 | 0 | 0 | 16.007
365082 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 11:12:22 | 06.02.2021 12:30:00 | 1.2939 | 10 | 1136 | 1 | 7 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 152.707 | 0 | 0.88 | 0 | 23.181 | 0 | 0 | 176.768
365127 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7577800 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 11:01:58 | 06.02.2021 13:10:00 | 2.1339 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31.253 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 22.669 | 0 | 53.945
365074 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6774433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:56:00 | 06.02.2021 11:30:00 | 0.56667 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 24.69 | 0 | 0 | 0 | 48.137 | 0 | 0 | 72.827
365068 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6538695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:40:51 | 06.02.2021 12:15:00 | 1.5692 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.682
365063 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:33:52 | 06.02.2021 11:39:00 | 1.0856 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 11.116 | 0 | 5.064 | 0 | 22.12
365059 | 2 | KONYA | KULU | AG Direk | BR8849750 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:27:12 | 06.02.2021 11:10:00 | 0.71333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 2.849 | 0 | 0 | 17.699
365059 | 3 | KONYA | KULU | AG Direk | LINE11363210 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:27:12 | 06.02.2021 11:11:51 | 0.74417 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339
365034 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6548669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:01:19 | 06.02.2021 10:32:00 | 0.51139 | 0 | 195 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 40.538 | 0.314 | 0 | 0 | 4.863 | 133.072 | 28.421 | 207.208
365033 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517327460 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:59:31 | 06.02.2021 11:46:00 | 1.7747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
365031 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6907404 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 09:58:33 | 06.02.2021 15:11:00 | 5.2075 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 77.999 | 0 | 0 | 0 | 26.422 | 0 | 0.939 | 105.36
365030 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535132968 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:56:50 | 06.02.2021 11:09:00 | 1.2028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
365036 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7105934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:55:19 | 06.02.2021 10:16:00 | 0.34472 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 6.986
365014 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517349738 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:51:01 | 06.02.2021 10:26:00 | 0.58306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
365011 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:42:39 | 06.02.2021 10:22:00 | 0.65583 | 0 | 500 | 58 | 23 | 8 | 119 | 0 | 0 | 0 | 81.515 | 57.804 | 3.173 | 45.175 | 30.316 | 0 | 0 | 217.983
365008 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 09:30:15 | 06.02.2021 15:28:00 | 5.9625 | 0 | 210 | 0 | 28 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 118.645 | 0 | 18.906 | 214.946 | 23.37 | 0 | 0 | 375.867
365006 | 1 | KONYA | KADINHANI | SDK Çıkışı | FUSE6825376 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:25:56 | 06.02.2021 09:42:00 | 0.26778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 6.539 | 0 | 0 | 8.937
365039 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8689782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:22:36 | 06.02.2021 10:30:00 | 1.1233 | 0 | 495 | 1 | 10 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 106.22 | 0 | 7.085 | 0 | 30.785 | 0 | 0 | 144.09
364990 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517302685 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 08:53:46 | 06.02.2021 09:54:00 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0.938
365070 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7142704 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 08:50:16 | 06.02.2021 11:20:00 | 2.4956 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 3.505
364985 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7011409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 08:28:25 | 06.02.2021 09:22:00 | 0.89306 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.288 | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 7.879
364983 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6980093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 08:27:37 | 06.02.2021 08:43:00 | 0.25639 | 3 | 627 | 11 | 6 | 11 | 38 | 0 | 0 | 1.45 | 29.523 | 13.792 | 1.455 | 35.336 | 15.377 | 0 | 0 | 96.933
364977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517313157 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 08:11:08 | 06.02.2021 11:16:00 | 3.0811 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.812
364978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6915892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 07:52:46 | 06.02.2021 12:30:00 | 4.6206 | 0 | 356 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 109.434 | 0 | 0 | 0 | 20.565 | 0 | 0 | 129.999
364973 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 07:50:45 | 06.02.2021 09:53:00 | 2.0375 | 0 | 158 | 69 | 6 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 73.731 | 160.711 | 8.622 | 88.997 | 22.834 | 0 | 0 | 354.895
364969 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 07:25:41 | 06.02.2021 08:05:04 | 0.65639 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.791 | 0 | 36.182 | 0 | 0 | 0 | 53.973
364955 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR7033504 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 04:00:50 | 06.02.2021 05:54:00 | 1.8861 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 6.323 | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 9.29
364953 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7054551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 03:46:51 | 06.02.2021 04:28:00 | 0.68583 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 53.999 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 65.519
364947 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 03:05:17 | 06.02.2021 05:55:48 | 2.8419 | 0 | 79 | 224 | 12 | 75 | 37 | 1 | 0 | 0 | 18.382 | 670.223 | 12.397 | 901.348 | 55.853 | 110.838 | 0 | 1769.041
364940 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6545955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 02:03:10 | 06.02.2021 03:52:00 | 1.8139 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.197 | 0 | 2.561 | 0 | 6.104 | 0 | 0 | 10.862
364939 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8299274 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 02:00:19 | 06.02.2021 02:26:00 | 0.42806 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17.922 | 0 | 0 | 0 | 21.828 | 0 | 0 | 39.75
364945 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515232012 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 01:48:11 | 06.02.2021 02:55:00 | 1.1136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
364942 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515339445 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 01:45:34 | 06.02.2021 04:23:00 | 2.6239 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.024 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 6.471
364931 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6530659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2021 00:41:09 | 06.02.2021 01:09:00 | 0.46417 | 0 | 1929 | 0 | 1 | 7 | 287 | 0 | 2 | 0 | 121.417 | 0 | 0.005 | 6.144 | 51.553 | 0 | 2.193 | 181.312
364927 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO7076695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 00:30:11 | 06.02.2021 01:17:00 | 0.78028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.828 | 0 | 1.244 | 10.072
364926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO7076699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 00:29:58 | 06.02.2021 01:16:00 | 0.76722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.386 | 0 | 0 | 14.386
364925 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO7076697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 00:29:33 | 06.02.2021 01:15:00 | 0.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.462 | 0 | 53.443 | 62.905
364924 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6785420 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 00:12:16 | 06.02.2021 01:12:00 | 0.99556 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.415 | 0 | 0 | 0 | 3.458 | 0 | 0 | 14.873
364905 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direk | BR6928021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 21:43:49 | 05.02.2021 22:20:00 | 0.60306 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483
364898 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6621140 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 20:55:56 | 05.02.2021 21:18:00 | 0.36778 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 0.005 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 2.579
364895 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515812417 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 20:44:44 | 05.02.2021 21:47:00 | 1.0378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179
364894 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 20:34:14 | 05.02.2021 20:49:00 | 0.24611 | 0 | 376 | 2 | 2 | 5 | 66 | 1 | 3 | 0 | 40.586 | 1.939 | 1.173 | 13.198 | 14.813 | 1.659 | 4.352 | 77.72
364859 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7094004 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 19:19:23 | 05.02.2021 20:36:00 | 1.2769 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.557 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 5.946
364850 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515387200 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:57:56 | 05.02.2021 19:26:00 | 0.46778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
364842 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517376389 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:43:36 | 05.02.2021 21:20:00 | 2.6067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
364837 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7001623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:37:05 | 05.02.2021 19:09:00 | 0.53194 | 0 | 146 | 0 | 3 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 17.087 | 0 | 0.213 | 0 | 31.855 | 0 | 9.24 | 58.395
364828 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516151944 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:28:49 | 05.02.2021 20:28:00 | 1.9864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
364819 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516682667 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:18:36 | 05.02.2021 19:49:00 | 1.5067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
364811 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515733436 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:08:06 | 05.02.2021 18:51:00 | 0.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
364806 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517114343 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:56:34 | 05.02.2021 18:51:00 | 0.90722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035
364799 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516038428 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:34:34 | 05.02.2021 18:04:00 | 0.49056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.768 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 2.524
364796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6738061 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:28:45 | 05.02.2021 20:12:00 | 2.7208 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.461 | 0 | 0 | 0 | 26.175 | 0 | 0 | 32.636
364788 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517323652 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:18:44 | 05.02.2021 17:54:00 | 0.58778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0.189
364780 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515338374 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:10:26 | 05.02.2021 17:58:00 | 0.79278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177
364777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:57:41 | 05.02.2021 17:02:31 | 0.08056 | 0 | 1355 | 1 | 2 | 12 | 303 | 2 | 5 | 0 | 11.804 | 0.021 | 0.002 | 9.856 | 6.86 | 1.955 | 1.338 | 31.836
364768 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:45:20 | 05.02.2021 20:16:00 | 3.5111 | 2 | 117 | 19 | 3 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1.908 | 61.474 | 71.678 | 1.027 | 658.844 | 4.957 | 0 | 0 | 799.888
364765 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517412206 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:35:58 | 05.02.2021 17:28:00 | 0.86722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586
364753 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517361146 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:18:10 | 05.02.2021 16:51:00 | 0.54722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012
364743 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:06:13 | 05.02.2021 19:19:00 | 3.2131 | 0 | 206 | 30 | 4 | 17 | 30 | 1 | 1 | 0 | 77.812 | 173.625 | 2.298 | 386.777 | 21.46 | 42.031 | 22.406 | 726.409
364739 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6716533 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:00:10 | 05.02.2021 16:49:00 | 0.81389 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.922 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 6.165
364736 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 15:56:42 | 05.02.2021 17:05:00 | 1.1383 | 1 | 1703 | 3 | 3 | 5 | 125 | 0 | 1 | 0 | 180.302 | 5.475 | 0.355 | 10.106 | 72.201 | 0 | 0.006 | 268.445
364702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6808078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 15:30:04 | 05.02.2021 16:26:00 | 0.93222 | 0 | 271 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 49.589 | 0 | 0 | 0 | 26.572 | 0 | 0 | 76.161
364729 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516793405 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:22:33 | 05.02.2021 16:01:00 | 0.64083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
364699 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6609810 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:12:39 | 05.02.2021 16:25:00 | 1.2058 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 36.301 | 0 | 0 | 0 | 26.205 | 0 | 0 | 62.506
364680 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6945526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:49:54 | 05.02.2021 16:40:00 | 1.835 | 0 | 2252 | 0 | 47 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 666.404 | 0 | 9.873 | 230.506 | 162.599 | 0 | 0 | 1069.382
364669 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516219310 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:45:56 | 05.02.2021 15:49:00 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017
364652 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6737506 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 14:32:55 | 05.02.2021 15:00:00 | 0.45139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 1.603
364692 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516900494 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:14:14 | 05.02.2021 15:13:00 | 0.97944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
364632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6999167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 14:05:05 | 05.02.2021 14:59:00 | 0.89861 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42.505 | 0 | 0 | 0 | 125.617 | 0 | 0 | 168.122
364626 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6621204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:55:54 | 05.02.2021 14:39:00 | 0.71833 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.938 | 0 | 0 | 0 | 3.808 | 0 | 0 | 21.746
364623 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7076192 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:54:51 | 05.02.2021 15:17:00 | 1.3692 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.713 | 0 | 0 | 0 | 8.917 | 0 | 0 | 16.63
364614 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:48:00 | 05.02.2021 14:49:00 | 1.0167 | 2 | 13 | 36 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2.674 | 0 | 103.037 | 0 | 295.85 | 6.287 | 7.151 | 0 | 414.999
364607 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6781861 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:36:30 | 05.02.2021 13:54:00 | 0.29167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 12.502 | 0 | 0 | 12.737
364604 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:22:39 | 05.02.2021 14:04:00 | 0.68917 | 0 | 1684 | 19 | 23 | 45 | 456 | 2 | 0 | 0 | 112.228 | 8.642 | 0.889 | 71.979 | 24.886 | 2.135 | 0 | 220.759
364571 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6773382 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:05:44 | 05.02.2021 14:20:00 | 1.2378 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 25.641 | 0 | 0 | 0 | 5.107 | 0 | 0.173 | 30.921
364567 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6741824 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 13:00:19 | 05.02.2021 16:45:00 | 3.7447 | 0 | 73 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.718 | 0 | 3.641 | 0 | 11.953 | 0 | 0 | 34.312
364566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6556561 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 12:59:40 | 05.02.2021 15:00:00 | 2.0056 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.802 | 0 | 0 | 0 | 18.429 | 0 | 0 | 25.231
364564 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6699168 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 12:59:04 | 05.02.2021 13:51:00 | 0.86556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 1.153
364554 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direk | BR7155107 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:45:12 | 05.02.2021 13:15:00 | 0.49667 | 0 | 186 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.376 | 0 | 0.012 | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 13.666
364553 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515200792 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:44:03 | 05.02.2021 13:30:00 | 0.76583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235
364559 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:43:03 | 05.02.2021 13:32:00 | 0.81583 | 1 | 1337 | 6 | 0 | 5 | 294 | 1 | 1 | 0.483 | 167.632 | 12.909 | 0 | 35.192 | 64.98 | 156.905 | 2.389 | 440.49
364559 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:43:03 | 05.02.2021 14:01:43 | 1.3111 | 0 | 109 | 5 | 0 | 9 | 26 | 1 | 0 | 0 | 32.025 | 14.331 | 0 | 106.212 | 16.138 | 24.337 | 0 | 193.043
364559 | 3 | KONYA | KULU | OG Fideri | LINE6220360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:43:03 | 05.02.2021 19:27:23 | 6.7389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.323 | 0 | 125.31 | 5.215 | 0 | 0 | 135.848
364559 | 4 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8656129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:43:03 | 05.02.2021 19:28:53 | 6.7639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.629 | 0 | 0 | 0 | 142.22 | 0 | 0 | 151.849
364539 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516061585 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:33:26 | 05.02.2021 13:39:00 | 1.0928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063
364537 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | BR9504607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:30:12 | 05.02.2021 12:43:00 | 0.21333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.099 | 0 | 10.722 | 64.821
364583 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8114786 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:20:31 | 05.02.2021 13:55:00 | 1.5747 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 3.715 | 3.476 | 0 | 0 | 10.261
364525 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 12:00:19 | 05.02.2021 15:02:00 | 3.0281 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.625
364524 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 11:59:38 | 05.02.2021 15:52:00 | 3.8728 | 0 | 102 | 20 | 1 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 67.727 | 182.416 | 0 | 184.654 | 21.429 | 404.226 | 0 | 860.452
364522 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11377818 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 11:56:33 | 05.02.2021 16:37:18 | 4.6792 | 0 | 710 | 1 | 5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 311.451 | 7.807 | 3.321 | 75.91 | 87.421 | 0 | 0 | 485.91
364517 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516183626 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:44:29 | 05.02.2021 12:11:00 | 0.44194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093
364514 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517052944 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:42:28 | 05.02.2021 16:46:00 | 5.0589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92
364501 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:31:33 | 05.02.2021 12:38:00 | 1.1075 | 0 | 1 | 6 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.154 | 0 | 284.049 | 0 | 0 | 0 | 292.203
364548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7103586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:15:19 | 05.02.2021 12:42:56 | 1.4603 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 38.521 | 0 | 0 | 0 | 48.638 | 0 | 0 | 87.159
364548 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7103598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:15:19 | 05.02.2021 13:02:31 | 1.7867 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.722 | 0 | 0 | 0 | 6.262 | 0 | 0 | 41.984
364480 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721945 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:04:16 | 05.02.2021 11:20:00 | 0.26222 | 3 | 248 | 252 | 23 | 24 | 144 | 8 | 0 | 0.025 | 44.222 | 340.658 | 10.968 | 136.258 | 76.677 | 10.437 | 0 | 619.245
364477 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10937987 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 11:02:03 | 05.02.2021 12:55:00 | 1.8825 | 0 | 152 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.658 | 0 | 0.057 | 2.297 | 12.328 | 0 | 0 | 36.34
364458 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6805910 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:45:28 | 05.02.2021 12:09:00 | 1.3922 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.467 | 0 | 0 | 0 | 22.073 | 0 | 0 | 28.54
364453 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605331 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:33:20 | 05.02.2021 11:02:00 | 0.47778 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | 0 | 110.228 | 0.029 | 828.681 | 0 | 940.937
364452 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7054047 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:30:02 | 05.02.2021 11:55:00 | 1.4161 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 11.553 | 0 | 0 | 0 | 31.881 | 0 | 0 | 43.434
364451 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6789924 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 10:29:50 | 05.02.2021 11:26:00 | 0.93611 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.456 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 7.98
364444 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6978005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:17:29 | 05.02.2021 11:27:00 | 1.1586 | 0 | 112 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11.608 | 0 | 0.074 | 0 | 6.707 | 0 | 0 | 18.389
364429 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6662155 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 10:04:13 | 05.02.2021 15:02:00 | 4.9631 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.044 | 0 | 0 | 0 | 5.354 | 0 | 0 | 68.398
364395 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6725289 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 10:01:20 | 05.02.2021 10:43:00 | 0.69444 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.919 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 11.113
364394 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 10:01:03 | 05.02.2021 12:59:00 | 2.9658 | 0 | 4 | 359 | 5 | 37 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.607 | 1420.5 | 2.796 | 1089.181 | 0 | 84.821 | 0 | 2597.905
364393 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO10902098 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 10:00:10 | 05.02.2021 14:43:00 | 4.7139 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 27.408 | 0 | 0 | 0 | 151.237 | 0 | 0.369 | 179.014
364392 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7444512 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 10:00:09 | 05.02.2021 16:57:00 | 6.9475 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 135.731 | 0 | 0.372 | 0 | 47.68 | 0 | 0.069 | 183.852
364391 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7001378 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 10:00:01 | 05.02.2021 16:56:00 | 6.9331 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 142.009 | 0 | 0 | 0 | 41.135 | 0 | 0 | 183.144
364389 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6821302 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:57:04 | 05.02.2021 14:01:00 | 4.0656 | 0 | 413 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 129.544 | 0 | 0.286 | 0 | 20.217 | 0 | 0 | 150.047
364388 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6552908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:55:53 | 05.02.2021 15:05:00 | 5.1519 | 0 | 148 | 0 | 19 | 2 | 31 | 2 | 1 | 0 | 126.306 | 0 | 20.338 | 91.3 | 234.075 | 39.133 | 1.274 | 512.426
364404 | 1 | NİĞDE | BOR | KÖK | ISO8344825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:47:14 | 05.02.2021 11:44:00 | 1.9461 | 5 | 1468 | 48 | 34 | 43 | 246 | 1 | 0 | 10.302 | 326.122 | 130.857 | 18.261 | 449.654 | 184.73 | 7.469 | 0 | 1127.395
364432 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:47:14 | 05.02.2021 13:52:00 | 4.0794 | 1 | 575 | 2 | 7 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1.639 | 391.752 | 1.195 | 2.424 | 13.718 | 146.782 | 0 | 0 | 557.51
364366 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6999881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:44:58 | 05.02.2021 11:28:00 | 1.7172 | 0 | 1159 | 0 | 14 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 219.399 | 0 | 0.832 | 76.233 | 70.235 | 0 | 0 | 366.699
364366 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7126248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:44:58 | 05.02.2021 12:45:13 | 3.0042 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.108 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 17.534
364366 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7126247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:44:58 | 05.02.2021 12:45:22 | 3.0067 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.248 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 25.73
364361 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6534198 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:40:08 | 05.02.2021 15:45:00 | 6.0811 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 198.481 | 0 | 0 | 0 | 127.284 | 0 | 0 | 325.765
364359 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:39:14 | 05.02.2021 10:50:00 | 1.1794 | 0 | 18 | 9 | 1 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 43.772 | 0.094 | 65.354 | 6.383 | 0 | 0 | 118.63
364356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | FUSE6650297 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:37:19 | 05.02.2021 10:04:00 | 0.44472 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.297 | 0 | 0 | 0 | 12.476 | 0 | 0 | 19.773
364355 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517258319 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:36:23 | 05.02.2021 09:50:00 | 0.22694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
364351 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10808509 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:30:22 | 05.02.2021 10:33:00 | 1.0439 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.071 | 0 | 54.434 | 0 | 0 | 0 | 75.505
364448 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | LINE9378647 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:21:13 | 05.02.2021 10:26:00 | 1.0797 | 0 | 468 | 0 | 21 | 3 | 90 | 0 | 4 | 0 | 60.64 | 0 | 3.408 | 3.954 | 34.698 | 0 | 34.234 | 136.934
364473 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7011705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:19:13 | 05.02.2021 11:00:00 | 1.6797 | 0 | 129 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.895 | 0 | 17.549 | 0 | 35.552 | 0 | 0 | 77.996
364335 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:16:25 | 05.02.2021 09:59:00 | 0.70972 | 0 | 46 | 0 | 19 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.479 | 0 | 2.687 | 7.588 | 7.032 | 0 | 0 | 19.786
364331 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11048949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:11:02 | 05.02.2021 11:28:00 | 2.2828 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 160.725 | 0 | 0 | 0 | 36.506 | 0 | 0 | 197.231
364332 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6811473 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:11:00 | 05.02.2021 10:42:00 | 1.5167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.233 | 10.927
364326 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6751381 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:08:37 | 05.02.2021 10:01:00 | 0.87306 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.163 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 6.405
364323 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO10928360 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:02:52 | 05.02.2021 09:56:00 | 0.88556 | 0 | 186 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.259 | 4.216 | 0.401 | 1.529 | 1.464 | 0 | 0 | 34.869
364322 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6555690 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:02:00 | 05.02.2021 15:00:00 | 5.9667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.543 | 0 | 0 | 0 | 2.536 | 0 | 0 | 28.079
364321 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6698987 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:01:52 | 05.02.2021 14:59:00 | 5.9522 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.926 | 0 | 0 | 0 | 27.562 | 0 | 0 | 74.488
364320 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6836299 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:01:29 | 05.02.2021 14:43:00 | 5.6919 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 74.348 | 0 | 0 | 0 | 66.574 | 0 | 0 | 140.922
364319 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6892230 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:01:19 | 05.02.2021 11:45:00 | 2.7281 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.647 | 0 | 0 | 0 | 22.962 | 0 | 0 | 53.609
364318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7035928 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:00:48 | 05.02.2021 11:29:00 | 2.47 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 52.208 | 0 | 0 | 0 | 5.774 | 0 | 0 | 57.982
364316 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:00:33 | 05.02.2021 09:28:00 | 0.4575 | 0 | 1125 | 86 | 15 | 27 | 156 | 3 | 0 | 0 | 95.381 | 132.046 | 2.747 | 174.582 | 26.162 | 15.096 | 0 | 446.014
364315 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:00:27 | 05.02.2021 17:05:00 | 8.0758 | 0 | 632 | 0 | 4 | 2 | 87 | 0 | 1 | 0 | 452.688 | 0 | 3.266 | 0 | 360.826 | 0 | 10.162 | 826.942
364314 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6600009 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:00:18 | 05.02.2021 12:57:00 | 3.945 | 0 | 128 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.52 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 29.573
364313 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:00:05 | 05.02.2021 10:05:00 | 1.0819 | 0 | 1357 | 0 | 16 | 2 | 122 | 5 | 9 | 0 | 143.913 | 0 | 1.841 | 2.604 | 53.288 | 27.438 | 39.606 | 268.69
364310 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6980084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 08:54:03 | 05.02.2021 16:35:00 | 7.6825 | 2 | 627 | 2 | 6 | 3 | 38 | 0 | 0 | 3.872 | 482.029 | 15.273 | 19.148 | 6.013 | 253.326 | 0 | 0 | 779.661
364308 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6953899 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:48:29 | 05.02.2021 10:36:00 | 1.7919 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 3.468
364305 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517189803 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:45:58 | 05.02.2021 09:36:00 | 0.83389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309
364304 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6789884 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:45:54 | 05.02.2021 11:47:00 | 3.0183 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52.624 | 0 | 0 | 0 | 45.701 | 0 | 0 | 98.325
364301 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6734808 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:38:46 | 05.02.2021 09:40:00 | 1.0206 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.307 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 11.305
364298 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517368963 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:11:56 | 05.02.2021 08:43:00 | 0.51778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.059 | 0 | 0 | 3.059
364285 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517244773 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 07:37:28 | 05.02.2021 08:36:00 | 0.97556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
364284 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515163722 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 07:35:22 | 05.02.2021 08:41:00 | 1.0939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408
364283 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517038039 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 07:30:00 | 05.02.2021 09:15:00 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
364272 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direk | BR7077249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 05:23:25 | 05.02.2021 08:45:00 | 3.3597 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.133 | 0 | 0.586 | 0 | 12.677 | 0 | 0 | 35.396
364268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6956202 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 05:08:34 | 05.02.2021 05:36:00 | 0.45722 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.372 | 0 | 0 | 0 | 49.328 | 0 | 0 | 54.7
364267 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6542591 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 04:26:31 | 05.02.2021 06:39:00 | 2.2081 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 301.703 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 0 | 0 | 425.303
364266 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6884328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 04:00:00 | 05.02.2021 05:53:00 | 1.8833 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.476 | 0 | 1.064 | 0 | 9.671 | 0 | 0 | 32.211
364255 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2021 03:15:26 | 05.02.2021 03:52:00 | 0.60944 | 1 | 4112 | 88 | 364 | 7 | 903 | 7 | 17 | 0.314 | 331.287 | 56.856 | 25.704 | 17.753 | 147.518 | 60.577 | 36.405 | 676.414
364233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6565764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 03:01:56 | 05.02.2021 03:57:00 | 0.91778 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 29.177 | 0 | 0 | 0 | 24.501 | 0 | 5.43 | 59.108
364230 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6683115 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 02:02:09 | 05.02.2021 03:45:00 | 1.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.106 | 0 | 0 | 25.106
364229 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR7045212 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 02:00:00 | 05.02.2021 03:36:00 | 1.6 | 0 | 154 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.634 | 0 | 0.43 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 9.562
364228 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6525837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 01:30:00 | 05.02.2021 02:54:00 | 1.4 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.606 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 16.745
364226 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6780918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 01:01:29 | 05.02.2021 02:16:00 | 1.2419 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 143.737 | 0 | 0 | 0 | 62.328 | 0 | 0.027 | 206.092
364223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6628948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 00:31:13 | 05.02.2021 01:10:00 | 0.64639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.783 | 0 | 9.25 | 56.033
364219 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6645313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 00:11:34 | 05.02.2021 02:14:00 | 2.0406 | 0 | 528 | 0 | 20 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 158.553 | 0 | 3.682 | 29.977 | 86.38 | 0 | 0 | 278.592
364213 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 23:55:28 | 05.02.2021 05:37:00 | 5.6922 | 0 | 883 | 22 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 385.644 | 87.437 | 0.925 | 58.969 | 70.477 | 0 | 0 | 603.452
364195 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6979747 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 21:50:35 | 04.02.2021 22:25:00 | 0.57361 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 5.356 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 1.968 | 8.752
364187 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7460663 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 20:55:49 | 04.02.2021 21:55:00 | 0.98639 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.892 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 8.692
364163 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6636380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 19:51:13 | 04.02.2021 21:38:00 | 1.7797 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.082 | 0 | 0.312 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 13.553
364181 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10628426 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 19:45:01 | 04.02.2021 20:31:00 | 0.76639 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.771 | 0 | 0 | 1.529 | 7.596 | 0 | 0 | 29.896
364161 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7001623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 19:33:09 | 04.02.2021 20:29:00 | 0.93083 | 0 | 146 | 0 | 3 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 30.511 | 0 | 0.351 | 0 | 49.883 | 0 | 14.437 | 95.182
364191 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6716005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 19:24:39 | 04.02.2021 21:45:00 | 2.3392 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.534 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 4.535
364156 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517248212 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 19:23:25 | 04.02.2021 20:13:00 | 0.82639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331
364148 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055376 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 18:57:41 | 04.02.2021 20:30:00 | 1.5386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
364143 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517159187 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 18:50:15 | 04.02.2021 22:01:00 | 3.1792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985
364128 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7134150 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 18:14:12 | 04.02.2021 18:43:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.514 | 0 | 0 | 2.514
364090 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6761253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:53:09 | 04.02.2021 18:24:00 | 0.51417 | 0 | 19 | 0 | 4 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4.837 | 0 | 0.12 | 42.731 | 67.79 | 0 | 0 | 115.478
364138 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6572629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:44:54 | 04.02.2021 19:36:00 | 1.8517 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 7.633 | 0 | 19.631 | 0 | 0 | 27.347
364077 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517263280 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:30:23 | 04.02.2021 18:40:00 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239
364071 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515938898 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:15:46 | 04.02.2021 17:46:00 | 0.50389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256
364059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10764425 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:02:23 | 04.02.2021 20:08:00 | 3.0936 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.378
364050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6756918 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:53:41 | 04.02.2021 18:17:00 | 1.3886 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.281 | 0 | 0 | 0 | 12.019 | 0 | 0 | 38.3
364043 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517225129 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:43:17 | 04.02.2021 17:36:00 | 0.87861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
364053 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:40:45 | 04.02.2021 20:10:00 | 3.4875 | 0 | 608 | 130 | 0 | 4 | 95 | 9 | 2 | 0 | 249.22 | 357.971 | 0 | 125.239 | 48.63 | 105.078 | 6.882 | 893.02
364031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517318015 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:19:05 | 04.02.2021 16:54:00 | 0.58194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016
364012 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516269846 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:53:29 | 04.02.2021 17:10:00 | 1.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 0 | 1.173
364085 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | LINE9512257 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:52:13 | 04.02.2021 17:52:00 | 1.9964 | 0 | 376 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 82.515 | 0 | 0 | 16.612 | 12.748 | 0 | 0 | 111.875
363986 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517153195 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:19:11 | 04.02.2021 17:35:00 | 2.2636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607
364061 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535166028 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:12:38 | 04.02.2021 17:10:00 | 1.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.672 | 0 | 0 | 1.672
363970 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6816622 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:03:31 | 04.02.2021 16:17:00 | 1.2247 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.758 | 0 | 0.58 | 0 | 15.941 | 0 | 0 | 31.279
363962 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6931824 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 14:51:21 | 04.02.2021 17:48:00 | 2.9442 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 78.56 | 0 | 0 | 0 | 11.261 | 0 | 0 | 89.821
363965 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515661982 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:51:05 | 04.02.2021 16:13:00 | 1.3653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106
363942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8147728 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 14:31:38 | 04.02.2021 18:34:00 | 4.0394 | 0 | 310 | 3 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 154.807 | 8.484 | 0 | 16.862 | 19.972 | 0 | 0 | 200.125
363946 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6772624 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:18:55 | 04.02.2021 15:56:00 | 1.6181 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.505 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 9.75
363915 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6809275 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:11:59 | 04.02.2021 15:00:00 | 0.80028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.282 | 0 | 21.75 | 66.032
363918 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6825073 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:10:07 | 04.02.2021 15:42:00 | 1.5314 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 27.393 | 0 | 0 | 0 | 11.761 | 0 | 0 | 39.154
363907 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10558791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 14:00:55 | 04.02.2021 15:59:00 | 1.9681 | 0 | 112 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.327 | 0 | 2.133 | 0 | 10.508 | 0 | 0 | 35.968
363889 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516941243 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:48:11 | 04.02.2021 18:39:00 | 4.8469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328
364062 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6885228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:45:20 | 04.02.2021 17:48:00 | 4.0444 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 356.195 | 0 | 0 | 0 | 64.468 | 0 | 0 | 420.663
363820 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:39:34 | 04.02.2021 13:48:38 | 0.15111 | 0 | 27332 | 7 | 137 | 180 | 7211 | 3 | 3 | 0 | 1462.714 | 5.594 | 6.099 | 155.844 | 1311.995 | 128.506 | 4.092 | 3074.844
363742 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KÖK | BR10872584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:34:04 | 04.02.2021 14:59:00 | 1.4156 | 0 | 164 | 32 | 14 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 67.765 | 59.723 | 8.202 | 0 | 22.249 | 0 | 0 | 157.939
363740 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8448955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 13:30:41 | 04.02.2021 16:07:00 | 2.6053 | 0 | 531 | 17 | 42 | 7 | 116 | 0 | 3 | 0 | 217.615 | 30.588 | 43.706 | 114.713 | 154.638 | 0 | 82.66 | 643.92
363738 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 13:30:04 | 04.02.2021 14:26:00 | 0.93222 | 2 | 43 | 63 | 11 | 10 | 20 | 1 | 0 | 4.822 | 4.827 | 96.541 | 2.101 | 58.038 | 12.021 | 3.951 | 0 | 182.301
363737 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6611779 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:29:28 | 04.02.2021 14:36:00 | 1.1089 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.356 | 0 | 0.724 | 0 | 2.721 | 0 | 0 | 12.801
363736 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6777018 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 13:29:21 | 04.02.2021 16:30:00 | 3.0108 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.179 | 0 | 0 | 0 | 4.291 | 0 | 0 | 89.47
363705 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6812838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 13:00:04 | 04.02.2021 14:12:00 | 1.1989 | 0 | 805 | 0 | 10 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 87.818 | 0 | 0.304 | 0 | 42.433 | 0 | 13.22 | 143.775
363704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 13:00:03 | 04.02.2021 14:51:00 | 1.8492 | 0 | 101 | 19 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 27.398 | 244.394 | 0 | 139.916 | 42.796 | 0 | 0 | 454.504
363711 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 13:00:00 | 04.02.2021 16:59:00 | 3.9833 | 1 | 1058 | 190 | 15 | 78 | 482 | 1 | 1 | 1.286 | 582.363 | 690.793 | 18.056 | 1955.893 | 414.608 | 0 | 62.527 | 3725.526
363703 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6812846 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 12:59:15 | 04.02.2021 14:15:00 | 1.2625 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16.929 | 0 | 0 | 0 | 28.188 | 0 | 0 | 45.117
363702 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7125156 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:53:47 | 04.02.2021 14:38:00 | 1.7369 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.462
363691 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6755820 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 12:52:54 | 04.02.2021 15:43:00 | 2.835 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.271 | 0 | 0.33 | 0 | 7.856 | 0 | 0 | 47.457
363695 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direk | BR6770705 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:52:53 | 04.02.2021 15:08:00 | 2.2519 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.289 | 0 | 0 | 0 | 2.132 | 0 | 0 | 45.421
363898 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7003255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:38:23 | 04.02.2021 14:12:00 | 1.5603 | 0 | 350 | 151 | 0 | 12 | 118 | 1 | 2 | 0 | 74.284 | 299.888 | 0 | 139.984 | 56.531 | 0.697 | 25.726 | 597.11
363898 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:38:23 | 04.02.2021 14:12:21 | 1.5661 | 0 | 6 | 38 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.775 | 0 | 371.908 | 0 | 0 | 0 | 473.683
363898 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:38:23 | 04.02.2021 15:08:09 | 2.4961 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 2 | 0 | 45.139 | 0 | 0 | 9.053 | 20.448 | 0 | 20.569 | 95.209
363676 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 12:29:21 | 04.02.2021 16:34:00 | 4.0775 | 0 | 5 | 0 | 94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.346 | 0 | 62.414 | 21.936 | 3.79 | 0 | 0 | 91.486
363649 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6971581 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:54:49 | 04.02.2021 12:56:00 | 1.0197 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.633 | 0 | 0 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 27.847
363641 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7090464 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:51:22 | 04.02.2021 16:56:00 | 5.0772 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 48.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 49.104
363631 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:47:25 | 04.02.2021 12:18:00 | 0.50972 | 0 | 161 | 0 | 20 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14.198 | 0 | 1.06 | 0 | 0.8 | 50.23 | 0 | 66.288
363617 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516016928 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:46:02 | 04.02.2021 12:26:00 | 0.66611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
363637 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721945 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:42:45 | 04.02.2021 11:49:00 | 0.10417 | 3 | 248 | 252 | 23 | 24 | 144 | 8 | 0 | 0.008 | 14.073 | 108.838 | 3.504 | 43.351 | 23.6 | 3.789 | 0 | 197.163
363672 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6667547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:41:04 | 04.02.2021 13:14:02 | 1.5494 | 0 | 1895 | 1 | 1 | 5 | 206 | 4 | 5 | 0 | 350.407 | 2.614 | 0.371 | 53.985 | 132.687 | 124.61 | 8.629 | 673.303
363672 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7049764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:41:04 | 04.02.2021 16:40:56 | 4.9978 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.201 | 0 | 0 | 2.365 | 4.107 | 0 | 0 | 29.673
363603 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517216704 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:30:33 | 04.02.2021 11:59:00 | 0.47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0.369
363587 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:29:25 | 04.02.2021 13:10:00 | 1.6764 | 0 | 1011 | 23 | 0 | 14 | 92 | 7 | 4 | 0 | 203.3 | 55.062 | 0 | 189.787 | 57.881 | 235.563 | 36.33 | 777.923
363590 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO9327708 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 11:24:45 | 04.02.2021 13:34:58 | 2.1703 | 0 | 2358 | 8 | 145 | 14 | 406 | 2 | 0 | 0 | 392.276 | 13.137 | 30.822 | 140.141 | 146.732 | 90.923 | 0 | 814.031
363561 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516241319 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:17:25 | 04.02.2021 13:43:00 | 2.4264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381
363559 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11190556 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 11:15:08 | 04.02.2021 11:46:00 | 0.51444 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.184 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 0 | 7.895
363555 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517033828 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:11:09 | 04.02.2021 13:14:00 | 2.0475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
363553 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515930707 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:06:30 | 04.02.2021 11:49:00 | 0.70833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
363548 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6730958 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:04:31 | 04.02.2021 12:08:00 | 1.0581 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 0.026 | 0 | 3.077 | 0 | 0 | 4.335
363546 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6761253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 11:02:16 | 04.02.2021 17:43:00 | 6.6789 | 0 | 19 | 0 | 4 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 52.915 | 0 | 1.821 | 642.857 | 975.398 | 0 | 0 | 1672.991
363545 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6761250 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 11:01:39 | 04.02.2021 17:44:00 | 6.7058 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 122.57 | 0 | 0.121 | 0 | 304.747 | 0 | 0 | 427.438
363539 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6916081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:57:24 | 04.02.2021 14:11:00 | 3.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.187 | 0 | 0 | 35.187
363508 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6974448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:49:11 | 04.02.2021 11:19:00 | 0.49694 | 1 | 32643 | 33 | 255 | 27 | 5327 | 1 | 21 | 0 | 3145.307 | 12.35 | 36.456 | 531.781 | 1635.659 | 11.333 | 177.051 | 5549.937
363480 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516788676 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:37:40 | 04.02.2021 11:14:00 | 0.60556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0.113
363478 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6618828 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:34:51 | 04.02.2021 10:43:00 | 0.13583 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.279 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 16.469
363474 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | LINE9714209 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:27:30 | 04.02.2021 12:48:00 | 2.3417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.028
363469 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8284470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:24:48 | 04.02.2021 11:33:00 | 1.1367 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 | 50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13.563 | 0 | 56.732 | 295.599 | 639.432 | 223.854 | 1229.18
363432 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517270011 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:05:30 | 04.02.2021 11:59:00 | 1.8917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
363476 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR7099052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:04:42 | 04.02.2021 10:47:00 | 0.705 | 0 | 354 | 19 | 16 | 7 | 194 | 1 | 0 | 0 | 72.108 | 375.759 | 12.49 | 314.669 | 76.962 | 338.431 | 0 | 1190.419
363427 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7065886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:03:16 | 04.02.2021 11:09:00 | 1.0956 | 0 | 164 | 0 | 13 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 25.309 | 0 | 2.014 | 0 | 19.793 | 0 | 0 | 47.116
363424 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO7575985 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 10:02:57 | 04.02.2021 13:48:00 | 3.7508 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.898 | 0 | 0.129 | 0 | 12.172 | 0 | 0 | 37.199
363470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7107836 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:02:51 | 04.02.2021 10:43:00 | 0.66917 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85.745 | 0 | 0 | 0 | 3.379 | 0 | 0 | 89.124
363459 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:01:22 | 04.02.2021 13:32:48 | 3.5239 | 2 | 664 | 19 | 14 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0.471 | 349.609 | 71.347 | 7.293 | 47.762 | 125.773 | 0 | 0 | 602.255
363459 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:01:22 | 04.02.2021 13:33:00 | 3.5272 | 0 | 1357 | 2 | 18 | 10 | 229 | 0 | 0 | 0 | 531.331 | 1.614 | 2.899 | 200.481 | 228.298 | 0 | 0 | 964.623
363459 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:01:22 | 04.02.2021 13:33:31 | 3.5358 | 0 | 202 | 6 | 2 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 110.621 | 5.211 | 1.764 | 32.313 | 42.765 | 0 | 0 | 192.674
363459 | 4 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:01:22 | 04.02.2021 13:34:35 | 3.5536 | 0 | 842 | 1 | 62 | 8 | 107 | 3 | 0 | 0 | 313.406 | 1.712 | 18.66 | 29.05 | 112.943 | 20.518 | 0 | 496.289
363415 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6744594 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 10:01:06 | 04.02.2021 11:02:00 | 1.015 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 95.311 | 0 | 0 | 0 | 11.037 | 0 | 17.519 | 123.867
363414 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11162711 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 10:00:34 | 04.02.2021 14:50:00 | 4.8239 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 68.42 | 0 | 0 | 0 | 16.892 | 0 | 14.447 | 99.759
363413 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6730530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 10:00:33 | 04.02.2021 12:31:00 | 2.5075 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.075 | 0 | 0.619 | 0 | 14.494 | 0 | 0 | 40.188
363412 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO9267640 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 10:00:08 | 04.02.2021 14:30:00 | 4.4978 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 268.739 | 0 | 0 | 0 | 61.996 | 0 | 0.372 | 331.107
363410 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 10:00:00 | 04.02.2021 11:57:00 | 1.95 | 0 | 481 | 0 | 77 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 121.936 | 0 | 20.472 | 0 | 50.557 | 0 | 0 | 192.965
363411 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:59:45 | 04.02.2021 11:55:20 | 1.9264 | 0 | 1155 | 17 | 18 | 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 330.768 | 43.618 | 2.675 | 120.166 | 65.668 | 0 | 0 | 562.895
363409 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:59:33 | 04.02.2021 14:10:00 | 4.1742 | 0 | 2 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.828 | 2.066 | 218.711 | 0 | 0 | 0 | 297.605
363408 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:59:25 | 04.02.2021 12:52:00 | 2.8764 | 0 | 856 | 8 | 36 | 3 | 107 | 11 | 0 | 0 | 250.798 | 28.509 | 8.184 | 14.003 | 149.311 | 49.439 | 0 | 500.244
363407 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | BR8421857 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:58:57 | 04.02.2021 12:34:00 | 2.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.637 | 0 | 0 | 56.637
363406 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8655166 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:56:51 | 04.02.2021 12:35:00 | 2.6358 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.54 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 23.856
363396 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6636521 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:41:08 | 04.02.2021 12:03:00 | 2.3644 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.83 | 0 | 0 | 0 | 5.985 | 0 | 0 | 42.815
363394 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6678857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:37:10 | 04.02.2021 11:40:00 | 2.0472 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 66.332 | 0 | 0 | 0 | 12.974 | 0 | 0 | 79.306
363392 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7061905 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:33:57 | 04.02.2021 10:45:00 | 1.1842 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.302 | 0 | 0 | 0 | 31.869 | 0 | 0 | 77.171
363391 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11190177 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:31:27 | 04.02.2021 10:11:00 | 0.65917 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4.239 | 0 | 0.414 | 0 | 16.101 | 0 | 0 | 20.754
363387 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:27:08 | 04.02.2021 13:30:00 | 4.0478 | 0 | 299 | 2 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 233.556 | 7.071 | 1.03 | 107.548 | 63.101 | 0 | 0 | 412.306
363380 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:18:46 | 04.02.2021 10:42:00 | 1.3872 | 0 | 206 | 30 | 4 | 17 | 30 | 1 | 1 | 0 | 29.677 | 92.415 | 1.224 | 191.318 | 10.386 | 30.367 | 15.897 | 371.284
363379 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6571073 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:15:35 | 04.02.2021 09:32:00 | 0.27361 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.44 | 0 | 0 | 0 | 4.709 | 0 | 0 | 41.149
363375 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6753154 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:08:10 | 04.02.2021 09:42:00 | 0.56389 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.439 | 0 | 0 | 0 | 5.401 | 0 | 0 | 20.84
363374 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7031128 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:05:38 | 04.02.2021 11:15:00 | 2.1561 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.972 | 0 | 1.327 | 0 | 3.928 | 0 | 0 | 17.227
363369 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6993644 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:00:41 | 04.02.2021 12:54:00 | 3.8886 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.044 | 0 | 0 | 0 | 8.053 | 0 | 0 | 60.097
363368 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7090923 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:00:36 | 04.02.2021 11:50:00 | 2.8233 | 0 | 419 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 115.037 | 0 | 0.047 | 35.08 | 36.933 | 0 | 0 | 187.097
363367 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO7136241 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:00:32 | 04.02.2021 11:50:00 | 2.8244 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.668 | 0 | 0 | 0 | 2.741 | 0 | 0 | 24.409
363366 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:00:02 | 04.02.2021 11:53:00 | 2.8828 | 0 | 3 | 26 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.747 | 0 | 415.355 | 0 | 0 | 0 | 504.102
363365 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR7062138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 08:59:59 | 04.02.2021 10:52:00 | 1.8669 | 0 | 3668 | 1 | 22 | 10 | 427 | 3 | 2 | 0 | 1084.324 | 0 | 1.061 | 3.526 | 525.733 | 1467.376 | 20.907 | 3102.927
363363 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11377782 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 08:59:06 | 04.02.2021 11:51:00 | 2.865 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.876 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 12.898
363354 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | SDK Çıkışı | FUSE7118534 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 08:16:53 | 04.02.2021 12:11:00 | 3.9019 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 5.198 | 0 | 0 | 7.124
363346 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10506192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 06:38:46 | 04.02.2021 09:15:00 | 2.6039 | 0 | 47 | 34 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.392 | 121.776 | 0 | 39.936 | 7.195 | 0 | 0 | 189.299
363343 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7105137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 05:20:52 | 04.02.2021 06:30:00 | 1.1522 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 80.529 | 0 | 0 | 0 | 57.212 | 0 | 0 | 137.741
363342 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6841950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 04:59:33 | 04.02.2021 06:49:00 | 1.8242 | 0 | 107 | 7 | 76 | 7 | 28 | 1 | 0 | 0 | 16.194 | 4.083 | 7.747 | 336.065 | 10.999 | 66.071 | 0 | 441.159
363340 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6856790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 04:31:58 | 04.02.2021 06:21:00 | 1.8172 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 98.386 | 0 | 0 | 0 | 92.875 | 0 | 0 | 191.261
363339 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6841944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 03:59:33 | 04.02.2021 05:48:00 | 1.8075 | 0 | 305 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 112.953 | 0 | 0 | 147.632 | 111.802 | 0 | 0 | 372.387
363335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7137132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 03:01:45 | 04.02.2021 04:29:00 | 1.4542 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 71.542 | 0 | 0 | 0 | 77.259 | 0 | 2.438 | 151.239
363336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6575555 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 03:00:00 | 04.02.2021 03:57:00 | 0.95 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16.561 | 0 | 0 | 0 | 6.257 | 0 | 0 | 22.818
363331 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6892761 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 02:00:02 | 04.02.2021 03:51:00 | 1.8494 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 261.301 | 0 | 0 | 261.871
363330 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6726857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 01:59:35 | 04.02.2021 03:49:00 | 1.8236 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 69.61 | 0 | 0 | 0 | 99.478 | 0 | 0 | 169.088
363326 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7086633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 01:34:40 | 04.02.2021 02:57:00 | 1.3722 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.32 | 0 | 0 | 0 | 2.732 | 0 | 0 | 32.052
363325 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7123368 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 01:03:12 | 04.02.2021 01:57:00 | 0.89667 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 112.714 | 0 | 0 | 0 | 16.882 | 0 | 0 | 129.596
363324 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6723039 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 01:00:00 | 04.02.2021 02:18:00 | 1.3 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.737
363322 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6593073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 00:59:29 | 04.02.2021 01:55:00 | 0.92528 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.896 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 3.306
363320 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7084851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 00:30:42 | 04.02.2021 02:12:00 | 1.6883 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 40.927 | 0 | 0 | 0 | 10.606 | 0 | 5.699 | 57.232
363319 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6538185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 00:30:15 | 04.02.2021 01:12:00 | 0.69583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 19.607 | 0 | 19.955 | 39.659
363318 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6609965 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 00:30:00 | 04.02.2021 01:25:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 1.602
363314 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515472433 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 00:06:01 | 04.02.2021 01:38:00 | 1.5331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
363313 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6549767 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 23:59:38 | 04.02.2021 01:50:00 | 1.8394 | 0 | 358 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 91.276 | 0 | 0.908 | 0 | 30.651 | 0 | 0 | 122.835
363311 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7153486 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 23:46:01 | 04.02.2021 00:21:00 | 0.58306 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.535 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 13.816
363307 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO11411218 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 23:00:02 | 03.02.2021 23:36:00 | 0.59944 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0.177 | 30.83 | 69.861 | 0 | 0 | 101.041
363306 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517384652 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 22:40:50 | 04.02.2021 00:20:00 | 1.6528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339
363285 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515635504 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 20:41:29 | 03.02.2021 21:25:00 | 0.72528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894
363276 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517343948 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 20:01:45 | 03.02.2021 20:25:00 | 0.3875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102
363272 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517134655 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 19:58:22 | 03.02.2021 21:36:00 | 1.6272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244
363262 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517030727 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 19:29:48 | 03.02.2021 20:59:00 | 1.4867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333
363260 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6617472 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 19:29:30 | 03.02.2021 20:26:00 | 0.94167 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0.218 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1.46
363242 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517189348 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:57:18 | 03.02.2021 19:20:00 | 0.37833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 1.422
363233 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6530778 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:41:54 | 03.02.2021 19:49:00 | 1.1183 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.37
363226 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7103858 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:40:04 | 03.02.2021 18:54:00 | 0.23222 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345
363227 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7023763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:36:16 | 03.02.2021 19:16:00 | 0.66222 | 1 | 13731 | 1 | 22 | 2 | 1412 | 0 | 7 | 0 | 1869.368 | 0 | 1.234 | 6.712 | 213.476 | 0 | 33.964 | 2124.754
363195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515848683 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:32:13 | 03.02.2021 19:49:00 | 1.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 0.941
363185 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517406875 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:15:55 | 03.02.2021 19:16:00 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0.468
363179 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517278755 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:12:59 | 03.02.2021 19:06:00 | 0.88361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
363173 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6576250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:07:45 | 03.02.2021 18:40:00 | 0.5375 | 0 | 2159 | 1 | 1 | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 386.808 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 435.608
363163 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direk | ISO6587970 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:52:57 | 03.02.2021 18:11:00 | 0.30083 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.271 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 8.177
363157 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212510 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:43:57 | 03.02.2021 18:00:00 | 0.2675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
363154 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6919116 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:39:42 | 03.02.2021 20:58:00 | 3.305 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.319
363257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6537066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:32:49 | 03.02.2021 19:44:00 | 2.1864 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.223 | 0 | 0 | 147.767 | 77.578 | 0 | 0 | 272.568
363132 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE8449847 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:57:36 | 03.02.2021 17:26:00 | 0.47333 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 2.857 | 0 | 0 | 4.801
363126 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:50:17 | 03.02.2021 20:36:58 | 3.7781 | 1 | 340 | 8 | 10 | 19 | 115 | 3 | 5 | 1.864 | 172.122 | 52.28 | 7.276 | 272.769 | 68.642 | 58.92 | 64.995 | 698.868
363126 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8267864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:50:17 | 03.02.2021 22:17:00 | 5.4453 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 14.037 | 8.944 | 0 | 0 | 10.963 | 112.847 | 0.504 | 147.295
363120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK | ISO6565506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:42:50 | 03.02.2021 17:27:00 | 0.73611 | 0 | 1176 | 137 | 98 | 45 | 392 | 0 | 0 | 0 | 211.582 | 80.335 | 18.345 | 210.085 | 123.293 | 0 | 0 | 643.64
363101 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6919118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:03:32 | 03.02.2021 16:50:00 | 0.77444 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.097 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 10.215
363097 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517386111 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:50:02 | 03.02.2021 16:58:00 | 1.1328 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.431
363095 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517380417 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:41:41 | 03.02.2021 16:31:00 | 0.82194 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.959
363088 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517080086 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:29:49 | 03.02.2021 18:23:00 | 2.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026
363079 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515608695 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:11:19 | 03.02.2021 15:49:00 | 0.62806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247
363077 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535154758 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:03:55 | 03.02.2021 17:17:00 | 2.2181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431
363075 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE7159470 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:03:23 | 03.02.2021 15:35:00 | 0.52694 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16.151 | 0 | 0 | 0 | 17.509 | 0 | 0 | 33.66
363073 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517370262 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:00:47 | 03.02.2021 15:27:00 | 0.43694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
363070 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | DM | ISO6827309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:58:08 | 03.02.2021 15:55:00 | 0.94778 | 0 | 112 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.076 | 0 | 0 | 15.554 | 0.812 | 0 | 0 | 25.442
363071 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515199192 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:58:01 | 03.02.2021 15:41:00 | 0.71639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.061 | 3.061
363066 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517322538 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:52:29 | 03.02.2021 15:28:00 | 0.59194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044
363063 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516242742 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:47:47 | 03.02.2021 15:10:00 | 0.37028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
363069 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6675660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:45:20 | 03.02.2021 15:14:00 | 0.47778 | 0 | 993 | 23 | 40 | 61 | 334 | 1 | 0 | 0 | 88.832 | 16.09 | 4.598 | 272.93 | 62.202 | 0.614 | 0 | 445.266
363111 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6838313 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:37:03 | 03.02.2021 20:08:00 | 5.5158 | 0 | 112 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 101.389 | 0 | 9.223 | 0 | 61.815 | 0 | 0 | 172.427
363053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10396267 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 14:33:06 | 03.02.2021 16:32:00 | 1.9817 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.012 | 0 | 0.093 | 0 | 17.383 | 0 | 0 | 39.488
363052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6574148 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 14:32:06 | 03.02.2021 16:01:00 | 1.4817 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 78.659 | 0 | 0 | 0 | 18.233 | 0 | 0 | 96.892
363092 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR7130059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:31:16 | 03.02.2021 17:23:00 | 2.8622 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.581 | 0 | 0 | 0 | 27.706 | 0 | 0 | 77.287
363089 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9448040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:29:51 | 03.02.2021 22:05:00 | 7.5858 | 0 | 245 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 171.375 | 0 | 0.344 | 0 | 98.451 | 0 | 0 | 270.17
363046 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6809275 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:25:54 | 03.02.2021 14:43:00 | 0.285 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.345 | 0 | 15.569 | 44.914
362993 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6805427 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 13:08:16 | 03.02.2021 15:38:00 | 2.4956 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.613 | 0 | 0 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 32.161
363162 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | LINE10445747 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:06:51 | 03.02.2021 18:06:00 | 4.9858 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.808
362976 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6793497 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:46:48 | 03.02.2021 13:56:00 | 1.1533 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 9.124 | 0 | 0 | 0 | 149.259 | 0 | 0 | 158.383
362956 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 12:04:10 | 03.02.2021 15:44:00 | 3.6639 | 1 | 60 | 19 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 8.636 | 23.398 | 89.424 | 10.353 | 125.198 | 22.35 | 0 | 0 | 279.359
362954 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 12:02:54 | 03.02.2021 15:43:00 | 3.6683 | 4 | 104 | 132 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0.085 | 65.188 | 806.666 | 105.713 | 531.311 | 74.718 | 0 | 0 | 1583.681
362953 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6571075 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 12:01:27 | 03.02.2021 13:48:00 | 1.7758 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.799 | 0 | 0 | 0 | 9.386 | 0 | 0 | 66.185
362951 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7132621 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 12:00:05 | 03.02.2021 16:43:00 | 4.7153 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.038 | 0 | 0 | 0 | 31.303 | 0 | 0 | 49.341
362938 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE7138362 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:49:28 | 03.02.2021 14:47:00 | 2.9589 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.274 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 26.401
362919 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6885395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:30:01 | 03.02.2021 11:56:00 | 0.43306 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.838 | 0 | 0 | 0 | 6.706 | 0 | 0 | 23.544
362921 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6775870 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:29:24 | 03.02.2021 12:20:00 | 0.84333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 18.077
362909 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:21:06 | 03.02.2021 12:07:55 | 0.78028 | 0 | 24 | 0 | 0 | 9 | 247 | 32 | 45 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 122.028 | 220.384 | 2349.116 | 418.6 | 3110.974
362909 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:21:06 | 03.02.2021 12:09:58 | 0.81444 | 0 | 194 | 1 | 2 | 8 | 133 | 5 | 0 | 0 | 24.639 | 0.347 | 4.721 | 315.652 | 41.808 | 731.568 | 0 | 1118.735
362907 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR7010569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:17:53 | 03.02.2021 12:32:00 | 1.2353 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 340.825 | 0 | 0 | 0 | 115.599 | 0 | 0.158 | 456.582
362903 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515314424 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:13:21 | 03.02.2021 12:05:00 | 0.86083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
362887 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:58:42 | 03.02.2021 11:25:00 | 0.43833 | 0 | 947 | 343 | 44 | 39 | 196 | 0 | 0 | 0 | 81.465 | 180.349 | 10.184 | 164.311 | 34.572 | 0 | 0 | 470.881
362881 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6546596 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:53:16 | 03.02.2021 12:28:00 | 1.5789 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.539 | 0 | 0 | 0 | 5.996 | 0 | 0 | 24.535
362878 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517405933 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:51:38 | 03.02.2021 13:04:00 | 2.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07
362875 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:50:52 | 03.02.2021 11:55:00 | 1.0689 | 0 | 221 | 1 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.33 | 0 | 1.11 | 17.219 | 9.98 | 0 | 0 | 59.639
362875 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6774453 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:50:52 | 03.02.2021 13:50:00 | 2.9856 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.757
362866 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7001625 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:47:02 | 03.02.2021 12:23:00 | 1.5994 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 11.652 | 0 | 0 | 0 | 85.496 | 0 | 56.301 | 153.449
362867 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:46:48 | 03.02.2021 11:45:00 | 0.97 | 1 | 509 | 114 | 389 | 43 | 225 | 0 | 0 | 0.298 | 63.299 | 84.482 | 95.679 | 381.999 | 66.677 | 0 | 0 | 692.434
362864 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO6834380 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:45:02 | 03.02.2021 11:08:00 | 0.38278 | 0 | 144 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.697 | 0 | 0.03 | 0 | 5.953 | 0 | 0 | 12.68
362868 | 1 | KONYA | BOZKIR | SDK Çıkışı | FUSE6897049 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:40:45 | 03.02.2021 12:29:00 | 1.8042 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.751 | 0 | 0 | 0 | 30.268 | 0 | 0 | 50.019
362854 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:38:08 | 03.02.2021 11:43:00 | 1.0811 | 0 | 580 | 7 | 3 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 75.595 | 7.762 | 0.567 | 91.222 | 18.62 | 0 | 0 | 193.766
362985 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7121307 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:31:28 | 03.02.2021 13:02:00 | 2.5089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.861 | 0 | 0 | 8.861
362947 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7086151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:29:00 | 03.02.2021 15:26:00 | 4.95 | 0 | 334 | 4 | 0 | 2 | 36 | 2 | 1 | 0 | 229.209 | 24.384 | 0 | 600.27 | 87.943 | 64.59 | 61.865 | 1068.261
362834 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:14:59 | 03.02.2021 10:45:00 | 0.50028 | 2 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.64 | 0 | 17.654 | 0 | 21.097 | 0 | 169.452 | 0 | 208.843
362834 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:14:59 | 03.02.2021 12:52:00 | 2.6169 | 0 | 3004 | 40 | 47 | 22 | 355 | 13 | 11 | 0 | 1122.442 | 266.834 | 25.927 | 402.124 | 492.586 | 632.522 | 113.696 | 3056.131
362828 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7155355 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 10:06:05 | 03.02.2021 13:46:00 | 3.6653 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.084 | 0 | 0.391 | 0 | 14.508 | 0 | 0 | 40.983
362825 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10793195 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 10:03:19 | 03.02.2021 11:29:00 | 1.4281 | 0 | 110 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.099 | 0 | 3.857 | 0 | 10.39 | 0 | 0 | 38.346
362815 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 10:01:04 | 03.02.2021 13:42:00 | 3.6822 | 0 | 302 | 5 | 2 | 8 | 21 | 1 | 0 | 0 | 150.173 | 35.41 | 1.249 | 168.9 | 48.06 | 37.44 | 0 | 441.232
362814 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6850053 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 10:00:57 | 03.02.2021 12:52:00 | 2.8508 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 117.658 | 0 | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 0 | 121.309
362817 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515737675 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:00:52 | 03.02.2021 10:30:00 | 0.48556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234
362813 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO9267640 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 10:00:08 | 03.02.2021 16:08:00 | 6.1311 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 332.526 | 0 | 0 | 0 | 78.256 | 0 | 0.502 | 411.284
362812 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:51:58 | 03.02.2021 10:01:00 | 0.15056 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 23.396 | 0 | 0 | 0 | 9.826 | 0 | 0 | 33.222
362806 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:41:47 | 03.02.2021 12:32:00 | 2.8369 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.083
362799 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:29:06 | 03.02.2021 15:21:00 | 5.865 | 0 | 351 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 303.122 | 0 | 2.249 | 0 | 80.423 | 0 | 0 | 385.794
362797 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7001625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:26:45 | 03.02.2021 10:00:00 | 0.55417 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 3.903 | 0 | 0 | 0 | 30.703 | 0 | 20.571 | 55.177
362791 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7139790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:08:28 | 03.02.2021 13:34:00 | 4.4256 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.559 | 0 | 0 | 0 | 12.471 | 0 | 0 | 80.03
362789 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6854139 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:05:17 | 03.02.2021 12:13:00 | 3.1286 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.504 | 0 | 0 | 0 | 17.23 | 0 | 0 | 36.734
362787 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6792841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:00:53 | 03.02.2021 11:55:00 | 2.9019 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 187.106 | 0 | 0 | 0 | 10.717 | 0 | 0 | 197.823
362786 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6792842 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:00:16 | 03.02.2021 14:53:00 | 5.8789 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 353.13 | 0 | 0 | 0 | 69.007 | 0 | 0.338 | 422.475
362782 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:54:35 | 03.02.2021 09:27:00 | 0.54028 | 0 | 119 | 13 | 1 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 9.771 | 12.635 | 0 | 49.046 | 3.717 | 0.674 | 0 | 75.843
362771 | 1 | KONYA | KULU | AG Direk | ISO8949883 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:12:48 | 03.02.2021 09:04:00 | 0.85333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 2.011 | 0 | 0 | 4.661
362807 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:00:25 | 03.02.2021 10:15:00 | 2.2431 | 0 | 76 | 19 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 12.949 | 31.888 | 0 | 35.361 | 0 | 0 | 6.869 | 87.067
362760 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6882665 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 07:52:11 | 03.02.2021 08:17:00 | 0.41361 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 1.577 | 0 | 0 | 3.872
362772 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 05:06:24 | 03.02.2021 10:58:00 | 5.86 | 0 | 756 | 0 | 9 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 354.087 | 0 | 4.119 | 9.617 | 101.117 | 0 | 0 | 468.94
362744 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7130062 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KABLODA EK HATASI-İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 05:02:38 | 03.02.2021 11:40:00 | 6.6228 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.295 | 0 | 0 | 0 | 31.755 | 0 | 0 | 77.05
362743 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6601092 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 04:30:26 | 03.02.2021 06:21:00 | 1.8428 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 74.321 | 0 | 0 | 0 | 3.495 | 0 | 0 | 77.816
362734 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 03:12:39 | 03.02.2021 03:50:00 | 0.6225 | 0 | 347 | 279 | 10 | 41 | 105 | 10 | 0 | 0 | 31.976 | 218.198 | 2.301 | 177.034 | 24.126 | 4.461 | 0 | 458.096
362722 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6622471 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 02:01:34 | 03.02.2021 03:47:00 | 1.7572 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 54.847 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 60.097
362721 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6738074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 02:00:02 | 03.02.2021 02:31:00 | 0.51611 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3.301 | 0 | 0 | 0 | 4.708 | 0 | 0.271 | 8.28
362723 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 02:00:00 | 03.02.2021 02:59:00 | 0.98333 | 0 | 1366 | 2 | 15 | 13 | 154 | 1 | 0 | 0 | 132.641 | 14.953 | 1.109 | 167.777 | 49.77 | 58.992 | 0 | 425.242
362720 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6551941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 01:59:50 | 03.02.2021 03:46:00 | 1.7694 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 85.772 | 0 | 0 | 0 | 68.136 | 0 | 0 | 153.908
362717 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 01:47:55 | 03.02.2021 04:55:00 | 3.1181 | 0 | 807 | 62 | 67 | 24 | 51 | 10 | 0 | 0 | 188.974 | 170.476 | 36.078 | 208.642 | 131.152 | 8703.803 | 0 | 9439.125
362715 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR6648542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 01:32:45 | 03.02.2021 03:01:00 | 1.4708 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11.575 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 9.826 | 21.426
362714 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6774443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 00:55:12 | 03.02.2021 02:07:00 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.272 | 0 | 0 | 0 | 200.272
362712 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | ISO6562991 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 00:45:03 | 03.02.2021 01:26:00 | 0.6825 | 0 | 48 | 11 | 0 | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1.922 | 3.833 | 0 | 45.96 | 2.565 | 26.306 | 0 | 80.586
362708 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6758104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 00:31:04 | 03.02.2021 01:10:00 | 0.64889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.289 | 0 | 8.409 | 19.698
362707 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7150945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 00:30:30 | 03.02.2021 01:12:00 | 0.69167 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 15.101 | 0 | 0.061 | 0 | 6.52 | 0 | 0.629 | 22.311
362704 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | ISO6552200 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 00:14:31 | 03.02.2021 01:56:00 | 1.6914 | 0 | 1251 | 0 | 1 | 2 | 148 | 2 | 4 | 0 | 185.889 | 0 | 0.268 | 33.782 | 59.113 | 55.682 | 2.518 | 337.252
362699 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6950418 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 00:03:10 | 03.02.2021 01:47:00 | 1.7306 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 43.892 | 0 | 0 | 0 | 36.282 | 0 | 0 | 80.174
362698 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6559278 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 23:45:15 | 03.02.2021 01:00:00 | 1.2458 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.009 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 0 | 40.089
362687 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 22:22:41 | 03.02.2021 01:03:00 | 2.6719 | 0 | 1084 | 10 | 10 | 10 | 152 | 1 | 0 | 0 | 287.577 | 25.781 | 1.588 | 206.511 | 55.285 | 104.982 | 0 | 681.724
362682 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517222566 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 22:18:04 | 02.02.2021 22:54:00 | 0.59889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
362673 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7130062 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 22:00:23 | 02.02.2021 23:19:00 | 1.3103 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.169 | 0 | 0 | 0 | 4.074 | 0 | 0 | 14.243
362672 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517384652 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 21:57:16 | 02.02.2021 22:31:00 | 0.56222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
362671 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR7034812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 21:54:12 | 02.02.2021 22:51:00 | 0.94667 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 2 | 0 | 86.123 | 0 | 0 | 0 | 132.76 | 0 | 6.586 | 225.469
362661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7024739 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 20:56:43 | 02.02.2021 22:54:00 | 1.9547 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0.816 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 3.306
362660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6604121 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 20:53:56 | 02.02.2021 21:34:00 | 0.66778 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.848 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.111
362657 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515926070 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 20:36:03 | 02.02.2021 21:13:00 | 0.61583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
362649 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517307231 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:51:01 | 02.02.2021 21:31:00 | 1.6664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955
362633 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6642845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:08:37 | 02.02.2021 19:52:00 | 0.72306 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.305 | 0 | 0.161 | 0 | 3.892 | 0 | 0 | 29.358
362622 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517085157 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:55:04 | 02.02.2021 20:16:00 | 1.3489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
362647 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11216853 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:51:44 | 02.02.2021 20:01:00 | 1.1544 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.153 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 42.118
362615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11228302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:44:16 | 02.02.2021 20:07:00 | 1.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.005 | 0 | 247.581 | 0 | 266.586
362612 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515744899 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:38:38 | 02.02.2021 19:40:00 | 1.0228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
362605 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO9415541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:33:33 | 02.02.2021 19:47:00 | 1.2242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.232 | 0 | 0 | 40.232
362597 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516948652 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:17:32 | 02.02.2021 20:33:00 | 2.2578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169
362594 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7052459 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:13:37 | 02.02.2021 18:41:00 | 0.45639 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 19.249 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0 | 40.599
362588 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628214 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:04:34 | 02.02.2021 19:01:00 | 0.94056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.083 | 0 | 0 | 0 | 19.083
362583 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6985184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:47:45 | 02.02.2021 19:36:00 | 1.8042 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.071 | 0 | 52.189 | 0 | 4.772 | 0 | 63.032
362555 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517026440 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:42:54 | 02.02.2021 17:58:00 | 0.25167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 1.894
362581 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6575549 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:36:10 | 02.02.2021 19:23:00 | 1.7806 | 0 | 1042 | 0 | 2 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 373.625 | 0 | 0 | 0 | 121.667 | 0 | 0 | 495.292
362571 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8466473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:35:34 | 02.02.2021 18:02:00 | 0.44056 | 17 | 2714 | 4 | 7 | 23 | 352 | 0 | 0 | 0 | 281.086 | 0.363 | 0.71 | 6.054 | 108.293 | 0 | 0 | 396.506
362528 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6706442 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:06:54 | 02.02.2021 17:47:00 | 0.66833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.754 | 0 | 0 | 0 | 4.527 | 0 | 0 | 19.281
362524 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517111957 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:01:47 | 02.02.2021 18:25:00 | 1.3869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
362531 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11249445 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:56:58 | 02.02.2021 17:31:00 | 0.56722 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 22.546 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 6.052 | 36.928
362510 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515523156 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:41:35 | 02.02.2021 18:13:00 | 1.5236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
362493 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10398242 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:19:32 | 02.02.2021 17:04:00 | 0.74111 | 0 | 373 | 2 | 8 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 0.545 | 1.792 | 2.209 | 10.79 | 0 | 0 | 41.176
362488 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:10:31 | 02.02.2021 17:33:00 | 1.3747 | 0 | 0 | 59 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 97.317 | 0 | 9.999 | 0 | 15.261 | 0 | 122.577
362596 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648326 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:08:01 | 02.02.2021 18:38:00 | 2.4997 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.262 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 9.445
362483 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:06:29 | 02.02.2021 16:48:00 | 0.69194 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.468 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 7.82
362480 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842719 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:00:03 | 02.02.2021 18:10:00 | 2.1658 | 0 | 439 | 3 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 126.195 | 9.801 | 0.463 | 10.861 | 17.829 | 0 | 0 | 165.149
362477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6905768 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:58:23 | 02.02.2021 17:37:00 | 1.6436 | 0 | 122 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.441 | 0 | 1.328 | 0 | 6.459 | 0 | 0 | 40.228
362465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:51:11 | 02.02.2021 18:48:32 | 2.9558 | 7 | 710 | 3 | 79 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 349.244 | 0 | 41.668 | 131.934 | 69.495 | 0 | 0 | 592.341
362465 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6936801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:51:11 | 02.02.2021 20:50:00 | 4.9803 | 14 | 9 | 36 | 164 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 135.317 | 114.357 | 420.997 | 11.729 | 0 | 0 | 684.6
362460 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7028137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:43:51 | 02.02.2021 16:45:00 | 1.0192 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35.849 | 0 | 0 | 0 | 16.62 | 0 | 0 | 52.469
362458 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515393041 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:41:57 | 02.02.2021 16:18:00 | 0.60083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218
362450 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6671048 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:36:07 | 02.02.2021 17:39:00 | 2.0481 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.243 | 0 | 0.448 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 6.848
362448 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direk | BR11242498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:34:47 | 02.02.2021 17:11:00 | 1.6036 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.763 | 0 | 1.942 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 12.846
362434 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:25:35 | 02.02.2021 17:26:00 | 2.0069 | 0 | 57 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.028 | 0 | 2.338 | 0 | 6.398 | 0 | 0 | 20.764
362427 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068960 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:13:25 | 02.02.2021 16:35:00 | 1.3597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265
362419 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6885391 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:55:00 | 02.02.2021 15:56:00 | 1.0167 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.849 | 0 | 0 | 0 | 13.715 | 0 | 0 | 55.564
362545 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7130062 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:42:44 | 02.02.2021 18:24:00 | 3.6878 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.355 | 0 | 0 | 0 | 19.392 | 0 | 0 | 49.747
362400 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6936385 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 14:30:00 | 02.02.2021 16:14:00 | 1.7333 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 42.021 | 0 | 0 | 0 | 53.215 | 0 | 0 | 95.236
362397 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6705078 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:20:00 | 02.02.2021 15:06:00 | 0.76667 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.448 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 20.771
362433 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517363176 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:18:22 | 02.02.2021 15:45:00 | 1.4439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272
362388 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6537212 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 14:17:48 | 02.02.2021 16:59:00 | 2.6867 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.461 | 0 | 0 | 0 | 15.505 | 0 | 0 | 34.966
362377 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517414857 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:05:29 | 02.02.2021 15:09:00 | 1.0586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
362363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 14:00:57 | 02.02.2021 14:47:48 | 0.78083 | 1 | 885 | 0 | 2 | 1 | 133 | 3 | 2 | 2.355 | 124.84 | 0 | 3.334 | 16.515 | 69.633 | 127.438 | 7.659 | 351.774
362360 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7136702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:00:05 | 02.02.2021 15:22:00 | 1.3653 | 0 | 631 | 10 | 5 | 9 | 77 | 1 | 0 | 0 | 55.346 | 72.408 | 0.274 | 110.322 | 11.664 | 153.424 | 0 | 403.438
362374 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6917410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:00:00 | 02.02.2021 14:39:00 | 0.65 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 133.242 | 0 | 0 | 0 | 116.78 | 0 | 0 | 250.022
362359 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11174805 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 13:59:58 | 02.02.2021 15:13:00 | 1.2172 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0.033 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0.813
362355 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10198939 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:59:02 | 02.02.2021 14:06:00 | 0.11611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.995 | 0 | 0 | 0 | 7.995
362354 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9425189 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 13:58:23 | 02.02.2021 15:45:00 | 1.7769 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.795 | 2.907 | 0 | 29.212 | 3.276 | 1.072 | 7.072 | 53.334
362454 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6682872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:57:34 | 02.02.2021 16:24:00 | 2.4406 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.141 | 0 | 0.254 | 0 | 17.875 | 0 | 0 | 31.27
362335 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direk | BR6569959 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:41:29 | 02.02.2021 15:13:00 | 1.5253 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.236 | 0 | 0.016 | 0 | 3.837 | 0 | 0 | 10.089
362331 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6842751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:30:00 | 02.02.2021 14:09:00 | 0.65 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 101.633 | 0 | 0 | 0 | 103.898 | 0 | 0 | 205.531
362318 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO10559844 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:27:35 | 02.02.2021 14:22:00 | 0.90694 | 0 | 323 | 5 | 1 | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 31.093 | 6.764 | 0 | 18.471 | 19.957 | 87.208 | 0 | 163.493
362313 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direk | ISO6530272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:23:44 | 02.02.2021 14:41:00 | 1.2878 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.356 | 0 | 0 | 0 | 32.079 | 0 | 0 | 72.435
362312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517063709 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:23:33 | 02.02.2021 15:21:00 | 1.9575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
362307 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:19:06 | 02.02.2021 13:45:00 | 0.43167 | 0 | 210 | 0 | 28 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.312 | 0 | 2.131 | 28.049 | 2.889 | 0 | 0 | 45.381
362304 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517261197 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:13:18 | 02.02.2021 15:21:00 | 2.1283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
362301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:09:45 | 02.02.2021 13:46:00 | 0.60417 | 0 | 1177 | 137 | 98 | 45 | 392 | 0 | 0 | 0 | 219.438 | 105.754 | 25.711 | 295.974 | 168.917 | 0 | 0 | 815.794
362296 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7021002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 13:00:09 | 02.02.2021 17:50:00 | 4.8308 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 20.437 | 194.173 | 0 | 0 | 215.333
362298 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6592153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 13:00:00 | 02.02.2021 13:57:21 | 0.95583 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8.088 | 0 | 1.1 | 0 | 5.1 | 0 | 2.143 | 16.431
362286 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517207931 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:41:21 | 02.02.2021 14:10:00 | 1.4775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211
362375 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6783918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:38:04 | 02.02.2021 14:38:00 | 1.9989 | 0 | 25 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.312 | 28.561 | 0 | 37.854 | 1.932 | 0 | 0 | 74.659
362278 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517098288 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:16:26 | 02.02.2021 12:59:00 | 0.70944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259
362277 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516191938 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:16:12 | 02.02.2021 13:17:00 | 1.0133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245
362273 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7061202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 12:12:15 | 02.02.2021 15:04:00 | 2.8625 | 0 | 33 | 51 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.558
362247 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517299437 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:49:06 | 02.02.2021 12:57:00 | 1.1317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
362246 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6642329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:44:57 | 02.02.2021 16:17:00 | 4.5342 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 89.653 | 0 | 0.23 | 0 | 31.835 | 0 | 0 | 121.718
362226 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6757799 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 11:19:12 | 02.02.2021 15:08:00 | 3.8133 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56.638 | 0 | 0 | 0 | 48.66 | 0 | 0 | 105.298
362220 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6931344 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 11:09:50 | 02.02.2021 11:37:00 | 0.45278 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.992 | 0 | 0.953 | 0 | 5.982 | 0 | 0 | 10.927
362209 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6799923 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 11:02:21 | 02.02.2021 15:00:00 | 3.9608 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.333
362207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6734068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 11:01:28 | 02.02.2021 12:27:00 | 1.4256 | 1 | 95 | 380 | 23 | 73 | 27 | 1 | 0 | 3.039 | 25.63 | 796.83 | 14.524 | 680.004 | 7.081 | 32.011 | 0 | 1559.119
362205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6734065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 11:01:00 | 02.02.2021 12:28:00 | 1.45 | 5 | 1097 | 136 | 29 | 53 | 209 | 16 | 0 | 11.382 | 262.716 | 505.838 | 18.484 | 657.21 | 157.429 | 327.744 | 0 | 1940.803
362204 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11095559 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 11:00:04 | 02.02.2021 12:52:00 | 1.8656 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 51.757 | 0 | 0 | 0 | 14.141 | 0 | 3.004 | 68.902
362214 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051025 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:00:00 | 02.02.2021 11:43:00 | 0.71667 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.963 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 0 | 0 | 35.073
362202 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7083500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:55:41 | 02.02.2021 12:48:00 | 1.8719 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.89 | 0 | 160.592 | 191.482
362199 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516270596 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:54:00 | 02.02.2021 12:08:00 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0.445
362293 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517249013 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:52:35 | 02.02.2021 13:06:00 | 2.2236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
362195 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6919636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:50:11 | 02.02.2021 11:17:00 | 0.44694 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.921 | 0 | 0.363 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 3.342
362192 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516256195 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:45:40 | 02.02.2021 18:10:00 | 7.4056 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.11
362197 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7096995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:45:00 | 02.02.2021 11:47:00 | 1.0333 | 0 | 463 | 0 | 1 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 98.405 | 0 | 0 | 17.898 | 32.014 | 0 | 0 | 148.317
362181 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6762856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:38:15 | 02.02.2021 14:17:00 | 3.6458 | 0 | 129 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.533 | 0 | 0.41 | 0 | 7.609 | 0 | 0 | 45.552
362170 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515679621 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:31:33 | 02.02.2021 12:58:00 | 2.4408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
362166 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | SDK Çıkışı | ISO6762589 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:27:13 | 02.02.2021 11:03:00 | 0.59639 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.092 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 7.852
362169 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517020978 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:26:59 | 02.02.2021 11:00:00 | 0.55028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.058
362154 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6716131 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 10:05:28 | 02.02.2021 11:41:00 | 1.5922 | 0 | 570 | 10 | 0 | 7 | 52 | 13 | 2 | 0 | 134.353 | 52.567 | 0 | 256.966 | 39.943 | 39.908 | 21.76 | 545.497
362152 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6928886 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 10:01:59 | 02.02.2021 13:59:00 | 3.9503 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 30.12 | 0 | 0 | 62.52
362150 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7074837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:59:20 | 02.02.2021 14:57:00 | 4.9611 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.952 | 0 | 19.058 | 0 | 26.416 | 0 | 0 | 52.426
362147 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7149841 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:58:27 | 02.02.2021 15:58:00 | 5.9925 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 122.269 | 0 | 0 | 0 | 54.199 | 0 | 0 | 176.468
362141 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6970876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:41:09 | 02.02.2021 10:03:00 | 0.36417 | 4 | 1125 | 0 | 7 | 5 | 50 | 1 | 1 | 1.807 | 90.295 | 0 | 0.225 | 19.573 | 9.302 | 3.706 | 6.221 | 131.129
362131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7043386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:31:38 | 02.02.2021 15:47:00 | 6.2561 | 0 | 26 | 1 | 2 | 11 | 47 | 1 | 2 | 0 | 7.784 | 0 | 3.736 | 2096.547 | 855.215 | 1344.671 | 133.041 | 4440.994
362133 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | BR6528798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:30:00 | 02.02.2021 13:56:00 | 4.4333 | 0 | 99 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.556 | 0 | 0 | 48.613 | 7.224 | 0 | 0 | 109.393
362134 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6707905 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:30:00 | 02.02.2021 13:41:00 | 4.1833 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 54.034 | 0 | 0 | 0 | 37.292 | 0 | 0 | 91.326
362163 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10988890 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:27:04 | 02.02.2021 11:00:02 | 1.5494 | 0 | 361 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.918 | 1.615 | 0 | 24.453 | 18.368 | 0 | 0 | 94.354
362163 | 2 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11216933 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:27:04 | 02.02.2021 11:48:57 | 2.3647 | 0 | 200 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 4.658 | 0 | 41.174 | 0 | 0 | 107.082
362123 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516768202 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:18:35 | 02.02.2021 10:44:00 | 1.4236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418
362118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7005962 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:09:35 | 02.02.2021 10:57:00 | 1.7903 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.677 | 0 | 0 | 0 | 21.305 | 0 | 0 | 70.982
362116 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6703521 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:05:37 | 02.02.2021 14:04:00 | 4.9731 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.72 | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 0 | 0 | 26.679
362115 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6707686 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:04:18 | 02.02.2021 15:05:00 | 6.0117 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 313.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.047
362114 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:03:42 | 02.02.2021 13:34:43 | 4.5169 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.568 | 0 | 115.177 | 0 | 29.738 | 0 | 189.483
362114 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6984072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:03:42 | 02.02.2021 13:55:00 | 4.855 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 71.397 | 0 | 0 | 0 | 45.482 | 0 | 39.734 | 156.613
362113 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6560193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:02:38 | 02.02.2021 16:48:00 | 7.7561 | 2 | 180 | 0 | 7 | 4 | 51 | 0 | 1 | 1.571 | 170.864 | 0 | 2.036 | 193.484 | 74.563 | 0 | 77.24 | 519.758
362112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447323 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:02:05 | 02.02.2021 11:22:00 | 2.3319 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4.117 | 0 | 0.724 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 10.701
362111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6670602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:00:10 | 02.02.2021 11:59:00 | 2.9806 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.409 | 0 | 0 | 0 | 14.788 | 0 | 0 | 33.197
362110 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11117838 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:00:02 | 02.02.2021 10:25:00 | 1.4161 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.673 | 0 | 0 | 0 | 4.497 | 0 | 0 | 34.17
362109 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7114288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:50:00 | 02.02.2021 10:18:00 | 1.4667 | 0 | 420 | 0 | 3 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 117.964 | 0 | 0 | 25.42 | 29.502 | 0 | 0 | 172.886
362106 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6657900 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:35:00 | 02.02.2021 10:18:00 | 1.7167 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 88.578 | 0 | 0 | 0 | 24.254 | 0 | 0 | 112.832
362095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6897143 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 06:52:59 | 02.02.2021 08:08:00 | 1.2503 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
362094 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 06:33:33 | 02.02.2021 07:29:00 | 0.92417 | 0 | 1177 | 137 | 98 | 45 | 392 | 0 | 0 | 0 | 204.449 | 90.652 | 22.028 | 251.786 | 131.757 | 0 | 0 | 700.672
362093 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6621140 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 06:01:50 | 02.02.2021 08:43:00 | 2.6861 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.353 | 0 | 0.042 | 0 | 3.824 | 0 | 0 | 15.219
362091 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6917134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 04:59:18 | 02.02.2021 06:48:00 | 1.8117 | 1 | 93 | 3 | 62 | 14 | 62 | 2 | 0 | 0 | 11.94 | 19.74 | 17.249 | 173.261 | 12.192 | 126.861 | 0 | 361.243
362082 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6688926 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 03:23:29 | 02.02.2021 04:05:00 | 0.69194 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 57.214 | 0 | 0 | 0 | 21.269 | 0 | 0 | 78.483
362081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6912956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:57:45 | 02.02.2021 06:33:00 | 3.5875 | 0 | 463 | 0 | 1 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 206.07 | 0 | 0 | 0 | 196.752 | 0 | 0 | 402.822
362080 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6668886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:41:46 | 02.02.2021 03:35:00 | 0.88722 | 3 | 977 | 8 | 9 | 32 | 195 | 0 | 0 | 0.239 | 60.122 | 2.307 | 0.441 | 58.779 | 8.204 | 0 | 0 | 130.092
362072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7076306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:27:51 | 02.02.2021 03:09:13 | 0.68944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.159 | 0 | 1541.866 | 0 | 1549.025
362071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6912966 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:07:35 | 02.02.2021 06:36:00 | 4.4736 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.244 | 0 | 0 | 0 | 72.998 | 0 | 0 | 109.242
362070 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6769607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 02:00:57 | 02.02.2021 02:56:00 | 0.9175 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8.116 | 0 | 0.024 | 0 | 12.829 | 0 | 0 | 20.969
362069 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR6566449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 01:32:36 | 02.02.2021 02:57:00 | 1.4067 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.592 | 0 | 0 | 0 | 2.842 | 0 | 0 | 28.434
362089 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:23:44 | 02.02.2021 06:07:00 | 4.7211 | 0 | 580 | 87 | 14 | 6 | 164 | 5 | 5 | 0 | 232.891 | 364.055 | 14.546 | 66.041 | 93.83 | 385.657 | 44.659 | 1201.679
362063 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | ISO6562991 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:16:04 | 02.02.2021 02:40:00 | 1.3989 | 0 | 48 | 11 | 0 | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 3.897 | 7.993 | 0 | 95.212 | 5.25 | 51.632 | 0 | 163.984
362062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7131415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 01:11:52 | 02.02.2021 04:45:00 | 3.5522 | 0 | 154 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 225.995 | 0 | 0 | 3143.306 | 16.909 | 0 | 0 | 3386.21
362060 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6782317 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 01:01:01 | 02.02.2021 01:55:00 | 0.89972 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57.902 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 0 | 0 | 60.244
362059 | 1 | KONYA | BOZKIR | Dağıtım Transformatörü | BR10951466 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 01:00:45 | 02.02.2021 01:21:00 | 0.3375 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.192 | 0 | 0 | 0 | 8.019 | 0 | 0 | 13.211
362057 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | ISO6552200 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:55:23 | 02.02.2021 02:38:00 | 1.7103 | 0 | 1251 | 0 | 1 | 2 | 148 | 2 | 4 | 0 | 186.101 | 0 | 0.275 | 34.55 | 59.714 | 54.044 | 2.497 | 337.181
362053 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6635636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 00:32:06 | 02.02.2021 01:29:00 | 0.94833 | 0 | 241 | 0 | 6 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 30.804 | 0 | 0.494 | 0 | 8.039 | 0 | 0 | 39.337
362051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7138766 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 00:30:02 | 02.02.2021 01:12:00 | 0.69944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.865 | 0 | 6.503 | 47.368
362050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6875955 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 00:28:38 | 02.02.2021 01:55:00 | 1.4394 | 0 | 235 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.024 | 0 | 5.036 | 0 | 1.586 | 0 | 0 | 28.646
362048 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991100 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:03:25 | 02.02.2021 00:44:00 | 0.67639 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.886
362046 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7048216 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:00:45 | 02.02.2021 01:15:00 | 1.2375 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.266 | 0 | 0 | 0 | 1.646 | 0 | 0 | 7.912
362039 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6564408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:37:38 | 02.02.2021 00:30:00 | 0.87278 | 0 | 130 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.214 | 0 | 5.861 | 0 | 9.428 | 0 | 0 | 26.503
362009 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6529525 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:19:44 | 01.02.2021 21:49:00 | 1.4878 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.105 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 4.056
362005 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321315 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:06:55 | 01.02.2021 20:49:00 | 0.70139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41
362004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11012341 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:05:15 | 01.02.2021 21:44:00 | 1.6458 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.931 | 0 | 1.672 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 7.364
361999 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051029 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:54:12 | 01.02.2021 20:54:00 | 0.99667 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.608 | 0 | 0 | 0 | 28.443 | 0 | 0 | 74.051
361987 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515430059 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:38:20 | 01.02.2021 21:16:00 | 1.6278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
361985 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516149195 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:35:03 | 01.02.2021 21:26:00 | 1.8492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.799
361981 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direk | ISO6612854 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:16:42 | 01.02.2021 19:45:00 | 0.47167 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22.167 | 0 | 0.054 | 0 | 13.972 | 0 | 0 | 36.193
361963 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516768202 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:57:34 | 01.02.2021 20:13:00 | 1.2572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488
362014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6618828 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:53:18 | 01.02.2021 22:19:54 | 3.4433 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 124.422 | 0 | 0 | 0 | 17.985 | 0 | 0 | 142.407
361953 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517004899 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:45:52 | 01.02.2021 20:05:00 | 1.3189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
361949 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516742802 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:42:10 | 01.02.2021 21:25:00 | 2.7139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523
362025 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515437088 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:35:28 | 01.02.2021 21:45:00 | 3.1589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309
361937 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516957259 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:31:47 | 01.02.2021 19:57:00 | 1.4203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862
361935 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6968655 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:29:06 | 01.02.2021 19:44:00 | 1.2483 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.452 | 0 | 13.684 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 22.105
361927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6551676 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:19:09 | 01.02.2021 18:57:00 | 0.63083 | 0 | 68 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.405 | 0 | 0.257 | 0 | 1.399 | 0 | 0 | 11.061
361920 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515476237 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:12:23 | 01.02.2021 19:01:00 | 0.81028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 1.647
361918 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:11:18 | 01.02.2021 18:59:00 | 0.795 | 0 | 662 | 32 | 26 | 8 | 73 | 7 | 0 | 0 | 111.038 | 20.353 | 2.711 | 36.883 | 34.138 | 16.427 | 0 | 221.55
361899 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6667199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:55:15 | 01.02.2021 19:22:00 | 1.4458 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 4.351
361888 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7082102 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:43:56 | 01.02.2021 18:07:00 | 0.38444 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 2.636
361885 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6912134 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:41:41 | 01.02.2021 18:23:00 | 0.68861 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.776 | 0 | 0.225 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | 3.88
361874 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985370 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:27:27 | 01.02.2021 18:25:00 | 0.95917 | 0 | 1 | 36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.406 | 2.176 | 14.486 | 0 | 0 | 0 | 42.068
361869 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517118995 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:22:36 | 01.02.2021 19:38:00 | 2.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | 15.209
361865 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517199438 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:18:07 | 01.02.2021 21:55:00 | 4.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0.773
361858 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:08:00 | 01.02.2021 17:12:15 | 0.07083 | 1 | 997 | 16 | 8 | 27 | 398 | 14 | 0 | 0.186 | 216.854 | 71.734 | 11.134 | 202.755 | 136.359 | 2929.687 | 0 | 3568.709
361857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516202241 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:07:20 | 01.02.2021 19:14:00 | 2.1111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346
361849 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 17:00:01 | 01.02.2021 17:45:00 | 0.74972 | 0 | 355 | 0 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.538 | 0 | 1.011 | 5.557 | 4.49 | 0 | 0 | 70.596
361842 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6547484 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:51:57 | 01.02.2021 17:23:00 | 0.5175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103
361835 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516060391 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:39:52 | 01.02.2021 17:24:00 | 0.73556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
361825 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6584208 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:33:06 | 01.02.2021 17:41:00 | 1.1317 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 1.712
361828 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6562608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:31:29 | 01.02.2021 16:52:00 | 0.34194 | 0 | 4934 | 2 | 9 | 5 | 1459 | 1 | 5 | 0 | 504.969 | 0.786 | 1.294 | 6.948 | 410.93 | 1.546 | 43.424 | 969.897
361807 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6780411 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:27:00 | 01.02.2021 20:26:00 | 3.9833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.94 | 0 | 0 | 0 | 20.059 | 0 | 0 | 91.999
361805 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516115695 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:24:13 | 01.02.2021 19:41:00 | 3.2797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574
361801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535137581 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:19:33 | 01.02.2021 17:50:00 | 1.5075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
361799 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7007870 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:12:56 | 01.02.2021 17:33:00 | 1.3344 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 0.302 | 0 | 3.406 | 0 | 0 | 12.528
361798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6779977 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:12:23 | 01.02.2021 17:23:00 | 1.1769 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.727
361797 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517352301 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:11:54 | 01.02.2021 17:27:00 | 1.2517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44
361794 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6971804 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:09:45 | 01.02.2021 16:56:00 | 0.77083 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.059 | 0 | 0 | 0 | 10.031 | 0 | 0 | 32.09
361781 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069639 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:42:44 | 01.02.2021 16:39:00 | 0.93778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
361768 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6834315 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:27:47 | 01.02.2021 17:38:00 | 2.1703 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.512 | 0 | 0 | 0 | 8.284 | 0 | 0 | 28.796
361729 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:11:27 | 01.02.2021 15:37:00 | 0.42583 | 0 | 1083 | 10 | 10 | 10 | 153 | 1 | 0 | 0 | 100.807 | 11.268 | 0.617 | 80.491 | 33.203 | 70.483 | 0 | 296.869
361758 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912965 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:07:29 | 01.02.2021 15:16:53 | 0.15667 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 27.435 | 0 | 0 | 0 | 33.681 | 0 | 0 | 61.116
361746 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6663514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:03:13 | 01.02.2021 16:58:00 | 1.9131 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.389 | 0 | 0 | 0 | 3.691 | 0 | 0 | 14.08
361763 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE5534370 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:36:55 | 01.02.2021 16:42:00 | 2.0847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331
361722 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6931926 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:30:11 | 01.02.2021 15:34:00 | 1.0636 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.057
361730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7088787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:27:55 | 01.02.2021 15:49:00 | 1.3514 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.058 | 0 | 0 | 0 | 59.857 | 0 | 0 | 107.915
361711 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6618828 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:18:47 | 01.02.2021 15:06:00 | 0.78694 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.881 | 0 | 0 | 0 | 5.755 | 0 | 0 | 28.636
361710 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516738945 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:18:18 | 01.02.2021 15:46:00 | 1.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0.112
361704 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516868772 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:15:11 | 01.02.2021 15:39:00 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.869 | 0 | 0 | 1.869
361697 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6600516 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 14:09:17 | 01.02.2021 17:00:00 | 2.8453 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.605 | 0 | 0 | 0 | 18.804 | 0 | 0 | 47.409
361696 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516044518 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:08:24 | 01.02.2021 16:21:00 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 1.325
361682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7011757 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 14:01:47 | 01.02.2021 15:17:00 | 1.2536 | 0 | 78 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.187 | 0 | 0.973 | 0 | 9.352 | 0 | 0 | 27.512
361712 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11190096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 14:01:00 | 01.02.2021 17:45:00 | 3.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.037 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 27.197
361679 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11116058 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 14:00:07 | 01.02.2021 15:41:00 | 1.6814 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 23.599 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 23.973
361655 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 13:32:28 | 01.02.2021 14:00:00 | 0.45889 | 0 | 353 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.556 | 0 | 0.022 | 3.091 | 3.144 | 0 | 0 | 30.813
361654 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6663512 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 13:31:36 | 01.02.2021 14:22:00 | 0.84 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0.728 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 2.524
361727 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6559204 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:28:22 | 01.02.2021 15:28:00 | 1.9939 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.834 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 13.102
361648 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6565506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:24:04 | 01.02.2021 13:59:00 | 0.58222 | 0 | 1177 | 137 | 98 | 44 | 391 | 0 | 0 | 0 | 162.343 | 80.119 | 19.488 | 209.997 | 123.254 | 0 | 0 | 595.201
361648 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8139124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:24:04 | 01.02.2021 15:00:31 | 1.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.552 | 0 | 0 | 0 | 3.552
361636 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032374 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:10:18 | 01.02.2021 14:23:00 | 1.2117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
361630 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7067235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 13:00:08 | 01.02.2021 13:57:00 | 0.94778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 2.913 | 0 | 0 | 4.495
361608 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517371473 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:32:43 | 01.02.2021 14:22:00 | 1.8214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619
361590 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6830149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:30:48 | 01.02.2021 13:02:00 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.584 | 0 | 113.092 | 0 | 126.676
361587 | 1 | KONYA | KADINHANI | SDK Çıkışı | FUSE6726332 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:29:07 | 01.02.2021 13:26:00 | 0.94806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 8.059 | 0 | 0 | 8.352
361651 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516888773 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:09:00 | 01.02.2021 14:14:00 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.569 | 0 | 0 | 5.569
361571 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 12:04:08 | 01.02.2021 12:29:00 | 0.41444 | 0 | 377 | 8 | 4 | 15 | 50 | 4 | 1 | 0 | 57.648 | 5.603 | 0.254 | 61.031 | 24.424 | 229.032 | 0.722 | 378.714
361559 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | BR7131974 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:52:47 | 01.02.2021 13:24:00 | 1.5203 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.438 | 0 | 0.373 | 0 | 11.364 | 0 | 0 | 49.175
361557 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direk | BR6589410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:51:18 | 01.02.2021 12:36:00 | 0.745 | 0 | 160 | 0 | 8 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 11.011 | 0 | 0.792 | 0 | 11.763 | 0 | 0 | 23.566
361588 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:49:00 | 01.02.2021 12:34:00 | 0.75 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 39.288 | 0 | 0 | 0 | 8.885 | 0 | 0 | 48.173
361556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6956681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:35:21 | 01.02.2021 11:39:00 | 0.06083 | 1 | 439 | 0 | 37 | 3 | 142 | 3 | 3 | 30.255 | 36.233 | 0 | 0.725 | 9.865 | 27.6 | 64.931 | 21.106 | 190.715
361533 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7083500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:33:53 | 01.02.2021 12:04:00 | 0.50194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.446 | 0 | 42.92 | 51.366
361531 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6992601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 11:33:00 | 01.02.2021 15:34:00 | 4.0167 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 166.912 | 0 | 0 | 0 | 44.969 | 0 | 0 | 211.881
361529 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7068410 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 11:32:16 | 01.02.2021 15:31:00 | 3.9789 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 84.752 | 0 | 0 | 0 | 71.252 | 0 | 0 | 156.004
361689 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7115368 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:28:01 | 01.02.2021 14:16:00 | 2.7997 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.369 | 0 | 0.678 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 7.565
361614 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235494 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:23:14 | 01.02.2021 12:42:00 | 1.3128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131
361509 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6604448 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:17:39 | 01.02.2021 11:47:00 | 0.48917 | 0 | 899 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 123.533 | 0 | 0 | 0 | 22.473 | 0 | 0 | 146.006
361568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7131013 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:15:45 | 01.02.2021 12:40:00 | 1.4042 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 124.099 | 0 | 0 | 0 | 45.834 | 0 | 0 | 169.933
361496 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:03:42 | 01.02.2021 11:19:00 | 0.255 | 0 | 441 | 28 | 33 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 91.921 | 37.692 | 10.848 | 33.722 | 76.568 | 0 | 0 | 250.751
361495 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516960503 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:02:51 | 01.02.2021 13:35:00 | 2.5358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319
361486 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR6539526 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 11:00:34 | 01.02.2021 12:27:00 | 1.4406 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.435 | 0 | 0 | 0 | 4.567 | 0 | 0 | 21.002
361485 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11116013 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 11:00:11 | 01.02.2021 12:18:00 | 1.2969 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.556 | 0 | 0.315 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 7.329
361482 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 10:59:38 | 01.02.2021 13:39:00 | 2.6561 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 179.763 | 0 | 0 | 0 | 17.943 | 0 | 233.849 | 431.555
361475 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440570 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:53:45 | 01.02.2021 14:33:00 | 3.6542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719
361472 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516768202 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:52:52 | 01.02.2021 12:26:00 | 1.5522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489
361526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7043418 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:51:05 | 01.02.2021 11:35:00 | 0.73194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.485 | 0 | 28.124 | 34.609
361467 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517303113 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:45:36 | 01.02.2021 11:51:00 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336
361461 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517318181 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:43:10 | 01.02.2021 11:25:00 | 0.69722 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.105
361537 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6947928 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:37:10 | 01.02.2021 12:28:00 | 1.8472 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0.023 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 19.983
361610 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6615971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:35:01 | 01.02.2021 12:45:00 | 2.1664 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
361455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 10:34:14 | 01.02.2021 13:59:00 | 3.4128 | 0 | 798 | 7 | 18 | 5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 429.677 | 18.317 | 15.273 | 155.614 | 187.51 | 0 | 0 | 806.391
361454 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 10:31:46 | 01.02.2021 12:28:00 | 1.9372 | 0 | 722 | 6 | 16 | 11 | 70 | 2 | 0 | 0 | 169.711 | 9.733 | 2.215 | 105.542 | 33.303 | 234.131 | 0 | 554.635
361450 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515645136 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:28:36 | 01.02.2021 12:43:00 | 2.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651
361447 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:26:38 | 01.02.2021 11:02:00 | 0.58944 | 0 | 25 | 5 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.346 | 4.623 | 0.314 | 21.812 | 0.709 | 0 | 0 | 31.804
361446 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515920269 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:25:31 | 01.02.2021 11:10:00 | 0.74139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0.207
361445 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6808137 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:25:12 | 01.02.2021 11:45:00 | 1.33 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.003 | 0 | 1.898 | 0 | 4.572 | 0 | 0 | 14.473
361430 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517281089 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:15:37 | 01.02.2021 10:45:00 | 0.48972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
361466 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8787664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:11:24 | 01.02.2021 11:31:00 | 1.3267 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 82.821 | 0 | 0 | 0 | 29.609 | 0 | 0 | 112.43
361422 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6709951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 10:09:33 | 01.02.2021 13:30:00 | 3.3408 | 0 | 304 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 295.255 | 0 | 3.146 | 0 | 34.625 | 0 | 0 | 333.026
361420 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6950004 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 10:08:54 | 01.02.2021 10:59:00 | 0.835 | 0 | 74 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.054 | 0 | 1.597 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 11.822
361418 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR6885717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:07:58 | 01.02.2021 10:50:00 | 0.70056 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 3.087 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 11.227
361417 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7052153 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:06:08 | 01.02.2021 11:15:00 | 1.1478 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 13.85 | 0 | 0.648 | 0 | 15.537 | 0 | 0 | 30.035
361416 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:05:18 | 01.02.2021 11:26:00 | 1.345 | 0 | 229 | 41 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 24.292 | 61.008 | 0 | 0.957 | 12.463 | 0 | 0 | 98.72
361414 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6770795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 10:04:57 | 01.02.2021 13:39:00 | 3.5675 | 0 | 1034 | 0 | 0 | 1 | 184 | 0 | 1 | 0 | 718.499 | 0 | 0 | 0 | 294.517 | 0 | 0.21 | 1013.226
361412 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR7050840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 10:02:24 | 01.02.2021 15:03:00 | 5.01 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.441 | 0 | 0 | 0 | 37.292 | 0 | 0 | 56.733
361410 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO7527330 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 10:00:18 | 01.02.2021 15:04:00 | 5.0617 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.455 | 0 | 0 | 0 | 21.115 | 0 | 0 | 85.57
361411 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11224548 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 10:00:14 | 01.02.2021 17:16:00 | 7.2628 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 23.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.838
361409 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11242498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:59:45 | 01.02.2021 17:04:00 | 7.0708 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.684 | 0 | 9.569 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 57.947
361405 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11377818 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:59:04 | 01.02.2021 17:46:00 | 7.7822 | 0 | 710 | 1 | 5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 529.705 | 13.452 | 5.724 | 128.247 | 147.736 | 0 | 0 | 824.864
361404 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6681277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:57:47 | 01.02.2021 12:39:00 | 2.6869 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.455 | 0 | 17.162 | 0 | 0 | 0 | 46.617
361464 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235108 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:55:24 | 01.02.2021 10:51:00 | 0.92667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197
361399 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:51:17 | 01.02.2021 09:55:00 | 0.06194 | 0 | 1773 | 48 | 3 | 29 | 200 | 29 | 6 | 0 | 39.629 | 8.99 | 0.132 | 42.563 | 16.297 | 111.205 | 2.716 | 221.532
361373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8698016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:40:54 | 01.02.2021 11:52:00 | 2.185 | 0 | 260 | 0 | 2 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 101.961 | 0 | 8.577 | 41.048 | 50.387 | 0 | 0 | 201.973
361368 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517225009 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:36:16 | 01.02.2021 12:12:00 | 2.5956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061
361367 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515472544 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:34:26 | 01.02.2021 10:01:00 | 0.44278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176
361359 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6587150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:31:21 | 01.02.2021 11:31:00 | 1.9942 | 0 | 1915 | 0 | 1 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 814.753 | 0 | 0 | 0 | 504.002 | 0 | 0 | 1318.755
361354 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517327116 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:24:28 | 01.02.2021 13:32:00 | 4.1256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.851
361577 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6987306 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:15:05 | 01.02.2021 12:50:00 | 3.5819 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.383 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 9.527
361330 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11148205 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:09:22 | 01.02.2021 10:49:00 | 1.6606 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.184 | 0 | 0.715 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 7.133
361506 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6658994 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:07:12 | 01.02.2021 14:08:00 | 5.0133 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72.559 | 0 | 0 | 0 | 13.131 | 0 | 0 | 85.69
361382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262899 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:06:40 | 01.02.2021 09:51:00 | 0.73889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184
361326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6658130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:06:36 | 01.02.2021 10:58:00 | 1.8567 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 0 | 0 | 5.796
361325 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7075675 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:06:00 | 01.02.2021 14:03:00 | 4.95 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.336 | 0 | 0 | 0 | 18.623 | 0 | 0 | 66.959
361323 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516911233 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:01:20 | 01.02.2021 10:31:00 | 1.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.603 | 0 | 0 | 5.603
361321 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6705275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:00:42 | 01.02.2021 09:05:00 | 0.07167 | 7 | 8538 | 26 | 409 | 61 | 470 | 4 | 1 | 3.221 | 760.101 | 28.036 | 62.666 | 529.43 | 318.293 | 799.786 | 0.006 | 2501.539
361321 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:00:42 | 01.02.2021 09:14:00 | 0.22167 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91.117 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 93.131
361321 | 3 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:00:42 | 01.02.2021 10:14:00 | 1.2217 | 0 | 43 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.225 | 2.209 | 1.414 | 0 | 2.58 | 38.974 | 0 | 50.402
361321 | 4 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:00:42 | 01.02.2021 17:03:48 | 8.0517 | 3 | 627 | 11 | 6 | 11 | 38 | 0 | 0 | 24.819 | 505.807 | 196.908 | 20.766 | 615.044 | 268.968 | 0 | 0 | 1632.312
361320 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6761258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:00:42 | 01.02.2021 10:02:00 | 1.0217 | 0 | 329 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 75.271 | 0 | 0.009 | 0 | 60.158 | 0 | 0 | 135.438
361319 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6875552 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:00:39 | 01.02.2021 10:52:00 | 1.8558 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.837 | 0 | 0 | 0 | 16.143 | 0 | 0 | 24.98
361318 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:00:20 | 01.02.2021 12:17:00 | 3.2778 | 0 | 0 | 105 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.387 | 0 | 707.463 | 0 | 0 | 0 | 1390.85
361324 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6950486 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:00:00 | 01.02.2021 14:58:00 | 5.9667 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 119.572 | 0 | 0 | 0 | 8.626 | 0 | 31.585 | 159.783
361317 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 08:59:54 | 01.02.2021 13:41:00 | 4.685 | 0 | 559 | 1 | 13 | 5 | 98 | 3 | 0 | 0 | 335.739 | 0 | 4.113 | 168.316 | 160.658 | 251.056 | 0 | 919.882
361316 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6837993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 08:59:47 | 01.02.2021 10:51:00 | 1.8536 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.565 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 7.438
361315 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6724346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 08:59:32 | 01.02.2021 09:14:29 | 0.24917 | 0 | 831 | 0 | 2 | 1 | 61 | 0 | 3 | 0 | 32.687 | 0 | 0 | 4.653 | 10.952 | 0 | 7.076 | 55.368
361315 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | LINE11210516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 08:59:32 | 01.02.2021 14:00:00 | 5.0078 | 0 | 786 | 0 | 1 | 3 | 52 | 4 | 0 | 0 | 668.83 | 0 | 0 | 71.355 | 62.198 | 0 | 0 | 802.383
361314 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 08:58:49 | 01.02.2021 11:45:00 | 2.7697 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.533 | 0 | 0 | 0 | 6.243 | 0 | 0 | 20.776
361313 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6973005 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 08:58:42 | 01.02.2021 17:22:00 | 8.3883 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.424 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 51.058
361444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE5856411 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:55:41 | 01.02.2021 10:30:00 | 1.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.294 | 0 | 0 | 3.294
361300 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517362256 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:55:40 | 01.02.2021 10:10:00 | 1.2389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
361555 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6721750 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:54:36 | 01.02.2021 13:51:00 | 4.94 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.293 | 0 | 0 | 0 | 20.303 | 0 | 0 | 68.596
361311 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7134103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:52:22 | 01.02.2021 09:10:52 | 0.30833 | 0 | 1822 | 4 | 25 | 28 | 221 | 2 | 0 | 0 | 61.733 | 2.276 | 1.053 | 34.87 | 29.375 | 80.156 | 0 | 209.463
361311 | 2 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:52:22 | 01.02.2021 09:15:56 | 0.39278 | 0 | 10741 | 3 | 22 | 51 | 2256 | 17 | 4 | 0 | 592.323 | 1.454 | 0.694 | 196.735 | 505.02 | 123.42 | 7.589 | 1427.235
361289 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | BR6754805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:45:47 | 01.02.2021 09:07:00 | 0.35361 | 0 | 5498 | 0 | 0 | 9 | 1541 | 2 | 1 | 0 | 277.997 | 0 | 0 | 6.682 | 273.811 | 45.683 | 0.028 | 604.201
361278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6738061 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 08:32:02 | 01.02.2021 09:28:00 | 0.93278 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.802 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 0 | 0 | 13.222
361277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6601845 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:28:02 | 01.02.2021 09:37:00 | 1.1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.541 | 0 | 0 | 15.541
361276 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6821971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:25:45 | 01.02.2021 09:10:00 | 0.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.867 | 0 | 0 | 1.867
361272 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7048216 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:14:00 | 01.02.2021 10:19:00 | 2.0833 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.356 | 0 | 0 | 0 | 6.429 | 0 | 0 | 19.785
361268 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7052153 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:11:51 | 01.02.2021 09:33:00 | 1.3525 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 15.192 | 0 | 0.759 | 0 | 17.949 | 0 | 0 | 33.9
361267 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6549466 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:07:41 | 01.02.2021 09:42:00 | 1.5719 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 10.395 | 0 | 0 | 10.906
361259 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6752876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 07:53:13 | 01.02.2021 09:09:00 | 1.2631 | 1 | 11 | 4 | 1 | 11 | 13 | 8 | 0 | 3.058 | 0 | 2.618 | 5.206 | 217.86 | 49.548 | 1748.319 | 0 | 2026.609
361258 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | BR6727115 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 07:53:08 | 01.02.2021 09:26:00 | 1.5478 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.392 | 0 | 0 | 0 | 2.429 | 0 | 0 | 18.821
361252 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6524973 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 07:10:11 | 01.02.2021 10:09:00 | 2.9803 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.398
361251 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6722954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 07:02:49 | 01.02.2021 08:12:00 | 1.1531 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 38 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.486 | 64.428 | 638.468 | 230.475 | 995.857
361247 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6904765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2021 06:41:29 | 01.02.2021 07:00:42 | 0.32028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.905 | 6.11 | 28.71 | 22.603 | 63.328
361248 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6789515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 06:41:29 | 01.02.2021 06:52:27 | 0.18278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 45 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 19.807 | 87.344 | 44.785 | 165.106
361243 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6897790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 06:06:12 | 01.02.2021 07:48:00 | 1.6967 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.935 | 0 | 0 | 0 | 10.402 | 0 | 0 | 34.337
361219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9418684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 04:14:07 | 01.02.2021 06:08:00 | 1.8981 | 32 | 5509 | 13 | 301 | 38 | 584 | 0 | 1 | 0 | 1191.426 | 6.947 | 108.11 | 636.139 | 1053.101 | 0 | 11.307 | 3007.03
361275 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6577249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 03:37:15 | 01.02.2021 08:31:00 | 4.8958 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.102 | 0 | 0 | 0 | 9.543 | 0 | 0 | 44.645
361169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR7068187 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 03:06:04 | 01.02.2021 04:27:00 | 1.3489 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.975 | 0 | 0 | 0 | 49.305 | 0 | 0 | 54.28
361167 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 02:49:07 | 01.02.2021 03:00:11 | 0.18444 | 0 | 4372 | 1 | 0 | 93 | 495 | 1 | 5 | 0 | 112.86 | 0 | 0 | 120.309 | 25.027 | 0.041 | 0.341 | 258.578
361167 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10748379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 02:49:07 | 01.02.2021 03:03:05 | 0.23278 | 9 | 6017 | 23 | 333 | 34 | 1295 | 39 | 20 | 2.098 | 106.291 | 6.598 | 10.522 | 26.629 | 62.19 | 115.132 | 4.361 | 333.821
361166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 02:48:40 | 01.02.2021 03:00:00 | 0.18889 | 0 | 4746 | 1 | 0 | 11 | 776 | 0 | 5 | 0 | 127.343 | 0 | 0 | 14.191 | 40.816 | 0 | 3.432 | 185.782
361161 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6818547 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 01:51:25 | 01.02.2021 02:41:00 | 0.82639 | 0 | 538 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 51.717 | 0 | 0.007 | 0 | 7.238 | 0 | 0 | 58.962
361158 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR7094950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 01:30:04 | 01.02.2021 02:30:00 | 0.99889 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 3.721 | 18.223
361157 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6619097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 01:21:54 | 01.02.2021 02:58:00 | 1.6017 | 0 | 663 | 0 | 3 | 2 | 405 | 0 | 0 | 0 | 89.292 | 0 | 0 | 55.825 | 144.791 | 0 | 0 | 289.908
361154 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6954148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 01:03:49 | 01.02.2021 01:19:29 | 0.26111 | 0 | 1785 | 3 | 18 | 8 | 575 | 0 | 1 | 0 | 182.82 | 1.229 | 0.476 | 42.159 | 112.898 | 0 | 9.638 | 349.22
361153 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7148289 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 01:01:59 | 01.02.2021 01:57:00 | 0.91694 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.122 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 2.13
361152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 01:00:33 | 01.02.2021 01:20:00 | 0.32417 | 0 | 465 | 3 | 31 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.919 | 1.369 | 2.011 | 20.615 | 11.45 | 0 | 0 | 83.364
361151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6591151 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 01:00:00 | 01.02.2021 02:33:00 | 1.55 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 141.233 | 0 | 0 | 0 | 27.246 | 0 | 0 | 168.479
361146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6754355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 00:30:40 | 01.02.2021 01:16:00 | 0.75556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.042 | 0 | 2.725 | 27.767
361145 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7079671 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 00:30:27 | 01.02.2021 01:49:00 | 1.3092 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 0 | 0 | 0 | 2.385 | 0 | 0 | 18.575
361143 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6893601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 00:26:20 | 01.02.2021 00:32:00 | 0.09444 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.838 | 0 | 0 | 0 | 2.556 | 0 | 0 | 5.394